## Protokoll
Datum | Wer | Artikelnummer | Änderung
2025-05-27 | Ricarda |  | Einfügen Sondertexte, ohne "Einsatzgebiet" (Moldaschl muss den Export noch zur Verfügung stellen)
2025-05-27 | Ricarda | PFN:23106800007 | techn. Eigenschaften (Ex)
2025-05-27 | Ricarda | PFN:23111800007 | techn. Eigenschaften (Ex)
2025-05-28 | Ricarda | A5Q00006711 | war bereits gelöscht
2025-05-28 | Ricarda | A5Q00004117 | war bereits gelöscht
2025-05-28 | Ricarda | A5Q00023092 | war bereits gelöscht
2025-05-28 | Ricarda | A5Q00023093 | war bereits gelöscht
2025-05-28 | Ricarda | OFB:NOVIGO_2323 | löschen in allen Blättern
2025-05-28 | Ricarda | OFB:NOVIGO_2311 | löschen in allen Blättern
2025-05-28 | Ricarda |  | Einfügen Protokoll
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250011 | neu
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250012 | neu
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250014 | neu
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250015 | neu
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250016 | neu
2025-07-18 | Jürgen | KQU:700250013 | neu
2025-04-07 | Jürgen | S54372-F16-A1 | gelöscht
2025-04-07 | Jürgen | S54372-F17-A1 | gelöscht
2025-04-07 | Jürgen | S54372-F17-B1 | gelöscht
2025-04-07 | Jürgen | S54372-B15-A1 | gelöscht
2025-04-07 | Jürgen | S54372-F18-A1 | gelöscht
2025-05-16 | Jürgen | OFB:NOVIGO_2361 | gelöscht
2025-05-16 | Jürgen | OFB:NOVIGO_2166 | gelöscht
2025-08-07 | Jürgen | ZNX:DS-SINCONN_SC4 | neu
2025-08-07 | Jürgen | ZNX:DS-SINCONN_SC6 | neu
2025-08-07 | Jürgen | ZNX:DS-SINCONN_SC8 | neu
2025-08-22 | Ricarda | S54330-F5-A1 | Flammenmelder | Brandmeldesysteme | FDF242 | <div> Der Flammenmelder <strong>FDF242</strong> mit Detektionsalgorithmus dient zur Detektion von rauchlosen Fl&uuml;ssigkeits- und Gasbr&auml;nden sowie von rauchbildenden, offenen Feuern, die beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigen Materialien entstehen. Er kann in anspruchsvollen Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Au&szlig;enbereich eingesetzt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Signalverarbeitung dieses Melders basiert auf der interaktion der drei Infrarot Sensoren in unterschiedlichen Spektralbereichen. Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe der Detektionsalgorithmen analysiert.</div><div> Anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen am Einsatzort wird der Parametersatz gew&auml;hlt.</div><div> Der entsprechende Parametersatz erm&ouml;glicht die optimale Anpassung des Melders an die dort zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse.<br /> <br /> Der Flammenmelder wird in das Sinteso FDnet integriert.</div><div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> 3 Sensoren in unterschiedlichen Spektralbereichen zur Messung der Infrarotstrahlung&nbsp;</li> <li> Unterscheidung von T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en und echten Br&auml;nden mittels Detektionsalgorithmen</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Einsatz in speziellen Umgebungen mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en wie z. B. Sonneneinstrahlung oder hei&szlig;en Motoren</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 3 Gefahrenstufen zum fr&uuml;hzeitigen Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten mittels zeit- oder prozessgesteuertem Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) m&ouml;glich.</li> <li> Ausgezeichnete Falschalarmsicherheit durch Einstellung von Empfindlichkeit und Ansprechverhalten</li> <li> Automatischer Selbsttest</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI)</li> <li> 2 Ausg&auml;nge zum Anschluss von externen Alarmindikatoren&nbsp;</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G224026</li></ul> | Flammenmelder, FDF242 | Flammenmelder zur Detektion von rauchlosen und rauchbildenden offenen Bränden nach EN54-10 / EN54-17 zum Anschluss an einen FDnet Ring.\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nBranderkennung mit Detektionsalgorithmen.\n\nDer Melder verfügt über unabhängige Sensoren zur raschen Detektion von offenen Bränden und Erkennung von Störstrahlungen wie heißen Körpern und Sonnenlicht. Für die rasche und sichere Melderauslösung bei größtmöglicher Täuschungssicherheit werden die Sensorsignale automatisch mit den in Detektionsalgortihmen hinterlegten Werten verglichen. \nMit der Wahl eines Parametersatzes ist der Melder auf die unterschiedlichsten Umgebungseinflüsse am Einsatzort einstellbar. Die Auswahl des optimalen Parametersatzes erfolgt anhand der zu erwartenden Brandrisiken und den Umgebungsbedingungen.\n\n2 Ausgänge zum Anschluss von externen Alarmindikatoren.\n\nDer Melder ist geeignet für die Montage im Freien und kann in Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner \n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 120 × 122 × 83 mm\n- Betriebstemperatur -40...+70 °C \n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Empfindlichkeit: Klasse 1 und Klasse 2\n- Normen: EN54-10, EN54-17\n- Gehäuse Aluminium\n- Farbe Gehäuse: Signalweiß (RAL 9003)\n- Farbe Frontabdeckung: Schwarz \n- EMV: erfüllt die EMV-Richtlinie 2014/30/EU\n- Melderanzeige: extern anschließbar\n- Luftfeuchtigkeit: < 96% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP 66 / 67\n- VdS Zulassung: ja | <p> 1x Flammenmelder FDF242 inkl. Sockel</p> | <p> Flammenmelder mit Detektionsalgorithmus zur Detektion von rauchlosen Fl&uuml;ssigkeits- und Gasbr&auml;nden sowie von rauchbildenden, offenen Feuern</p>
2025-08-23 | Ricarda | S54330-F6-A1 | Flammenmelder EX | Brandmeldesysteme | FDF242-EX | <div> Der Flammenmelder&nbsp;<strong>FDF242-EX</strong>&nbsp;mit Detektionsalgorithmus dient zur Detektion von rauchlosen Fl&uuml;ssigkeits- und Gasbr&auml;nden sowie von rauchbildenden, offenen Feuern, die beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigen Materialien entstehen. Er kann in anspruchsvollen Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Au&szlig;enbereich eingesetzt werden.</div><div> <div> &nbsp;</div></div><div> Die Signalverarbeitung dieses Melders basiert auf der Interaktion der drei Infrarot Sensoren in unterschiedlichen Spektralbereichen. Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe der Detektionsalgorithmen analysiert.</div><div> Anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen am Einsatzort wird der Parametersatz gew&auml;hlt.</div><div> Der entsprechende Parametersatz erm&ouml;glicht die optimale Anpassung des Melders an die dort zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse.<br /> <br /> Der Flammenmelder&nbsp; Ex ist in der Z&uuml;ndart &bdquo;Eigensicherheit Ex ia &ldquo; ausgef&uuml;hrt und ist &uuml;ber FDCL221-EX an das Sinteso FDnet anschlie&szlig;bar.</div><div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> 3 Sensoren in unterschiedlichen Spektralbereichen zur Messung der Infrarotstrahlung&nbsp;</li> <li> Unterscheidung von T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en und echten Br&auml;nden mittels Detektionsalgorithmen</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Einsatz in speziellen Umgebungen mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en wie z. B. Sonneneinstrahlung oder hei&szlig;en Motoren</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 3 Gefahrenstufen zum fr&uuml;hzeitigen Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten mittels zeit- oder prozessgesteuertem Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) m&ouml;glich.</li> <li> Ausgezeichnete Falschalarmsicherheit durch Einstellung von Empfindlichkeit und Ansprechverhalten</li> <li> Automatischer Selbsttest</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI)</li> <li> 1 Ausgang zum Anschluss eines externen Alarmindikators</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G224027</li></ul> | Flammenmelder, FDF242-EX | Flammenmelder-EX zur Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche der Zonen 0, 1 und 2.\nEr ist geeignet zur Detektion von rauchlosen Flüssigkeits- und Gasbränden sowie von rauchbildenden, offenen Feuern bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Holz, Kunststoffen, Gasen und Ölprodukten. Zur präzisen Flammendetektion von Kohlenstoff und Kohlenwasserstoffbränden nach EN54-10.\nDer Anschluss an einen FDnet-Ring erfolgt über eine Sicherheitsbarriere.\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nBranderkennung mit Detektionsalgorithmen.\n\nDer Melder verfügt über unabhängige Sensoren zur raschen Detektion von offenen Bränden und Erkennung von Störstrahlungen wie heißen Körpern und Sonnenlicht. Für die rasche und sichere Melderauslösung bei größtmöglicher Täuschungssicherheit werden die Sensorsignale automatisch mit den in den Detektionsalgortihmen hinterlegten Werten verglichen. \n\nMit der Wahl eines Parametersatzes ist der Melder auf die unterschiedlichsten Umgebungseinflüsse am Einsatzort einstellbar. Die Auswahl des optimalen Parametersatzes erfolgt anhand der zu erwartenden Brandrisiken und den Umgebungsbedingungen.\n\nEingebauter Alarmindikator (AI).\nAusgang zum Anschluss eines externen Alarmindikators.\n\nDie maximale Leitungslänge bei adressierter Anschaltung beträgt bis zu 3.300 Meter.\n\nDer Melder ist geeignet für die Montage im Freien und kann in Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner \n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): \n 120 × 122 × 83 mm\n- Betriebstemperatur -40...+70 °C \n- Luftfeuchtigkeit: < 96% rel.\n- Melderanzeige: extern anschließbar\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- EMV: erfüllt die EMV-Richtlinie 2014/30/EU\n- Empfindlichkeit: Klasse 1 und Klasse 2\n- Normen: EN54-10\n- Gehäuse Aluminium\n- Farbe Gehäuse: Signalweiß (RAL 9003)\n- Farbe Frontabdeckung: Schwarz \n- Schutzart: IP66, IP67\n- Ex-Klassifizierung IECEx: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C\n- Richtlinie ATEX 2014/34/EU: II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C\n- Normen für explosionsgefährdete Bereiche: IEC 60079-0, IEC 60079-11\n- Ex-Zulassungen:\n EG-Baumusterprüfbescheinigung: DNV 24 ATEX 57096X \n IECEx: IECEx DNV 24.0055X\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1x Flammenmelder FDF242-EX inkl. Sockel</p> | <p> Flammenmelder mit Detektionsalgorithmus zur Detektion von rauchlosen Fl&uuml;ssigkeits- und Gasbr&auml;nden sowie von rauchbildenden, offenen Feuern&nbsp;in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 0,1 und 2</p>
2025-08-24 | Ricarda | S54330-B10-A1 | Montagevorrichtung mit Kugelgelenk | Brandmeldesysteme | FDFMA242 | <div> Die Montagevorrichtung mit Kugelgelenk <strong>FDFMA242</strong> dient zum einfachen Ausrichten eines Flammenmelders&nbsp; auf ein zu &uuml;berwachendes Objekt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> sichere Fixierung des Flammenmelders auch bei Vibrationen</li> <li> Ausrichtbereich horizontal: &plusmn;50&deg;</li> <li> Ausrichtbereich vertikal: &plusmn;45&deg;</li> <li> <div> Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 87 mm</div> </li> <li> Material: Stahl, rostfrei</li></ul> | Montagevorrichtung mit Kugelgelenk für Flammenmelder, FDFMA242 | Montagevorrichtung mit Kugelgelenk zum Ausrichten eines Flammenmelders auf ein zu überwachendes Objekt. \n\nEigenschaften:\n- sichere Fixierung des Flammenmelders auch bei Vibrationen\n- Ausrichtbereich horizontal: ±50°, vertikal ±45°\n- Ausrichtbereich vertikal: ±45°\n- Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 87 mm\n- Material: Stahl, rostfrei | <p> 1x&nbsp;Montagevorrichtung mit Kugelgelenk FDFMA242</p> | <p> Montagevorrichtung mit Kugelgelenk f&uuml;r Flammenmelder FDF242, FDF242-EX</p>
2025-08-25 | Ricarda | S54330-B11-A1 | Montagevorrichtung 45° | Brandmeldesysteme | FDFM242 | <p> Die Montagevorrichtung <strong>FDFM242</strong>&nbsp;dient zur Montage des Flammenmelders bei Raum&uuml;berwachung im Neigungswinkel von 45&deg;. Die Lackierung sch&uuml;tzt die Montagevorrichtung vor Umwelteinfl&uuml;ssen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (B x H x T):&nbsp;110 x 110 x 7</li> <li> Farbe: Signalwei&szlig; (RAL 9003)</li></ul> | Montagevorrichtung für Flammenmelder, FDFM242 | Montagevorrichtung zur Montage eines Flammenmelders bei Raumüberwachung im Neigungswinkel von 45°. Die Lackierung schützt die Montagevorrichtung vor Umwelteinflüssen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 110 x 110 x 7 mm\n- Farbe: Signalweiß (RAL 9003) | <p> 1x Montagevorrichtung&nbsp;FDFM242</p> | <p> Montagevorrichtung f&uuml;r Flammenmelder FDF242, FDF242-Ex</p>
2025-08-26 | Ricarda | S54330-B12-A1 | Adapterplatte | Brandmeldesysteme | FDFA242 | <div> Die Adapterplatte <strong>FDFA242</strong> f&uuml;r die Flammenmelder FDF242, FDF242-EX bei Ersatz von Vorg&auml;ngermodellen der Typen FDF241-9, FDF221-9 sowie DF1101-Ex zur Ausrichtung der Befestigungsl&ouml;cher. Die Lackierung sch&uuml;tzt vor Umwelteinfl&uuml;ssen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 185 x 150 x 6 mm</li> <li> Farbe: Signalwei&szlig; (RAL 9003)</li> <li> Material: Aluminium</li></ul> | Adapterplatte für Flammenmelder bei Ersatz von Vorgängermodellen, FDFA242 | Adapterplatte für Flammenmelder bei Ersatz von Vorgängermodellen zur Ausrichtung der Befestigungslöcher. Zusätzliche Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 185 x 150 x 6\n- Farbe: Signalweiß (RAL 9003)\n- Material: Aluminium | <p> 1x Adapterplatte&nbsp;FDFA242</p> | <p> Adapterplatte f&uuml;r Flammenmelder FDF242, FDF242-EX bei Ersatz von Vorg&auml;ngermodellen&nbsp;</p>
2025-08-27 | Ricarda | S54330-B13-A1 | Regenschutzhaube | Brandmeldesysteme | FDFC242 | <div> Die Schutzhaube <strong>FDFC242</strong> dient zum Schutz von Flammenmeldern zum Schutz eines Flammenmelders vom Typ FDF242</div><div> und FDF242-Ex vor Witterungseinfl&uuml;ssen bei Verwendung im Au&szlig;enbereich.</div><div> Die Lackierung sch&uuml;tzt die Schutzhaube vor Umwelteinfl&uuml;ssen.<br /> <br /> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 185x150x133</li> <li> Farbe: Signalwei&szlig; (RAL 9003)</li> <li> Material: Aluminium</li> <li> nicht-reflektierend</li> <li> keine Sichtfeldeinschr&auml;nkung des Melders</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Regenschutzhaube für Flammenmelder, FDFC242 | Regenschutzhaube für Flammenmelder bei Außenanwendung.\nZusätzliche Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 185x150x133\n- Farbe: Signalweiß (RAL 9003)\n- Material: Aluminium\n- nicht-reflektierend\n- keine Sichtfeldeinschränkung des Melders | <p> 1x Schutzhaube&nbsp;FDFC242</p> | <p> Regenschutzhaube f&uuml;r Flammenmelder FDF2412, FDF242-Ex</p>
2025-11-14 | Jürgen | RNX:10916 | gelöscht
2025-11-19 | Jürgen | DQW:BO3.1HD | gelöscht

## SAP-Schnittestelle FS_SES
artikel-Nr | kurztext | segment | artikeltyp | Artikelbeschreibung (Produktkatalog) | LV Kopf Siemens | LV Text | Lieferumfang | einsatzgebiet
artikel-Nr | kurztext | segment | artikeltyp | Artikelbeschreibung (Produktkatalog) | LV Kopf Siemens | LV Text | Lieferumfang | einsatzgebiet
A5Q00001243 | Relaismodul 2-fach | Löschsysteme | Relaismodul | <p> Das <strong>Relaismodul 2-fach </strong>(24 V/DC) dient der Ansteuerung von Fremdsystemen (Potenzialtrennung), wie zum Beispiel Brandschutzt&uuml;ren. Es besitzt&nbsp; 2 potenzialfreie Wechslerkontakte (230 V/AC / 250 V(DC / 3 A). Die Anzeige der Ansteuerung erfolgt &uuml;ber eingebaute LED. Das Relaismodul kann auf eine 35 mm-Hutschiene montiert werden.</p> | Relaismodul 2-fach | Relaismodul (24 V/DC) mit 2 Wechslerkontakten (230 V/AC / 250 V/DC / 3 A). Die Montage des Moduls in Verteilerkästen oder in der Brandmelderzentrale erfolgt mittels Hut- oder C-Profilschiene. | <p> 1x Relaismodul</p> | <p> Zur Ansteuerung von Fremdsystemen (Potenzialtrennung), wie zum Beispiel Brandschutzt&uuml;ren.</p>
A5Q00003945 | Sockelzusatz feucht | Brandmeldesysteme | FDB293 | <p> Der Sockelzusatz feucht <strong>FDB293</strong>&nbsp;dient zur Aufnahme von Meldersockeln f&uuml;r Melder und Alarmtongeber bei deren Einsatz in Feuchtr&auml;umen. Die Einf&uuml;hrung von Aufputz-Zuleitungen erfolgt &uuml;ber Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Erreichbare Schutzart: IP44</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung: Sechs Ausbruchstellen f&uuml;r Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5</li></ul><p> <strong>Kompatibel mit:</strong></p><ul> <li> Meldersockel FDB2x1/FDB2x1-AA</li> <li> Meldersockel flach FDB2x2</li> <li> Melderheizung FDBH291</li> <li> Melderkennzeichen DBZ1193A</li> <li> Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5</li></ul><p> <strong>Montage des Meldersockels:</strong></p><p> Der Meldersockel wird mit Schrauben am Sockelzusatz feucht befestigt.</p> | Sockelzusatz feucht, FDB293 | Sockelzusatz feucht für die AP-Montage zur Aufnahme von Meldersockeln für Melder und Alarmtongeber beim Einsatz in Feuchträumen.\nDie Einführung von Aufputz-Zuleitungen erfolgt über Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5. \n\nOptionaler Ausbau mit Melderheizung.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Abmessungen (H x B x T): 135 x 135 x 49 mm\n- Kabelzuführung: Ausbruch für Kabelverschraubung M20 (6x)\n- Schutzart: erreichbare Schutzklasse IP 44 | <p> 1x Sockelzusatz feucht FDB293</p> | <p> Sockelzusatz feucht zum Einsatz in Feuchtr&auml;umen</p>
A5Q00004814 | Staubschutzkappe | Brandmeldesysteme | FDZ291 | <p> Die Staubschutzkappe&nbsp;kann zur tempor&auml;ren Abdeckung von bereits montierten Sinteso Punktmelders verwendet werden, z. B. zum Schutz vor&nbsp;Staub-/ Schmutzbelastung bei Bau- oder Renovierungsarbeiten<br /> Durch die rote&nbsp;Farbe ist die&nbsp;Schutzkappe&nbsp;auch aus gro&szlig;er Entfernung&nbsp;erkennbar und somit ein abgedecker&nbsp;Melder gut sichtbar.<br /> Die Staubschutzkappe ist mit den Teleskopstangen und zusammen mit dem Pr&uuml;fpfl&uuml;cker FDUD293 oder dem Melderpfl&uuml;cker FDUD291 steck- und entfernbar. Sie&nbsp;ist mehrfach verwendbar und am&nbsp;Melder befestigt.&nbsp;Ein Einsatz als&nbsp;reine Sockelabdeckung ist daher nicht m&ouml;glich.</p> | Sinteso Staubschutzkappe FDZ291 | Staubschutzkappe rot, zur Abdeckung bereits montierter Rauch-/Brandmelder zum Schutz der Melder während der Bauphase.\n | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf St&uuml;ck</p> | <p> Staubschutzkappe zum Schutz von Sinteso Punktmeldern</p>
A5Q00004908 | Gehäuse HFM gelb | Brandmeldesysteme | FDMH293-Y | <p> Das Geh&auml;use in Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung geeignet, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).<br /> <br /> Das Geh&auml;use weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Beschriftung &quot;L&ouml;schausl&ouml;sung&quot;.</li> <li> Inkl. Schl&uuml;ssel und Glasscheibe.</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li></ul> | Handfeuermelder-Gehäuse gelb, FDMH293-Y | Handfeuermelder-Gehäuse für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche, z. B. Löschung.\n\nEigenschaften:\n\n- Farbe: gelb (RAL1023)\n- Inkl. Schlüssel\n- Maße in mm (H x B x T):134,3 x 134,3 x 43,2\n- Kabelverschraubung: M20\n- Schutzart: IP44, mit Zusatzdichtung DMZ1197-AD IP64 (Zusatzdichtung ist extra zu bestellen) | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Gelbes Handfeuermeldergeh&auml;use zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME223, z. B. L&ouml;schung.</p>
A5Q00004909 | Gehäuse HFM blau | Brandmeldesysteme | FDMH293-B | <p> Das Geh&auml;use in Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung geeignet, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).<br /> <br /> Das Geh&auml;use weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Beschriftung &quot;Hausalarm&quot;</li> <li> Inkl. Schl&uuml;ssel und Glasscheibe</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li></ul> | Handfeuermelder-Gehäuse blau, FDMH293-B | Handfeuermelder-Gehäuse für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche, z. B. Hausalarm.\n\nEigenschaften:\n\n- Farbe: blau (RAL 5005)\n- Inkl. Schlüssel\n- Maße in mm (H x B x T):134,3 x 134,3 x 43,2\n- Kabelverschraubung: M20\n- Schutzart: IP44, mit Zusatzdichtung DMZ1197-AD IP64 (Zusatzdichtung ist extra zu bestellen) | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Blaues Handfeuermeldergeh&auml;use zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME223, z. B. f&uuml;r Hausalarm</p>
6FL7820-8CA20 | Single Reader Interface (SRI) einschl. Grundplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADS5200 | <p> Der Single Reader Interface <strong>ADS5200 </strong>ist eine Clock&amp;Data/Wiegand-Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) f&uuml;r einen Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet der ADS5200 die codierte Information aus und &uuml;bermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller &uuml;berpr&uuml;ft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung R&uuml;ckmeldung an die Leserschnittstelle, dass die T&uuml;r frei zu schalten ist. Er kann au&szlig;erdem jederzeit eine Meldung &uuml;ber den Status der T&uuml;r (gesperrt oder freigegeben) &uuml;bermitteln.<br /> <br /> <strong>Hinweis:</strong><br /> Das Single Reader Interface ADS5200 hat keine RS485-Schnittstelle f&uuml;r Ausweisleser.<br /> Es unterst&uuml;tzt nur Clock&amp;Data- und Wiegand-Leser.</p> | SRI (Clock&Data- und Wiegand Leser) einschl. Grundplatte, ADS5200 | Das Single Reader Interface ist eine Clock&Data/Wiegand-Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Central Controller für einen Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet das Single Reader Interface die codierte Information aus und übermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller überprüft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung Rückmeldung an die Leserschnittstelle, dass die Tür frei zu schalten ist. Er kann außerdem jederzeit eine Meldung über den Status der Tür (gesperrt oder freigegeben) übermitteln.\n\nHinweis:\nDas Single Reader Interface hat keine RS485-Schnittstelle für Ausweisleser.\nEs unterstützt nur Clock&Data- und Wiegand-Leser. | <p> 1x Single Reader Interface&nbsp;ADS5200</p> | <p> Zutrittskontrolle</p>
6FL7820-8CA21 | Single Reader Interface (SRI) einschl. Grundplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADS5210 | <p> Das Single Reader Interface&nbsp;<strong>ADS5210</strong> ist eine Clock&amp;Data/Wiegand-Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) f&uuml;r einen Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet der ADS5210 die codierte Information aus und &uuml;bermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller &uuml;berpr&uuml;ft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung R&uuml;ckmeldung an die Leserschnittstelle, dass die T&uuml;r frei zu schalten ist. Er kann au&szlig;erdem jederzeit eine Meldung &uuml;ber den Status der T&uuml;r (gesperrt oder freigegeben) &uuml;bermitteln.<br /> <br /> <strong>Hinweis:</strong><br /> Das Single Reader Interface ADS5210 hat keine RS485-Schnittstelle f&uuml;r Ausweisleser.<br /> Es unterst&uuml;tzt nur Clock&amp;Data- und Wiegand-Leser.</p> | SRI (Clock&Data- und Wiegand-Leser) einschl. Grundplatte, ADS5210 | Das Single Reader Interface ist eine Clock&Data/Wiegand-Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Central Controller für einen Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet das Single Reader Interface die codierte Information aus und übermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller überprüft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung Rückmeldung an die Leserschnittstelle, dass die Tür frei zu schalten ist. Er kann außerdem jederzeit eine Meldung über den Status der Tür (gesperrt oder freigegeben) übermitteln.\n\nHinweis:\nDas Single Reader Interface hat keine RS485-Schnittstelle für Ausweisleser.\nEs unterstützt nur Clock&Data- und Wiegand-Leser. | <p> 1x Single Reader Interface&nbsp;ADS5210</p> | <p> Zutrittskontrollsysteme</p>
A5Q00001096 | Warntonsirene-Unterteil Weiß | Brandmeldesysteme | UT/SE ws | <p> Das Sirenen-Unterteil wei&szlig; dient zum Einsatz f&uuml;r Warntonsirenen mit Aufputzkabeleinf&uuml;hrung.</p> | Sirenen-Unterteil weiß | Sockel für Warntonsirenen mit Aufputzkabeleinführung. \n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen D x H: 92 x 48 mm\n- Farbe: weiß\n- Schutzart: IP65\n | <p> 1x Sirenen-Unterteil wei&szlig;</p> | <p> Sirenen-Unterteil f&uuml;r 24/230V Warntonsirenen.</p>
A5Q00001567 | DA Wärmemelder | Brandmeldesysteme | FDT221 | <p>Der VdS-zugelassene DA Punkt-W&auml;rmemelder <strong>FDT221</strong> der Sinteso C-LINE wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. C-LINE Melder sind in Anwendungen geeignet, bei denen mit wenigen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen ist oder eine schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /><br />Die Signalverarbeitung dieses C-LINE Melders erfolgt durch Detektions-Algorithmen. Die von der Sensorik erfassten Signale werden dem Algorithmus zugef&uuml;hrt. Der Algorithmus analysiert und wertet den Verlauf der Signale (Signalst&auml;rke, Anstiegsrate und Fluktuation) aus. Mit der Wahl des Parametersatzes werden die Algorithmen und somit der Melder auf die zu erwartenden Brandarten und Umgebungseinfl&uuml;sse eingestellt. Die Melder der C-LINE verf&uuml;gen &uuml;ber eine hohe Detektionssicherheit bei gleichzeitiger hoher Resistenz gegen&uuml;ber T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /><br /><strong>Eigenschaften:</strong></p><ul><li>2 redundante W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li><li>Genaue Ermittlung des Temperaturanstiegs&nbsp;durch Messung der Umgebungstemperatur und der Temperatur im Meldergeh&auml;use</li><li>Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen erm&ouml;glicht fr&uuml;hzeitiges Ausl&ouml;sen differenzierter&nbsp;Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li><li>W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li><li>Resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene durch&nbsp;speziellen patentierten Melderaufbau</li><li>Sabotagesicherung</li><li>Unempfindlich gegen Schlag</li><li>Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li><li>Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li><li>Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li><li>Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li><li>Integrierter Linientrenner</li><li>Produkt&ndash;Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li><li>VdS-Zulassung: G204020</li></ul><p><strong>Parameters&auml;tze:</strong></p><ul><li>A1R</li><li>BR</li></ul><div><strong>Erkl&auml;rung zu den Parameters&auml;tzen A1 und B:</strong></div><ul><li>A1-Parameters&auml;tze sollten bei rund 25 &deg;C Raumtemperatur betrieben werden.<br />Sie sind jedoch bis 50 &deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 60 &deg;C.</li><li>B-Parameters&auml;tze werden im Normalfall bei rund 40 &deg;C betrieben.<br />Sie sind jedoch bis bei 65 &deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 80 &deg;C.</li></ul><div><strong>Erkl&auml;rung zu der Bezeichnungen R:</strong></div><ul><li>R-Parameters&auml;tze l&ouml;sen zus&auml;tzlich auch bei einer Temperaturerh&ouml;hung einen Alarm aus (z. B. von 20 &deg;C auf 50 &deg;C innerhalb weniger Minuten).</li></ul> | Sinteso DA Wärmemelder, FDT221 | DA Punkt-Wärmemelder mit VdS-Zulassung zur Detektion von Bränden mit schnellem Temperaturanstieg und Maximalauswertung bei langsamen Temperaturanstieg nach EN 54-5, zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung.\nBei einer Anschaltung von max. 126 einzeladressierten Elementen ist eine maximale Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet.\nEin Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\nEigenschaften:\n- Zwei redundante Wärmesensoren mit schneller und richtungsunabhängiger Erfassung von Temperaturanstiegen\n- Parametersätze mit entsprechenden Detektionsalgorithmen für unterschiedliche Einsatzbedingungen\n- 4 Gefahrenstufen zur Auslösung differenzierter Maßnahmen\n- Integrierter Linientrenner\n- Integrierter Feuchteschutz im Melder für hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Melderaustausch\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von externen Ansprechindikatoren oder Steuermodulen\n- Betrieb an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm, dadurch Übernahme bereits vorhandener Leitungen möglich\n- Melders mittels Prüfpflücker prüf- und austauschbar, Arbeitshöhe bis zu 8 Meter ohne Gerüst und Leiter\n- Ruheblinken des Melders mittels Softwareprogrammierung abschaltbar\n- Produkt-Umweltdeklaration verfügbar\n\nTechnische Daten:\n- Melderspezifikation: EN 54-5\n- EMV-Verträglichkeit: 50 V/m\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (D x H): 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -10°C bis +60°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 95% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP43, IP44 mit Dichtungseinsatz, IP54 mit Feuchtraumsockel\n- VdS Zulassung: Ja\n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und vor Ort mit Melderprüfer auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder FDT221</p> | <p> W&auml;rmemelder&nbsp;zur Detektion von offenen Br&auml;nden oder Brandausbr&uuml;chen mit raschem Temperaturanstieg</p>
A5Q00001647 | Signalsockel | Brandmeldesysteme | FDSB291 | <p>Der Signalsockel <strong>FDSB291</strong> dient der akustischen Alarmierung in einem adressierten Sinteso FDnet. Der Sockel wird &uuml;ber den Steuerausgang des Melders angesteuert. Er l&ouml;st bei einem Brandalarm parallel zum Blinken der Melder-LED ein akustisches Signal aus.</p><p><strong>Eigenschaften</strong>:</p><ul><li>Adressiert, frei ansteuerbar</li><li>11 Tonarten w&auml;hlbar, u. a. Ton &bdquo;Evakuierung&ldquo; gem&auml;&szlig; DIN 33404-3</li><li>2 Lautst&auml;rkestufen einstellbar</li><li>2 Ausl&ouml;sestufen einstellbar</li><li>Lautst&auml;rke bis zu 90 dBA</li><li>Getrennte Tonart f&uuml;r &bdquo;Voralarm&ldquo; und &bdquo;Hauptalarm&ldquo; jeweils individuell w&auml;hlbar</li><li>Synchronisation der T&ouml;ne aller Alarmger&auml;te</li><li>Kompatibel mit allen Punktmeldern der Produktlinie "SINTESO"</li><li>1 Anschluss f&uuml;r 1 externen Alarmindikator</li><li>Speisung und Kommunikation &uuml;ber FDnet, daher ohne Zusatzspeisung</li><li>Unterbrechungsfreie Alarmierung mit den Sinteso-Brandmeldern FDO221/241, FDT221/241, FDOOT221 und FDOOT241-A/-A3/-A4/-A5/-A9</li><li>Entspricht EN54-3</li><li>VdS-Zulassung: G204062</li></ul> | Sinteso Signalsockel, FDSB291 | Signalsockel zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung ohne zusätzliche Spannungsversorgung.\n\nDer Signalsockel dient zur akustischen Zusatzalarmierung und besteht aus dem Signalgeber und einem Sockel zur Aufnahme eines Brandmelders. Die Ansteuerung erfolgt durch den Melder.\nEr kann in Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. Der Brandmelder im Signalsockel unterstützt die Funktion "Turbo-Isolator" zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Alarmierung gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005.\n\nEigenschaften:\n- 11 Tonarten wählbar, inkl. DIN Ton „Evakuierung“ gemäß DIN 33404-3\n- Getrennte Tonsignale für „Voralarm“ und „Hauptalarm“ individuell wählbar\n- Lautstärke in 2 Stufen konfigurierbar\n- Lautstärke bis 90 dBA, abhängig von der Tonart\n- Automatische Synchronisation der Töne aller Alarmgeräte\n\nTechnische Daten:\n- Spezifikation: EN54-3\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (L x B x H): 153 x 93 x 27 mm\n- Einsatztemperatur: -25°C...+70°C\n- Feuchte: < 95 % rel.\n- Schutzart: IP 43\n- Anzahl Töne: 11 , mit „Evakuierung“ nach DIN 33404-3\n- Schallpegel: bis 90 dBA\n- VdS Zulassung: ja | <p> 1x Signalsockel</p> | <p> Signalsockel zur Zusatzalarmierung z.B. in Hotel- oder Krankenzimmern</p>
A5Q00003087 | Schaltungseinsatz für Handfeuermelder | Brandmeldesysteme | FDME223 | <p> Der Schaltungseinsatz <strong>FDME223</strong> wird zusammen mit dem Geh&auml;use FDMH293 benutzt. Die Geh&auml;usefarben rot, gelb, blau und gr&uuml;n stehen zur Auswahl.<br /> <br /> Somit entsteht ein Handfeuermelder, der in den Leistungsmerkmalen dem FDM223 zur indirekten Alarmausl&ouml;sung entspricht.<br /> <br /> <strong>Hinweis:</strong></p><p> Im Lieferumfang ist eine beidseitig bedruckte Kunststoff-Beschriftungsfolie enthalten.</p><p> Die eine Seite der Beschriftungsfolie zeigt das Symbol der &bdquo;Hand&ldquo; und signalisiert durch die schwarzen Pfeile, dass der Knopf gedr&uuml;ckt werden muss.</p><p> Auf der anderen Seite der Beschriftungsfolie ist der deutsche Zusatztext &bdquo;Scheibe einschlagen Knopf tief dr&uuml;cken&ldquo; zu lesen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li></ul> | Schaltungseinsatz FDME223 | Zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung, Einsatz in Sinteso FDnet Netzwerktechnik.\n\nIndirekte Auslösung durch Einschlagen der Glasscheibe des Handfeuermeldergehäuses und Drücken des Knopfes gemäß DIN:\n- Entspricht EN54-11\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet.\n\nDer Schaltungseinsatz wird zusammen mit dem Gehäuse FDMH293 benutzt. Die Gehäusefarben rot, gelb, blau und grün stehen zur Auswahl.\n\nIm Lieferumfang ist eine beidseitig bedruckte Kunststoff-Beschriftungsfolie enthalten.\nDie eine Seite der Beschriftungsfolie zeigt das Symbol der „Hand“ und signalisiert durch die schwarzen Pfeile, dass der Knopf gedrückt werden muss. \nAuf der anderen Seite der Beschriftungsfolie ist der deutsche Zusatztext „Scheibe einschlagen Knopf tief drücken“ zu lesen. | <p> 1x Schaltungseinsatz</p> | <p> Schaltungseinsatz zum Einbau in ein Geh&auml;use. Der so entstandene Handfeuermelder dient zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung.</p>
A5Q00032005 | Doppelnippel | Löschsysteme | FITTING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00003450 | X100 Wandschrank | Löschsysteme | XH1001 | <p> Die L&ouml;schsteuerzentrale X100 ist eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung aller g&auml;ngigen L&ouml;scheinrichtungen.<br /> Mit ihr k&ouml;nnen die Ausl&ouml;seeinrichtungen von Schaum-, Wasser-, Gas-, und Pulverl&ouml;schanlagen und die zugeh&ouml;rigen Alarmierungsmittel angesteuert werden.<br /> Der Befehl zur Ansteuerung der L&ouml;schanlage kommt von der Brandmeldeanlage &uuml;ber die erweiterte &bdquo;VdS-Standardschnittstelle L&ouml;schen&ldquo; (SST).<br /> <br /> Die X100 Wandschrank weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Ausbaubar auf bis zu 6 L&ouml;schbereiche.</li> <li> Pro L&ouml;schbereich muss eine X100 L&ouml;schsteuerung (1 LB) eingebaut werden. Diese beinhaltet auch ein L&ouml;schbedienfeld.</li> <li> Die Bedienung erfolgt &uuml;ber ein L&ouml;schbedienfeld: die Klartextanzeige der L&ouml;schbereichsfunktionen sowie die Statusanzeige des Systemzustands im L&ouml;schbereich &uuml;ber LEDs bieten einen schnellen &Uuml;berblick &uuml;ber den Zustand des L&ouml;schbereichs. &Uuml;ber Funktionstasten, die den LEDs direkt zugeordnet sind, kann gezielt auf den L&ouml;schbereich eingewirkt werden.</li> <li> Vermeidung von Fehlausl&ouml;sungen durch X-Logic: nur die richtige Reihenfolge der Ansteuerung von Ausg&auml;ngen zu den L&ouml;schbereichen f&uuml;hrt zu einer L&ouml;schansteuerung.</li> <li> Hohe Flexibilit&auml;t durch abgesetzte L&ouml;schbedienfelder: an einen L&ouml;schbereich k&ouml;nnen zus&auml;tzlich bis zu drei abgesetzte L&ouml;schbereichsbedienfelder angeschlossen werden (z. B. an den Zug&auml;ngen zum L&ouml;schbereich).</li> <li> Optional kann in den Wandschrank noch ein 19-Zoll-M-Modul als Brandmelderzentrale mit einem Bedienfeld DT1000 oder einem SIGMANET Bedienfeld eingebaut werden. Dadurch wird in einem Wandgeh&auml;use eine Brandmelderzentrale mit L&ouml;schsteuerzentrale realisiert.</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 4 x 65 Ah mit max. 2 150 W-Stromversorgungen.</li></ul> | XH1001 Wandschrank | Löschsteuerzentrale\n\n19 Zoll-Wandschrank mit 6 vorgestanzten Lösch-Bedienfeldausschnitten und ein BMZ-Bedienfeldausschnitt in der Türe zum Ausbau als:\n- Löschsteuerzentrale für 6 Löschbereiche\noder\n- Brandmelderzentrale mit Bedienfeld und integrierter Löschsteuerzentrale für 6 Löschbereiche\noder \n- Brandmelderzentrale mit Bedienfeld. | <p> 1x Sr&uuml;ck Wandschrank</p> | <p> X100 L&ouml;schsteuerzentrale im Wandschrank f&uuml;r Schaum-, Wasser-, Gas-, und Pulver-Mehrbereichsl&ouml;schanlagen mit Option auf eine zus&auml;tzlich integrierte Brandmelderzentrale.</p>
A5Q00004439 | Melderheizung | Brandmeldesysteme | FDBH291 | <p> Die Melderheizung <strong>FDBH291</strong> f&uuml;r Sinteso Punktmelder wird beim Betrieb der Sinteso Punktmelder in kritischer Umgebung eingesetzt, in der mit einer Vereisung des Melders oder einer Betauung der Optik im Melder zu rechnen ist. Beim Einsatz der Punktmelder, z.B. in K&uuml;hlh&auml;usern, Dachst&ouml;cken oder an Verladerampen, erh&ouml;ht die Melderheizung die Innentemperatur des Melders um +2&deg;C gegen&uuml;ber der Au&szlig;entemperatur und verhindert somit die Vereisung oder Betauung des Melders. Die Melderheizung wird mit Schnappverschluss im Meldersockel FDB221 oder FDB201 befestigt.</p><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Um eine gute Thermik innerhalb des Geh&auml;uses zu gew&auml;hrleisten, empfehlen wir die Benutzung des Feuchtraumsockels FDB293.</p> | Sinteso Melderheizung, FDBH 291 | Melderheizung mit Anschlussklemmen für den Betrieb von punktförmigen Brandmeldern bei Umgebungsbedingungen mit Betauungs- oder Vereisungsgefahr.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC\n- Einsatztemperatur: -30°C bis +40°C\n- Betriebsstrom: 35 bis 55 mA | <p> 1x Melderheizung FDBH291, inkl. Mikroklemme, ohne Sockel</p> | <p> Melderheizung f&uuml;r&nbsp;Sinteso Punktmelder</p>
A5Q00001097 | Warntonsirene-Unterteil Rot | Brandmeldesysteme | UT/SE rt | <p> Das Sirenen-Unterteil rot dient zum Einsatz f&uuml;r Warntonsirenen mit Aufputzkabeleinf&uuml;hrung.</p> | Sirenen-Unterteil rot | Sockel für Warntonsirenen mit Aufputzkabeleinführung. \n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen D x H: 92 x 48 mm\n- Farbe: rot\n- Schutzart: IP65\n | <p> 1x Sirenen-Unterteil</p> | <p> Sirenen-Unterteil f&uuml;r 24/230V Warntonsirenen.</p>
A5Q00002369 | Ein-/Ausgabebaustein 4x IN/OUT | Brandmeldesysteme | FDCIO222 | <p> Der Ein-/Ausgabebaustein <strong>FDCIO222</strong> verf&uuml;gt &uuml;ber 4 Ausg&auml;nge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten (250V AC/4A, max 1000VA bzw. 30V DC/4A, max. 120W) f&uuml;r Brandfallsteuerungen, z. B. zur Ansteuerung von Brandschutzt&uuml;ren und -klappen, Maschinen, Aufz&uuml;gen, Ventilationen, Klimaanlagen. Weiter kann er 4 unabh&auml;ngige, potenzialfreie Arbeits- oder Ruhekontakte f&uuml;r die Meldung technischer Zust&auml;nde (z.B. T&uuml;r- , Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmausl&ouml;sung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten.<br /> Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Baustein weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> 4 Ausg&auml;nge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten</li> <li> 4 Eing&auml;nge f&uuml;r potenzialfreie Meldekontakte</li> <li> Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Eing&auml;nge sind unabh&auml;ngig voneinander &uuml;ber die Brandmelderzentrale f&uuml;r Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Ger&auml;t verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Zustandsanzeige mit LED</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; m&ouml;glich oder in&nbsp; Geh&auml;use FDCH221</li></ul> | Sinteso Ein-/Ausgabebaustein, FDCIO222 | Zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung ohne zusätzliche Spannungsversorgung.\n\nDer Ein-/ Ausgabebaustein muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\n4 Kontakteingänge für Zustands- bzw. Alarmmeldungen und 4 potenzialfreie Relaisausgänge zur individuellen Ansteuerung von Betriebsmitteln. Die Ein- und Ausgänge sind unabhängig voneinander über die BMZ konfigurierbar und die Eingänge können auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht werden.\n\nZur Anzeige der Betriebszustände dienen 4 integrierte LEDs je Eingang/Ausgang. \n\nDer Baustein kann an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\nTechnische Daten:\n- Spezifikation: EN54-17, EN54-18\n- EMV- Verträglichkeit: 50 V/m\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (L x B x H) mm: 130 x 90 x 20 (ohne Gehäuse)\n- Einsatztemperatur: -25 bis +60°C\n- Feuchte: < 100 % rel. ohne Gehäuse\n- Schutzart ohne Gehäuse: IP 30\n- Schutzart mit Gehäuse FDCH221: IP 65\n- VdS Zulassung: G204029 | <p> 1x Baustein</p> | <p> Ein-/Ausgabebaustein f&uuml;r Brandfallsteuerungen, f&uuml;r die R&uuml;ckmeldung technischer Zust&auml;nde oder zur Alarmausl&ouml;sung</p>
A5Q00003855 | Montagefuß | Brandmeldesysteme | FDCM291 | Durch diese Montagefüsse können die Bausteine auf eine 35 mm-Hutschiene in einer Brandmelderzentrale oder in einem Verteilerkasten montiert werden.<br><br>Pro Baustein sind immer zwei Montagefüße erforderlich. | Montagefuss FDCM291 | Der Montagefuß dient als Zwischenstück (Adapter) zur Montage der Sinteso Ein-/Ausgabebausteine FDCI222/FDCIO222/FDCIO223/FDCIO224 auf einer Hut-Trageschiene (35 mm). | 1 VE (25 Stück) Montagefuß | Zur Montage der Sinteso Ein-/Ausgabebausteine FDCI221/FDCI222/FDCIO221/FDCIO222/FDCIO223/FDCIO224 auf einer Hut-Trageschiene.
A5Q00008098 | Handfeuermelder rot | Brandmeldesysteme | FDM223 | <p> Der Handfeuermelder <strong>FDM223</strong> dient zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des Knopfes.<br /> <br /> Der Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Anschaltung an Sinteso FDnet-Netzwerktechnik</li> <li> Schutzart IP64 im Geh&auml;use FDMH293-x mit&nbsp;Dichtung DMZ1197-AD</li> <li> Geeignet f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung auch in feuchten, nassen und staubigen Bereichen</li> <li> F&uuml;r Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zug&auml;nglichen Stellen</li> <li> Die Beschriftung &bdquo;Feuerwehr&ldquo;, &bdquo;Brandmelder&ldquo; oder das Symbol &quot;brennendes Haus&quot; erfolgt mittels eines beigelegten&nbsp;Beschriftungsstreifens, der gedreht werden kann. Die Symbolbeschriftung (Brennendes Haus; Pfeile und auf Knopf deutende Hand) ist verpflichtende Europ&auml;ische Norm seit September 2008. Sie ersetzt fr&uuml;here Klartext-Beschriftungen (Feuerwehr etc.)</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; zur unterbrechungsfreien Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber&nbsp;gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005</li> <li> Produkt-Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li></ul> | Sinteso Handfeuermelder rot, FDM223 | Druckknopfmelder nach DIN 14655 zur manuellen Auslösung eines Brandalarms oder einer Gefahrenmeldung, im roten, schlagfesten Meldergehäuse. Die Beschriftung „Feuerwehr“, „Brandmelder“ oder das Symbol "brennendes Haus" erfolgt mit mit einem beigelegten Beschriftungsstreifen, der gedreht werden kann. Die Symbolbeschriftung (Brennendes Haus; Pfeile und auf Knopf deutende Hand) ist verpflichtende Europäische Norm seit September 2008. Sie ersetzt frühere Klartext-Beschriftungen (Feuerwehr etc.). Der Anschluss des Druckknopfmelder an das Sinteso FDnet erfolgt in Ring- und/oder Stichleitung.\n\nDer Melder erfüllt nachfolgende Anforderungen:\n\nDie geschützte Elektronik des Melders gewährleistet eine hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit und Korrosion. Die Prüfung des Melders kann ohne Bedienungshandlungen an der Zentrale durchgeführt werden. Bei Inspektion eines Melders ist die volle Funktionsfähigkeit der restlichen Melder sichergestellt.\n\nDas Ruheblinken des Melders ist mittels Softwareprogrammierung abschaltbar.\n\nBei einer Anschaltung von max. 126 einzeladressierten Elementen ist eine maximale Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\nDie Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nDer integrierte Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" gewährleistet eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005.\n\nTechnische Daten:\n- Melderspezifikation: EN 54-11\n- EMV-Verträglichkeit: 50 V/ m\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: rot (RAL 3000)\n- Abmessungen (H x B x T): 135 x 135 x 44 mm\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -25°C...+70°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 100 % rel.\n- Schutzart EN 60529: IP 44\n- Schutzart EN 60529: IP 64 im Gehäuse FDMH293-x mit Dichtung DMZ1197-AD\n- VdS Zulassung: G204002 | <p> 1x Handfeuermelder<br /> 1x Schaltungseinsatz<br /> 1x Schl&uuml;ssel<br /> 4x W&uuml;rgenippel<br /> Schild &quot;Au&szlig;er Betrieb&quot; mehrsprachig</p> | <p> Handfeuermelder</p>
A5Q00008598 | Alkaline Mangan Batterie (9V) | Brandmeldesysteme | SPU 6102 | Die Alkaline Mangan-Batterie ist vorkonfektioniert für das Funk-Gateway FDCW221. Im Normalbetrieb beträgt die Lebensdauer der Batterien mindestens 5 Jahre.<br><br>Für die Funk-Gateways wird nur eine Batterie benötigt. | Alkaline Mangan Batterie | Die Alkaline Mangan-Batterie ist vorkonfektioniert für das Funk-Gateway FDCW221. Im Normalbetrieb beträgt die Lebensdauer der Batterien mindestens 5 Jahre.\n\nFür die Funk-Gateways wird nur eine Batterie benötigt. | 1x Batterie | Batterie zum Einsatz im Funk-Gateway FDCW221.
A5Q00010136 | Loop-Erweiterung (FDnet) | Brandmeldesysteme | FCI2003-A1 | <p> Die Loop-Erweiterung (FDnet) erm&ouml;glicht die Verdoppelung der bestehenden Loopanzahl pro FDnet-Linienkarte (z. B. von 2 Loops auf 4 Loops bei FC2020-Zentralen), wobei die Anzahl der max. Adressen auf der FDnet-Linienkarte gleich bleibt.<br /> Eine Verdopplung der Stiche ist durch die Loop-Erweiterung analog m&ouml;glich.</p> | Loop-Erweiterung (FDnet), FCI2003-A1 | Die Loop-Erweiterungskarte ermöglicht die Verdoppelung der bestehenden Loopanzahl (z. B. von 2 Loops auf 4 Loops bei FC2020-Zentralen oder von 4 Loops auf 8 Loops bei FC2040-Zentralen), wobei die Anzahl der max. Adressen auf der FDnet-Linienkarte gleich bleibt (z. B. 2 Loops mit jeweils 126 Adressen bzw. 4 Loops mit jeweils 63 Adressen). Eine Verdopplung der Stiche ist durch die Loop-Erweiterung (FDnet) analog möglich. | <p> 1x Loop-Erweiterung</p> | <p> Loop-/Stich-Verdopplungskarte zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen</p>
A5Q00012742 | Meldersockel Grenzwert mit einer Mikroklemme | Brandmeldesysteme | FDB201-AA | <p> Der Meldersockel <strong>FDB201-AA </strong>dient der Aufnahme und Anschaltung eines FDOOT241-9 / -A9&nbsp;mit Grenzwert-Signalauswertung.</p><p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Meldersockel f&uuml;r den FDOOT241-9 / -A9&nbsp;mit Grenzwert-Signalauswertung, ein Wechseln auf Sinteso FDnet-Netzwerktechnik ist m&ouml;glich</li> <li> Anschlu&szlig;klemmen &#39;grau&#39; inkl. einer Mikroklemme, Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm</li> <li> Mikroklemme&nbsp;zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung f&uuml;r z. B. Melderheizung oder&nbsp;den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff</li> <li> Schraublose Anschlussklemmen</li> <li> Vollst&auml;ndige Abdeckung des Meldersockels durch den Melder</li> <li> Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinf&uuml;hrung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)</li> <li> Extra lange Montageschlitze zur&nbsp;Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen zum&nbsp;Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder&nbsp;einer Melderheizung</li></ul> | Meldersockel Grenzwert mit 1 Mikroklemme, FDB201-AA | Meldersockel aus widerstandsfähigem Kunststoff, geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder in Grenzwertanschaltung.\n\nEine spätere Umschaltung auf Sinteso-Netzwerktechnik FDnet ist möglich. \n\nDer Meldersockel besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist für die Auf- bzw. Unterputz Leitungsführung geeignet. Die Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement. Der Sockel beinhaltet zusätzlich eine Mikroklemme zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z. B. Melderheizung oder für den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Abmessungen (D x H): 100 x 22 mm\n- Schutzart: IP 44\n- Anschlussklemme: 0,2 bis 1,5 qmm | <p> 1x Meldersockel</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines FDOOT241-9 / -A9&nbsp;mit Grenzwert-Signalauswertung.</p>
A5Q00014486 | CO2-Stopp Löschanlage, blau | Löschsysteme | DM1103-S | <p> Der Handfeuermelder&nbsp;<strong>DM1103-S </strong>dient zum manuellen Stopp eines L&ouml;schvorgangs mit gasf&ouml;rmigen L&ouml;schmitteln.&nbsp;Er&nbsp;ist f&uuml;r die Anschaltung an L&ouml;schmittelsteuerungen mit kollektiver Signalauswertung konzipiert und f&uuml;r den Einsatz im lnnen- und Au&szlig;enbereich geeignet. Die indirekte Stopp-Funktion&nbsp;erfolgt&nbsp;durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des selbst r&uuml;ckstellenden Knopfes. Sobald der Knopf nicht mehr gedr&uuml;ckt wird, wird der gestoppte L&ouml;schvorgang fortgesetzt.<br /> <br /> Der Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung an Grenzwertmelderlinie</li> <li> Schutzart IP64 mit&nbsp;Dichtung DMZ1197-AD und Metallverschraubung</li> <li> Geeignet f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche</li> <li> F&uuml;r Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zug&auml;nglichen Stellen</li> <li> Blaues Kunststoffgeh&auml;use mit Beschriftung &quot;Stopp-Taster Gasl&ouml;schanlage&quot;</li></ul> | Handauslösung Stopp Löschanlage blau, DM1103-S | Handfeuermelder zum manuellen Stopp eines Löschvorgangs mit gasförmigen Löschmitteln für die Anschaltung an Löschmittelsteuerungen mit kollektiver Signalauswertung. Die indirekte Stopp-Funktion erfolgt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des selbst rückstellenden Knopfes. Sobald der Knopf nicht mehr gedrückt wird, wird der gestoppte Löschvorgang fortgesetzt.\n\nDer Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:\n- Anschaltung an Grenzwertmelderlinie\n- Schutzart IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD und Metallverschraubung\n- Geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche\n- Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen\n- Blaues Kunststoffgehäuse mit Beschriftung "Stopp-Taster Gaslöschanlage" | <p> 1x Handfeuermelder blau</p> | <p> Handfeuermelder blau zur manuellen Unterbrechung einer ausgel&ouml;sten L&ouml;schung</p>
A5Q00017630 | Handauslösung Löschanlage, gelb | Löschsysteme | DM1103-L | <p> Der Handfeuermelder&nbsp;<strong>DM1103-L </strong>dient zur manuellen Ausl&ouml;sung eines L&ouml;schvorgangs mit gasf&ouml;rmigen L&ouml;schmitteln.&nbsp;Er&nbsp;ist f&uuml;r die Anschaltung an L&ouml;schmittelsteuerungen mit kollektiver Signalauswertung konzipiert und f&uuml;r den Einsatz im lnnen- und Au&szlig;enbereich geeignet. Die indirekte Alarmierung erfolgt&nbsp;durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des Knopfes.<br /> <br /> Der Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung an Grenzwertmelderlinie</li> <li> Schutzart IP64 mit&nbsp;Dichtung DMZ1197-AD und Metallverschraubung</li> <li> Geeignet f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche</li> <li> F&uuml;r Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zug&auml;nglichen Stellen</li> <li> Gelbes Kunststoffgeh&auml;use mit Beschriftung &bdquo;Handausl&ouml;sung Gasl&ouml;schanlage&quot;</li></ul> | Handauslösung Löschanlage gelb, DM1103-L | Handauslöseeinrichtung zur manuellen Auslösung eines Löschvorgangs mit gasförmigen Löschmitteln für die Anschaltung an Löschmittelsteuerungen mit kollektiver Signalauswertung. Die indirekte Alarmierung erfolgt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes.\n\nDie Handauslösung weist folgende Eigenschaften auf:\n- Anschaltung an Grenzwertmelderlinie\n- Schutzart IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD und Metall-Kabelverschraubung\n- Geeignet für Innen- und Außenbereiche, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche\n- Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen\n- Gelbes Kunststoffgehäuse mit Beschriftung „Löschauslösung“ | <p> 1x Handfeuermelder&nbsp;gelb</p> | <p> Handfeuermelder&nbsp;gelb zur manuellen Sofortausl&ouml;sung einer L&ouml;schung</p>
A5Q00014417 | Synoptiktreiber | Brandmeldesysteme | FT2001-A1 | <p> Der Synoptiktreiber <strong>FT2001-A1 </strong>hat umgangssprachlich noch weitere Bezeichnungen, wie z.B. &bdquo;Tableau-Baustein&ldquo;, &bdquo;LED-Treiberkarte&ldquo; oder &bdquo;Display-Mimic-Treiber&ldquo;.<br /> <br /> Der Synoptiktreiber ist ein Baustein auf dem FDnet und kann ohne Zusatzspeisung bis zu 48 LEDs adressiert ansteuern.<br /> <br /> Optional ist eine galvanisch getrennte externe Speisung m&ouml;glich. Separat erh&auml;ltliche vorgefertigte LED-Flachbandkabel (F50F410) mit jeweils 24 roten LED&rsquo;s erm&ouml;glichen ein schnelles Konfektionieren von Lageplantableaus. F&uuml;r den Betrieb aller 48 LEDs einer Synoptik-Treiber-Karte werden 2 LED Flachbandkabel ben&ouml;tigt.<br /> <br /> Der Treiber hat die VdS-Zulassung (G208044) gem&auml;&szlig; EN 54-17 (Isolator) und ist daher mit den neuesten CPD-Richtlinien kompatibel.<br /> &nbsp;</p><ul> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Einfache Installation dank zus&auml;tzlicher Montageplatte</li> <li> MC-Link Anschlussbuchse f&uuml;r Firmwareupdate</li></ul> | Synoptiktreiber zur Ansteuerung der LEDs von Lageplantableaus bzw. Grundrisstableaus, FT2001-A1 | Baustein auf dem FDnet ohne Zusatzspeisung zur adressierten Ansteuerung von bis zu 48 LEDs. Optional ist eine galvanisch getrennte externe Speisung möglich. \n\nSeparat erhältliche vorgefertigte LED-Flachbandkabel (F50F410) mit jeweils 24 roten LEDs ermöglichen ein schnelles Konfektionieren von Lageplantableaus. \n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner unterstützt die Funktion "Turbo-Isolator" und gewährleistet die unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005. \n\nDer Treiber hat die VdS-Zulassung gemäß EN 54-17 (Isolator) und ist daher mit den neuesten CPD-Richtlinien kompatibel.\n\nÜber eine MC-Link Anschlussbuchse können Firmwareupdates vor Ort duchgeführt werden können.\n\nVdS-Zulassung G208044. | <p> 1x Synoptik-Treiber (ohne LED Flachbandkabel)</p> | <p> Synoptiktreiber zur Ansteuerung&nbsp;der LEDs von Lageplantableaus bzw. Grundrisstableaus</p>
A5Q00014866 | Hornlinien Modul | Brandmeldesysteme | FCA2005-A1 | <p> Das Hornlinien-Modul FCA2005 erm&ouml;glicht es, einen &uuml;berwachten Hornausgang des Peripherieboards FCI2002 bzw. FCI2004 auf vier Hornausg&auml;nge aufzuteilen. Jede dieser vier Linien hat die selben Merkmale wie der Hornlinien-Ausgang des Peripherieboards und kann ein Horn steuern und &uuml;berwachen. Die Speisung erfolgt &uuml;ber den Speisungsausgang des Peripherieboards.<br /> Das Hornlinien-Modul FCA2005 ist in einem Geh&auml;use eingebaut, welches&nbsp;wahlweise&nbsp;auf eine 35 mm-Tragschiene aufgeschnappt,&nbsp;auf eine plane Oberfl&auml;che montiert&nbsp;oder&nbsp;in ein &Uuml;bergeh&auml;use FDCH291 / FDCH292 geklemmt werden kann.</p> | Hornlinien Modul, FCA2005-A1 | Das Hornlinien-Modul FCA2005-A1 ermöglicht es, einen überwachten Hornausgang des Peripherieboards auf vier Hornausgänge aufzuteilen. Jede dieser vier Linien hat die selben Merkmale wie der Hornlinien Ausgang des Peripheriebords und kann ein Horn steuern und überwachen. Das Hornlinien-Modul ist in einem Gehäuse eingebaut, welches wahlweise auf eine 35 mm-Tragschiene geschnappt, auf eine plane Oberfläche geschraubt oder in ein Übergehäuse geklemmt werden kann. | <p> 1x Hornlinien-Modul</p> | <p> Brandmelderzentralen Sinteso FS20.</p>
A5Q00016702 | Brandmeldeterminal, Ecogehäuse | Brandmeldesysteme | FT2040-AZ | <p> Das Brandmeldeterminal <strong>FT2040-A</strong>Z dient als abgesetztes Informations- und Bedienterminal f&uuml;r die Brandmelderzentrale.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK</li> <li> Systembedienung und Anzeige netzweit</li> <li> W&auml;hlbare Konfigurationsm&ouml;glichkeiten f&uuml;r das Brandmeldeterminal bez&uuml;glich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen</li> <li> Benutzeroptimierte Anzeige und kontext- und zustandsgef&uuml;hrte Komfortbedienung via Softkeys</li> <li> Funktional gruppierte, ergonomisch angeordnete Bedien- und Anzeige-Elemente</li> <li> Hintergrundbeleuchtetes gro&szlig;es Display (8 Zeilen mit je 40 Zeichen) mit Klartextanzeige zu allen auftretenden Ereignissen</li> <li> Zweizeilige Information pro Alarmereignis</li> <li> Direkt eingeblendete Bedienerf&uuml;hrungstexte in Alarmsituationen</li> <li> Zus&auml;tzlich spontane Anzeige ortsspezifischer Ma&szlig;nahmentexte hinterlegbar</li> <li> Gleichzeitige Anzeige von mehreren Ereignissen</li> <li> Anzeigefelder, teilweise mit Bedienungstasten, 6 programmierbare LED&#39;s (2 mit Tasten)</li> <li> Verschiedene Bedienungsebenen je nach Benutzerprofil</li> <li> Bedienzugang via Passwort oder optionalen Schl&uuml;sselschalter f&uuml;r gesamte Systembedienung</li> <li> Anschluss von mehreren gleichberechtigten Brandmeldeterminals an eine Brandmelderzentrale mit r&uuml;ckwirkungsfreier Betriebsweise</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung von Managementsystemen &uuml;ber BACnet und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Integrierte Notlauffunktion / Notbedienung</li> <li> Optionale Einbaupl&auml;tze f&uuml;r&nbsp;Vernetzungsmodul FN2001-A1, Stromversorgung (70 W) FP2015-A1, Batterie (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1,&nbsp;RS232-Modul FCA2001-A1 und RS485-Modul FCA2002-A1, Ereignisdrucker FTO2001-A1 und Schl&uuml;sselschalter FTO2005-C1</li> <li> Freischaltung der Funktion Sinteso View mit Lizenzschl&uuml;ssel (L1) FCA2012-A1. Die Software SintesoView emuliert&nbsp;das Bedienfeld der Station und erm&ouml;glicht somit die Bedienung der Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals&nbsp;&uuml;ber einen PC</li> <li> Stromversorgung ab Brandmelderzentrale oder via separatem Netzteil m&ouml;glich</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 7 Ah</li> <li> Zus&auml;tzliche Verwendung&nbsp;weiterer Geh&auml;use des Typs Eco (FH2001) m&ouml;glich</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Brandmeldeterminal das L&auml;nderkit (DE) FA2002-D1 (Bestellnummer A5Q00023126) zu bestellen. Das L&auml;nderkit&nbsp;beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen und Schirmabschlussklemmen.</p> | Brandmeldeterminal, FT2040-AZ | Brandmeldeterminal FT2040-AZ als abgesetztes Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale\n\nEigenschaften:\n- Anschluss von mehreren gleichberechtigten Bedienterminals an eine Brandmelderzentrale mit rückwirkungsfreier Betriebsweise\n- Vernetzbar mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss)\n- Max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n- Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n- Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n- Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n- Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n- Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n- Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n- 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen\n- Integrierte Notlauffunktion/Notbedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 elektronisches Betriebstagebuch\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung von Managementsystemen über BACnet und zum Fernzugriff über SintesoView zur abgesetzten Bedienung\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zur Anzeige von Meldergruppen-Alarm, Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- Stromversorgung ab Brandmelderzentrale oder via separatem Netzteil möglich\n- 2 überwachte Stromversorgungseingänge zur redundanten Speisung des Bedienterminals gemäß EN54. Der Ausfall einer der beiden Stromversorgungen wird im Display angezeigt\n- Geforderter Ausbau: ... Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal). Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN 54 zu berücksichtigen\n- Montage: auf Putz (im Gehäuse)\n- Schutzart nach DIN 14050: IP30\n- Maße (H x B x T): 398 x 430 x 80 mm | <p> 1x Brandmeldeterminal</p> | <p> Brandmeldeterminal&nbsp;als abgesetztes Informations- und Bedienterminal f&uuml;r die Brandmelderzentrale<br /> &nbsp;</p>
A5Q00016854 | BMZ, 4 Loops, Comfortgehäuse, 4 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FC2040-AG | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2040-AG</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber 4 LED Anzeigen, bestehend aus 96 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> Die Brandmelderzentrale FC2040-AG weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu:</li> <li> 4 FDnet-Loops, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche.</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt.</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop.</li> <li> Max. 504 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE.</li> <li> Max. 504 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz.</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt.</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar. &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern.</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar.</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale.</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit.</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT).</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden.</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird.</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden.</li> <li> 96 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert.</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54.</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar.</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung.</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet.</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht.</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah.</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 2 &uuml;berwachte Hornausg&auml;nge 24V / 1A</li> <li> 12 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1,5 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden).</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden.</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann.</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 4-Loop, 4 LED Anzeigen, Gehäuse Comfort, FC2040-AG | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern \n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb. Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 4 FDnet, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 504 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 504 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels Baustein FDCIO224 möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über Sinteso View\n- 4 integrierte LED Anzeigen, bestehend aus 96-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 2 Linienkarten für insgesamt 4 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Busteilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- ...Loop-Erweiterungskarte(n) zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 12 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/0,3A\n- 2 überwachte Steuerlinien 24V/1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V/1A\n- 96 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehrbedienfeldes, -Schlüsseldepot, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern. Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- ... Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über SintesoView zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- … Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2040-AG Comfort ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und 4 LED-Anzeigen im Geh&auml;use Comfort, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen.</p>
A5Q00019354 | Batterie 12V/12Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2004-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2004-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer&nbsp;VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 12 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G104069</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 12 Ah, VdS, FA2004-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 12 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 151 x 98 x 101 mm\n- Anschlusstyp: T1\n- Batteriekapazität: 12 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 3,85 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Sinteso Zentralen FC2020-AZ/-EZ und in die Geh&auml;usetypen Standard, Comfort, Large Extension und Large.<br /> <br /> (Alternativ: LQA:2033431)</p>
A5Q00019357 | Batterie 12V/65Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2008-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2008-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 65 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G104073</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 65 Ah, VdS, FA2008-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 65 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 348 x 167 x 178 mm\n- Anschlusstyp: M6\n- Batteriekapazität: 65 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 21,3 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Geh&auml;usetypen Large Extension, Large sowie in FC2080 und FG2020.<br /> <br /> (Alternativ: LQA:2033435 oder LQA:203082)</p>
A5Q00004023 | Gehäuse HFM rot | Brandmeldesysteme | FDMH293-R | <p> Das Geh&auml;use in Verbindung mit dem Schaltungseinsatz FDME223 ist f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung geeignet, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).<br /> <br /> Das Geh&auml;use weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Einbaubar in den Ausschnitt von Feuerwehrl&ouml;schk&auml;sten</li> <li> Die Beschriftung &quot;Feuerwehr&ldquo; oder &quot;Brandmelder&ldquo; wird dadurch gew&auml;hrleistet, dass ein Beschriftungsstreifen beigelegt ist, der gedreht werden kann</li> <li> Inkl. Schl&uuml;ssel und Glasscheibe</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li></ul> | Handfeuermelder-Gehäuse rot, FDMH293-R | Handfeuermelder-Gehäuse für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche.\n\nDas Gehäuse (Farbe: Rot, RAL3000) passt in den Ausschnitt von Feuerwehrlöschkästen.\n\nDie regional unterschiedliche Beschriftung „Feuerwehr“ oder „Brandmelder“ wird dadurch gewährleistet, dass ein Beschriftungsstreifen beigelegt ist, der gedreht werden kann.\n\n\nEigenschaften:\n\n- Inkl. Schlüssel\n- Inkl. Glasscheibe ohne Aufdruck (Viertelkreise)\n- Maße in mm (H x B x T): 134,3 x 134,3 x 43,2\n- Kabelverschraubung: M20\n- Schutzart: IP44, mit Zusatzdichtung DMZ1197-AD IP64 (Zusatzdichtung ist extra zu bestellen)\n- Entspricht EN54-11 | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Rotes Handfeuermeldergeh&auml;use zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME223</p>
A5Q00004152 | Batterie 12V/1.2Ah, VdS | Brandmeldesysteme | BAT12-1.2 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>BAT12-1.2&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> VRLA-AGM-Akkumulator 12 V / 1,2 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsfrei durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G104066</li></ul> | Batterie 12 V/1.2 Ah VdS, BAT12-1.2 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 1,2 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 97 x 43 x 58 mm\n- Batteriekapazität: 1,2 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 0,57 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen</p>
A5Q00032106 | Verschraubung HD 14/1-29/L6 o.M+Schneidr | Löschsysteme | FITTING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00005035 | Melderarretierung | Brandmeldesysteme | FDBZ293 | <p> Die Melderarretierung <strong>FDBZ293</strong> dient&nbsp;zum Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen&nbsp;Diebstahl. Sie besteht aus einem Gewindestift M 3x6 mm, inkl. Innensechskantschl&uuml;ssel.<br /> Der Gewindestift&nbsp;wird am Meldersockel FDB221 oder FDB201 angebracht.</p> | Melderarretierung, FDBZ293 | Einrichtung zum Schutz gegen Diebstahl eines Brandmelders oder Alarmtongebers.\n\nDie Melderarretierung dient zum Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen Diebstahl. Sie besteht aus einem Gewindestift M 3x6 mm, inkl. Sechskantinnenschlüssel. Der Gewindestift wird am Meldersockel FDB221 oder FDB201 angebracht. | <p> 1 SET (100 St&uuml;ck) inkl. 1x Innensechskantschl&uuml;ssel, Preis bezieht sich auf SET</p> | <p> Melderarretierung zum Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen Diebstahl</p>
A5Q00005327 | RS232-Modul (isoliert) | Brandmeldesysteme | FCA2001-A1 | <p> Das RS232-Modul (isoliert) <strong>FCA2001-A1 </strong>ist zum Einbau in die Zentralen und Bedienterminals vorgesehen und wird f&uuml;r den Betrieb von Baugruppen bzw. Peripherieger&auml;ten mit RS232 Schnittstelle ben&ouml;tigt. Es wird zum Beispiel unter anderem zur Anbindung eines Ereignisdruckers FTO2001 eingesetzt. Das RS232-Modul wird auf das PMI- &amp; Mainboard gesteckt, mit dem Kabelset FCA2014-A1 verbunden (Kabelset wird pro Zentrale nur einmal ben&ouml;tigt) und ist galvanisch von der Station getrennt.</p> | RS232-Modul (isoliert), FCA2001-A1 | Das RS232-Modul (isoliert) ist zum Einbau in die Zentralen und Bedienterminals vorgesehen und wird für den Betrieb von Baugruppen bzw. Peripheriegeräten mit RS232 Schnittstelle benötigt. Es wird zum Beispiel unter anderem zur Anbindung eines Ereignisdruckers eingesetzt. Das RS232-Modul wird auf das PMI- & Mainboard gesteckt, mit einem Kabelset verbunden und ist galvanisch von der Station getrennt. | <p> 1x RS232-Modul</p> | <p> RS232-Modul zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen und die FT2040-Bedienterminals</p>
A5Q00009923 | RS485-Modul (isoliert) | Brandmeldesysteme | FCA2002-A1 | <p> Das RS485-Modul (isoliert) <strong>FCA2002-A1 </strong>ist zum Einbau in die Zentralen und Bedienterminals vorgesehen und wird f&uuml;r den Betrieb von Baugruppen bzw. Peripherieger&auml;ten mit RS485 Schnittstelle ben&ouml;tigt. Es wird zum Beispiel unter anderem zur Anbindung eines Feuerwehranzeige-Tableaus (FAT) sowie eines Feuerwehranzeige-Tableaus mit integriertem Feuerwehrbedienfeld (FAT und FBF) eingesetzt. Das RS485-Modul wird auf das PMI- &amp; Mainbord gesteckt, mit dem Kabelset FCA2014-A1 verbunden (Kabelset wird pro Zentrale nur einmal ben&ouml;tigt). Es&nbsp;ist galvanisch von der Station getrennt und erdschluss&uuml;berwacht.</p> | RS485-Modul (isoliert), FCA2002-A1 | RS485-Modul zum Einbau in die Zentralen und Bedienterminals.\nDas RS485-Modul (isoliert) wird für den Betrieb von Baugruppen bzw. Peripheriegeräten mit einer RS485 Schnittstelle benötigt. Es wird zum Beispiel unter anderem zur Anbindung eines Feuerwehranzeige-Tableaus (FAT) sowie eines Feuerwehranzeige-Tableaus mit integriertem Feuerwehrbedienfeld (FAT und FBF) eingesetzt. Das RS485-Modul wird auf das PMI-und Mainboard gesteckt. Es ist galvanisch von der Station getrennt und erdschlussüberwacht. | <p> 1x RS485-Modul</p> | <p> RS485-Modul zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen und die FT2040-Bedienterminals</p>
A5Q00010113 | Schlüsselschalter-Set Kaba (BMA) | Brandmeldesysteme | FTO2005-C1 | Der Schlüsselschalter (Kaba) FTO2005 dient als Zugriffschutz für die Bedienung. Er wird auf die Bedieneinheit montiert.<br><br>Er besteht aus einem Kaba Schlosszylinder mit Montagezubehör und Schlüssel Kaba 8 #100. | Schlüsselschalter-Set KABA, FTO2005-C1 | Das Schlüsselschalter-Set zum Einbau in die Zentralen und Bedienterminals dient dem Zugriffschutz für die Bedienung. Der Schlüsselschalter wird auf die Bedieneinheit montiert.\nSchlüsselschalter-Set, bestehend aus:\n- KABA Schlosszylinder\n- Schlüssel KABA 8 #100\n- Montagezubehör | 1x Schlüsselschalter | Schlüsselschalter zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen und die FT2040-Bedienterminals.
A5Q00010502 | Linienkarte (Grenzwert) | Brandmeldesysteme | FCL2002-A1 | <p> Die Linienkarte Grenzwert dient zur modularen Erweiterung der Brandmelderzentrale Sinteso FC2030,FC2060&nbsp;und FC2080.<br /> &nbsp;</p><ul> <li> Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentralen FC2030,&nbsp;FC2060, FC2080.</li> <li> 8 Stichleitungen zur Aufschaltung von Siemens Grenzwertmeldern (MS7/9, MS24, DS11/ SIGMACON/ SynoLINE600, FDOOT241-9).</li> <li> Galvanische Trennung der kollektiven Stiche</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ungeschirmt.</li></ul> | Linienkarte (Grenzwert), FCL2002-A1 | Die Linienkarte (Grenzwert) FCL2002-A1 dient der modularen Erweiterung der Brandmelderzentrale Sinteso FC2030,FC2060 oder FC2080. \n\n- Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentralen FC2030,FC2060 oder FC2080.\n- 8 Stichleitungen zur Aufschaltung von Siemens Grenzwertmeldern (MS7/9, MS24, DS11/ SIGMACON/ SynoLINE600, FDOOT241-9)\n- galvanische Trennung der kollektiven Stiche\n- Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ungeschirmt | <p> 1x Linienkarte (Grenzwert)</p> | <p> Linienkarte Grenzwert f&uuml;r den Einbau Brandmelderzentralen mit Kartenhalter.</p>
A5Q00011688 | Prüfgas in Dose | Brandmeldesysteme | REF8-S | <p> Das Pr&uuml;fgas <strong>REF8-S</strong> erf&uuml;llt strenge Umweltvorschriften, ist FCKW-frei und wird im Temperaturbereich -20&hellip;+ 40 &deg;C in trockener und feuchter Umgebung verwendet.<br /> Der Einsatzschwerpunkt von REF 8-S liegt bei Temperaturen unterhalb von 0 &deg;C, und bei Detektoren, die erst bei hoher Rauchdichte oder nach l&auml;ngerer Signalintegration reagieren.<br /> <br /> Da das Pr&uuml;fgas&nbsp;brennbare Substanzen enth&auml;lt, wird zum Transport im Auto ein Thermoschutzkoffer empfohlen.&nbsp;</p> | Prüfgas in Dose, REF8-S | Umweltfreundliches Prüfgas für die periodische Funktionskontrolle von Rauchmeldern.\n\nDas Prüfgas ist FCKW-frei und wird im Temperaturbereich von -20… +40 °C eingesetzt.\n\nDer Einsatzschwerpunkt liegt bei Temperaturen unterhalb von 0 °C, und bei Detektoren, die erst bei hoher Rauchdichte oder nach längerer Signalintegration reagieren. | <p> 1x REF8-S Pr&uuml;fgas in Dose</p> | <p> Umweltfreundliches Pr&uuml;fgas f&uuml;r die periodische Funktionskontrolle von Rauchmeldern</p>
A5Q00012741 | Meldersockel adressiert + 1 Mikroklemme | Brandmeldesysteme | FDB221-AA | <p> Der Meldersockel <strong>FDB221-AA </strong>dient zur Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229.</p><p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Schraublose Anschlu&szlig;klemmen &#39;orange&#39; inkl. einer Mikroklemme, Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm</li> <li> Mikroklemme zur fachgerechten Verdrahtung von z.B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung f&uuml;r z.B. Melderheizung oder f&uuml;r den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff, vom Melder vollst&auml;ndig abgedeckt</li> <li> Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinf&uuml;hrung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)</li> <li> Extra lange Montageschlitze zur Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen zum Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder einer Melderheizung</li></ul> | Meldersockel adressiert + 1 Mikroklemme, FDB221-AA | Der Meldersockel ist geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder und Alarmtongeber. Er besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist geeignet für die Auf- bzw. Unterputz-Leitungsführung. Die Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement. Der Sockel beinhaltet zusätzlich eine Mikroklemme zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z. B. Melderheizung oder für den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (D x H): 100 x 22 mm\n- Schutzart: IP 44\n- Anschlussklemme: 0,2 bis 1,5 qmm | <p> 1x Meldersockel</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229.</p>
A5Q00012851 | Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) | Brandmeldesysteme | FN2001-A1 | <p> Mit dem Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) <strong>FN2001-A1 </strong>k&ouml;nnen mehrere Stationen (FC20xx/FT2040) &uuml;ber den Systembus FCnet/SAFEDLINK vernetzt werden.<br /> Standardm&auml;&szlig;ig wird f&uuml;r die Vernetzung im Loop ein Modul pro Station eingebaut, das Modul wird auf das PMI- &amp; Mainboard gesteckt und mit dem Kabelset FCA2014-A1 verbunden (Kabelset wird pro Zentrale nur einmal ben&ouml;tigt). Neben der Zweidrahtverbindung f&uuml;r den Systembus ist keine zus&auml;tzliche Notlauf-Verkabelung erforderlich.<br /> <br /> Der Einbau von 2 Vernetzungsmodulen FN2001-A1 pro Zentralen-Station erm&ouml;glicht auch bei Ausfall eines Vernetzungsmoduls eine normenkonforme Alarmierung im Alarmfall. Das zweite Modul &uuml;bernimmt dabei die Notlauffunktionalit&auml;t f&uuml;r die Station, in der es montiert ist.<br /> <br /> In folgenden F&auml;llen sind 2 Vernetzungsmodule notwendig:</p><ul> <li> Brandmelderzentralen mit mehr als 512 Brandmeldern (EN 54).</li> <li> In Brandmelderzentralen mit integrierten &Uuml;bertragungseinrichtungen, wenn im System insgesamt mehr als 512 Brandmeldern betrieben werden (EN 54).</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r einen Systembus-Eingang und Systembus-Ausgang</li> <li> Integrierte Notlauffunktion</li> <li> Galvanische Trennung zwischen dem Systembus und der Station</li> <li> Erdschluss-&Uuml;berwachung</li> <li> Redundante Vernetzung mit einem Vernetzungsmodul pro Station (einfache Leitungsst&ouml;rung)</li> <li> Redundanz erweiterbar mit zweitem Modul pro Station (Notlaufmodul)</li></ul> | Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FN2001-A1 | Das Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1 ist zum Einbau in die Zentralen und die Bedienterminals vorgesehen. Mit dem Modul können mehrere Stationen über den Systembus vernetzt werden. Standardmäßig wird für die Vernetzung im Loop ein Modul pro Station auf das PMI- & Mainboard gesteckt. Neben der Zweidrahtverbindung für den Systembus ist keine zusätzliche Notlauf-Verkabelung erforderlich. Der Einbau von 2 Vernetzungsmodulen FN2001-A1 pro Zentralen-Station ermöglicht auch bei Ausfall eines Vernetzungsmoduls eine normenkonforme Alarmierung im Alarmfall. Das zweite Modul übernimmt dabei die Notlauffunktionalität für die Station, in der es montiert ist.\n\nEigenschaften:\n- Anschlüsse für einen Systembus-Eingang und Systembus-Ausgang\n- Integrierte Notlauffunktion\n- Galvanische Trennung zwischen dem Systembus und der Station\n- Erdschluss-Überwachung\n- Redundante Vernetzung mit einem Vernetzungsmodul pro Station (einfache Leitungsstörung)\n- Redundanz erweiterbar mit zweitem Modul pro Station (Notlaufmodul) | <p> 1x Vernetzungsmodul</p> | <p> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen und die FT2040-Bedienterminals.</p>
A5Q00013100 | Feuerwehrperipheriemodul | Brandmeldesysteme | FCI2001-D1 | <p> Das Feuerwehrperipherie-Modul FCI2001 erm&ouml;glicht den VdS-konformen Anschluss folgender Ger&auml;te:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Feuerwehrbedienfeld (FBF).</li> <li> Feuerwehr-Schl&uuml;sseldepot (FSD) inkl. Kennleuchte. Sabotagekontakt und Heizung</li> <li> Freischaltelement (FSE)</li> <li> &Uuml;bertragungseinrichtung (&Uuml;E) oder &Uuml;bertragungsger&auml;t (&Uuml;G)</li> <li> &Ouml;rtlicher Alarm</li> <li> Potenzialfreier Kontakt zur Weiterleitung der FSD-Sabotage</li></ul><p> Das Modul beinhaltet die Funktionalit&auml;t des FSD-Adapters</p><p> Das Modul wird am Peripherieboard angeschlossen und weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Alle Ein- und Ausg&auml;nge zu den Peripherieger&auml;ten sind mit EMI- und &Uuml;berspannungsschutz ausger&uuml;stet</li> <li> Aktivierung der &Uuml;E, &Uuml;G und FSD im Notbetrieb</li> <li> Leitungen zum &Uuml;E, &Uuml;G, FSE und FSD sind &uuml;berwacht</li> <li> Taster zum Einlesen der Messwerte aller &uuml;berwachter Ein- und Ausg&auml;nge</li></ul><p> Bei Einbau des Feuerwehrperipherie-Moduls in die Zentralen FC2020-AZ und -EZ ist die Montageplatte FHA2007-A1 zwingend erforderlich.</p> | Feuerwehrperipherie-Modul, FCI2001-D1 | Feuerwehrperipherie-Modul zum Einbau in die Zentralen.\n\nDas Feuerwehrperipherie-Modul ermöglicht den VdS-konformen Anschluss folgender Geräte:\n- Feuerwehrbedienfeld (FBF)\n- Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) inkl. Kennleuchte, Sabotagekontakt und Heizung\n- Freischaltelement (FSE)\n- Übertragungseinrichtung (ÜE) oder Übertragungsgerät (ÜG)\n- Steuerlinie für örtlichen Alarm\n\nEs beinhaltet die Funktionalität des FSD-Adapters.\n\nDas Modul weist folgende Eigenschaften auf:\n- alle Ein- und Ausgänge zu den Peripheriegeräten sind mit EMI- und Überspannungsschutz ausgerüstet\n- Aktivierung der ÜE, ÜG und FSD im Notbetrieb\n- Leitungen zum ÜE, ÜG, FSE und FSD sind überwacht | <p> 1x Feuerwehrperipherie-Modul</p> | <p> Feuerwehrperipherie-Modul zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen.</p>
A5Q00014104 | Stockwerkterminal | Brandmeldesysteme | FT2010-A1 | <p> Das Stockwerkterminal <strong>FT2010-A1 </strong>kann optional &uuml;ber den Melder-Loop (FDnet) an eine Brandmelderzentrale Sinteso FC20 angeschlossen werden. Es dient der Anzeige und Bedienung von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen der Zentrale. Ein integrierter Kurzschlusstrenner unterst&uuml;tzt die Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; und gew&auml;hrleistet die unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Im Design zu den Brandmelderzentralen FC20 und Brandmeldeterminals FT20 passend</li> <li> Adressiertes Terminal zur Anzeige und Bedienung von systemweiten Meldungen</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation &uuml;ber FDnet, zus&auml;tzliche 24 V-Speisung ist m&ouml;glich</li> <li> Bedienung und Anzeige ist auf die Zentrale m&ouml;glich, an der das Stockwerkterminal angeschlossen ist</li> <li> Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Geb&auml;udeteil (Stockwerk) m&ouml;glich</li> <li> Ereignistexte entsprechend den Texten in der FC20 Zentrale und den Brandmeldeterminals FT2040</li> <li> Hintergrundbeleuchtetes gro&szlig;es Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen)</li> <li> Anzeige von Alarmen, Voralarmen, technischen Meldungen, St&ouml;rungen und Abschaltungen m&ouml;glich</li> <li> Starten der Erkundungszeit und R&uuml;ckstellen des Alarmes w&auml;hrend der Erkundungszeit</li> <li> Quittieren und R&uuml;ckstellen von Ereignissen</li> <li> Freie Konfigurierung der angezeigten und bedienbaren Abschnitte und Gruppen</li> <li> Automatischer Transfer der Meldergruppentexte</li> <li> Abruf fr&uuml;herer Meldungen mittels Scrolltaste</li> <li> Klare und &uuml;bersichtliche Bedienoberfl&auml;che f&uuml;r kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse</li> <li> Bedienzugriff mit Schl&uuml;ssel</li> <li> Automatische Sperrung der Bedienung bei Ausl&ouml;sung der &Uuml;bertragungseinrichtung (Sicherheitskonzept)</li> <li> Betrieb des Stockwerkterminals&nbsp; auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie</li> <li> Anschluss von bis zu 8 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2020</li> <li> Anschluss von bis zu 16 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2040</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;ss MLAR 2005</li></ul> | Stockwerkterminal, FT2010-A1 | Das Stockwerkterminal dient der abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, Störungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Quittierung und Rückstellung der Alarm-, Störungsmeldungen nach Bedienungsfreigabe durch einen Schlüssel\n- Starten der Erkundungszeit und Rückstellen des Alarmes während der Erkundungszeit\n- Automatische Sperrung der Bedienung bei Auslösung der Übertragungseinrichtung (Sicherheitskonzept)\n- Freie Konfigurierung der zentralenweit angezeigten und bedienbaren Abschnitte und Gruppen\n- Betrieb auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie\n- Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Gebäudeteil (Stockwerk) möglich \n- Kommunikation mit der Brandmelderzentrale über den überwachten Ringbus FDnet\n- Spannungsversorgung über den 2-Draht-Ringbus FDnet, keine zusätzliche Verkabelung zur Stromversorgung nötig\n- Automatischer Transfer der Meldergruppentexte, Ereignistexte in der Brandmelderzentrale und den Brandmeldeterminals\n- Beleuchtetes Klartextanzeigefeld mit 6 Zeilen je 40 Zeichen\n- Scrolltaste zum Weiterschalten der Alarmmeldungen\n- Akustisches Ankündigen der Meldungen\n- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäss MLAR 2005 \n\nTechische Daten:\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Betriebstemperatur: -8°C...+42°C\n- Abmessungen (H x B x T): 207 x 283 x 79 mm\n- Normen: EN 54-17, EN 54-18\n- VdS-Zulassung: G208011 | <p> 1x Stockwerkterminal</p> | <p> Stockwerkterminal&nbsp;zur abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale</p>
A5Q00016552 | Flache Rückwand | Brandmeldesysteme | FHA2013-A1 | <p> Die flache R&uuml;ckwand <strong>FHA2013-A1 </strong>wird dann eingesetzt, wenn eine besonders flache Einbauart gefordert ist und die Kabel Unterputz verlegt werden. Die flache R&uuml;ckwand wird anstelle der mit dem Stockwerkterminal bzw. der Stockwerkanzeige mitgelieferten R&uuml;ckwand montiert. Die Geh&auml;usetiefe verringert sich somit von 79 auf 46 mm.</p> | Flache Rückwand, FHA2013-A1 | Die flache Rückwand FHA2013-A1 wird dann eingesetzt, wenn eine besonders flache Einbauart gefordert ist und die Kabel Unterputz verlegt werden. Die flache Rückwand wird anstelle der mit dem Stockwerkterminal bzw. der Stockwerkanzeige mitgelieferten Rückwand montiert. Die Gehäusetiefe verringert sich somit von 79 auf 46 mm. | <p> 1x R&uuml;ckwand</p> | <p> Flache R&uuml;ckwand f&uuml;r Stockwerkterminal/-anzeige zur Verringerung der Geh&auml;usetiefe</p>
A5Q00001603 | Zusatzsockel | Brandmeldesysteme | FDB291 | <p> Der Zusatzsockel <strong>FDB291</strong> wird ben&ouml;tigt:</p><ul> <li> Bei Kabelquerschnitt &gt; 6 mm</li> <li> Bei Einsatz der Melderheizung FDBH291</li></ul><p> Der Standardmeldersockel FDB201/221 wird mit Schnappverschluss am FDB291 befestigt.<br /> <br /> Anmerkung:<br /> Diese Produkt ist unter der Artikelnummer&nbsp;A5Q00016448 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso Zusatzsockel, FDB291 | Zusatzsockel in Aufputzausführung zur Aufnahme der Meldersockel FDB201 oder FDB221 bei Aufputzleitungen größer 6 mm oder Einsatz der Melderheizung FDBH291.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Abmessungen (D x H): 120 x 25 mm\n- Schutzart EN 60529: IP 44 | <p> 5x Zusatzsockel</p> | <p> Zusatzsockel f&uuml;r die Zuf&uuml;hrung von Aufputzleitungen, wenn der Standardsockel (FDB201/221) nicht ausreicht</p>
A5Q00001664 | Meldersockel adressiert | Brandmeldesysteme | FDB221 | <p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> F&uuml;r Brandmelder mit adressierbarer Signalauswertung.</li> <li> Anschlussklemmen &#39;orange&#39;, Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm.</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff.</li> <li> Schraublose Anschlussklemmen, erlaubt Anschlie&szlig;en ohne Werkzeug.</li> <li> Wird durch Melder vollst&auml;ndig abgedeckt.</li> <li> Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinf&uuml;hrung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser).</li> <li> Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen.</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr.</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen, f&uuml;r den Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder den Anschluss einer Melderheizung.</li></ul><p> <br /> Anmerkung:<br /> Dieses Produkt ist unter der Artikelnummer A5Q00016447 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso Meldersockel FDB 221 | Der Meldersockel ist zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder und Alarmtongeber geeignet. Er besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist für die Auf- bzw. Unterputz-Leitungsführung ausgelegt.\nDie Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen D x H: 100 x 22 mm\n- Schutzart: IP 44\n- Anschlussklemme: 0,2 bis 1,5 qmm | <p> 1x Sockel</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229.</p>
A5Q00004478 | Metall-Kabelverschraubung | Brandmeldesysteme | M20x1.5MSVER | <p> Kabelverschraubung <strong>M20x1,5</strong> aus Metall mit Sechskant-Zwischenstutzen</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mit dem Gabelschl&uuml;ssel</li> <li> Hohe mechanische Belastbarkeit</li> <li> Optimale Zugentlastung</li></ul><p> <strong>Zur Beachtung bei der Bestellung:</strong><br /> Artikelpreis pro 1 St&uuml;ck.<br /> Die Mindestbestellmenge ist 10 St&uuml;ck (= 1 VE).</p> | Kabelverschraubung, M20x1,5 | Kabelverschraubung M20x1,5 aus Metall mit Sechskant-Zwischenstutzen\n\nEigenschaften:\n- Schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel\n- Hohe mechanische Belastbarkeit\n- Optimale Zugentlastung\n | <p> 1x VE (10 St&uuml;ck)</p> | <p> Kabelverschraubung f&uuml;r sichere Einf&uuml;hrung der Kabel</p>
A5Q00004479 | Metall-Gegenmutter | Brandmeldesysteme | M20x1.5 | <p> Metall-Gegenmutter <strong>M20</strong> zur Verwendung mit Metallverschraubung M20x1,5</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mit dem Gabelschl&uuml;ssel</li> <li> Hohe mechanische Belastbarkeit</li></ul><p> <strong>Zur Beachtung bei der Bestellung:</strong><br /> Artikelpreis pro 1 St&uuml;ck.<br /> Die Mindestbestellmenge ist 10 St&uuml;ck (= 1 VE).</p> | Metall-Gegenmutter, M20 | Metall-Gegenmutter M20 zur Verwendung mit Metallverschraubung M20x1,5\n\nEigenschaften:\n- Schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel\n- Hohe mechanische Belastbarkeit | <p> 1x VE (10 St&uuml;ck)</p> | <p> Metall-Gegenmutter zur Verwendung mit Metallverschraubung M20x1,5</p>
A5Q00001984 | Eingabebaustein 4x IN | Brandmeldesysteme | FDCI222 | <p> Der Eingabebaustein <strong>FDCI222</strong> kann 4 unabh&auml;ngige, potentialfreie Arbeits- oder Ruhekontakte f&uuml;r die Meldung technischer Zust&auml;nde (z.B. T&uuml;r- , Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmausl&ouml;sung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten.<br /> Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Baustein weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> 4 Eing&auml;nge f&uuml;r potenzialfreie Meldekontakte</li> <li> Eingangsleitungen werden auf Unterbrechung und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Eing&auml;nge sind unabh&auml;ngig voneinander &uuml;ber die Brandmelderzentrale f&uuml;r Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Zustandsanzeige mit LED</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; m&ouml;glich oder in den Geh&auml;usen FDCH291/292</li></ul> | Sinteso Eingabebaustein, FDCI222 | Eingabebaustein zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung ohne zusätzliche Spannungsversorgung und einzeladressiert.\n\nEigenschaften:\n\n- 4 Kontakteingänge, auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht\n- Voneinander unabhängige Konfiguration der Eingänge für Zustands- bzw. Alarmmeldungen über die BMZ\n- 3 integrierte LEDs je Eingang zur Anzeige der Betriebszustände\n- Betrieb des Eingabebausteins ohne zusätzliche Spannungsversorgung\n- Betrieb des Bausteins an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm ermöglicht die Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen\n- Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 durch integrierten Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator"\n\nTechnische Daten:\n\n- Spezifikation: EN54-17, EN54-18\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (L x B x H): 130 x 90 x 20 mm ohne Gehäuse\n- Einsatztemperatur: -25°C bis +60°C\n- Feuchte: < 100 % rel. ohne Gehäuse\n- Schutzart: IP 30\n- IP 54 mit Gehäuse FDCH 291\n- IP 65 mit Gehäuse FDCH 292\n- VdS Zulassung: G204028 | <p> 1x Baustein</p> | <p> Eingabebaustein mit 4 &uuml;berwachten, unabh&auml;ngigen Kontakteing&auml;ngen f&uuml;r die R&uuml;ckmeldung technischer Zust&auml;nde oder zur Alarmausl&ouml;sung.</p>
A5Q00002621 | Melderkennzeichen | Brandmeldesysteme | FDBZ291 | <p> Das Melderennzeichnungsschild <strong>FDBZ291 </strong>dient zur Angabe der Standortadresse oder zur Sockelbezeichnung (Meldergruppe). Es kann nachtr&auml;glich an den Meldersockel angesteckt werden.</p><p> Das Melderkennzeichnungsschild ist kompatibel mit den folgenden Sockeln:</p><ul> <li> FDB221/ FDB201</li> <li> Funkmeldersockel FDB271</li> <li> Zusatzsockel FDB291</li> <li> FDB226-x</li> <li> FDB227-x</li></ul> | Melderschild für automatische Melder, FDBZ291 | Jeder automatische Melder und jede externe Melderanzeige ist entsprechend DIN 14675 mit Angabe der Meldergruppe (MG) und der Meldernummer mit einem Resopalschild dauerhaft zu kennzeichnen. \n\nDie Ziffern müssen bis 4 Meter gut erkenn- und lesbar sein.\n\nDas Melderschild kann auch nachträglich an den Geräten angesteckt werden.\n\nVerpackungseinheit mit 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf 1 St&uuml;ck Melderkennzeichnungsschild</p> | <p> Melderennzeichnungsschild zur Angabe der Standortadresse oder zur Sockelbezeichnung (Meldergruppe).</p>
A5Q00003585 | Pflücker | Brandmeldesysteme | FDUD291 | Gelenkfedern ermöglichen rundherum eine Neigungsfähigkeit, so dass der Melder auch leicht schräg angesetzt werden kann. Der Punktmelder kann in 4 Drehpositionen gefasst werden. Dies ermöglicht effizientes Arbeiten. Speziell konstruierte Federn halten den Punktmelder im Pflücker und verhindern ein Herausfallen.<br><br>Je nach Verwendung der Teleskopstange FDUM291/FDUM292 für unterschiedliche Raumhöhen einsetzbar. | Pflücker FDUD291 | Der Melderpflücker wird zusammen mit den Teleskopstangen benutzt, um in einer Raumhöhe von bis zu 8 Metern die Punktmelder der C- und S-LINE in den Sockel einzusetzen bzw. zu entfernen.\n\nGelenkfedern ermöglichen rundherum eine Neigungsfähigkeit, so dass der Melder auch leicht schräg angesetzt werden kann. Der Punktmelder kann in 4 Drehpositionen gefasst werden. Dies ermöglicht effizientes Arbeiten. Speziell konstruierte Federn halten den Punktmelder im Pflücker und verhindern ein Herausfallen.\n\nJe nach Verwendung der Teleskopstange FDUM291/FDUM292 für unterschiedliche Raumhöhen einsetzbar. | 1x Pflücker | Der Melderpflücker wird zusammen mit den Teleskopstangen benutzt, um in einer Raumhöhe von bis zu 8 Metern die Punktmelder der C- und S-LINE in den Sockel einzusetzen bzw. zu entfernen.
A5Q00003814 | Meldersockel Grenzwert | Brandmeldesysteme | FDB201 | <p> Der Meldersockel <strong>FDB201</strong> dient der Aufnahme und Anschaltung des Melders&nbsp;FDOOT241-9 / -A9&nbsp; mit Grenzwert-Signalauswertung. Eine sp&auml;tere Umschaltung auf Sinteso-Netzwerktechnik FDnet ist m&ouml;glich.</p><p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Schraublose Anschlu&szlig;klemmen &#39;grau&#39;,Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff, vom Melder vollst&auml;ndig abgedeckt</li> <li> Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinf&uuml;hrung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)</li> <li> Extra lange Montageschlitze zur Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen zum Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder einer Melderheizung</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der FDB201 wird mit der Bestellnummer A5Q00003814 in der Farbe reinwei&szlig; (RAL 9010) geliefert.<br /> Er ist, ebenso wie alle Sinteso Punktmelder (Ausnahme FDOOT241-8), auch unter der Bestellnummer A5Q00016446 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Meldersockel Grenzwert, FDB201 | Meldersockel aus widerstandsfähigem Kunststoff, geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder in Grenzwertanschaltung. Eine spätere Umschaltung auf Sinteso-Netzwerktechnik FDnet ist möglich. \n\nEigenschaften:\n- Leitungsführung Auf- bzw. Unterputz\n- Schraubfreie Klemmtechnik zur Anschaltung des Brandmeldekabels\n- Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen (D x H): 100 x 22 mm\n- Schutzart: IP 44\n- Anschlussklemme: 0,2 bis 1,5 qmm | <p> 1x Sockel</p> | <p> Meldersockel zur Aufnahme und Anschaltung des Melders FDOOT241-9 / -A9&nbsp;mit Grenzwert-Signalauswertung</p>
A5Q00004812 | ASA Wärmemelder (FDnet) | Brandmeldesysteme | FDT241 | <p> Der VdS-zugelassene ASA W&auml;rmemelder <strong>FDT241 </strong>der Sinteso S-LINE wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. Die S-LINE wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen mit vielen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen oder eine sehr schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses S-LINE Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis).<br /> Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt.<br /> Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines Feuers sensibler &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /> Hierf&uuml;r stehen wir mit unserer abschlie&szlig;baren Verg&uuml;tungs-Garantie: Im Falle eines Fehlalarmes &uuml;bernehmen wir die Kosten f&uuml;r den Feuerwehreinsatz.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt durch 2 redundante W&auml;rmesensoren, so dass beim Ausfall einer der beiden Sensoren der Melder immer noch der h&ouml;chsten Ansprechklasse entspricht.</li> <li> Es wird die Umgebungstemperatur und die Temperatur im Meldergeh&auml;use gemessen, dadurch kann ein Temperaturanstieg genau ermittelt werden.</li> <li> Der Melder kann als W&auml;rmemaximal- oder -differenzialmelder eingesetzt werden.</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird.</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich.</li> <li> Durch den speziellen patentierten Melderaufbau ist der Melder resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene.</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung.</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar.</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen.</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar.</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet.</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G204019</li></ul><p> <strong>Parameters&auml;tze:</strong></p><ul> <li> A1R</li> <li> BR</li> <li> A1S</li> <li> BS</li></ul><div> <strong>Erkl&auml;rung zu den Parameters&auml;tzen A1 und B:</strong></div><ul> <li> A1-Parameters&auml;tze sollten bei rund 25 &deg;C Raumtemperatur betrieben werden.<br /> Sie sind jedoch bis 50 &deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 60 &deg;C.</li> <li> B-Parameters&auml;tze werden im Normalfall bei rund 40 &deg;C betrieben.<br /> Sie sind jedoch bis bei 65 &deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 80 &deg;C.</li></ul><div> <strong>Erkl&auml;rung zu den Bezeichnungen R und S:</strong></div><ul> <li> R-Parameters&auml;tze l&ouml;sen im Vergleich zu den S-Parameters&auml;tzen zus&auml;tzlich auch bei einer Temperaturerh&ouml;hung einen&nbsp; Alarm aus (z. B. von 20 &deg;C auf 50 &deg;C innerhalb weniger Minuten).</li></ul><p> <br /> Anmerkung:<br /> Dieses Produkt ist unter der Artikellnummer A5Q00016445 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso ASA Wärmemelder, FDT241 | VdS-zugelassener automatischer punktförmiger Brandmelder nach DIN EN 54-5 zur Detektion von Bränden mit schnellem Temperaturanstieg und Maximalauswertung bei langsamen Temperaturanstieg, zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nZwei redundante Wärmesensoren mit schneller und richtungsunabhängiger Erfassung von Temperaturanstiegen.\n\nBranderkennung mit ASA-Technologie, automatische Echtzeit- Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parametersätzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. \n\nFür unterschiedliche Einsatzgebiete stehen frei parametrierbare ASA-Parametersätze zur Verfügung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.\n\nOptimale Anpassung des Detektionsverhaltens an zeitlich und/oder prozessabhängig veränderte Umgebungsbedingungen durch frei ansteuerbaren Wechsel des ASA-Parametersatzes.\n\n4 Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\nDer integrierte Feuchteschutz im Melder führt zu einer hohen Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen.\n\nDurch die vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder entstehen keine sichtbaren Schmutzränder beim Melderaustausch.\n\nFrei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von externen Ansprechindikatoren oder Steuermodulen.\n\nBei einer Anschaltung von max. 126 einzeladressierten Elementen ist eine maximale Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\nDie Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nDer Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar. Für den Melder ist eine Produkt-Umweltdeklaration verfügbar, aus der entnommen werden kann, inwieweit gefährliche Stoffe im Gerät und bei dessen Herstellung vermieden worden sind und welche Stoffe (mit Mengenangaben) Verwendung gefunden haben.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben. \n\n\nTechnische Daten:\n\n- Melderspezifikation: EN 54-5\n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -25°C bis +70°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 95% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP43, IP44 mit FDBZ295, IP54 mit FDB293\n- VdS Zulassung: ja\n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und vor Ort mit Melderprüfer auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder</p> | <p> Der W&auml;rmemelder mit ASAtechnology dient zur Detektion von offenen Br&auml;nden oder Brandausbr&uuml;chen mit raschem Temperaturanstieg. Er ist damit f&uuml;r Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en geeignet.</p>
A5Q00004911 | Gehäuse HFM grün | Brandmeldesysteme | FDMH293-G | <p> Das Geh&auml;use in Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung geeignet, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).</p><p> Das Geh&auml;use weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Inkl. Schl&uuml;ssel und Glasscheibe</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li></ul><p> Das Geh&auml;use ist inkl. Schl&uuml;ssel und Glasscheibe.</p> | Handfeuermelder-Gehäuse grün, FDMH293-G | Handfeuermelder-Gehäuse für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche.\n\nEigenschaften:\n\n- Farbe: grün (RAL 6024)\n- Inkl. Schlüssel\n- Maße in mm (HxBxT):134,3 x 134,3 x 43,2\n- Kabelverschraubung: M20\n- Schutzart: IP44, mit Zusatzdichtung DMZ1197-AD IP64 (Zusatzdichtung ist extra zu bestellen) | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Gr&uuml;nes Handfeuermeldergeh&auml;use zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME223</p>
A5Q00009906 | Gehäuse FS20 Comfort | Brandmeldesysteme | FH2003-A1 | <p> Das Zusatzleergeh&auml;use Comfort <strong>FH2003-A1 </strong>kann vielseitig verwendet werden, z. B. f&uuml;r den Einbau von:</p><ul> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeige (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set und (150 W)</li> <li> FP2004-A1/FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1</li> <li> (12 Ah) FA2004-A1, (17 Ah) FA2005-A1</li> <li> (26 Ah) FA2006-A1</li></ul><p> Es besteht aus R&uuml;ckwand, einem Tr&auml;ger f&uuml;r die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.<br /> <br /> Die Batterienkapazit&auml;t betr&auml;gt&nbsp; max. 2 x 27 Ah.</p> | Gehäuse Comfort FH2003-A1 | Zusatzleergehäuse für die Sinteso Zentralen \n\nDas Leergehäuse dient z. B. für den Einbau von:\n- Ereignisdrucker\n- Bedienzusatz\n- Stromversorgung 70 W/150 W\n- Batterien\n\nEs besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.\n\nEigenschaften:\n- Batteriekapazität: max. 2 x 27 Ah\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 796 x 160 mm | <p> 1x Leergeh&auml;use</p> | <p> Zusatzleergeh&auml;use f&uuml;r Sinteso Zentralen FC2020 und 2040.</p>
A5Q00010126 | Ereignisdrucker Set | Brandmeldesysteme | FTO2001-A1 | <p> Der Drucker ist ein Thermodrucker und protokolliert alle Ereignisse, wie z. B. Alarme, St&ouml;rungen und allgemeine Meldungen.<br /> Der Anschluss des Ereignisdruckers erfolgt &uuml;ber ein RS232-Modul (isoliert) FCA2001. Dieses ist im Drucker-Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.</p> | Ereignisdrucker-Set, FTO2001-A1 | Ereignisdrucker zum Einbau in die Zentralen, die Bedienterminals und in die Gehäusetypen Comfort, Standard & Eco, sofern Platz vorhanden ist.\n\nDer Drucker ist ein Thermodrucker und protokolliert alle Ereignisse, wie z. B. Alarme, Störungen und allgemeine Meldungen.\nDer Anschluss des Ereignisdruckers erfolgt über ein RS232-Modul. | <p> 1x Druckerset inkl. Papierrolle &amp; Kabel f&uuml;r Schnittstelle/Speisung</p> | <p> Ereignisdrucker zum Einbau in Sinteso FC20-Zentralen, FT2040-Bedienterminals und in die Geh&auml;usetypen Large, Large Extension, Comfort, Standard und Eco, sofern Platz vorhanden ist</p>
A5Q00010151 | Montageplatte | Brandmeldesysteme | FHA2007-A1 | <p> Auf die Montageplatte werden Baugruppen montiert, welche nicht auf die werksseitig vordefinierten Einbaupl&auml;tze oder die dort eingebauten Baugruppen montiert werden k&ouml;nnen.<br /> Die Montageplatte bietet Platz z. B. f&uuml;r das Feuerwehrperipherie-Modul FCI2001-D1 oder andere Ger&auml;te wie Fern&uuml;bermittlungsmodule.<br /> <br /> Die Montageplatte ist schwenkbar und erm&ouml;glicht damit den Zugang auf die darunter liegenden Module. Sie wird auf die Geh&auml;user&uuml;ckwand geschraubt.<br /> Bei Einbau des Feuerwehrperipherie-Moduls FCI2001-D1 in die Zentralen FC2020-AZ und -EZ ist die Montageplatte zwingend erforderlich.</p> | Montageplatte, FHA2007-A1 | Montageplatte zur Schaffung einer zusätzlichen Montageebene für alle Zentralen\n\nAuf die Montageplatte werden Baugruppen montiert, die nicht auf die werksseitig vordefinierte Einbauplätze montiert werden können. Die Montageplatte bietet Platz z. B. für das Feuerwehrperipherie-Modul oder andere Geräte wie Fernübermittlungsmodule. Die Montageplatte ist schwenkbar und ermöglicht damit den Zugang auf die darunter liegenden Module. | <p> 1x Montageplatte</p> | <p> Montageplatte zur Bereitstellung einer zus&auml;tzlichen Montageebene f&uuml;r alle Sinteso FC20 Zentralen.</p>
A5Q00031969 | Grundplatte | Löschsysteme | RACK | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00013755 | Signalsockel Grenzwert | Brandmeldesysteme | FDSB292 | <p> Der Signalsockel <strong>FDSB292</strong>&nbsp;besteht aus dem Signalgeber und einem Sockel zur Aufnahme eines Brandmelders vom Typ FDOOT241-9. Er wird ohne zus&auml;tzliche Spannungsversorgung an einer Grenzwertmeldelinie angeschlossen und&nbsp;dient zur&nbsp;akustischen Alarmierung z.B. in Hotelzimmern, zus&auml;tzlich zu einem im Flur montierten Alarmtongeber. Bei einem Brandalarm l&ouml;st er, parallel zum Blinken der Melder LED,&nbsp; ein akustisches Signal aus. Wird die Grenzwertmeldelinie auf FDnet migriert, so verf&uuml;gt der FDSB292 dann &uuml;ber alle Leistungsmerkmale des FDSB291.</p><p> Der Signalsockel verf&uuml;gt im Grenzwertbetrieb &uuml;ber folgende Merkmale:</p><ul> <li> Keine zus&auml;tzliche Spannungsversorgung</li> <li> Ansteuerung durch den Melder</li> <li> 1 Tonart, intermittierend, 1 Ausl&ouml;sestufe</li> <li> Lautst&auml;rke 84 dBA</li> <li> Anschluss f&uuml;r 1 externen Alarmindikator</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner</li> <li> Entspricht EN54-3</li></ul> | Signalsockel Grenzwert, FDSB292 | Signalgeber zum Anschluss an eine Grenzwertmeldelinie ohne zusätzliche Spannungsversorgung.\n\nDer Signalsockel dient zur akustischen Zusatzalarmierung und besteht aus dem Signalgeber und einem Sockel zur Aufnahme eines Brandmelders vom Typ FDOOT241-9. Die Ansteuerung erfolgt durch den Melder. Er verfügt über eine Tonart, intermittierend, mit einer Lautstärke bis 84 dBA. Wird die Grenzwertmeldelinie auf FDnet migriert, verfügt der FDSB292 über alle Leistungsmerkmale des FDSB291. Der Signalsockel kann in Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nTechnische Daten:\n\n- Spezifikation: EN54-3\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Abmessungen (L x B x H): 153 x 93 x 27 mm\n- Einsatztemperatur: -25°C ...+70°C\n- Feuchte: < 95 % rel.\n- Schutzart: IP 43\n- Anzahl Töne: 1\n- Schallpegel: bis 84 dBA\n- VdS Zulassung: G204062 | <p> 1x Signalsockel</p> | <p> Signalsockel zur Zusatzalarmierung z.B. in Hotel- oder Krankenzimmern</p>
A5Q00018779 | Stromversorgungs-Set (150 W, B) | Brandmeldesysteme | FP2005-A1 | <p> Die Stromversorgung <strong>FP2005-A1</strong> wandelt Netzspannung in Systemspannung um, &uuml;berpr&uuml;ft Netzspannung und Batterien und l&auml;dt Batterien.<br /> Sie dient zum Kaskadieren innerhalb der Zentrale mit der bereits vorhandenen 150 W-Stromversorgung. Es k&ouml;nnen max. drei 150 W-Stromversorgungen kaskadiert werden.<br /> <br /> Die Stromversorgung FP2005 weist folgende Merkmale auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 24 V DC</li> <li> Ausgangsleistung 150 W</li> <li> Anschlie&szlig;bare Batterien sind 2 x 12 V / 21 &hellip; 65 Ah (Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1, (12 V, 45 Ah, VdS) FA2007-A1 und (12 V, 65 Ah, VdS) FA2008-A1)</li> <li> Kurzschlussfest und strombegrenzt</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturf&uuml;hler</li> <li> &Uuml;berwachung des Temperaturf&uuml;hlers</li> <li> Tiefentladeschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> &Uuml;berwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss</li> <li> LED Anzeigen f&uuml;r Netz-, Batterie- und F&uuml;hlerst&ouml;rung</li> <li> CE, CPD, VdS und DIBt konform</li> <li> RoHS konform</li></ul> | Stromversorgungs-Set (150W, B) FP2005-A1 | Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zum Kaskadieren innerhalb der Zentrale mit der bereits vorhandenen 150 W-Stromversorgung, max. 3 Stück 150 W-Stromversorgungen sind kaskadierbar.\n\nSie weist folgende Merkmale auf:\n- 24 V DC\n- Ausgangsleistung 150 W\n- Anschließbare Batterien sind 2 x 12 V / 21 … 65 Ah\n- Kurzschlussfest und strombegrenzt\n- Überwachung der Netzspannung\n- Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien\n- Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturfühler\n- Überwachung des Temperaturfühlers\n- Tiefentladeschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall,\n- Überwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss\n- LED Anzeigen für Netz-, Batterie- und Fühlerstörung\n- VdS Anerkennung G200126 | <p> 1 Stromversorgungs-Set</p> | <p> Zusatzstromversorgung f&uuml;r Sinteso Zentralen FC20xx</p>
A5Q00018931 | Gehäuse FS20 Standard | Brandmeldesysteme | FH2002-A1 | <p> Das Zusatzleergeh&auml;use Standard <strong>FH2002-A1 </strong>kann vielseitig verwendet werden, z. B. f&uuml;r den Einbau von:</p><ul> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeige (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> F&uuml;r Externe Stromversorgungen ist das Geh&auml;use FH2004-A1 zu verwenden</li></ul><p> Es besteht aus R&uuml;ckwand, einem Tr&auml;ger f&uuml;r die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.</p> | Gehäuse Standard, FH2002-A1 | Zusatzleergehäuse für Sinteso Zentralen \n\nDas Leergehäuse dient z. B. für den Einbau von:\n- Ereignisdrucker\n- Bedienzusatz \n\nEs besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 398 x 160 mm | <p> 1x Leergeh&auml;use</p> | <p> Zusatzleergeh&auml;use f&uuml;r Sinteso Zentralen FC2020 und 2040</p>
A5Q00019353 | Batterie 12V/7,2Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2003-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2003-A1 </strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> VRLA-AGM-Akkumulator 12 V / 7,2 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsfrei durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung:&nbsp;G112110&nbsp;</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 7,2 Ah, VdS, FA2003-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 7,2 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 151 x 65 x 93,5 mm\n- Anschlusstyp: T1\n- Batteriekapazität: 7,2 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 2,35 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen zum Einbau in die Sinteso Zentralen FC2020-AZ/-EZ, die FT2040-Bedienterminals und in die Geh&auml;usetypen Eco, Standard, Comfort, Large Extension und Large.<br /> <br /> (Alternativ: LQA:2031171)</p>
A5Q00019543 | Gehäuse FS20 Large | Brandmeldesysteme | FH2005-A1 | <p> Das Zusatzleergeh&auml;use <strong>Large FH2005-A1&nbsp;</strong>f&uuml;r FC2020/2040/2060 Zentralen, entspricht hinsichtlich Breite und H&ouml;he dem Geh&auml;use Comfort, ist jedoch um 10 cm tiefer.<br /> Es kann vielseitig verwendet werden, z. B. f&uuml;r den Einbau von:</p><ul> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeige (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (70 W) FP2003-A1 und (150 W) FP2004-A1/FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1</li> <li> (12 Ah) FA2004-A1, (17 Ah) FA2005-A1</li> <li> (26 Ah) FA2006-A1, (45 Ah) FA2007-A1</li> <li> (65 Ah) FA2008-A1</li></ul><p> Es besteht aus R&uuml;ckwand, einem Tr&auml;ger f&uuml;r die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.<br /> <br /> Die max. Batterienkapazit&auml;t betr&auml;gt 2 x 65 Ah.</p> | Gehäuse Large, FH2005-A1 | Zusatzleergehäuse für die Sinteso Zentralen \n\nDas Leergehäuse dient z. B. für den Einbau von:\n- Ereignisdrucker\n- Bedienzusatz\n- Stromversorgung 70 W/150 W\n- Batterien\n\nEs besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.\n\nEigenschaften:\n- Batteriekapazität: max. 2 x 65 Ah\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 796 x 260 mm | <p> 1x Leergeh&auml;use</p> | <p> Zusatzleergeh&auml;use f&uuml;r Sinteso FC20-Zentralen.</p>
A5Q00021890 | Länderkit DE für Zentralen und Terminals | Brandmeldesysteme | FA2001-D1 | <p> Das L&auml;nderkit (DE) <strong>FA2001-D1 </strong>wird zus&auml;tzlich zu jeder Sinteso FC20 Zentrale&nbsp;oder FT20 Terminals ben&ouml;tigt.<br /> <br /> Es beinhaltet die Dokumentation (Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktkenndaten und Betriebsbuch), das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p> | Länderkit (DE) für Zentralen, FA2001-D1 | Das Länderkit (DE) FA2001-D1 wird zusätzlich zu jeder Sinteso FC20 Zentrale benötigt. Es beinhaltet die Dokumentation (Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktkenndaten und Betriebsbuch), das Beschriftungsset für DE, Sicherungen, Abschlusswiderstände, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen. | <p> 1x L&auml;nderkit</p> | <p> Beipack f&uuml;r Sinteso FC20 Zentralen&nbsp;und Terminals</p>
BPZ:3169430001 | Zusatzrahmen | Brandmeldesysteme | AI330 | <p> Der Zusatzrahmen <strong>AI330</strong> dient zur Erg&auml;nzung der Anzeigeindikatoren FDAI92/FDAI92-Ex bei der Wandmontage.</p><p> Er kann f&uuml;r folgende Anwendungen genutzt werden:</p><ul> <li> Bei Aufputzrohr- oder Kanaleinf&uuml;hrungen</li> <li> Zur Vergr&ouml;&szlig;erung des Schlaufraumes</li> <li> Als Adapter f&uuml;r Dosen verschiedener Herkunft</li></ul> | Zusatzrahmen, AI330 | Für Aufputzinstallationen von FDAI92 und FDAI92-Ex\n\nAnwendung bei:\n- Aufputzrohr- oder Kanaleinführungen\n- Zur Vergrösserung des Schlaufraumes\n- Als Adapter für Dosen verschiedener Herkunft | <p> 1x Zusatzrahmen</p> | <p> Zusatzrahmen bei der Wandmontage von FDAI92 und FDAI92-Ex</p>
BPZ:3680300001 | Melderprüfer | Brandmeldesysteme | RE6 | <p> Der Melderpr&uuml;fer <strong>RE6</strong> dient zur periodischen Funktionskontrolle aller SIGMACON/SIGMALOOP/Sinteso Rauchmelder mit einem umweltfreundlichen FCKW-freien Pr&uuml;fgas. Zusammen mit den Verl&auml;ngerungsrohren kann eine Pr&uuml;fung der Rauchmelder bis zu einer Raumh&ouml;he von 8 m ohne Ger&uuml;st und Leitern durchgef&uuml;hrt werden. F&uuml;r den Pr&uuml;fvorgang wird der Melderpr&uuml;fer &uuml;ber den Melder geschoben. Durch kurzes Andr&uuml;cken str&ouml;mt das Pr&uuml;fgas in die Messkammer des Melders und simuliert so das Vorhandensein von Brandaerosolen. Innerhalb kurzer Zeit spricht der Melder an und l&ouml;st Alarm aus.</p> | Melderprüfer, RE6 | RE6 Melderprüfer für die periodische Funktionskontrolle aller SIGMACON/SIGMALOOP/Sinteso Rauchmelder mit einem umweltfreundlichen FCKW-freien Prüfgas.\nZusammen mit den Verlängerungsrohren bis zu einer Raumhöhe von 8 m ohne Gerüst und Leitern anwendbar. | <p> 1x Melderpr&uuml;fer<br /> <br /> Verl&auml;ngerungsrohre zus&auml;tzlich bestellen:<br /> MP/MT Haltestange V24521-Z22-A581<br /> MP/MT 1. Verl&auml;ngerung V24521-Z22-A582<br /> MP/MT 2. Verl&auml;ngerung V24521-Z22-A583<br /> MP/MT 3. Verl&auml;ngerung V24521-Z22-A584</p> | <p> Melderpr&uuml;fer f&uuml;r die periodische Funktionskontrolle aller SIGMACON/SIGMALOOP/Sinteso Rauchmelder</p>
BPZ:5644230001 | Tragschiene 35/288 mm | Brandmeldesysteme | TS35-288 | Die Trageschiene dient zum Einbau in das Optionsmodul der SIGMASYS Sinteso Zentrale, zur Aufnahme optionaler Elemente. | Set Tragschiene 35 mm, TS35-288 | Die Tragschiene dient der Aufnahme optionaler Elemente und wird in das Optionsmodul der SIGMASYS Sinteso Zentrale eingebaut. | 1x Tragschiene 35mm | Optionaler Ausbau von SIGMASYS Sinteso Zentralen.
BPZ:4588560001 | Gehäuse | Brandmeldesysteme | DCA1191 | <p> Das Geh&auml;use <strong>DCA1191</strong> (inkl. Deckel und Dichtung) dient zur Aufnahme einer Sicherheitsbarriere SB3 oder Alarmindikatoren.</p><p> Einbaum&ouml;glichkeiten:</p><ul> <li> Eine Sicherheitsbarriere SB3 zusammen mit dem Einbauset Z3I410</li> <li> Bis zu 4 Alarmindikatoren FDAI93/FDAI93-Ex</li></ul> | Gehäuse, DCA1191 | Gehäuse mit Deckel und Dichtungsring für die Sicherheitsbarriere SB3.\n\nIn das Gehäuse kann die Sicherheitsbarriere SB3 zusammen mit dem Einbauset Z3I410 montiert werden. | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Geh&auml;use f&uuml;r die Sicherheitsbarriere SB3 und zum Einbau von Alarmindikatoren FDAI93 und FDAI93-Ex.</p>
BPZ:4677080001 | Mikroklemme | Brandmeldesysteme | DBZ1190-AA | <p> Die Klemmen k&ouml;nnen in den Sockel FDB221/FDB201 eingeclipst werden und sind f&uuml;r Drahtst&auml;rken von 0,28 mm&sup2; bis 0,5 mm&sup2; geeignet.</p> | Mikroklemme DBZ1190-AA | Zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z. B. Melderheizung oder für den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen.\n\nDie Klemmen können in den Sockel FDB221/FDB201 eingeclipst werden, für Drahtstärken von 0,28 mm² bis 0,5 mm² geeignet.\n\nVerpackungseinheit 50 Stück. | <p> 1 SET (50 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf Einzelst&uuml;ck</p> | <p> Zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung f&uuml;r z. B. Melderheizung oder f&uuml;r den Anschluss von externen Melderanzeigen.</p>
BPZ:4677110001 | Schutzkorb | Brandmeldesysteme | DBZ1194 | <p> Der Schutzkorb <strong>DBZ1194</strong> sch&uuml;tzt den Melder oder Alarmtongeber vor mechanischer Besch&auml;digung, z. B. beim Einsatz in Sporthallen. Sinteso Punktmelder bzw. Alarmtongeber ben&ouml;tigen den Feuchtraumsockel FDB293 zur Befestigung des Schutzkorbes, bei SIGMACON Punktmeldern erfolgt die Befestigung an der Zusatzfassung F SPF3610.</p> | Schutzkorb, DBZ1194 | Der Schutzkorb schützt den Melder oder Alarmtongeber vor mechanischer Beschädigung, z. B. beim Einsatz in Sporthallen. \n\nSinteso Punktmelder bzw. Alarmtongeber benötigen den Feuchtraumsockel FDB293 zur Befestigung des Schutzkorbes, bei SIGMACON Punktmeldern erfolgt die Befestigung an der Zusatzfassung F SPF3610.\n\nEigenschaften:\n- Gewicht: 0,178 kg | <p> 1x Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Melder oder Alarmtongeberzum Schutz vor mechanischer Besch&auml;digung</p>
BPZ:4851200001 | HFM Ersatzglasscheibe DIN | Brandmeldesysteme | DMZ1196-AA | <p> Ersatzglasscheibe <strong>DMZ1196-AA </strong>f&uuml;r Handfeuermelder im DIN-Geh&auml;use mit aufgedrucktem Piktogramm &quot;roter Viertelkreis&quot;</p> | HFM Ersatzglasscheibe, DMZ1196-AA | Ersatzglas für Handfeuermelder im DIN-Gehäuse DMA1191, mit aufgedrucktem Piktogramm "roter Viertelkreis" | <p> 1x Ersatzglasscheibe, DMZ1196-AA</p> | <p> Ersatzglasscheibe f&uuml;r Handfeuermelder im DIN-Geh&auml;use mit aufgedrucktem Piktogramm &quot;roter Viertelkreis&quot;</p>
BPZ:5470680001 | Dichtung Nassbereich | Brandmeldesysteme | DMZ1197-AD | <p> Die Dichtung <strong>DMZ1197-AD </strong>dient in Verbindung mit einer Metall-Kabelverschraubung zur Ert&uuml;chtigung der Handfeuermelder auf eine h&ouml;here IP-Klasse.</p><p> <strong>Anwendungsbeispiele und&nbsp;Schutzklasse</strong></p><ul> <li> IP64: Handfeuermelder FDM223,&nbsp;DM1103</li> <li> IP66: Handfeuermelder FDM223H</li></ul><p> Damit ist die Innen- und Au&szlig;enanwendung auch in feuchten, nassen und staubigen Bereichen m&ouml;glich. Die Dichtung wird bei ge&ouml;ffneter Geh&auml;uset&uuml;re &uuml;ber den Schaltungseinsatz gedr&uuml;ckt.</p> | Dichtung Nassbereich, DMZ1197-AD | Dichtung zur Ertüchtigung von Handfeuermeldern auf eine höhere IP-Schutzklasse. Damit ist die Innen- und Außenanwendung auch in feuchten, nassen und staubigen Bereichen möglich. Die Dichtung wird bei geöffneter Gehäusetüre über den Schaltungseinsatz gedrückt. | <p> 1x Dichtung</p> | <p> Dichtung f&uuml;r Handfeuermelder</p>
FD20-LPK-1004 | LPK Parameterumschaltung E | Brandmeldesysteme | FD20-LPK1004 | <p> Mit der ereignisgesteuerten Parameterumschaltung erh&auml;lt der Kunde eine optimal an seine Prozesse angepasste Detektion, die h&ouml;chste Sicherheit gew&auml;hrleistet.<br /> <br /> Mit diesem Leistungspaket schaltet der ASA Brandmelder exakt bei automatisch &uuml;bermittelten Prozesszust&auml;nden auf einen anderen ASA-Parametersatz um. Die Information wird mit einem potenzialfreien Kontakt z. B. am Eingabebaustein FDCI222 &uuml;ber das FDnet zur Steuersoftware der Brandmelderzentrale &uuml;bermittelt.<br /> <br /> Mit der Nutzung dieses Leistungspaketes k&ouml;nnen in Kombination mit den verschiedenen ASA-Parameters&auml;tzen kundenspezifische L&ouml;sungen zur Erreichung des optimalen Schutzzieles definiert werden.</p> | LPK Parameterumschaltung E | Ereignisgesteuerte Parameterumschaltung zur optimalen an die Prozesse angepasste Detektion zur Gewährleistung höchster Sicherheit.\n\nMit diesem Leistungspaket schaltet der ASA Brandmelder abhängig von Prozesszuständen (Ereignissen), z.B. Zustand einer Maschine oder Prozessschritt in einer Anlage auf einen anderen ASA-Parametersatz um. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Das Leistungspaket beinhaltet die ereignisgesteuerte Umschaltung zwischen zwei vorher definierten ASA-Parameters&auml;tzen. Dadurch lassen sich ASA Brandmelder beispielsweise in Fertigungen einsetzen, wo w&auml;hrend bestimmter Arbeitsschritte produktionsbedingte St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en auftreten.</p>
FDO-LPK-0201 | LPK Sensitive (PS3) | Brandmeldesysteme | FDO-LPK201 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz erm&ouml;glicht eine fr&uuml;he und empfindliche Detektion. In den zu &uuml;berwachenden R&auml;umen d&uuml;rfen nur geringe T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en vorhanden sein.<br /> <br /> Die Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Sensitive&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7.</p> | LPK Sensitive (PS3) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht eine frühe und empfindliche Detektion, d.h. in den zu überwachenden Räumen dürfen nur geringe Täuschungsgrößen vorhanden sein. \n\nDie Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz „Sensitive“ erfüllen die Norm EN54-7. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Breitband-Rauchmelder FDO241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in sensiblen Umgebungen mit hohem Sachwertrisiko ohne nennenswerte St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en. Das sind beispielsweise EDV-R&auml;ume. Ein weiteres Einsatzgebiet sind hohe R&auml;ume (Museen, Foyes) mit bis 12 Meter H&ouml;he.</p>
FDOOT-LPK-0100 | LPK Balanced (PS4) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK100 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert aufgrund des ausgewogenen Ansprechverhaltens bei echten Br&auml;nden sensibel, bei St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en robust. Spezielle patentierte Algorithmen erm&ouml;glichen eine ausgepr&auml;gte Dynamik und damit den Einsatz der ASA-Neuronalen Brandmelder in vielen Standardapplikationen bis max. 7,5m. Bei offenen Br&auml;nden reagiert der Melder schnell, bei Schwelbr&auml;nden gem&auml;&szlig; den Definitionen der EN 54. Auf T&auml;uschungen wie Zigarettenrauch oder geringe Mengen von Dampf reagiert dieser ASA-Parametersatz sehr robust.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Balanced&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 7,5 Meter.<br /> Mit dem LPK &bdquo;SDR-Tool Applikationsanalyse&ldquo; kann die Gefahrensituation vor Ort bestimmt werden:</p><ul> <li> Siehe Leistungspaket &bdquo;FD20-LPK1000&ldquo;.</li></ul><p> Die EN-konforme Standardeinstellung des ASA Neuronalen Brandmelders (Balanced) kann durch die Nutzung anderer ASA-Parameters&auml;tze ver&auml;ndert werden. Je nach Applikation und Brandschutzkonzept dienen die anderen ASA-Parameters&auml;tze zur Optimierung des Schutzzieles.<br /> <br /> Dazu stehen die Leistungspakete FDOOT-LPK101 bis FDOOT-LPK106 zur Verf&uuml;gung.</p> | LPK Balanced (PS4) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert aufgrund des ausgewogenen Ansprechverhaltens bei echten Bränden sensibel, bei Störgrößen robust. Spezielle patentierte Algorithmen ermöglichen eine ausgeprägte Dynamik und damit den Einsatz der ASA-Neuronalen Brandmelder in vielen Standardapplikationen bis ca. 7,5m. Bei offenen Bränden reagiert der Melder schnell, bei Schwelbränden langsamer. Auf Täuschungen wie Zigarettenrauch oder geringe Mengen von Dampf reagiert dieser ASA-Parametersatz sehr robust.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Balanced“ erfüllen die Norm EN54-7 | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in Standardanwendungen. Das sind beispielsweise R&auml;ume mit m&auml;&szlig;igen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en und einer Deckenh&ouml;he bis 7,5 Metern, wie etwa (Gro&szlig;raum-)B&uuml;ros, Flure oder Hotelzimmer.</p>
FDOOT-LPK-0108 | LPK High Compensation GWT (PS0) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK108 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Brandmelder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf &bdquo;ausgewogenes&ldquo; Ansprechverhalten ausgelegt. Bei St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en reagiert der Melder robust, auf offene Feuer empfindlich und schnell. Dies wird durch die intelligente Verkn&uuml;pfung der Temperatursensoren im neuronalen Netz des Melders bewirkt. Die Gefahrensituation wird bei einem thermischen Differentialanstieg neu bewertet, so dass offene Br&auml;nde schnell und zuverl&auml;ssig detektiert werden.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;High Compensation&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 7,5 Meter.</p> | LPK High Compensation GWT (PS0) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Brandmelder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf „ausgewogenes“ Ansprechverhalten ausgelegt. Bei Störgrößen reagiert der Melder robust, auf offene Feuer empfindlich und schnell. Dies wird durch die intelligente Verknüpfung der Temperatursensoren im neuronalen Netz des Melders bewirkt. Die Gefahrensituation wird bei einem thermischen Differentialanstieg neu bewertet, so dass offene Brände schnell und zuverlässig detektiert werden.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „High Compensation“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Dieses Leistungspaket ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r den ASA Neuronalen Brandmelder FDOOT241-9 im Modus &bdquo;Grenzwertmeldetechnik&ldquo; spezifiziert. Dies erm&ouml;glicht den gleichzeitigen Betrieb von Sinteso &ndash; Brandmeldern und Grenzwertmeldern aus &auml;lteren Systemen auf einer gemeinsamen Linie.<br /> <br /> Mit diesem Leistungspaket eignet sich der Brandmelder zudem f&uuml;r den breiten Einsatz in R&auml;umen mit ca. 7,5 Meter H&ouml;he in Standardapplikationen aber auch in verschmutzten Umgebungen mit staubigen Ablagerungen und m&auml;&szlig;iger Belastung durch T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en wie z.B. Staub oder betriebsbedingtem Rauch, wie sie etwa in (Gro&szlig;raum-)B&uuml;ros, Fluren, Hotelzimmern, Abstellr&auml;umen, Lagern oder Produktionsst&auml;tten mit m&auml;&szlig;igen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en auftreten.</p>
FR2:LB707840008 | Löschdüse Typ BFFP 1" | Löschsysteme | BFFP 1" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und<br /> Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend<br /> hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BFFP 1" | Löschdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels in Doppelboden- und \nZwischendeckenbereichen. Einsatz in \nSinorix 1230 Löschsystemen. Zugelassen \nfür 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach \nAnwendung mit 2 Löcher zu 180° oder \n4 Löcher zu 90° oder 50°. \nBohrungsdurchmesser entsprechend \nhydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1’’ / DN 25\nVdS-Anerkennung: G398006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB707860008 | Löschdüse BUCEFA 3/4" | Löschsysteme | BUCEFA 3/4" | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse BUCEFA 3/4" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 3/4’’ / DN20\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB708550008 | Löschdüse Typ BUCEFA 1/2" | Löschsysteme | BUCEFA 1/2" | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 1/2" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1/2’’ / DN 15\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB708560008 | Löschdüse Typ BUCEFA 1-1/2" | Löschsysteme | BUCEFA 1"1/2 | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 1-1/2" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1’’1/2 / DN 40\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FS20-LPK-004 | LPK Sinteso Bedieneingang | Brandmeldesysteme | FS20-LPK004 | Leistungspaket zur Befehlseingabe von häufig wiederkehrenden Aktionen über bedienfeldeigene Tasten oder Kontakteingängen innerhalb eines FCnets. | LPK Sinteso Bedieneingang | Leistungspaket für Sinteso FC20 Brandmelderzentralen und FT2040 Bedienterminals zur Befehlseingabe von häufig wiederkehrenden Aktionen über bedienfeldeigene Tasten oder Kontakteingängen innerhalb eines FCnet/SAFEDLINKs. | Funktion/Dienstleistung | Sinteso FC20 Zentralen, Sinteso FT2040 Bedienterminals.
FS20-LPK-005 | LPK Sinteso Individuelle Maßnahmentexte | Brandmeldesysteme | FS20-LPK005 | <p> Leistungspaket zur Eingabe von 10 individuellen Massnahmentexten, die im Alarmfall angezeigt werden.</p> | LPK Sinteso Individuelle Maßnahmentexte | Leistungspaket für Sinteso FC20 Brandmelderzentralen und FT2040 Bedienterminals zur Eingabe von 10 individuellen Massnahmentexten, die im Alarmfall angezeigt werden. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen, Sinteso FT2040 Bedienterminals.</p>
FS20-LPK-012 | LPK Sinteso Ethernet | Brandmeldesysteme | FS20-LPK012 | <p> Leistungspaket zum Anschluss einer Sinteso FC20 Zentrale oder eines FT2040 Bedienterminals &uuml;ber Ethernet.</p> | LPK Sinteso Ethernet | Leistungspaket zum Anschluss einer Sinteso FC20 Zentrale oder eines FT2040 Bedienterminals über Ethernet. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen, Sinteso FT2040 Bedienterminals.</p>
FS20-LPK-013 | LPK Sinteso Netzwerkgeschwindigkeit | Brandmeldesysteme | FS20-LPK013 | <p> Leistungspaket f&uuml;r Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals zur Anpassung der Netzwerkgeschwindigkeit (FCnet/SAFEDLINK).</p> | LPK Sinteso Netzwerkgeschwindigkeit | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals zur Anpassung der Netzwerkgeschwindigkeit (FCnet/SAFEDLINK). | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen, Sinteso FT2040 Bedienterminals.</p>
FS20-LPK-015 | LPK F 756 Sinteso | Brandmeldesysteme | FS20-LPK015 | <p> Leistungspaket f&uuml;r Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 756 einzeln identifizierbaren Brand-, St&ouml;rungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen.</p> | LPK F 756 Sinteso | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 756 einzeln identifizierbaren Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC2060 Zentralen.</p>
FS20-LPK-016 | LPK F 1512 Sinteso | Brandmeldesysteme | FS20-LPK016 | <p> Leistungspaket f&uuml;r Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 1512 einzeln identifizierbaren Brand-, St&ouml;rungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen.</p> | LPK F 1512 Sinteso | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 1512 einzeln identifizierbaren Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC2060 Zentralen.</p>
BPZ:5223550001 | Schutzdeckel | Brandmeldesysteme | DMZ1197-AC | <p> Der Schutzdeckel <strong>DMZ1197-AC </strong>wird in die T&uuml;r des Handfeuermeldergeh&auml;uses eingeh&auml;ngt und sch&uuml;tzt so vor einem versehentlichen Ausl&ouml;sen des Sinteso Handfeuermelders.</p> | Schutzdeckel, DMZ1197-AC | Der Schutzdeckel wird in die Tür des Handfeuermeldergehäuses eingehängt und schützt so vor einem versehentlichen Auslösen des Sinteso Handfeuermelders. | <p> 1x Schutzdeckel</p> | <p> Schutzdeckel f&uuml;r Handfeuermelder FDM223/223H und Handfeuermeldergeh&auml;use FDMH293</p>
BPZ:5304150001 | Einlegeschild Feuerwehr | Brandmeldesysteme | Einlegeschild | <p> Mit dem Einlegeschild kann der Handfeuermelder entsprechend der &ouml;rtlichen Vorgaben der jeweils g&uuml;ltigen TAB beschriftet werden.</p> | Einlegeschild Feuerwehr | Einlegeschild zum optionalen Einsatz im Handfeuermelder. \n\nMit dem Einlegeschild kann der Handfeuermelder entsprechend der örtlichen Vorgaben der jeweils gültigen TAB beschriftet werden. | <p> 1 Bogen</p> | <p> Einlegeschild zur optionalen Beschriftung des Handfeuermelders</p>
BPZ:5644780001 | Tragschiene 35/122 mm | Brandmeldesysteme | TS35-122 | <p> Die Trageschiene dient zum Einbau in das Optionsmodul der SIGMASYS Sinteso Zentrale, zur Aufnahme optionaler Elemente.</p> | Set Tragschiene 35 mm, TS35-122 | Die Tragschiene dient der Aufnahme optionaler Elemente und wird in das Optionsmodul der SIGMASYS Sinteso Zentrale eingebaut. | <p> 1x Tragschiene</p> | <p> Optionaler Ausbau von SIGMASYS Sinteso Zentralen</p>
FDOOT-LPK-0103 | LPK Suppression (PS5) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK103 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Brandmelder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist aufgrund des sehr robusten Verhaltens besonders gut f&uuml;r Applikationen mit St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en wie zum Beispiel Dampf, sehr starkem Zigarettenrauch oder Abgasen besonders geeignet.<br /> <br /> Gleichzeitig reagiert der Brandmelder mit diesem ASA-Parametersatz aufgrund der ausgepr&auml;gten Dynamik bei echten Br&auml;nden schnell und zuverl&auml;ssig.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Suppression&quot; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 5 Meter.</p> | LPK Suppression (PS5) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Brandmelder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist aufgrund des sehr robusten Verhaltens besonders gut für Applikationen mit Störgrößen wie zum Beispiel Dampf, sehr starkem Zigarettenrauch oder Abgasen besonders geeignet. \n\nGleichzeitig reagiert der Brandmelder mit diesem ASA-Parametersatz aufgrund der ausgeprägten Dynamik bei echten Bränden schnell und zuverlässig. \n\nFür den Einsatz in Räumen mit einer Deckenhöhe bis ca.5 Metern.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Suppression“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz bei schwierigen Umgebungsbedingungen in R&auml;umen bis ca. 5 Meter H&ouml;he. Das sind beispielsweise Gro&szlig;k&uuml;chen oder Produktionsst&auml;tten mit betriebsbedingten St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en.</p>
FDOOT-LPK-0105 | LPK High Compensation (PS7) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK105 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Brandmelder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf robustes Verhalten ausgelegt. Der Parametersatz &bdquo;High Compensation&ldquo; berechnet den Nachf&uuml;hrbereich des Melders mit besonderen Algorithmen, so dass der Melder nach l&auml;ngerer Zeit in der staubigen Applikation &auml;u&szlig;erlich verschmutzt erscheint, aber die gew&auml;hlte Melderempfindlichkeit bei gleichzeitiger T&auml;uschungssicherheit beibeh&auml;lt.<br /> <br /> Die Brandmelder reagieren bei echten Br&auml;nden schnell und zuverl&auml;ssig.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;High Compensation&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 5 Meter.</p> | LPK High Compensation (PS7) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Brandmelder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf robustes Verhalten ausgelegt. Der Parametersatz „High Compensation“ berechnet den Nachführbereich des Melders mit besonderen Algorithmen, so dass der Melder nach längerer Zeit in der staubigen Applikation äußerlich verschmutzt erscheint, aber die gewählte Melderempfindlichkeit bei gleichzeitiger Täuschungssicherheit beibehält.\n\nDie Brandmelder reagieren bei echten Bränden schnell und zuverlässig. \n\nFür den Einsatz in Räumen mit einer Deckenhöhe von bis ca. 5 Metern.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „High Compensation“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen, in denen &uuml;ber l&auml;ngere Zeit starke Ablagerungen durch viel Staub oder Schmutz vorkommen bis zu einer Raumh&ouml;he von bis zu ca. 5 Meter. Beispiele hierf&uuml;r sind Bergwerke, Papierfabriken, Schreinereien oder Textilproduktionen. Optische Melder sto&szlig;en hier oft an ihre Grenzen.</p>
FDT-LPK-0301 | LPK BR (PS2) | Brandmeldesysteme | FDT-LPK301 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.</p><p> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz erm&ouml;glicht den Einsatz als W&auml;rmemelder mit folgenden Anforderungen:</p><ul> <li> Die statische thermische Ausl&ouml;setemperatur liegt bei + 80&deg;C</li> <li> Minimale Ausl&ouml;setemperatur nach einem Temperaturanstieg von ca. 35K ist bei 30&deg;C</li></ul><p> Die W&auml;rmemelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;BR&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-5.</p> | LPK BR (PS2) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz als Wärmemelder mit folgenden Anforderungen:\n\n- Die statische thermische Auslösetemperatur liegt bei 80°C\n- Minimale Auslösetemperatur nach einem Temperaturanstieg von ca. 35K ist bei 30°C \n\nDie Wärmemelder mit dem ASA-Parametersatz „BR“ erfüllen die Norm EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA W&auml;rmemelder FDT241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Temperatur um 40&deg;C. Der Melder ist jedoch bis 65&deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 80&deg;C.</p>
FDT-LPK-0302 | LPK A1S (PS3) | Brandmeldesysteme | FDT-LPK302 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz erm&ouml;glicht den Einsatz als W&auml;rmemelder mit folgenden Anforderungen:</p><ul> <li> Die statische thermische Ausl&ouml;setemperatur liegt bei + 60&deg;C</li> <li> Max. Raumh&ouml;he 7,5m gem&auml;&szlig; EN54-5</li></ul><p> Die W&auml;rmemelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;A1S&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-5.</p> | LPK A1S (PS3) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz als Wärmemelder mit folgenden Anforderungen:\n\n- Die statische thermische Auslösetemperatur liegt bei + 60°C\n- Max. Raumhöhe 7,5m gemäß EN54-5\n\nDie Wärmemelder mit dem ASA-Parametersatz „A1S“ erfüllen die Norm EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA W&auml;rmemelder FDT241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Temperatur um 25&deg;C. Der Melder ist jedoch bis 50&deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 60&deg;C.<br /> <br /> Mit diesem ASA-Parametersatz kann der ASA W&auml;rmemelder FDT241 ausschlie&szlig;lich als W&auml;rmemaximalmelder &bdquo;60&deg;C&ldquo; betrieben werden. Damit ist der Melder f&uuml;r Anwendungen geeignet, bei denen betriebsbedingt St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en mit schnellen Temperaturanstiegen auftreten (Heizstrahler, hei&szlig;e Motoren).</p>
FR2:LB707800008 | Löschdüse Typ BUCEFA 1-1/4" | Löschsysteme | BUCEFA 1"1/4 | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 1-1/4" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1’’1/4 / DN32\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB707810008 | Löschdüse Typ BUCEFA 1" | Löschsysteme | BUCEFA 1" | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 1" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1’’ / DN25\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FS20-LPK-003 | LPK Sinteso Alarmorganisation | Brandmeldesysteme | FS20-LPK003 | Leistungspaket zur Zuordnung von 10 Meldergruppen in die zentraleninterne Alarmorganisation zur Verifizierung der Alarmmeldung und automatischer Alarmweiterleitung nach Überschreiten einer vorgegebenen Erkundungszeit. | LPK Sinteso Alarmorganisation | Leistungspaket für Sinteso FC20 Brandmelderzentralen zur Zuordnung von 10 Meldergruppen in die zentraleninterne Alarmorganisation zur Verifizierung der Alarmmeldung und automatischer Alarmweiterleitung nach Überschreiten einer vorgegebenen Erkundungszeit. | Funktion/Dienstleistung | Sinteso FC20 Zentralen.
FS20-LPK-008 | LPK Sinteso Steuerungen | Brandmeldesysteme | FS20-LPK008 | Leistungspaket für 10 Steuerungen, den Meldern und Meldergruppen in Sinteso FC20 Zentralen / FCnet frei zuordenbar, Steuerungen nach Boolescher Algebra (und, oder, nicht). | LPK Sinteso Steuerungen | Leistungspaket für 10 Steuerungen, den Meldern und Meldergruppen in Sinteso FC20 Zentralen / FCnet frei zuordenbar, Steuerungen nach Boolescher Algebra (und, oder, nicht). | Funktion/Dienstleistung | Sinteso FC20 Zentralen.
FS20-LPK-009 | LPK F 252 Sinteso | Brandmeldesysteme | FS20-LPK009 | <p> Leistungspaket f&uuml;r Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 252 einzeln identifizierbaren Brand-, St&ouml;rungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen.</p> | LPK F 252 Sinteso | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 252 einzeln identifizierbaren Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
GBI:1082507 | Warntonsirene 24 V | Brandmeldesysteme | ROLP/SV/R/S | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>ROLP/SV/R/S</strong> mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Geh&auml;use aus ABS-Kunststoff, Farbe rot</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 32 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke in 2 Stufen schaltbar</li> <li> Zweitonalarmierung</li> <li> VdS-Anerkennung: G206019</li></ul> | Akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien, ROLP | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 32 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik. VdS geprüft, CPD zertifiziert, automatische Synchronisation, Lautstärke in 2 Stufen schaltbar, Zweitonalarmierung möglich.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen D x H: 93 x 105 mm \n- Betriebsspannung: 9 - 28 VDC\n- Farbe: rot\n- Gehäuse: ABS Kunststoff\n- Schalldruckpegel 64 - 112 db(A)\n- Schutzart: IP54 \n- Stromverbrauch: 3 - 33mA\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Warntonsirene</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
GBI:1724002 | Ersatzglas BLAU für HFM | Brandmeldesysteme | HFM Glas Blau | <p> Ersatzglas f&uuml;r Handmeldergeh&auml;use mit blauem Piktogramm</p> | Ersatzglas BLAU für HFM | Ersatzglas für Handmeldergehäuse mit blauem Piktogramm. | <p> 1x Ersatzglas</p> | <p> Handfeuermelder.</p>
A5Q00016827 | BMZ, 2 Loops, Standardgehäuse, 1 LED-Anzeige | Brandmeldesysteme | FC2020-EZ | <p> Die Brandmelderzentrale<strong> FC2020-EZ</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber eine LED Anzeige, bestehend aus 24 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> Die Brandmelderzentrale FC2020-EZ weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 2 FDnet-Loops, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 252 einzeln adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> 24 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe im Alarm oder Alarmausschaltung. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 70 W-Stromversorgung</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 12 Ah</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1 (&uuml;ber Zusatzgeh&auml;use Standard leer FH2002-A1)</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1 (&uuml;ber Zusatzgeh&auml;use Standard FH2002-A1 und Comfort FH2003-A1)</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1 und (12 V, 12 Ah, VdS) FA2004-A1</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2-Loops, 1 LED-Anzeige, Gehäuse Standard, FC2020-EZ | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien gemäß EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt /ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zur Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welches auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über Sinteso View\n- Integrierte LED-Anzeige, bestehend aus 24-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuer-Ein- oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 1 überwachte Steuerlinie 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 24 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr-Bedienfeldes, -Schlüsseldepots, -Freischaltelementes und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern. Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal). Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über SintesoView zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- 1 Netzstromversorgungseinheit mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße: (H x B x T) 398 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-EZ Standard ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und einer LED-Anzeige, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
A5Q00016851 | BMZ, 2 Loops, Comfortgehäuse, 2 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FC2020-AE | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2020-AE</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber 2 LED Anzeigen, bestehend aus 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> Im Gegensatz zur FC2020-EZ hat die Zentrale ein gr&ouml;&szlig;eres Geh&auml;use mit mehr Einbauoptionen, eine gr&ouml;&szlig;ere Stromversorgung (150 statt 70 W) mit h&ouml;herer max. Batteriekapazit&auml;t (27 statt 12 Ah) und 2 LED Anzeigen statt einer.<br /> <br /> Die Brandmelderzentrale FC2020-AE weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu:</li> <li> 2 FDnet-Loops, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 252 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar - bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern m&ouml;glich</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm&nbsp;oder&nbsp;Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder Ausschaltung des Alarms. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzusatz LED-Anzeigegruppe (intern) FCM2007-A1</li> <li> <div> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</div> </li> <li> <div> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</div> </li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension. FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2-Loops, 2 LED Anzeigen, Gehäuse Comfort, FC2020-AE | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels Baustein FDCIO224 möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zur Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welches auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über Sinteso View\n- 2 integrierte LED Anzeigen, bestehend aus 48-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften: \n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD):\n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- ...Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 1 überwachte Steuerlinie 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 48 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr- Bedienfeldes, -Schlüsseldepot, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern\n- Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- ... Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über SintesoView zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- … Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-AE Standard ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und 2 LED-Anzeigen im Geh&auml;use Comfort, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
A5Q00016852 | BMZ, 4 Loops, Comfortgehäuse, 2 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FC2040-AE | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2040-AE</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber 2 LED Anzeigen, bestehend aus 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> <strong>Die Brandmelderzentrale FC2040-AE weist folgende Merkmale auf:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu:</li> <li> 4 FDnet-Loops, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 504 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 504 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar. &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN 54</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah</li></ul><p> <strong>Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 2 &uuml;berwachte Hornausg&auml;nge 24V / 1A</li> <li> 12 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1,5 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> <strong>Optionale Erweiterungen:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzusatz LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2007-A1</li> <li> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden.</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann.</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 4-Loop, 2 LED Anzeigen, Gehäuse Comfort, FC2040-AE | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 4 FDnet, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 504 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 504 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels Baustein FDCIO224 möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über Sinteso View\n- 2 integrierte LED Anzeigen, bestehend aus 48-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen\n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD):\n- 2 Linienkarten für insgesamt 4 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Busteilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- ...Loop-Erweiterungskarte(n) zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 12 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 2 überwachte Steuerlinien 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 48 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, des Feuerwehr-Bedienfeldes, -Schlüsseldepots, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern. Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- ... Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN 54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über SintesoView zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- … Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße: (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2040-AE Comfort ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und 2 LED-Anzeigen im Geh&auml;use Comfort, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen.</p>
A5Q00017619 | Ersatzpapierrolle | Brandmeldesysteme | FT2001-Papier | <p> Ersatzpapierrolle <strong>FT2001-Papier </strong>f&uuml;r Ereignisdrucker FTO2001-A1</p> | Ersatzpapierrolle für Ereignisdrucker, FT2001-Papier | Ersatzpapierrolle für Ereignisdrucker FTO2001-A1 | <p> 1 VE (10 Rollen)</p> | <p> Ersatzpapierrolle f&uuml;r Ereignisdrucker FTO2001-A1</p>
A5Q00017706 | Stockwerkanzeige | Brandmeldesysteme | FT2011-A1 | <p> Die Stockwerkanzeige <strong>FT2011-A1 </strong>kann optional &uuml;ber den Melder-Loop (FDnet) an eine Brandmelderzentrale Sintesio FC20 angeschlossen werden. Sie dient der Anzeige von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen der Zentrale. Ein integrierter Kurzschlusstrenner unterst&uuml;tzt die Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; und gew&auml;hrleistet die unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Im Design passend zu den Brandmelderzentralen FC20 und Brandmeldeterminals FT20</li> <li> Adressiertes Terminal zur Anzeige von systemweiten Meldungen</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation &uuml;ber FDnet, zus&auml;tzliche 24 V-Speisung ist m&ouml;glich</li> <li> Anzeige ist auf die Zentrale m&ouml;glich, an der das Stockwerkterminal angeschlossen ist</li> <li> Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Geb&auml;udeteil (Stockwerk) m&ouml;glich</li> <li> Ereignistexte entsprechend den Texten&nbsp;der FC20 Zentrale und den Brandmeldeterminals FT2040</li> <li> Hintergrundbeleuchtetes gro&szlig;es Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen)</li> <li> Anzeige von Alarmen, Voralarmen, technischen Meldungen, St&ouml;rungen und Abschaltungen m&ouml;glich</li> <li> Freie Konfigurierung der angezeigten Abschnitte und Gruppen</li> <li> Automatischer Transfer der Meldergruppentexte</li> <li> Abruf fr&uuml;herer Meldungen mittels&nbsp;Scrolltaste</li> <li> Klare und &uuml;bersichtliche Oberfl&auml;che f&uuml;r kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse</li> <li> Betrieb des Stockwerkbedienterminals &nbsp;auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie</li> <li> Anschluss von bis zu 8 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2020</li> <li> Anschluss von bis zu 16 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2040</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;ss MLAR 2005</li></ul> | Stockwerkanzeige, FT2011-A1 | Die Stockwerkanzeige dient der abgesetzten Anzeige von Alarm-, Störungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Freie Konfigurierung der Abschnitte und Gruppen\n- Zentralenweite Anzeige der frei konfigurierten Abschnitte und Gruppen\n- Betrieb auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie\n- Kommunikation mit der Brandmelderzentrale über den überwachten Ringbus FDnet\n- Spannungsversorgung über den 2-Draht-Ringbus FDnet, keine zusätzliche Verkabelung zur Stromversorgung nötig\n- Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Gebäudeteil (Stockwerk) möglich\n- Automatischer Transfer der Meldergruppentexte, Ereignistexte der Zentrale und den Brandmeldeterminals\n- Beleuchtetes Klartextanzeigefeld mit 6 Zeilen je 40 Zeichen\n- Scrolltaste zum Weiterschalten der Alarmmeldungen\n- Akustisches Ankündigen der Meldungen\n- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäss MLAR 2005\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (H x B x T): 207 x 283 x 79 mm\n- Betriebstemperatur: -8°C...+42°C\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Normen: EN 54-17, EN 54-18\n- VdS-Zulassung: G208011 | <p> 1x Stockwerkanzeige</p> | <p> Stockwerkanzeige zur abgesetzten Anzeige&nbsp;von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale</p>
A5Q00018778 | Gehäuse FS20 Large Extension | Brandmeldesysteme | FH2004-A1 | <p> Das Zusatzleergeh&auml;use Large Extension <strong>FH2004-A1&nbsp;</strong>f&uuml;r Sinteso FC2020/2040/2060 Zentralen, entspricht hinsichtlich Breite und H&ouml;he dem Geh&auml;use Standard, ist jedoch um 10 cm tiefer.<br /> Es kann vielseitig verwendet werden, z. B. f&uuml;r den Einbau von:</p><ul> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeige (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2004-A1</li> <li> Batterien<br /> (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1<br /> (12 Ah) FA2004-A1<br /> (17 Ah) FA2005-A1<br /> (26 Ah) FA2006-A1<br /> (45Ah) FA2007-A1<br /> (65 Ah) FA2008-A1</li></ul><p> Es besteht aus R&uuml;ckwand, einem Tr&auml;ger f&uuml;r die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.<br /> <br /> Die max. Batteriekapazit&auml;t betr&auml;gt 2 x 65 Ah.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Limitierung auf 65 Ah erfolgt aufgrund des Gewichtes</p> | Gehäuse Large Extension, FH2004-A1 | Zusatzleergehäuse für die Sinteso Zentralen bestehend aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.\n\nDas Leergehäuse dient z. B. für den Einbau von:\n- Ereignisdrucker\n- Bedienzusatz\n- Stromversorgung 70 W/150 W\n- Batterien\n\nEigenschaften:\n- Batteriekapazität: max. 2 x 65 Ah\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 398 x 260 mm | <p> 1x Leergeh&auml;use</p> | <p> Zusatzleergeh&auml;use f&uuml;r Sinteso FC20-Zentralen</p>
A5Q00019677 | Batterie 12V/18Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2005-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2005-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 18 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G112049</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 18 Ah, VdS, FA2005-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 18 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 181 x 77 x 167,5 mm\n- Anschlusstyp: M5\n- Batteriekapazität: 18 Ah\n- Batterienennspannung: 12V\n- Gewicht: ca. 5,7 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Geh&auml;usetypen Standard, Comfort, Large Extension und Large.<br /> <br /> (Alternativ: LQA:2030724)</p>
A5Q00020179 | 19" Einbau-Set | Brandmeldesysteme | FHA2016-A1 | <p> Das Einbauset <strong>FHA2016-A1</strong>&nbsp;dient zum Einbau aller Typen von Zentralen, Terminals und Geh&auml;usen (Large, Large Extension, Comfort, Standard, Eco) in einen 19-Zoll-Fremdschrank. Ausnahme sind die Stockwerkterminals/-anzeigen FT201x. (Hinweis: 1 HE = 44,45mm) Abmessungen der einzelnen Geh&auml;use in HE: Geh&auml;use Large, Large Extension und Comfort: ca.18HE ; Geh&auml;use Standard und Eco: ca. 9HE; Zu beachten ist, dass zum &Ouml;ffnen der Geh&auml;use jeweils oben und unten noch gen&uuml;gend Freiraum bleibt (siehe Montageanleitung). Weiter gilt zu beachten, dass die Rahmenbedingungen der EN 54 beim Einbau der Zentralen in Fremdschr&auml;nke einzuhalten sind.</p> | 19" Einbau Set, FHA2016-A1 | Set zum Einbau aller Typen von Zentralen, Terminals und Gehäusen (Large, Large Extension, Comfort, Standard, Eco) in einen 19-Zoll-Schrank.\n\nAbmessungen (B x H x T): 430 x 100 x 324 mm | <p> 1x Einbauset</p> | <p> Einbau von Zentralen, Brandmeldeterminals und Geh&auml;usen in einen 19 Zoll-Schrank.</p>
A5Q00020825 | Stromversorgungs-Set (150 W, A) | Brandmeldesysteme | FP2004-A1 | <p> Die Stromversorgung<strong> FP2004-A1 </strong>wandelt Netzspannung in Systemspannung um, &uuml;berpr&uuml;ft Netzspannung und Batterien und l&auml;dt Batterien.<br /> Sie dient zur Versorgung von weiteren Verbrauchern bzw. autarken Peripherieger&auml;ten (EN54- und VdS-konform).<br /> <br /> Die Stromversorgung FP2004 weist folgende Merkmale auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 24 V DC</li> <li> Ausgangsleistung 150 W</li> <li> Anschlie&szlig;bare Batterien sind 2 x 12 V / 21 &hellip; 65 Ah (Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1, (12 V, 45 Ah, VdS) FA2007-A1 und (12 V, 65 Ah, VdS) FA2008-A1)</li> <li> Kurzschlussfest und strombegrenzt</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturf&uuml;hler</li> <li> &Uuml;berwachung des Temperaturf&uuml;hlers</li> <li> Tiefentladeschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> &Uuml;berwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss</li> <li> LED Anzeigen f&uuml;r Netz-, Batterie- und F&uuml;hlerst&ouml;rung</li> <li> CE, CPD, VdS und DIBt konform</li> <li> RoHS konform</li></ul> | Stromversorgungs-Set (150 W, A) FP2004-A1 | Das Stromversorgungs-Set dient als Zusatzstromversorgung für autarke Peripheriegeräte zum Einbau in die Leergehäuse Standard, Comfort, Large Extension und Large, wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien.\n\nEs weist folgende Merkmale auf:\n- 24 V DC\n- Ausgangsleistung 150 W\n- Anschließbare Batterien sind 2 x 12 V / 21 … 65 Ah\n- Kurzschlussfest und strombegrenzt\n- Überwachung der Netzspannung\n- unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien\n- Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturfühler\n- Überwachung des Temperaturfühlers\n- Tiefentladeschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Überwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss\n- LED Anzeigen für Netz-, Batterie- und Fühlerstörung\n- VdS Anerkennung G200126 | <p> 1x Stromversorgung</p> | <p> Zusatzstromversorgung f&uuml;r autarke Peripherieger&auml;te zum Einbau in die Leergeh&auml;use Standard, Comfort, Large Extension und Large.</p>
A5Q00022897 | Batterie 12V/45Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2007-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2007-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 45 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G112060</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 45 Ah, VdS, FA2007-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 45 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen(L x B x H): 197 x 165 x 170 mm\n- Anschlusstyp: M6\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Batteriekapazität: 45 Ah\n- Gewicht: ca. 14,5 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Geh&auml;usetypen Large Extension und Large</p>
A5Q00023027 | Kabel-Set (Kommunikation) | Brandmeldesysteme | FCA2014-A1 | <p> Das Kabelset dient der flexiblen Kabelverbindung von der Geh&auml;user&uuml;ckwand zu den Modulen auf dem PMI- &amp; Mainboard.<br /> Module k&ouml;nnen sein:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> RS232-Modul</li> <li> RS485-Modul</li> <li> Vernetzungsmodul SAFEDLINK</li></ul><p> Pro Zentrale ist max. 1 Kabelset notwendig.</p> | Kabelset (Kommunikation), FCA2014-A1 | Das Kabelset dient der flexiblen Kabelverbindung von der Gehäuserückwand zu den Modulen auf dem PMI- & Mainboard.\nModule auf dem PMI- & Mainboard können sein:\n- RS232-Modul\n- RS485-Modul\n- Vernetzungsmodul SAFEDLINK\n\nPro Zentrale ist max. 1 Kabelset notwendig. | <p> 1x Kabel-Set</p> | <p> Kabel-Set f&uuml;r die Sinteso FC20-Zentralen und die FT2040-Bedienterminals</p>
A5Q00024621 | UP-Blende für 2 Höheneinheiten | Brandmeldesysteme | FHA2015-A1 | <p> Die Blende <strong>FHA2015-A1 </strong>dient zum Unterputz-Einbau von Sinteso FC2020-AA/-AE, FC2040 und FC2060 Zentralen und Leergeh&auml;usen vom Typ Comfort und Large.<br /> Dabei wird die Blende statt der Abdeckhaube montiert.</p> | UP-Blende für 2 Höheneinheiten, FHA2015-A1 | Die Blende dient dem Unterputz-Einbau der Sinteso Brandmeldezentralen FC2020-AA/-AE und FC2040 sowie der Leergehäuse vom Typ Comfort und Large. Anstelle der Abdeckhaube wird die UP-Blende 2 HE montiert. | <p> 1x UP-Blende</p> | <p> Unterputz-Einbau von Sinteso FC20-Zentralen und Brandmeldeterminals.</p>
A5Q00024719 | UP-Blende für 1 Höheneinheit | Brandmeldesysteme | FHA2017-A1 | <p> Die Blende <strong>FHA2017-A1 </strong>dient zum Unterputz-Einbau von Sinteso FC2020-AZ/-EZ Zentralen, Brandmeldeterminals FT2040 und Leergeh&auml;usen vom Typ Eco, Standard und Large Extension.<br /> Dabei wird die Blende statt der Abdeckhaube montiert.</p> | UP-Blende für 1 Höheneinheit, FHA2017-A1 | Blende zum Unterputz-Einbau von Sinteso FC2020-AZ/-EZ Zentralen, Brandmeldeterminals FT2040 und Leergehäusen vom Typ Eco, Standard und Large Extension. Dabei wird die Blende statt der Abdeckhaube montiert. | <p> 1x UP-Blende</p> | <p> Unterputz-Einbau von Sinteso FC20-Zentralen und Brandmeldeterminals.</p>
A5Q00004011 | Linientrenner | Brandmeldesysteme | FDCL221 | Der Trenner ist ein 'elektronischer Schalter', der im FDnet eingefügt wird und bei einem Kurzschluss den Minusleiter auftrennt, sodass die kurzschlussfreie Seite weiter-betrieben werden kann.<br>Er öffnet im Kurzschlussfall also den Ring und isoliert so den Kurzschluss, d. h. beim Kurzschluss wird der Loop in zwei Stiche aufgeteilt. Diesen Fall signalisiert er durch eine gelbe LED.<br><br>Ein typischer Anwendungsfall ist dann gegeben, wenn bei der Modernisierung von Altsystemen aus ehemaligen Stichleitungen (GMT oder PMT) adressierte FDnet Stiche gemacht werden, die dann alle an einer Stelle am FDnet auf den Ring aufgeschaltet werden.<br><br>Der Linientrenner unterstützt die Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. <br><br>Die Montage auf eine Hut-Trageschiene (35 mm) ist möglich. | Sinteso Linientrenner FDCL221 | Der Linientrenner, ein elektronischer Schalter, stellt im Falle eines Kurzschlusses die volle Betriebsfähigkeit von benachbarten Stichleitungen im Sinteso FDnet sicher.\n\nDer Einsatz kann in der Brandmelderzentrale oder im Verteiler erfolgen. Der eingebaute Ansprechindikator dient zur Signalisierung der Kurzschlusstrennung.\n\nDer Linientrenner unterstützt die Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\n\nTechnische Daten:\n\n- Spezifikation: EN54-17\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Abmessungen: 48 x 44 x 10mm (L x B x H) ohne Gehäuse\n- Einsatztemperatur: -25 bis +70°C\n- Feuchte: < 95 % rel. ohne Gehäuse\n- Schutzart: IP 44\n- VdS Zulassung: G204030 | 1x Linientrenner | Der Linientrenner wird dort eingesetzt, wo mehrere Stiche an einem Punkt auf das FDnet aufgeschaltet werden, wenn kein anderes Sinteso-Buselemente zwischen den Ab-zweigungen gegeben ist und stellt damit sicher, dass bei einem Kurzschluss nicht mehrere Stichleitungen ausfallen.
A5Q00004142 | Lithium-Batterie 9V | Brandmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Die Lithium-Batterie ist vorkonfektioniert und wird in den Funkrauchmelder DOW1171 (Art.-Nr. S24218-F62-A5) eingeclipst. F&uuml;r den Betrieb des Funkrauchmelders DOW1171 werden 2x dieser Batterie ben&ouml;tigt.<br /> Im Normalbetrieb betr&auml;gt die Lebensdauer der Batterien mindestens 5 Jahre.<br /> <br /> F&uuml;r die Funk-Gateways wird nur eine Batterie ben&ouml;tigt.</p> | 9V Lithium-Batterie | Batterie zum Einsatz in Funk-Rauchmelder DOW1171 und Funk-Gateways FDCW221 und SPU6102.\n\nDie Lithium-Batterie ist vorkonfektioniert und wird in den Funkrauchmelder DOW1171 eingeclipst. Für den Betrieb des Funkrauchmelders DOW1171 werden 2x dieser Batterie benötigt. Die Lebensdauer der Batterien im Melder beträgt bis zu 5 Jahren.\n\nFür die Funk-Gateways wird nur 1 Batterie benötigt. | <p> 1x Batterie</p> | <p> Batterie zum Einsatz im Funk-Rauchmelder DOW1171 und in den Funk-Gateways FDCW221 und SPU6100/6102.</p>
A5Q00004397 | Linien-Testgerät | Brandmeldesysteme | FDUL221 | Das FDUL221 funktioniert eigenständig oder zusammen mit einem PC und verfügt über LCD-Display. | Linien-Testgerät FDUL221 | Zur Verwendung bei der Anlagenkonfiguration und Diagnostik von Sinteso-Loopelementen der C-LINE \nund S-LINE im FDnet\n\nDas FDUL221 funktioniert eigenständig oder zusammen mit einem PC,\n- LCD-Display\n- Maße LxBxH in mm: 190x135x45 | 1x Testgerät | Zur Verwendung bei der Anlagenkonfiguration und Diagnostik von Sinteso Loopelementen der C-LINE und S-LINE im FDnet.
A5Q00032064 | Sicherheitsventil G1/2", 120bar | Löschsysteme | SAFETY DEVICE | <p> Das Sicherheitsventil dient zum gefahrlosen Ableiten eines eventuell &Uuml;berdrucks ins Freie. Es wird stehend in die Rohrleitung zwischen Sammelrohr und Bereichsventilen eingebaut. Das Sicherheitsventil kann zus&auml;tzlich manuell per Handhebel bet&auml;tigt werden. Die Abblaserohrleitung muss bis ins Freie gef&uuml;hrt werden. Das Sicherheitsventil ist T&uuml;V-gepr&uuml;ft und wird mit einer Pr&uuml;fbescheinigung entsprechend EN 10204-3.1B ausgeliefert.</p> | Sicherheitsventil G1/2", 120bar, Sinorix CO2 | Sicherheitsventil für Sinorix CO2-\nMehrbereichs-Löschanlagen zur \ngefahrlosen Ableitung eines möglichen \nÜberdrucks ins Freie. Stehender Einbau \nzwischen Sammelrohr und Bereichsventil.\nManuelle Betätigung mittels Handhebel \nmöglich. TÜV geprüft mit Prüf-\nbescheinigung nach EN 10204 3.1B,\nverplombt.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: rostfreier Stahl / Aluminium\nAnsprechdruck in bar: 120 voreingestellt\nAnschluss: G 1/2’’ | <p> 1x Sicherheitsventil</p> | <p> Sinorix CO2 Mehrbereichs-L&ouml;schsysteme</p>
A5Q00032095 | Adapter | Löschsysteme | FITTING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00004929 | Sockeladapter MS8 | Brandmeldesysteme | FDB281 | <p> Bestehende adressierbare MS8-Pulsmeldelinien k&ouml;nnen durch den Sockeladapter und den neuronalen Brandmelder FDOOT241-8 auf modernste Sinteso-Technik umger&uuml;stet werden.<br /> Dabei wird der Sockeladapter dabei auf den bauseits vorhandenen Pulsmeldesockel motiert, in den Sockeladapter der FDOOT241-8 eingebaut.<br /> <br /> Der Sockeladapter weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> F&uuml;r den FDOOT241-8 auf Pulsmeldelinien, ein Wechseln auf Sinteso FDnet-Netzwerktechnik ist m&ouml;glich.</li> <li> Anschlu&szlig;klemmen &#39;orange&#39;, Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm, der adressierte Sockel ist automatisch integriert.</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff.</li></ul> | Sockeladapter FDB 281 | Sockeladapter zum Einsatz in die vorhandene Pulsmelderfassung zur Aufnahme, Anschluss und Betrieb des Multiprotokollmelders FDOOT 241-8. Eine spätere Umschaltung von Pulsmeldetechnik auf Sinteso-Netzwerktechnik FDnet ist möglich. \n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Schutzart EN 60529: IP 44 | <p> 1x Adapter</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines FDOOT241-8 an eine Pulsmeldelinie inkl. Beibehaltung des bestehenden Pulsmeldesockels.</p>
A5Q00032121 | Verschraubung | Löschsysteme | FITTING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00009875 | Linienkarte (FDnet) | Brandmeldesysteme | FCL2001-A1 | <p> Die Linienkarte FDnet dient zur modularen Erweiterung der Brandmelderzentrale Sinteso FC2030, FC2060, FC2080.<br /> &nbsp;</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2030, FC2060, FC2080.</li> <li> Zum Anschluss von 4 FDnet-Loops oder 8 Stichen (Mischvarianten sind m&ouml;glich).</li> <li> S-LINE und C-LINE Brandmelder im Mischbetrieb m&ouml;glich.</li> <li> Maximal 252 Ger&auml;te-Adressen je Karte.</li> <li> Leitungsl&auml;nge 3.300m mit Standard Brandmeldekabel.</li> <li> Galvanische Trennung der FDnet-Linien.</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop.</li> <li> Max. 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S-Line und/oder C-Line.</li> <li> Stockwerkterminal (FT2010), Stockwerkanzeige (FT2011), Alarmierungsger&auml;te (z.B. FDS229) und Tableau-Baustein (FT2001-A1) werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt.</li></ul> | Linienkarte (FDnet), FCL2001-A1 | Die Linienkarte (FDnet) FCL2001-A1 dient der modularen Erweiterung der Brandmelderzentralen FC2030, FC2060 oder FC2080.\n\n- Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2060\n- Anschluss von 4 FDnet-Loops oder 8 Stichen (Mischvarianten sind möglich)\n- S-LINE und C-LINE Brandmelder im Mischbetrieb möglich\n- Maximal 252 Geräte-Adressen\n- Leitungslänge 3.300m mit Standard Brandmeldekabel\n- Galvanische Trennung der FDnet-Linien\n- Max. 60 T-Abzweigungen je Loop\n- Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop\n- Max. 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n- Stromversorgung Stockwerkterminal (FT2010), Stockwerkanzeige (FT2011), Alarmierungsgeräte (z.B. FDS229) und Tableau-Baustein (FT2001-A1) über FDnet\n- Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt | <p> 1x Linienkarte (FDnet)</p> | <p> Linienkarte FDnet f&uuml;r den Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p>
A5Q00011687 | Prüfgas in Dose | Brandmeldesysteme | REF8 | <p> Das Pr&uuml;fgas<strong> REF8 </strong>erf&uuml;llt strenge Umweltvorschriften, ist FCKW-frei und wird im Temperaturbereich von 0&hellip;+ 40 &deg;C eingesetzt.<br /> <br /> Da das Pr&uuml;fgas brennbare Substanzen enth&auml;lt, wird zum Transport im Auto ein Thermoschutzkoffer empfohlen.</p> | Prüfgas in Dose, REF8 | Umweltfreundliches Prüfgas für die periodische Funktionskontrolle von Rauchmeldern.\n\nDas Prüfgas ist FCKW-frei und wird im Temperaturbereich von 0… +40 °C eingesetzt. | <p> 1x REF8 Pr&uuml;fgas in Dose</p> | <p> Umweltfreundliches Pr&uuml;fgas f&uuml;r die periodische Funktionskontrolle von Rauchmeldern</p>
A5Q00016865 | Gehäuse FS20 Eco | Brandmeldesysteme | FH2001-A1 | <p> Das Zusatzleergeh&auml;use Eco&nbsp;<strong>FH2001-A1&nbsp;</strong>kann vielseitig verwendet werden, z. B. f&uuml;r den Einbau von:</p><ul> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (70 W) FP2003-A1</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1</li></ul><p> Es besteht aus R&uuml;ckwand, einem Tr&auml;ger f&uuml;r die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.<br /> <br /> Die max. Batterienkapazit&auml;t betr&auml;gt 2 x 7,2 Ah.</p> | Gehäuse Eco, FH2001-A1 | Zusatzleergehäuse für Bedienterminals \n\nDas Leergehäuse dient z. B. für den Einbau von:\n- Ereignisdrucker\n- Stromversorgung\n- Batterien\n\nEs besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.\n\nEigenschaften:\n- Batteriekapazität: max. 2 x 7,2 A\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 398 x 80 mm | <p> 1x Geh&auml;use</p> | <p> Zusatzleergeh&auml;use f&uuml;r Sinteso Bedienterminals FT2040.</p>
A5Q00018261 | Prüfpflücker | Brandmeldesysteme | FDUD293 | <p> Der Pr&uuml;fpfl&uuml;cker <strong>FDUD293</strong> dient zum Test und zur Zustandskontrolle von Loopelementen mit Diagnoseinformationen vor Ort:</p><ul> <li> rationelle Einsetzen und Entfernen von Punktmeldern FDO/FDOOT/FDT</li> <li> verschmutzungsfreie und zuverl&auml;ssige Pr&uuml;fung des optischen Detektionssystems der Sinteso Punktmelder</li> <li> Bedienung &uuml;ber eine Tastatur</li> <li> Alphanumerische Anzeige mit Beleuchtung</li> <li> Signalisierung des Pr&uuml;fergebnisses mittels verschiedenfarbiger LEDs</li> <li> Ablesen des Pr&uuml;fergebnisses von Ferne anhand der verschiedenfarbigen LEDs</li> <li> Drahtlose Kommunikation mit den Sinteso Punktmeldern FDO/FDOOT/FDT, den Handfeuermeldern FDM223/FDM223H und dem Alarmtongeber FDS221/229</li> <li> Mitgeliefertes MC-Link-Adapterkabel FDUD292-A f&uuml;r eine direkte Verbindung zwischen den Loopelementen und dem Pr&uuml;fpfl&uuml;cker</li> <li> Kommunikation mit dem Linearen Rauchmelder FDL241-9 und den Ein-/Ausgabebausteinen FDCI222/FDCIO222/223/224 &uuml;ber das mitgelieferte MC-Link-Adapterkabel</li> <li> Effiziente Fehlersuche bei Melder, Installation und Zentrale</li> <li> Mit Teleskopstange FDUM291/FDUM292 f&uuml;r unterschiedliche Raumh&ouml;hen von bis zu 8 Metern einsetzbar</li></ul> | Prüfpflücker, FDUD293 | Der Prüfpflücker ist ein universelles Werkzeug für das Einsetzen, Entfernen und einfache Überprüfen der C- und S-LINE Punktmelder bei einer Raumhöhe von bis zu 8 Metern.\n\nZustandskontrolle und Test von Loopelementen mit Diagnoseinformationen vor Ort:\n- Verschmutzungsfreie Prüfung des optischen Detektionssystems der Sinteso Punktmelder\n- Bedienung über eine Tastatur, alphanumerische Anzeige mit Beleuchtung\n- Signalisierung des Prüfergebnisses mittels verschiedenfarbiger LEDs\n- Ablesen des Prüfergebnisses von Ferne anhand der verschiedenfarbigen LEDs\n- Drahtlose Kommunikation mit dem Handfeuermelder FDM223 und dem Alarmtongeber FDS221\n- MC-Link-Adapterkabel für eine direkte Verbindung zwischen den Loopelementen und dem Prüfpflücker\n- Kommunikation mit dem Linearen Rauchmelder FDL241-9 und den Ein-/Ausgabebausteinen FDCI222/FDCIO222/FDCIO223 über das mitgelieferte MC-Link-Adapterkabel \n- Mit Teleskopstange FDUM291/FDUM292 für unterschiedliche Raumhöhen von bis zu 8 Metern einsetzbar | <p> 1x Pr&uuml;fpfl&uuml;cker</p> | <p> Der Pr&uuml;fpfl&uuml;cker ist ein universelles Werkzeug f&uuml;r das Einsetzen, Entfernen und einfache &Uuml;berpr&uuml;fen der C- und S-LINE Punktmelder in einer Raumh&ouml;he von bis zu 8 Metern</p>
A5Q00018689 | Ein-/Ausgabebaustein 4x IN/OUT VdS-Lösch (SST) | Brandmeldesysteme | FDCIO224 | <p> Der Ein-/Ausgabebaustein <strong>FDCIO224</strong> verf&uuml;gt &uuml;ber 4 Ausg&auml;nge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten (250V AC/4A, max 1000VA bzw. 30V DC/4A, max. 120W) f&uuml;r Brandfallsteuerungen, z. B. zur Ansteuerung von Brandschutzt&uuml;ren und -klappen, Maschinen, Aufz&uuml;gen, Ventilationen, Klimaanlagen. Weiter kann er 4 unabh&auml;ngige, potenzialfreie Arbeits- oder Ruhekontakte f&uuml;r die Meldung technischer Zust&auml;nde (z.B. T&uuml;r-, Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmausl&ouml;sung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten.<br /> Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht m&ouml;glich.<br /> <br /> <strong>Standard-Schnittstelle L&ouml;schen (SST) gem&auml;&szlig; VdS-Richtlinie 2095:</strong><br /> Der Ein-/Ausgabebaustein FDCIO224 ist zu der VdS-konformen Realisierung der &quot;Standard-Schnittstelle L&ouml;schen&quot; (SST) gem&auml;&szlig; der VdS-Richtlinie 2095 geeignet.<br /> <br /> Der Baustein weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> 4 Ausg&auml;nge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten</li> <li> 4 Eing&auml;nge f&uuml;r potenzialfreie Meldekontakte</li> <li> Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Eing&auml;nge sind unabh&auml;ngig voneinander &uuml;ber die Brandmelderzentrale konfigurierbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Zustandsanzeige mit LED</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; m&ouml;glich oder in&nbsp;Geh&auml;use FDCH221</li> <li> Geeignet f&uuml;r die VdS-konforme Realisierung der &quot;Standard-Schnittstelle L&ouml;schen&quot; (SST) gem&auml;&szlig; VdS 2095</li></ul><p> Bei Verwendung am FDnet mit einer SIGMASYS Sinteso Zentrale ist ein Softwarestand von SIGMASYS V3.7 und h&ouml;her notwendig.</p> | Ein-/Ausgabebaustein, FDCIO224 SST | Ein-/Ausgabebaustein zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung ohne zusätzliche Spannungsversorgung.\n\nDer Ein-/ Ausgabebaustein muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\n4 Kontakteingänge für Zustandsmeldungen und 4 potenzialfreie Relaisausgänge zur Realisierung der Standard-Schnittstelle Löschen ( SST) gemäß der VdS-Richtlinie 2095 zur Ansteuerung einer Löschauslöseeinrichtung. Die Eingänge sind unabhängig voneinander über die BMZ konfigurierbar und können auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht werden.\n\nZur Anzeige der Betriebszustände dienen 4 integrierte LEDs je Eingang/Ausgang.\n\nDer Baustein kann an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet.\n\nStandard-Schnittstelle Löschen (SST) gemäß VdS-Richtlinie 2095:\nDer Ein-/Ausgabebaustein FDCIO224 ist zu der VdS-konformen Realisierung der "Standard-Schnittstelle Löschen" (SST) gemäß der VdS-Richtlinie 2095 geeignet.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen L x B x H: 130 x 90 x 20 mm ohne Gehäuse\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Einsatztemperatur: -25 bis +60°C\n- EMV- Verträglichkeit: 50 V/m\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Feuchte: < 100 % rel. ohne Gehäuse\n- Schutzart ohne Gehäuse: IP 30\n- Schutzart mit Gehäuse FDCH221: IP 65\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Schutzart: IP 30\n- Spezifikation: EN54-17, prEN54-18\n- VdS Zulassung: G207001 | <p> 1x Baustein</p> | <p> Ein-/Ausgabebaustein f&uuml;r Brandfallsteuerungen, f&uuml;r die R&uuml;ckmeldung technischer Zust&auml;nde oder zur Alarmausl&ouml;sung sowie zur Realisierung der &quot;Standard-Schnittstelle L&ouml;schen&quot; (SST) gem&auml;&szlig; der VdS-Richlinie 2095</p>
A5Q00021367 | Dichtungsset | Brandmeldesysteme | FDBZ292-AD | <p> Die Dichtungsset <strong>FDBZ292-AD </strong>ist bei Verwendung der Montagevorrichtung und der Luftstr&ouml;mungsrohre FDBZ292-AB/-AC notwendig.</p> | Dichtungsset FDBZ292-AD | Dichtungsset für das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ292.\n\nDie Dichtungsset FDBZ292-AD ist bei Verwendung der Montagevorrichtung und der Luftströmungsrohre FDBZ292-AB/-AC notwendig. | <p> 1x Dichtungsset</p> | <p> Dichtungsset f&uuml;r das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ292.</p>
A5Q00023040 | EMV-Schutzkorb | Brandmeldesysteme | FDBZ294 | <p> Der Schutzkorb <strong>FDBZ294</strong> sch&uuml;tzt den Melder&nbsp;oder den Alarmtongeber vor mechanischer Besch&auml;digung und vor elektromagnetischer Strahlung. Er ist nur in Verbindung mit dem Feuchtraumsockel FDB293 zu verwenden.</p> | EMV-Schutzkorb, FDBZ294 | Der EMV Schutzkorb schützt den Melder, oder Alarmtongeber, vor mechanischer Beschädigung und vor elektromagnetischer Strahlung. | <p> 1x EMV-Schutzkorb</p> | <p> Schutz vor mechanischer Besch&auml;digung und elektromagnetischen Feldern.</p>
A5Q00023101 | Batterie 12V/100Ah, VdS | Brandmeldesysteme | FA2009-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2009-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 100 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G116046</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 100 Ah, VdS, FA2009-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 100 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 330 x 173 x 220 mm\n- Anschlusstyp: M8\n- Batteriekapazität: 100 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 32 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Geh&auml;usetypen Large Extension, Large sowie in FC2080.</p>
BPZ:4843830001 | Relaismodul 1-fach | Brandmeldesysteme | Z3B171 | Es handelt sich hierbei um einen potenzialfreien Wechslerkontakt (250 V AC / 10 A).<br><br>Das Relais kann auf eine Hutschiene in der Zentrale montiert werden. | Relaismodul, Z3B171 | Relaismodul mit 1 Wechslerkontakt potentialfrei (250 V AC / 10 A) zur Ansteuerung von Fremdsystemen (Potentialtrennung) wie z. B. Brandschutztüren, Ventilatoren, Lift etc. \n\nDie Montage des Moduls in Verteilerkästen oder in der Brandmelderzentrale erfolgt mittels Hut- oder C-Profilschiene. | 1x Relaismodul | Zur Ansteuerung von Fremdsystemen (Potenzialtrennung) wie z. B. Brandschutztüren, Ventilatoren, Lift etc..
BPZ:4851910001 | Schlüssel | Brandmeldesysteme | DMZ1195 | <p> Der Schl&uuml;ssel dient zum &Ouml;ffnen der T&uuml;re von Handfeuermeldern FDM223/223H und Handfeuermeldergeh&auml;use FDMH293.</p> | Schlüssel DMZ1195 | Zum Öffnen der Türe von Handfeuermeldergehäuse FDMH293.\n\n\nKompatibel zum Gehäusetyp:\n\n- FDMH293-R (rot)\n- FDMH293-Y (gelb)\n- FDMH293-B (blau)\n- FDMH293-G (grün) | <p> 1x Schl&uuml;ssel</p> | <p> Handfeuermelder FDM223/223H und Handfeuermeldergeh&auml;use FDMH293.</p>
BPZ:4942050001 | HFM Ersatzglasscheibe neutral | Brandmeldesysteme | DMZ1196-AC | <p> Die Glasscheibe <strong>DMZ1196-AC </strong>ist zum Einbau in den Handfeuermelder FDM223 und das Handfeuermeldergeh&auml;use FDMH293 vorgesehen.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Glasscheibe ohne rote &quot;Viertelkreise&quot;. Die auf der Glasscheibe gewohnten &bdquo;roten Viertelkreise&ldquo; sind nach der neuesten Fassung der EN54-11 nicht mehr notwendig.</p><p> <strong>Hinweis zu Lieferumfang und Bestellung im SAP-System:</strong><br /> Die Glasscheibe wird in einer Verpackungseinheit zu 10 St&uuml;ck ausgeliefert.<br /> Der im SAP-System hinterlegte Preis des Artikels bezieht sich auf 1 St&uuml;ck Glasscheibe.</p><p> &nbsp;</p> | Glasscheibe, DMZ1196-AC | Glasscheibe zum Einbau in Handfeuermelder und Handfeuermeldergehäuse. | <p> 1 VE Glasscheibe (VE = 10 St&uuml;ck)</p> | <p> Glasscheibe Handfeuermelder FDM223 und Handfeuermeldergeh&auml;use FDMH293</p>
BPZ:5291410001 | LED Flachbandkabel 50-polig | Brandmeldesysteme | F50F410 | <p> Das LED-Flachbandkabel <strong>F50F410</strong> ist ein vorkonfektioniertes Kabel mit 24 LEDs und passendem Stecker f&uuml;r die Synoptik-Treiber-Karte FT2001-A1. Das Kabel dient dem Aufbau von Lageplan- bzw. Grundrisstableaus.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Flachbandkabel, vorkonfektioniert mit Stecker f&uuml;r die Synoptikkarte (FT2001-A1)</li> <li> 50-polig</li> <li> 24 rote LEDs</li> <li> L&auml;nge 1 m</li></ul><p> F&uuml;r den Betrieb aller 48 LEDs einer Synoptik-Treiber-Karte werden 2 LED-Flachbandkabel ben&ouml;tigt.</p> | LED Flachbandkabel 50-Polig, F50F410 | Das LED-Flachbandkabel F50F410 ist ein vorkonfektioniertes Kabel mit 24 LEDs und passendem Stecker für die Synoptik-Treiber-Karte FT2001-A1. \n\nDas Kabel dient dem Aufbau von Lageplan- bzw. Grundrisstableaus.\n\n\nEigenschaften:\n\n- Flachbandkabel, vorkonfektioniert mit Stecker für die Synoptikkarte (FT2001-A1)\n- 50-polig\n- 24 rote LEDs\n- Länge 1 m\n\nFür den Betrieb aller 48 LEDs einer Synoptik-Treiber-Karte werden 2 LED-Flachbandkabel benötigt.\n\nVorkonfektioniertes Flachbandkabel mit 1 m Länge, mit passendem Stecker für Synoptikkarte und 24 LEDs zum Aufbau eines LED-Anzeigetableaus.\n\nBetriebsfertig liefern, montieren und in Betrieb setzen. | <p> 1x LED Flachbandkabel (1m)</p> | <p> LED Flachbandkabel, vorkonfektioniert</p>
BPZ:5590140001 | Handfeuermelder rot Feuerwehr | Brandmeldesysteme | DM1103 | <p> Der Handfeuermelder <strong>DM1103</strong> dient zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des Knopfes.<br /> <br /> Der Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung an Grenzwertmelderlinie</li> <li> Schutzart IP64&nbsp;mit Dichtung DMZ1197-AD und Metall-Kabelverschraubung</li> <li> Geeignet f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendung, auch f&uuml;r feuchte, nasse und staubige Bereiche</li> <li> F&uuml;r Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zug&auml;nglichen Stellen</li> <li> Rotes Kunststoffgeh&auml;use</li> <li> Beschriftung &bdquo;Feuerwehr&ldquo; oder &bdquo;Brandmelder&ldquo; mittels beigelegtem Beschriftungsstreifen,&nbsp;der gedreht werden kann</li></ul> | Handfeuermelder rot Feuerwehr, DM1103 | Handfeuermelder zur manuellen Sofortauslösung eines Hausalarmes für Aufputzmontage in trockenen und mäßig feuchten Räumen.\n\nTechnische Daten:\n- Beschriftung "Beschriftung "Feuerwehr" oder "Brandmelder" ist wahlweise möglich"\n- Einsatztemperatur: -25...+60 °C\n- Gehäuse: Kunstoff, Aufputzmontage\n- Farbe: rot\n- Form G nach DIN 14 655\n- Mit indirekter Auslösung\n- Integrierte rote LED zur Alarmanzeige\n- Schutzart nach DIN40050: IP54\n- Schutzart nach DIN40050: IP64 mit Dichtung und Metall-Kabelverschraubung\n- Zum Anschluss an eine Grenzwertlinie\n | <p> 1x Handfeuermelder</p> | <p> Handfeuermelder rot</p>
FD20-LPK-1000 | LPK SDR-Tool Applikationsanalyse | Brandmeldesysteme | FD20-LPK1000 | <p> Um Kunden auch bei schwierigsten Umgebungsbedingungen eine optimale L&ouml;sung zur Realisierung eines Brandschutzkonzeptes anzubieten, wird das Linientestger&auml;t FDUL221 mit der Diagnosesoftware &bdquo;SDR&ldquo; eingesetzt.<br /> <br /> Das Leistungspaket beinhaltet:</p><ul> <li> Aufzeichnung der Rohdaten eines Brandmelders an einem Deckenpunkt.</li> <li> Analyse und Auswertung der Daten zur Bestimmung der optimalen L&ouml;sung.</li> <li> Grafischer Ausdruck der Rohdaten und schriftliche Begr&uuml;ndung der L&ouml;sung.</li> <li> Wahl des optimalen Melderkonzeptes und der optimalen Meldertypen (Punktmelder, Linienf&ouml;rmiger Rauchmelder, Flammenmelder, Ansaugrauchmelder,&nbsp;usw.. Au&szlig;erdem wird bei Sinteso Brandmeldern (S-LINE) der f&uuml;r die Applikation optimale ASA-Parametersatz bestimmt.</li></ul><p> <br /> Folgenden Leistungspakete k&ouml;nnen zur Optimierung des Brandschutzkonzeptes kombiniert werden:</p><ul> <li> Leistungspaket &bdquo;LPK Parameterumschaltung T&ldquo; (FD20-LPK1003). T=Time. (Zeitgesteuerte Parameterumschaltung)</li> <li> Leistungspaket &bdquo;LPK Parameterumschaltung E&ldquo; (FD20-LPK1004). E=Ereignis. (Ereignisgesteuerte Parameterumschaltung, per potenzialfreiem Eingangskontakt)</li> <li> Leistungspaket &bdquo;LPK Gefahrenstufen&ldquo; (FD20-LPK1002). Steuerung bei Voralarm des Melders (bei Gefahrenstufe 2, nur bei Sinteso FS20).</li> <li> Leistungspaket &bdquo;LPK Multizonen&ldquo; (FD20-LPK1001). Mehrere Melder einer Meldergruppe werden in die Alarmentscheidung einbezogen (nur bei Sinteso FS20).</li></ul> | LPK SDR-Tool Applikationsanalyse | Das Leistungspaket beinhaltet:\n\nAufzeichnung der Rohdaten eines Brandmelders an einem Deckenpunkt.\n\nAnalyse und Auswertung der Daten zur Bestimmung der optimalen Lösung.\n\nWahl des optimalen Melderkonzeptes und der optimalen Meldertypen (Punktmelder, Linienförmiger Rauchmelder, Flammenmelder, Ansaugrauchmelder, usw... Außerdem wird bei Sinteso Brandmeldern (S-LINE) der für die Applikation optimale ASA-Parametersatz bestimmt.\n\nGrafischer Ausdruck der Rohdaten und schriftliche Begründung der Lösung. | <p> Dienstleistung</p> | <p> Das Leistungspaket beinhaltet die Analyse der Situation vor Ort (St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en und Ansprechverhalten von Brandmeldern) mit dem Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Nach der Datenaufzeichnung und Datenauswertung ist es m&ouml;glich eine Aussage &uuml;ber den optimalen Brandmelder und dessen Einstellung zu machen.<br /> <br /> Ziel ist, dass f&uuml;r schwierigste Bedingungen eine L&ouml;sung zur Erreichung des optimalen Schutzzieles bestimmt werden kann.</p>
FD20-LPK-1001 | LPK Multizonen | Brandmeldesysteme | FD20-LPK1001 | <p> Bei diesem Konzept arbeiten bis zu 32 Punktmelder die bei der Inbetriebsetzung als eine Multizone definiert wurden, zusammen. Die bei einem Gefahrenereignis reagierenden Melder der Multizone &uuml;bermitteln ihre Gefahrenstufe an die Brandmelderzentrale. Die Zentrale wertet die gemeldeten Gefahrenstufen aus und trifft dann die Alarmentscheidung.<br /> <br /> Die einfachste Form eines Multizonen-Konzepts ist die weit verbreitete Zwei-Melderabh&auml;ngigkeit. Durch die Einbeziehung der unterschiedlichen Gefahrenstufen der Sinteso Melder lassen sich durch das Sinteso FS20 Brandmeldesystem weit komplexere und sicherere L&ouml;sungen f&uuml;r schwierigste Bedingungen realisieren.<br /> <br /> Der Zusatznutzen des Multizonen-Konzepts entsteht dann, wenn z. B. zwei Melder bei der h&ouml;chsten Gefahrenstufe (3=Alarm) den Feuerwehralarm ausl&ouml;sen (also wie &uuml;blich), ABER EBENSO, wenn drei Melder aus der definierten Multizone &bdquo;nur&ldquo; Gefahrenstufe 2 (Warnung) erreicht haben. Das Motto lautet in diesem Moment: Wenn drei Sinteso&trade;. Brandmelder die Gefahrenstufe 2 (Warnung) erreicht haben, dann ist ein ernst zu nehmendes Gefahrenereignis eingetreten!! Sollte man in der Brandmelderzentrale ein derartiges Multizonen-Konzept aktiviert haben, dann l&ouml;st die Brandmelderzentrale in einem solchen Fall auch den Feuerwehralarm aus.<br /> <br /> F&uuml;r den Betreiber stehen bereits bei Ausl&ouml;sen eines Melders einer Multizone Informationen am Display der Brandmelderzentrale zur Verf&uuml;gung. Zus&auml;tzlich k&ouml;nnen bereits bei Ausl&ouml;sen eines Melders diese Informationen in komplexen Brandfallsteuerungen mittels bool&#39;scher Algebra (UND, ODER NICHT) verkn&uuml;pft werden.</p> | LPK Multizonen | Beim Leistungspaket "Multizonen" arbeiten mehrere Punktmelder, die bei der Inbetriebsetzung als eine Multizone definiert wurden, zusammen. Die bei einem Gefahrenereignis reagierenden Melder der Multizone übermitteln ihre Gefahrenstufe an die Brandmelderzentrale. Die Zentrale wertet die gemeldeten Gefahrenstufen aus und trifft dann die Alarmentscheidung.\n\nDurch die Einbeziehung der unterschiedlichen Gefahrenstufen der Sinteso Melder, lassen sich durch das Sinteso FS20 Brandmeldesystem weit komplexere und sicherere Lösungen für schwierigste Bedingungen realisieren.\n\nZuordnung von bis zu 32 S-LINE Punktmeldern zu einer Multizone.\n\nDabei muss folgende Doppelfunktion erfüllt werden:\n\n- Zwei oder mehr beliebige Melder der gleichen Multizone lösen bei der höchsten Gefahrenstufe (3=Alarm) die Übertragungseinrichtung aus\nODER\n- drei oder mehr beliebige Melder der gleichen Multizone lösen bei Gefahrenstufe 2 (Warnung) ebenfalls die Übertragungseinrichtung aus\n\nBereits bei Auslösen eines Melders einer Multizone stehen für den Betreiber Informationen am Display der Brandmelderzentrale zur Verfügung. Zusätzlich können diese Informationen in komplexen Brandfallsteuerungen mittels bool'scher Algebra (UND, ODER NICHT) verknüpft werden. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Bei schwierigsten Bedingungen kann die Detektions- und T&auml;uschungssicherheit durch das Multizonen-Konzept weiter erh&ouml;ht werden. Einsatzgebiete sind beispielsweise Applikationen, bei denen punktuell &uuml;ber lange Zeit sehr gro&szlig;e Mengen an optischen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en an einen Melder gelangen. Typischerweise treten diese St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en w&auml;hrend bestimmter Situationen auf. Beispiele hierf&uuml;r sind &bdquo;laufende Motoren in einer Busgarage&ldquo; oder &bdquo;Gabelstapler laden Paletten ein/aus&ldquo;.</p>
FDOOTC-LPK-01 | LPK Balanced CO (PS10) | Brandmeldesysteme | FDOOTC-LPK01 | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder. Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert aufgrund des ausgewogenen Ansprechverhaltens bei echten Bränden sensibel, bei Störgrößen robust. Spezielle patentierte Algorithmen ermöglichen unter Berücksichtigung der CO-Konzentration eine ausgeprägte Dynamik und damit den Einsatz der ASA-Neuronalen Brandmelder mit CO-Sensor in sensiblen Standardapplikationen. Bei Schwelbränden wird das gefährliche Kohlenmonoxid bereits bei geringer Menge vom Melder erkannt und bei der Einschätzung der Gesamtsituation berücksichtigt. Bei offenen Bränden reagiert der Melder schnell. Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Balanced CO“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. Hinweis: Für Räume mit Deckenhöhen bis 12 Meter. Expertenhinweis: Das unsichtbare Brandgas Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und steigt deshalb schneller als der Rauch des Schwelbrandes zur Decke. Mit dem LPK „SDR-Tool Applikationsanalyse“ kann die Gefahrensituation vor Ort bestimmt werden: - siehe Leistungspaket „FD20-LPK1000“ Die EN-konforme Standardeinstellung des ASA Neuronalen Brandmelders mit CO-Sensor (Balanced CO) kann durch die Nutzung anderer ASA-Parametersätze verändert werden. Je nach Applikation und Brandschutzkonzept dienen die anderen ASA-Parametersätze zur Optimierung des Schutzzieles. Dazu steht das Leistungspaket FDOOTC-LPK02 aber auch die Leistungspakete des ASA Neuronalen Brandmelders FDOOT241-x (FDOOT-LPK101 bis FDOOT-LPK106) zur Verfügung. | LPK Balanced CO (PS10) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert aufgrund des ausgewogenen Ansprechverhaltens bei echten Bränden sensibel, bei Störgrößen robust. \n\nSpezielle patentierte Algorithmen ermöglichen unter Berücksichtigung der CO-Konzentration eine ausgeprägte Dynamik und damit den Einsatz der ASA-Neuronalen Brandmelder mit CO-Sensor in sensiblen Standardapplikationen. \n\nBei Schwelbränden wird das gefährliche Kohlenmonoxid bereits bei geringer Menge vom Melder erkannt und bei der Einschätzung der Gesamtsituation berücksichtigt. \n\nBei offenen Bränden reagiert der Melder schnell.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Balanced CO“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5.\n\nEinsatz in Räumen mit Deckenhöhen bis 12 Meter. | Funktion/Dienstleistung | Der ASA Neuronale Brandmelder mit CO-Sensor FDOOTC241 eignet sich mit diesem Leistungspaket für den Einsatz in Standardanwendungen bis 12 Meter Höhe, wo außer den klassischen Brandkenngrößen Rauch und Wärme das geruchslose Brandgas Kohlenmonoxid sehr schnell detektiert werden muss. Das sind beispielsweise Applikationen, wo Personen aufgrund eingeschränkter Bewegungsfreiheit bei Schwelbränden in großer Gefahr sind und deshalb möglichst sehr sensibel detektiert werden muss. Hierzu zählen Patientenzimmer im Krankenhaus oder Zimmer/Wohnungen in Seniorenheimen.
FDOOT-LPK-0101 | LPK Robust (PS2) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK101 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Brandmelder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf robustes Verhalten ausgelegt. Dadurch eignet sich dieser ASA-Parametersatz besonders gut f&uuml;r Applikationen mit den St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en Zigarettenrauch, Staub und Abgasen.<br /> <br /> Gleichzeitig reagiert der Brandmelder bei echten Br&auml;nden sehr schnell und zuverl&auml;ssig.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Robust&ldquo; erf&uuml;llen die Normen EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 5 Meter.</p> | LPK Robust (PS2) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Brandmelder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist auf robustes Verhalten ausgelegt. Dadurch eignet sich dieser ASA-Parametersatz besonders gut für Applikationen mit den Störgrößen Zigarettenrauch, Staub und Abgasen für Räume bis zu 5 Metern Höhe. \n\nGleichzeitig reagiert der Brandmelder bei echten Bränden sehr schnell und zuverlässig. \n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Robust“ erfüllen die Normen EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz bei schwierigen Umgebungsbedingungen in R&auml;umen bis ca. 5 Meter H&ouml;he. Beispiele sind Veranstaltungsr&auml;ume, Besprechungszimmer, Raucherb&uuml;ros sowie in Gastronomie, Industrie, Produktion oder auch in Tiefgaragen mit m&auml;&szlig;igen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en und Personenrisiko, in denen Selbstrettung m&ouml;glich ist.</p>
FDOOT-LPK-0106 | LPK High Suppression (PS8) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK106 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Prim&auml;re Brandkenngr&ouml;&szlig;e ist eine Temperaturzunahme, d.h. ohne Temperaturzunahme erfolgt kein Alarm. Bei Diskonebel und gleichzeitigem Temperaturanstieg von nur 8 K (offener Brand) werden die optischen Sensoren zur besseren Beurteilung hinzugezogen. Der Melder bewertet die Situation neu. Bei Ausbruch eines Feuers wird nun sehr schnell Alarm ausgel&ouml;st. Ist die Brandkenngr&ouml;&szlig;e &bdquo;Rauch&ldquo; nicht vorhanden, liegt jedoch ein Temperaturanstieg von ca. 30 K oder eine Maximaltemperatur von 80 &deg;C am Melder vor, dann wird ebenfalls Alarm ausgel&ouml;st. Das entspricht den Anforderungen der EN54-5.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;High Suppression&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-5.<br /> <br /> Expertenhinweis:<br /> Die Projektierung und Betrieb erfolgt als W&auml;rmemelder. &bdquo;High Suppression&ldquo; bringt deutliche Vorteile zu herk&ouml;mmlichen Konzepten. Weitere Optionen sind z.B. Parameterumschaltung zwischen &bdquo;High Suppression&ldquo; und &bdquo;Balanced&ldquo;.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 7,5 Meter.</p><ul> <li> Leistungspaket &bdquo;FD20-LPK1001&ldquo;, Multizonen-Konzept bei besonders kritischen Anwendungen.</li></ul> | LPK High Suppression (PS8) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nPrimäre Brandkenngröße ist eine Temperaturzunahme, d.h. ohne Temperaturzunahme erfolgt kein Alarm. \n\nBei Diskonebel und gleichzeitigem Temperaturanstieg von nur 8 K (offener Brand) werden die optischen Sensoren zur besseren Beurteilung hinzugezogen. Der Melder bewertet die Situation neu. Bei Ausbruch eines Feuers wird nun sehr schnell Alarm ausgelöst. \n\nIst die Brandkenngröße „Rauch“ nicht vorhanden, liegt jedoch ein Temperaturanstieg von ca. 30 K oder eine Maximaltemperatur von 80 °C am Melder vor, dann wird ebenfalls Alarm ausgelöst. \n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „High Suppression“ erfüllen die Norm EN54-5. \n\nFür den Einsatz in Räumen mit Deckenhöhen von bis zu 7,5 Metern. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Deckenh&ouml;he bis 7,5 Meter, in denen starke optische T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en vorkommen. Beispiele hierf&uuml;r sind Theaterb&uuml;hnen, die Tanzfl&auml;chen in Diskotheken (T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;e Nebel) oder Kirchen w&auml;hrend besonderer Gottesdienste (T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;e Weihrauch).</p>
FDOOT-LPK-0107 | LPK Sensitive (PS0) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK107 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Brandmelder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert bez&uuml;glich Empfindlichkeit und Reaktionszeit sensibel. Das Ansprechverhalten entspricht in etwa dem eines MS8-Ionisationsmelders in einer Pulsmeldelinie.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Sensitive&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 7,5 Meter.</p> | LPK Sensitive (PS0) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Brandmelder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert bezüglich Empfindlichkeit und Reaktionszeit sensibel. Das Ansprechverhalten entspricht in etwa dem eines MS8-Ionisationsmelders in einer Pulsmeldelinie.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Sensitive“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Dieses Leistungspaket ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r den ASA Neuronalen Brandmelder FDOOT241-8 im Modus &bdquo;Pulsmeldetechnik&ldquo; spezifiziert, welcher beispielsweise in R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu ca. 7,5 Meter, etwa (Gro&szlig;raum-)B&uuml;ros, Fluren, Hotelzimmern, Abstellr&auml;umen oder Lagern verwendet wird. Diese Einstellung ist f&uuml;r die Migration von Ionisationsrauchmeldern ausgelegt.</p>
FDT-LPK-0300 | LPK A1R (PS1) | Brandmeldesysteme | FDT-LPK300 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.</p><p> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz erm&ouml;glicht den Einsatz als W&auml;rmemelder mit folgenden Anforderungen:</p><ul> <li> Die statische thermische Ausl&ouml;setemperatur liegt bei + 60&deg;C</li> <li> Minimale Ausl&ouml;setemperatur nach einem Temperaturanstieg von ca. 30K ist bereits bei 3&deg;C (Anwendung Tiefk&uuml;hlhalle)</li> <li> Max. Raumh&ouml;he 7,5m gem&auml;&szlig; EN54-5</li></ul><p> Die W&auml;rmemelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;A1R&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-5.</p> | LPK A1R (PS1) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz als Wärmemelder mit folgenden Anforderungen:\n\n- Die statische thermische Auslösetemperatur liegt bei + 60°C\n- Minimale Auslösetemperatur nach einem Temperaturanstieg von ca. 30K ist bereits bei 3°C (Anwendung Tiefkühlhalle)\n- Max. Raumhöhe 7,5m gemäß EN54-5\n\nDie Wärmemelder mit dem ASA-Parametersatz „A1R“ erfüllen die Norm EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA W&auml;rmemelder FDT241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Temperatur um ca. 25&deg;C. Der Melder ist jedoch bis 50&deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 60&deg;C.<br /> <br /> Au&szlig;erdem eignet sich der ASA-Parametersatz aufgrund der sehr schnellen Reaktion bei offenen Br&auml;nden. Der thermische Differenzialanstieg pr&auml;destiniert den ASA-W&auml;rmemelder f&uuml;r den Einsatz bei tiefen Temperaturen zum Beispiel in Tiefk&uuml;hlhallen.</p>
FDT-LPK-0303 | LPK BS (PS4) | Brandmeldesysteme | FDT-LPK303 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz erm&ouml;glicht den Einsatz als W&auml;rmemelder mit folgenden Anforderungen:</p><ul> <li> Die statische thermische Ausl&ouml;setemperatur liegt bei + 80&deg;C</li></ul><p> Die W&auml;rmemelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;BS&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-5.</p> | LPK BS (PS4) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz als Wärmemelder mit folgenden Anforderungen:\n\n- Die statische thermische Auslösetemperatur liegt bei 80°C\n\nDie Wärmemelder mit dem ASA-Parametersatz „BS“ erfüllen die Norm EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA W&auml;rmemelder FDT241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Temperatur um ca. 40&deg;C. Der Melder ist jedoch bis 65&deg;C einsetzbar. Die statische Ansprechtemperatur liegt bei 80&deg;C.<br /> <br /> Mit diesem ASA-Parametersatz kann der ASA W&auml;rmemelder FDT241 ausschlie&szlig;lich als W&auml;rmemaximalmelder &bdquo;80&deg;C&ldquo; betrieben werden. Damit ist der Melder f&uuml;r Anwendungen geeignet, bei denen betriebsbedingt St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en mit schnellen Temperaturanstiegen auftreten (Heizstrahler, hei&szlig;e Motoren).</p>
FR2:LB707830008 | Löschdüse Typ BFFP 3/8 | Löschsysteme | BFFP 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und<br /> Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend<br /> hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BFFP 3/8 | Löschdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels in Doppelboden- und \nZwischendeckenbereichen. Einsatz in \nSinorix 1230 Löschsystemen. Zugelassen \nfür 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach \nAnwendung mit 2 Löcher zu 180° oder \n4 Löcher zu 90° oder 50°. \nBohrungsdurchmesser entsprechend \nhydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 3/8’’ / DN 10\nVdS-Anerkennung: G398006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB708570008 | Löschdüse Typ BUCEFA 2" - DN 50 | Löschsysteme | BUCEFA 2" | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 2" - DN 50 | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 2’’ / DN 50\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
IFJ:91020985 | ESPA Interface auf Hutschiene | Brandmeldesysteme | FS20-ESPA H | Das FS20-ESPA-Interface ermöglicht die Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert. Entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. Die Übertragung erfolgt gemäß ESPA 4.4.4-Standard. | ESPA Interface auf Hutschiene, FS20-ESPA H | Das Interface FS20-ESPA H ermöglicht die Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert und entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. | 1x ESPA Interface | Kopplung der FS20 Zentrale an TK- bzw. Personenrufsysteme.
JMW:102171TR26090 | Stahlrohr 2" (DN 50) | Löschsysteme | TR26090 | Geschweißtes Stahlrohr DN50 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gaslöschsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Prüfdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar. | Stahlrohr 2" (DN 50) | Geschweißtes Stahlrohr DN50 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 50 (60,3mm)\nWandstärke: 3,6mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 50 | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Sinorix Gaslöschanlagen
KFS:72201501025 | ABS Winkel grau 45° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 45&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Winkel 45° grau d25 | ABS Winkel 45° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Winkel 45&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
JMW:90TV80 | Winkel 3" | Löschsysteme | Fit90/DN80 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 3'' (DN 80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P".\nNennweite: DN80, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:130TV32 | T - Stück 1 1/4"(DN 32) | Löschsysteme | Fitting130/DN32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 32 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 1 1/4"(DN 32) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 32, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:130TV50 | T - Stück 2" (DN 50) | Löschsysteme | Fitting130/DN50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 50 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 2" (DN 50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 50, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:130TV65 | T - Stück 2 1/2" (DN 65) | Löschsysteme | Fitting130/DN65 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;P&quot; markiert. Das T - St&uuml;ck dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 65 und sind mit Innengewinde ausgestattet.</p> | T - Stück 2 1/2" (DN 65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 65, \nInnengewinde. | <p> 1x T - St&uuml;ck</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:241TV2015 | Reduzierung 3/4" - 1/2" (DN 20 / DN 15) | Löschsysteme | Fit241/DN20-15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 20 Außengewinde auf DN 15 Innengewinde. | Reduzierung 3/4" - 1/2" (DN20 - DN15) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 3/4’’(DN20) Außengewinde \nauf 1/2’’ (DN15) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV2520 | Reduzierung 1" - 3/4" (DN 25 / DN 20) | Löschsysteme | Fit241/DN25-20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 25 Außengewinde auf DN 20 Innengewinde. | Reduzierung 1" - 3/4'' (DN25 - DN20) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1’’(DN25) Außengewinde \nauf 3/4’’ (DN20) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV3225 | Reduzierung 1 1/4" - 1" (DN 32 / DN 25) | Löschsysteme | Fit241/DN32-25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 32 Außengewinde auf DN 25 Innengewinde. | Reduzierung 1 1/4" - 1" (DN32 - DN25) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1 1/4’’(DN32) Außen-\ngewinde auf 1’’ (DN25) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:HYRV810 | Stahlrohr 8x1 | Löschsysteme | HYRV810 | <p> Das Rohr ist aus Stahl, nahtlos kaltgezogen.Die Oberfl&auml;che ist galvanisch verzinkt. Mit dem Rohr werden Verbindungen zwischen verschiedenen Komponenten der L&ouml;schanlage zur pneumatischen Steuerung oder zur Alarmierung mit pneumatischen H&ouml;rner hergestellt. Die Verbindung der Rohre erfolgt &uuml;ber Schneidringverschraubungen.</p> | Stahlrohr 8x1 Sinorix Steuerleitung | Nahtlos gezogenes Rohr aus Stahl P235TR2 \nSt 37.4), Ausführung nach EN10305-1 und \n-4, galvanisch verzinkt, Dichtigkeits-\ngeprüft und gekennzeichnet. Verbindung \nmittels Schneidringverschraubungen. \nZum Einsatz in Sinorix-Gaslöschsystemen \nals pneumatische Steuerleitung sowie \nAnschluss von pneumatischen \nAlarmhörnern.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: P235TR2 (St 37.4) / verzinkt\nBetriebsdruck: 300 bar\nAußendurchmesser: 8 mm\nWandstärke: 1 mm | <p> 1x Stange (6 Meter) Stahlrohr</p> | <p> Stahlrohr f&uuml;r pneumatische Steuerungs- und Alarmierungsaufgaben in L&ouml;schanlagen</p>
JRX:500251 | FSD BR Blendrahmen mit Regenschutz | Brandmeldesysteme | FSD BR K | Der Blendrahmen mit Regenschutz schützt das FSD 2003 optimal vor Schlagregen und Spritzwasser. Die Mauerfuge wird sauber kaschiert. Dank der durchdachten Konstruktion des FSD 2003 ist auch ein nachträglicher Tausch ohne Maurerarbeiten möglich. | Blendrahmen für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD BR K | Blendrahmen mit Regenschutz zum Schutz des Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) vor Schlagregen und Spritzwasser. Ein nachträglicher Tausch des FSD ist ohne Mauerarbeiten möglich. | 1x Blendrahmen | Schutz des FSD vor Schlagregen und Spritzwasser
JMW:241TV5015 | Reduzierung 2" - 1/2" (DN 50 / DN 15) | Löschsysteme | Fit241/DN50-15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 50 Außengewinde auf DN 15 Innengewinde. | Reduzierung 2" - 1/2" (DN50 - DN15) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 2’’(DN50) Außengewinde \nauf 1/2’’ (DN15) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV6550 | Reduzierung 2 1/2" - 2" (DN65 - DN 50) | Löschsysteme | Fit241/DN65-50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 65 Außengewinde auf DN 50 Innengewinde. | Reduzierung 2 1/2" - 2" (DN65 - DN50) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 2 1/2’’(DN65) Außen-\ngewinde auf 2’’ (DN50) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV8050 | Reduzierung 3" - 2 " (DN 80 / DN 50) | Löschsysteme | Fit241/DN80-50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 80 Außengewinde auf DN 50 Innengewinde. | Reduzierung 3" - 2 " (DN80 - DN50) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit gelbem \nFarbpunkt und Prägestempel "P".\nReduzierung von 3’’(DN80) Außengewinde \nauf 2’’ (DN50) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV15 | Muffe 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | Fit270/DN15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 1/2 " (DN 15) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite Durchgang: DN15, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV20 | Muffe 3/4" (DN 20) | Löschsysteme | Fit270/DN20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 3/4" (DN 20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite Durchgang: DN20, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV32 | Muffe 1 1/4" (DN 32) | Löschsysteme | Fit270/DN32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 1 1/4" (DN 32) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN32, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV50 | Muffe 2" (DN 50) | Löschsysteme | Fit270/DN50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 2" (DN 50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN50, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV65 | Doppelnippel 2 1/2" (DN 65) | Löschsysteme | Fit280/DN65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 2 1/2'' (DN 65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang: DN65, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV20 | Verschraubung 3/4" (DN 20) | Löschsysteme | Fit340/DN20 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;D&quot; markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer &Uuml;berwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Au&szlig;engewinde.</p> | Verschraubung 3/4'' (DN 20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN20, Innengewinde | <p> 1x Verschraubung</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:340TV25 | Verschraubung 1" (DN 25) | Löschsysteme | Fit340/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer Überwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Verschraubung 1'' (DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN25, Innengewinde | 1x Verschraubung | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV50 | Verschraubung 2" (DN 50) | Löschsysteme | Fit340/DN50 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;D&quot; markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer &Uuml;berwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Au&szlig;engewinde.</p> | Verschraubung 2'' (DN 50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN50, Innengewinde | <p> 1x Verschraubung</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:90TV10 | Winkel 3/8" (DN12) | Löschsysteme | Fit90/DN10 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;D&quot; markiert. Der Winkel dient zur 90 &deg; - Richtungs&auml;nderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite.</p> | Winkel 3/8'' (DN10) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN10, Innengewinde\nWinkel: 90° | <p> 1x Winkel</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
FS20-VIEW | SintesoView - Softwarebedienteil | Brandmeldesysteme | FS20-SiV | <p> Die PC-Software Sinteso View <strong>FS20-SiV</strong> erm&ouml;glicht die Systembedienung einer Brandmelderzentrale FS20 aus der Ferne &uuml;ber ein windowsf&auml;higes Endger&auml;t, z.B. einen Standard-PC oder Tablet. Das Endger&auml;t dient so als virtuelles Terminal mit derselben Bedienoberfl&auml;che und Funktionalit&auml;t wie die Sinteso FS20-Stationen im Brandmeldenetzwerk. Es zeigt somit alle Ereignisse an, z.B. Warnungen und Alarme. Zudem lassen sich mit ihm der Systemzustand und die &Ouml;ffnung von Brandschutzt&uuml;ren kontrollieren, vergangene Ereignisse ansehen und, falls erlaubt, Brandabschnitte nach Bauarbeiten wieder anschalten. Die Fern&uuml;berwachung erf&uuml;llt h&ouml;chste Sicherheitsstandards: Das Endger&auml;t wird via LAN, WLAN oder Mobilfunknetz mit dem Internet oder dem Kundennetzwerk verbunden. Von dort gehen die Signale an einen Ethernet-Switch des Backbones, den eine Firewall gegen unbefugten Zugriff sch&uuml;tzt. Ein Lizenzschl&uuml;ssel regelt den Zugriff auf das Netzwerk.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Windows-Applikation kann auf mehreren PCs installiert sein, die Bedienung/Anzeige erfolgt jedoch nicht im Parallelbetrieb.</p> | PC-basiertes abgesetztes Informations- und Bedienterminal, SintesoView FS20-SiV | Bedienung eines Brandmeldesystems per windowsfähigem Endgerät, z.B. Standard-PC oder Tablet mit folgenden Leistungseigenschaften:\n- Betrieb eines virtuellen PC-Bedienterminals an einer Brandmelderzentrale oder einem Brandmeldenetzwerk mit rückwirkungsfreier Betriebsweise\n- Die Windows-Applikation kann auf mehreren windowsfähigen Endgeräten (PCs/Tablets) installiert sein, Bedienung/Anzeige jedoch nicht im Parallelbetrieb\n- Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n- PC-Bedienterminal ist lokal oder über Fernzugriff angebunden und kann dadurch alle Möglichkeiten dieser Verbindung nutzen (LAN/WLAN/Modem, etc.)\n- PC-basierte benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n- Zur Gewährleitung einer durchgehend gleichen Bedienphilosophie entsprechen die Funktionalität und das Erscheinungsbild des virtuellen Bedienterminals exakt den Bedienungsmöglichkeiten und Anzeigen der zugehörigen Brandmelderzentralen und Brandmeldeterminals.\n- Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n- Grafische Signalisierung bei einem Alarmereignis mit dem Schriftzug "ALARM" \n- Akustische PC-Alarmierung bei Meldungseingang\n- Displayemulation als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n- Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n- Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n- Zugang zur Software und den zu bedienenden Systemen passwortgeschützt | <p> 1x Software SintesoView</p> | <p> Bedienung von Brandmelderzentralen &uuml;ber ein windowsf&auml;higes Endger&auml;t wie Standard PC oder Tablet</p>
JMW:102171TR22190 | Stahlrohr 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | TR22190 | <p> Geschwei&szlig;tes Stahlrohr DN15 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gasl&ouml;schsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Pr&uuml;fdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar.</p> | Stahlrohr 1/2 " (DN 15) | Geschweißtes Stahlrohr DN15 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 15 (22,4mm)\nWandstärke: 2,6mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | <p> 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 15</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:102171TR22690 | Stahlrohr 3/4 " (DN 20) | Löschsysteme | TR22690 | <p> Geschwei&szlig;tes Stahlrohr DN20 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gasl&ouml;schsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Pr&uuml;fdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar.</p> | Stahlrohr 3/4 " (DN 20) | Geschweißtes Stahlrohr DN20 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 20 (26,9mm)\nWandstärke: 2,6mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | <p> 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 20</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:102171TR23390 | Stahlrohr 1" (DN 25) | Löschsysteme | TR23390 | <p> Geschwei&szlig;tes Stahlrohr DN25 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gasl&ouml;schsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Pr&uuml;fdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar.</p> | Stahlrohr 1" (DN 25) | Geschweißtes Stahlrohr DN25 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 25 (33,7mm)\nWandstärke: 3,2mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | <p> 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 25</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:102171TR24290 | Stahlrohr 1 1/4 " (DN 32) | Löschsysteme | TR24290 | Geschweißtes Stahlrohr DN32 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gaslöschsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Prüfdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar. | Stahlrohr 1 1/4 " (DN 32) | Geschweißtes Stahlrohr DN32 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 32 (42,4mm)\nWandstärke: 3,2mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN32 | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Sinorix Gaslöschanlagen
KFS:72201001040 | ABS Winkel grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Winkel 90° grau d40 | ABS Winkel 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Winkel 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
JMW:130TV20 | T - Stück 3/4 " (DN 20) | Löschsysteme | Fitting130/DN20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 20 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 3/4 " (DN 20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 20, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV2515 | Reduzierung 1" - 1/2" (DN 25 / DN 15) | Löschsysteme | Fit241/DN25-15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 25 Außengewinde auf DN 15 Innengewinde. | Reduzierung 1" - 1/2" (DN25 - DN15) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1’’(DN25) Außengewinde \nauf 1/2’’ (DN15) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV10 | Muffe 3/8 " (DN 12) | Löschsysteme | Fit270/DN10 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 3/8" (DN 10) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite Durchgang: DN10, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV10 | Doppelnippel 3/8 " (DN 12) | Löschsysteme | Fit280/DN10 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 3/8" (DN 10) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite Durchgang: DN10, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV20 | Doppelnippel 3/4" (DN 20) | Löschsysteme | Fit280/DN20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 3/4'' (DN 20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN20, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV25 | Doppelnippel 1" (DN 25) | Löschsysteme | Fit280/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 1'' (DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN25, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV32 | Doppelnippel 1 1/4 " (DN 32) | Löschsysteme | Fit280/DN32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 1 1/4'' (DN 32) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN32, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV50 | Doppelnippel 2" (DN 50) | Löschsysteme | Fit280/DN50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 2'' (DN 50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN50, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV32 | Verschraubung 1 1/4" (DN 32) | Löschsysteme | Fit340/DN32 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;D&quot; markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer &Uuml;berwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Au&szlig;engewinde.</p> | Verschraubung 1 1/4'' (DN 32) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN32, Innengewinde | <p> 1x Verschraubung</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:340TV80 | Verschraubung 3" (DN 80) | Löschsysteme | Fit340/DN80 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;P&quot; markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer &Uuml;berwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Au&szlig;engewinde.</p> | Verschraubung 3'' (DN 80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN80, Innengewinde | <p> 1x Verschraubung</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:90TV15 | Winkel 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | Fit90/DN15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 1/2'' (DN 15) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN15, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV20 | Winkel 3/4 " (DN 20) | Löschsysteme | Fit90/DN20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 3/4'' (DN 20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN20, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV32 | Winkel 1 1/4 " (DN 32) | Löschsysteme | Fit90/DN32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 1 1/4'' (DN 32) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN32, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV50 | Winkel 2" (DN 50) | Löschsysteme | Fit90/DN50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 2'' (DN 50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN50, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV15 | Winkel A/I 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | Fit92/DN15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 1/2'' (DN 15) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite: DN15, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV20 | Winkel A/I 3/4" (DN20) | Löschsysteme | Fit92/DN20 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 3/4'' (DN20) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite: DN20, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV25 | Winkel A/I 1" (DN 25) | Löschsysteme | Fit92/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 1'' (DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite: DN25, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JRX:500300 | FSD FHZ Stromversorgung Flächenheizung | Brandmeldesysteme | FSD FHZ K | Kurzschlusssichere Spannungsversorgung der FSD -Flächenheizung. | Stromversorgung für Flächenheizung, FSD FHZ K | Kurzschlusssichere Spannungsversorgung für die FSD-Flächenheizung. | 1x Flächenheizung-Stromversorgung | Stromversorgung für Flächenheizung des FSD
JRX:501001 | FSD SDA 4 Schlüsseldepot-Adapter | Brandmeldesysteme | FSD SDA 4 | Zubehör für alle FSD/ FMSD. Universaladapter zur Verknüpfung von FSD und BMA. 3 LEDs gemäß neuester Anforderung des VdS. | Adapter für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD SDA 4 | Schlüsseldepot-Adapter als eine eigenständige Baugruppe, welche alle zur Ansteuerung und Überwachung eines Schlüsseldepots (SD) erforderlichen Funktionen enthält. Es steuert die äußere Tür eines SD an und überwacht die Meldergruppe des SD auf Sabotage. Für seinen Betrieb gilt die Richtlinie VdS 2105 inklusive den darin erwähnten ergänzenden Richtlinien. | 1x Universaladapter | Universaladapter zur Anbindung des FSD an die Brandmelderzentrale.
KFS:0090221000 | ABS Kleber Durapipe 1000 ml ohne Pinsel | Brandmeldesysteme | ABS Kleber | <p> Der ABS Kleber Durapipe ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,8 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis 60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 2500 mPa/s</li></ul> | ABS Kleber 1000 ml, Durapipe | ABS Kleber für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau\n- spaltfüllend: 0,2-0,8 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C\n- Viskosität: ca. 2500 mPa/s | <p> 1x ABS Kleber in Blechdose 1.000 ml</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:027200025 | PP Rohrschelle ZIP ohne Bügel grau d25 | Brandmeldesysteme | PP Rohrsch. ZIP 25 | <p> Die PP-Rohrschelle Typ <strong>ZIP</strong> ohne B&uuml;gel dient zur Montage von PVC-U und ABS Rohren&nbsp;bei der Installation von Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Einsatzbereich: Montage in Innenr&auml;umen</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7032)</li> <li> Material: PP, halogen- und silikonfrei</li> <li> Rohrau&szlig;endurchmesser: d25</li> <li> Temperaturbereich: 0&deg; C bis +60&deg; C</li></ul><p> &nbsp;</p> | PP-Rohrschelle Typ ZIP ohne Bügel grau d25 | PP-Rohrschelle ohne Bügel zur Montage von PVC-U und ABS Rohren bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20 in Innenräumen.\n\nEigenschaften:\n- Einsatzbereich: Montage in Innenräumen\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7032)\n- Material: PP, halogen- und silikonfrei\n- Rohraußendurchmesser: d25\n- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C | <p> 1x&nbsp;&nbsp;PP-Rohrschelle Typ ZIP ohne B&uuml;gel, d25</p> | <p> PP-Rohrschelle ohne B&uuml;gel zur Verlegung von Rohren in Rauchansaugsystmenen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:121544820025 | PVC-U 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U 3-W.Kug.hahn | <p> Der PVC-U 3-Wege-Kugelhahn grau d25 mit T- Bohrung Typ VT ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25 | PVC-U 3-Wege-Kugelhahn grau d25 mit T- Bohrung Typ VT für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109003040025 | PVC-U Reduktion kurz d40 x 25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Reduktion | <p> Die dunkelgraue Reduktion besteht aus PVC-U, wird auf der einen Seite an ein PVC-U-Rohr mit dem Durchmesser von 25 mm und auf der anderen Seite an einen&nbsp;PVC-U-Rohr-Fitting (Muffe, Winkel, Bogen)&nbsp;mit dem Durchmesser von 40 mm angeschlossen und dient dazu, Rohre mit einem Durchmesser von 40 und 25 mm zu verbinden.</p> | PVC-U Reduktion kurz d40 x 25 | PVC Rohrreduktion d40x25 zur Erstellung von Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen. \n\nZur fachgerechten Montage wird zusätzlich ein Rohrfitting d40 (Muffe, Bogen, Winkel) benötigt. | <p> 1x PVC-U Reduktion kurz d40 x 25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme.</p>
KFS:72102001025 | PVC-U T-Stück grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U T-Stück | <p> Das PVC-U T-St&uuml;ck 90&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 33 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U T-Stück 90° grau d25 | PVC-U T-Stück 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 33 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U T-St&uuml;ck 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72102001040 | PVC-U T-Stück grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U T-Stück | <p> Das PVC-U T-St&uuml;ck 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U T-Stück 90° grau d40 | PVC-U T-Stück 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U T-St&uuml;ck 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109601025 | PVC-U Endkappe grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Endkappe | <p> Die PVC-U Kappe grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschlie&szlig;en am Ende des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 34 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Kappe grau d25 | PVC-U Kappe grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschließen am Ende des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 34 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Kappe grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109601040 | PVC-U Endkappe grau d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Endkappe | <p> Die PVC-U Kappe grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen&nbsp; zum Verschlie&szlig;en am Ende des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 51 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Kappe grau d40 | PVC-U Kappe grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschließen am Ende des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 51 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Kappe grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72201001025 | ABS Winkel grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 90&deg; grau d25 ist f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20 geeignet. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | ABS Winkel 90° grau d25 | ABS Winkel 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C | <p> 1x ABS Winkel 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72202001040 | ABS T-Stück grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | ABS T-Stück | <p> Das ABS T-St&uuml;ck 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS T-Stück 90° grau d40 | ABS T-Stück 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS T-St&uuml;ck 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72209601025 | ABS Endkappe grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS Endkappe | <p> Die ABS Endkappe d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschlie&szlig;en am Ende des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Kappe grau d25 | ABS Endkappe grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschließen am Ende des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Endkappe d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72209601040 | ABS Endkappe grau d40 | Brandmeldesysteme | ABS Endkappe | <p> Die ABS Endkappe d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschlie&szlig;en am Ende des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Kappe grau d40 | ABS Endkappe grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschließen am Ende des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Endkappe d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme</p>
BPZ:3685190001 | Prüfgerät für Linearen Rauchmelder | Brandmeldesysteme | RE10 | <p> Das Pr&uuml;fger&auml;t&nbsp;<strong>RE10</strong> wird auf die Teleskopstangen FDUM291 oder FDUM292 aufgesteckt. Somit ist die Pr&uuml;fung der Rauchmelder bis zu einer H&ouml;he von 7,2 Meter&nbsp;m&ouml;glich,. Die Lieferung erfolgt mit Pr&uuml;ffolien zur Ausl&ouml;sung.</p> | Prüfgerät für lineare Rauchmelder, RE10 | Prüfgerät zur periodischen Prüfung von linearen Rauchmeldern.\n\nDas Prüfgerät wird auf die zur Prüfung benötigten Teleskopstangen aufgesteckt. Somit ist die Prüfung der Rauchmelder bis zu einer Höhe von 7,2 Meter möglich. Die Lieferung erfolgt mit Prüffolien zur Auslösung. | <p> 1x Pr&uuml;fger&auml;t RE10</p> | <p> Pr&uuml;fger&auml;t zur periodischen Pr&uuml;fung von linearen Rauchmeldern</p>
BPZ:4864330001 | Melderkennzeichnung, Kennzeichnungschild | Brandmeldesysteme | DBZ1193A | <p> Das Kennzeichnungsschild <strong>DBZ1193A</strong> dient der Kennzeichnung der Standortadresse oder zur Sockelbezeichnung in einer Meldergruppe. Es kann nachtr&auml;glich an den Sockel DB11xxA oder an den Funk-Rauchmeldern DOW1171 angeclipst werden.</p> | Melderkennkennzeichnungsschild, DBZ1193A | Melderkennkennzeichnungsschild zur Kennzeichnung der Standortadresse oder Sockelbezeichnung, inklusive leerem Beschriftungsstreifen, Einsatz bis zu einer Höhe von 2,5 m (mit Schriftgröße 10 mm) nach DIN14675.\n\nDas Kennzeichnungsschild kann nachträglich an den Sockel DB11xxA oder an den Funk-Rauchmelder DOW1171 angeclipst werden. | <p> 1x Kennzeichnungsschild</p> | <p> Melderkennzeichnungsschild zur&nbsp;Kennzeichnung der Standortadresse oder zur Sockelbezeichnung (Meldergruppe)</p>
BPZ:4942340001 | Verbindungsklemme - Erzeugnisstand ES03 | Brandmeldesysteme | DBZ1190-AB | <p> Die Verbindungsklemme<strong> DBZ1190-AB </strong>(Erzeugnisstand ES03) dient zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahtes oder Zusatzspeisung f&uuml;r z. B. eine Melderheizung in den Meldersockeln der Typen FDB221/FDB201. Sie wird in den Meldersockel eingeclipst&nbsp;und ist f&uuml;r Drahtst&auml;rken von 0,5 mm&sup2; bis 2,5 mm&sup2;&nbsp; ( 18 ... 14 AWG) geeignet.</p> | Verbindungsklemme, DBZ1190-AB | Verbindungsklemme (Erzeugnisstand ES03) zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahtes oder Zusatzspeisung für z. B. eine Melderheizung in den Meldersockeln der Typen FDB221/FDB201. Sie wird in den Meldersockel eingeclipst und ist für Drahtstärken von 0,5 mm² bis 2,5 mm² ( 18 ... 14 AWG) geeignet.\n\nVerpackungseinheit: 50 Stück | <p> 1 SET (50 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf Einzelst&uuml;ck</p> | <p> Verbindungsklemmen f&uuml;r die Meldersockel vom Typ FDB221/FDB201</p>
FD20-LPK-1002 | LPK Gefahrenstufen | Brandmeldesysteme | FD20-LPK1002 | <p> Das Leistungspaket beinhaltet folgende Funktionalit&auml;t:</p><ul> <li> Bereits bei erreichen der Gefahrenstufe 2 &quot;eines&quot; Rauchmelders wird ein &ouml;rtlicher Voralarm bzw. vordefinierte Steuerungen ausgel&ouml;st.</li> <li> Dabei wird die &Uuml;bertragungseinrichtung der Feuerwehr NICHT angesteuert.</li> <li> Das erlaubt dem Betreiber die Realisierung einer dem Objekt angepassten Alarmorganisation.</li> <li> Sobald der gleiche Melder die n&auml;chste Gefahrenstufe (3, Alarm) erreicht, wird die &Uuml;bertragungseinrichtung zur Feuerwehr automatisch ausgel&ouml;st.</li></ul> | LPK Gefahrenstufen | Zur Generierung eines örtlichen Voralarms mit einem automatischen Rauchmelder, bei Erreichen der voreingestellten Gefahrenstufe 2, bei Detektion von Rauch oder Wärme.\n\nDas Leistungspaket ermöglicht es, bereits bei Erreichen der Gefahrenstufe 2 eines Rauchmelders einen örtlichen Voralarm bzw. vordefinierte Steuerungen auszulösen, ohne die Übertragungseinrichtung der Feuerwehr anzusteuern. Dieses erlaubt dem Betreiber eine dem Objekt angepasste Alarmorganisation auch ohne Zweimelder- /Zweigruppenabhängigkeit zu realisieren.\n\nBei Überschreitung der Gefahrenstufe 2 und erreichen der Gefahrenstufe 3 des gleichen Melders ist die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr automatisch auszulösen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Das Leistungspaket beinhaltet die Steuerung zur Generierung eines &ouml;rtlichen Voralarms. Die intelligenten Sinteso&trade; Brandmelder detektieren die verschiedenen Brandkenngr&ouml;&szlig;en dezentral vor Ort. Im Gefahrenfall &uuml;bermittelt jeder Melder seinen Zustand in Form von Gefahrenstufen &uuml;ber das FDnet an die Brandmelderzentrale.</p>
FD20-LPK-1003 | LPK Parameterumschaltung T | Brandmeldesysteme | FD20-LPK1003 | Mit der zeitgesteuerten Parameterumschaltung erhält der Kunde eine optimal an seine Prozesse angepasste Detektion, die höchste Sicherheit gewährleistet.<br><br>Mit diesem Leistungspaket schaltet der ASA Brandmelder abhängig von der Uhrzeit auf einen anderen ASA-Parametersatz um. <br><br>Mit der Nutzung dieses Leistungspaketes können in Kombination mit den verschiedenen ASA-Parametersätzen kundenspezifische Lösungen zur Erreichung des optimalen Schutzzieles definiert werden. | LPK Parameterumschaltung T | Zeitgesteuerten Parameterumschaltung zur optimalen an die Prozesse angepasste Detektion zur Gewährleistung höchster Sicherheit.\n\nMit diesem Leistungspaket schaltet der ASA Brandmelder abhängig von der Uhrzeit auf einen anderen ASA-Parametersatz um. | Funktion/Dienstleistung | Das Leistungspaket beinhaltet die zeitgesteuerte Umschaltung zwischen zwei vorher definierten ASA-Parametersätzen. Dadurch lassen sich ASA Brandmelder beispielsweise in Produktionsstraßen einsetzen, wo zu regelmäßigen Zeiten produktionsbedingte Störgrößen auftreten.
FDO-LPK-0200 | LPK Universal (PS1) | Brandmeldesysteme | FDO-LPK200 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz eignet sich beispielsweise f&uuml;r den Einsatz in B&uuml;ror&auml;umen oder Hotelzimmern mit m&auml;&szlig;igen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en oder in h&ouml;heren R&auml;umen mit einer Deckenh&ouml;he bis 5 Metern.<br /> <br /> Die Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Universal&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7.</p> | LPK Universal (PS1) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz eignet sich beispielsweise für den Einsatz in Büroräumen oder Hotelzimmern mit mäßigen Störgrößen oder in höheren Räumen mit einer Deckenhöhe bis 5 Metern.\n\nDie Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz „Universal“ erfüllen die Norm EN54-7. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Breitband-Rauchmelder FDO241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in Standardanwendungen. Beispiele hierf&uuml;r sind B&uuml;ror&auml;ume oder Hotelzimmer.</p>
FDO-LPK-0202 | LPK Robust (PS2) | Brandmeldesysteme | FDO-LPK202 | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.<br><br>Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit mäßigen betriebsbedingten Störgrößen. Die Täuschungssicherheit steht dabei im Vordergrund. Der ASA-Parametersatz ist so ausgelegt, dass bei echten Bränden der Rauch gemäß den Anforderungen der Norm detektiert wird.<br><br>Die Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz „Robust“ erfüllen die Norm EN54-7. <br><br>Hinweis:<br>Bitte beachten Sie, dass für Applikationen mit betriebsbedingten Störgrößen der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x mit seinen entsprechenden Leistungspaketen bessere Varianten zur Realisierung des optimalen Schutzzieles bietet. | LPK Robust (PS2) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit mäßigen betriebsbedingten Störgrößen. Die Täuschungssicherheit steht dabei im Vordergrund. Der ASA-Parametersatz ist so ausgelegt, dass bei echten Bränden der Rauch gemäß den Anforderungen der Norm detektiert wird.\n\nDie Rauchmelder mit dem ASA-Parametersatz „Robust“ erfüllen die Norm EN54-7. | Funktion/Dienstleistung | Der ASA Breitband-Rauchmelder FDO241 eignet sich mit diesem Leistungspaket für den Einsatz in Standardapplikationen mit etwas robusteren Anforderungen. Das sind beispielsweise Büros mit der Täuschungsgröße Zigarettenrauch oder Veranstaltungsräume.
FDOOTC-LPK-02 | LPK Suppression CO (PS12) | Brandmeldesysteme | FDOOTC-LPK02 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist aufgrund des sehr robusten Verhaltens besonders gut f&uuml;r Applikationen mit St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en wie zum Beispiel Dampf, sehr starkem Zigaretten-/Zigarrenrauch oder Abgasen geeignet. Durch die Ber&uuml;cksichtigung der CO-Konzentration reagiert der Melder trotz seiner robusten Einstellung f&uuml;r schwierige Umgebungsbedingungen bei Schwelbr&auml;nden sehr sensibel. Das gef&auml;hrliche Kohlenmonoxid wird bereits bei geringer Menge vom Melder erkannt und bei der Einsch&auml;tzung der Gesamtsituation ber&uuml;cksichtigt.<br /> <br /> Gleichzeitig reagiert der Brandmelder mit diesem ASA-Parametersatz aufgrund der ausgepr&auml;gten Dynamik bei offenen Br&auml;nden schnell und zuverl&auml;ssig.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Suppression CO&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Hinweis:<br /> F&uuml;r R&auml;ume mit Deckenh&ouml;hen bis 12 Meter.<br /> <br /> Expertenhinweis:<br /> Das unsichtbare Brandgas Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und steigt deshalb schneller als der Rauch des Schwelbrandes zur Decke.<br /> <br /> Mit dem LPK &bdquo;SDR-Tool Applikationsanalyse&ldquo; kann die Gefahrensituation vor Ort bestimmt werden:</p><ul> <li> Siehe Leistungspaket &bdquo;FD20-LPK1000&ldquo;.</li></ul><p> <br /> Die EN-konforme Standardeinstellung des ASA Neuronalen Brandmelders mit CO-Sensor (Suppression CO) kann durch die Nutzung anderer ASA-Parameters&auml;tze ver&auml;ndert werden. Je nach Applikation und Brandschutzkonzept dienen die anderen ASA-Parameters&auml;tze zur Optimierung des Schutzzieles.<br /> <br /> Dazu steht das Leistungspaket FDOOTC-LPK01 aber auch die Leistungspakete des ASA Neuronalen Brandmelders FDOOT241-x (FDOOT-LPK101 bis FDOOT-LPK106) zur Verf&uuml;gung.</p> | LPK Suppression CO | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz ist aufgrund des sehr robusten Verhaltens besonders gut für Applikationen mit Störgrößen wie zum Beispiel Dampf, sehr starkem Zigaretten-/Zigarrenrauch oder Abgasen geeignet. \n\nDurch die Berücksichtigung der CO-Konzentration reagiert der Melder trotz seiner robusten Einstellung für schwierige Umgebungsbedingungen bei Schwelbränden sehr sensibel. \n\nDas gefährliche Kohlenmonoxid wird bereits bei geringer Menge vom Melder erkannt und bei der Einschätzung der Gesamtsituation berücksichtigt. \n\nGleichzeitig reagiert der Brandmelder mit diesem ASA-Parametersatz aufgrund der ausgeprägten Dynamik bei offenen Bränden schnell und zuverlässig. \n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Suppression CO“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. \n\nEinsatz in Räumen mit Deckenhöhen bis 12 Meter. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder mit CO-Sensor FDOOTC241 eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz bei schwierigen Umgebungsbedingungen in R&auml;umen bis 12 Meter H&ouml;he. Das sind beispielsweise Produktionsst&auml;tten mit betriebsbedingten St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en, wo au&szlig;er den klassischen Brandkenngr&ouml;&szlig;en Rauch und W&auml;rme das geruchslose Brandgas Kohlenmonoxid bei der Gefahrenermittlung ber&uuml;cksichtigt werden muss.</p>
FDOOT-LPK-0102 | LPK Fast Response (PS6) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK102 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert schnell und empfindlich. Dadurch ist der Melder pr&auml;destiniert f&uuml;r eine m&ouml;glichst fr&uuml;he Branddetektion.<br /> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;Fast Response&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7 und EN54-5.<br /> <br /> Expertenhinweis:<br /> Die Thermik von offenen Br&auml;nden transportiert die f&uuml;r diese Feuer typischen dunklen Rauchpartikel schnell bis zur Decke. Aufgrund des R&uuml;ckw&auml;rtsstreuers und Einstellung Fast Response detektiert der Melder sehr sensibel.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von bis zu 7,5 Meter.</p><ul> <li> Mit dem LPK &bdquo;SDR-Tool Applikationsanalyse&ldquo; kann die Gefahrensituation vor Ort bestimmt werden:</li> <li> Siehe Leistungspaket &bdquo;FD20-LPK1000&ldquo;.</li></ul> | LPK Fast Response (PS6) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nDer im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert schnell und empfindlich. Dadurch ist der Melder prädestiniert für eine möglichst frühe Branddetektion.\n\nEinsatz in Räumen mit einer Deckenhöhe bis ca. 7,5 Metern. \n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „Fast Response“ erfüllen die Norm EN54-7und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen, in denen schnell detektiert werden muss oder in R&auml;umen mit hohen Decken (bis ca. 7,5 Meter). Das sind beispielsweise Lager mit hoch brennbaren Materialien (erh&ouml;htes Brandrisiko), Hallen, EDV-R&auml;umen oder aber auch Anwendungen, in denen die Melder eine L&ouml;schanlage ansteuern.</p>
FDOOT-LPK-0104 | LPK High Sensitive Fast (PS9) | Brandmeldesysteme | FDOOT-LPK104 | <p> Leistungspaket f&uuml;r 10 automatische Sinteso Melder.<br /> <br /> Der im Leistungspaket beinhaltete ASA-Parametersatz reagiert bei optischen oder thermischen Brandkenngr&ouml;&szlig;en deutlich empfindlicher als der ASA-Parametersatz &bdquo;Fast Response&ldquo;. Geringe Mengen an sichtbaren Aerosolen reichen aus, um auch ohne Temperaturanstieg sehr schnell Alarm auszul&ouml;sen.<br /> <br /> Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit eignet sich der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x in dieser Parametereinstellung als sensibler Spezialmelder.</p><ul> <li> Die Ansprechzeit f&uuml;r optische Brandkenngr&ouml;&szlig;en betr&auml;gt nur einige Sekunden.</li> <li> Die statische thermische Ausl&ouml;setemperatur liegt bei nur 60&deg;C</li> <li> Sehr schnelle Reaktion bei einem thermischen Differenzialanstieg. Das erm&ouml;glicht auch bei tiefen Temperaturen eine sichere Detektion.</li></ul><p> <br /> Die Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz &bdquo;High Sensitive Fast&ldquo; erf&uuml;llen die Norm EN54-7und EN54-5.<br /> <br /> Hinweise:<br /> Bei R&auml;umen mit Deckenh&ouml;hen von 7,5 bis 12 Meter. Dar&uuml;ber hinaus wird empfohlen, mit der SDR-Tool-Applikationsanalyse das Ansprechverhalten zu verifizieren.<br /> <br /> Detektion im Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ292 bis Luftstr&ouml;mungs-Geschwindigkeiten von 20m/s.</p> | LPK High Sensitive Fast (PS9) | Leistungspaket für 10 automatische Sinteso Melder.\n\nAufgrund der besonderen Empfindlichkeit eignet sich der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x in dieser Parametereinstellung als sensibler Spezialmelder.\n\nFür den Einsatz in Räumen mit Deckenhöhen von ca. 7,5 bis 12 Metern.\n\nFür die zuverlässige Überwachung auf geringste Rauchkonzentrationen mit passiven Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ292. Zur Überwachung von Zu-, Ab- und Umluftkanälen von Klima- und Ventilationsanlagen.\n\nDie Ansprechzeit für optische Brandkenngrößen beträgt nur einige Sekunden.\n\nDie statische thermische Auslösetemperatur liegt bei nur 60°C.\n\nSehr schnelle Reaktion bei einem thermischen Differenzialanstieg. Das ermöglicht auch bei tiefen Temperaturen eine sichere Detektion.\n\nDie Brandmelder mit dem ASA-Parametersatz „High Sensitive Fast“ erfüllen die Norm EN54-7 und EN54-5. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-x eignet sich mit diesem Leistungspaket f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit einer Raumh&ouml;he von 7,5 bis 12 Meter, in denen eine besonders hohe Empfindlichkeit auf Schwel- und offene Br&auml;nde gefordert ist. Beispiele hierf&uuml;r sind Museen mit hohen R&auml;umen, saubere Produktionshallen, Anwendungen bei denen die Personenrettung absolut im Vordergrund steht (Operationss&auml;le) oder auch hohen Hallen, in denen sensibel detektiert werden sollen.<br /> <br /> Aufgrund besonderer thermischer Algorithmen ist der Einsatz auch bei tiefen Temperaturen m&ouml;glich. Dadurch ist der Brandmelder pr&auml;destiniert f&uuml;r den Einsatz in Tiefk&uuml;hlhallen.<br /> <br /> Der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-9 eignet sich mit dem Leistungspaket &bdquo;High Sensitive Fast&ldquo; f&uuml;r den Einsatz im passiven Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ292. Dadurch lassen sich zu-, Ab- und Umluftkan&auml;le von Klima- und Ventilationsanlagen zuverl&auml;ssig auf geringe Rauchkonzentrationen &uuml;berwachen.</p>
FR2:LB707820008 | Löschdüse Typ BFFP 3/4" | Löschsysteme | BFFP 3/4" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und<br /> Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend<br /> hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BFFP 3/4" | Löschdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels in Doppelboden- und \nZwischendeckenbereichen. Einsatz in \nSinorix 1230 Löschsystemen. Zugelassen \nfür 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach \nAnwendung mit 2 Löcher zu 180° oder \n4 Löcher zu 90° oder 50°. \nBohrungsdurchmesser entsprechend \nhydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 3/4’’ / DN 20\nVdS-Anerkennung: G398006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB707970008 | Löschdüse Typ BFFP 1/2" | Löschsysteme | BFFP 1/2" | <p>L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend</p><div><p>hydraulischer Berechnung.</p></div> | Löschdüse Typ BFFP 1/2" | Löschdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels in Doppelboden- und \nZwischendeckenbereichen. Einsatz in \nSinorix 1230 Löschsystemen. Zugelassen \nfür 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach \nAnwendung mit 2 Löcher zu 180° oder \n4 Löcher zu 90° oder 50°. \nBohrungsdurchmesser entsprechend \nhydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1/2’’ / DN 15\nVdS-Anerkennung: G398006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FR2:LB708760008 | Löschdüse Typ BUCEFA 1/4" | Löschsysteme | BUCEFA 1/4" | <p> Raumschutzd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels. Einsatz in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit 2 L&ouml;cher zu 180&deg; oder 4 L&ouml;cher zu 90&deg; oder 50&deg;. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Löschdüse Typ BUCEFA 1/4" | Raumschutzdüse zur homogenen Verteilung \ndes Löschmittels. Einsatz in Sinorix \n1230 Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² \nSchutzfläche. Bohrung je nach Anwendung \nmit 2 Löcher zu 180° oder 4 Löcher zu \n90° oder 50°. Bohrungsdurchmesser \nentsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Messing vernickelt\nmaximaler Betriebsdruck: 60 bar\nAnschluss: 1/4’’ / DN 8\nVdS-Anerkennung: G398007 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix 1230 L&ouml;schanlagen</p>
FS20-LPK-001 | LPK Sinteso FDnet | Brandmeldesysteme | FS20-LPK001 | <p> Leistungspaket zur Anschaltung eines FDnet Loops oder alternativ zwei FDnet Stichprim&auml;rleitungen an Sinteso FC20 Zentralen, oder SIGMASYS Sinteso Zentralen.</p> | LPK Sinteso FDnet | Leistungspaket zur Anschaltung eines FDnet Loops oder alternativ zwei FDnet Stichprimärleitungen an Sinteso FC20 Zentralen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
FS20-LPK-002 | LPK Sinteso Meldergruppen | Brandmeldesysteme | FS20-LPK002 | <p> Leistungspaket zur freien Bildung von 10 Meldergruppen innerhalb einer Sinteso FC20 Zentrale.</p> | LPK Sinteso Meldergruppen | Leistungspaket zur freien Bildung von 10 Meldergruppen innerhalb einer Sinteso FC20 Zentrale. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
FS20-LPK-011 | LPK Sinteso FCnet | Brandmeldesysteme | FS20-LPK011 | <p> Leistungspaket zur Integration von Sinteso FC20 Zentralen in das FCnet/SAFEDLINK.</p> | LPK Sinteso FCnet | Leistungspaket zur Integration von Sinteso FC20 Zentralen in das FCnet/SAFEDLINK. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
FS20-LPK-014 | LPK Erweiterung | Brandmeldesysteme | FS20-LPK014 | <p> Leistungspaket zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von Meldern und Meldeelementen an Sinteso FC20 Zentralen.</p> | LPK Erweiterung | Leistungspaket zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von Meldern und Meldeelementen an Sinteso FC20 Zentralen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
GBI:1053007 | Blitzleuchte Ex | Brandmeldesysteme | BEXBG05-E | <ul style="list-style-type: disc"> <li> 5 Joule Blitzleuchte f&uuml;r Seiten-, Decken- u. Bodenmontage, auf 360 Grad montierbar</li> <li> Gro&szlig;er Anschlussraum f&uuml;r einfache Montage</li> <li> Sehr robuste Ausf&uuml;hrung aus seewasserbest&auml;ndigem Aluminium u. Edelstahlschutzkorb</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung 2xM20</li> <li> Einsatz in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</li> <li> Ex-Zone 1 u. 2</li></ul> | Blitzleuchte Ex, BexBG05E | Blitzleuchte für Ex-Bereiche.\n\n- 5 Joule Blitzleuchte für Seiten-, Decken- u. Bodenmontage, auf 360 Grad montierbar\n- Großer Anschlussraum für einfache Montage\n- Sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium u. Edelstahlschutzkorb\n- Kabeleinführung 2xM20\n- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen \n- Ex-Zone 1 u. 2 | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Robuste Blitzleuchte f&uuml;r den EX-Bereich</p>
GBI:1724003 | Schild AUßER BETRIEB | Brandmeldesysteme | Schild AB | <p> Das Papierschild wird bei der Installation sowie bei der &Uuml;berpr&uuml;fung der Brandmelderzentrale in den Handfeuermelder eingebracht und kennzeichnet den Handfeuermelder als nicht betriebsbereit.<br /> <br /> Beschriftung &quot;AU&szlig;ER BETRIEB&quot;.</p> | Schild "AUSSER BETRIEB" | Das Papierschild wird bei der Installation sowie bei der Überprüfung der Brandmelderzentrale in den Handfeuermelder eingebracht und kennzeichnet den Handfeuermelder als nicht betriebsbereit.\n\nBeschriftung "AUSSER BETRIEB". | <p> 1x Schild</p> | <p> Handfeuermelder.</p>
IFJ:91021013 | ESPA Interface im Gehäuse | Brandmeldesysteme | FS20-ESPA G | <p> Das Interface <strong>FS20-ESPA G</strong> erm&ouml;glicht die Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Der Anschlu&szlig; des ESPA-Interfaces erfolgt an ein FCA2002-A1 RS485-Modul (nicht im Lieferumfang) der Brandmeldezentrale des Brandmeldesystems FS20. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert. Entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. Die &Uuml;bertragung erfolgt gem&auml;&szlig; ESPA 4.4.4-Standard.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ausf&uuml;hrung: Modul im Kunststoffgeh&auml;use f&uuml;r abgesetzte Aufputzmontage</li> <li> Geh&auml;useabmessungen (LxBxH) mm: 110 x 180 x 63</li> <li> Kompatibilit&auml;t: kompatibel mit Brandmeldesystem Sinteso FS20</li> <li> Meldungs&uuml;bertragung: Parametrierbar mittels Softwaretool</li> <li> Protokoll: ESPA 4.4.4</li> <li> Schnittstelle: ESPA-Schnittstelle f&uuml;r den Anschluss an Pager-, Lichtruf- und TK-Anlagen</li> <li> Schutzart: IP66</li></ul> | ESPA Interface im Gehäuse, FS20-ESPA G | Interface zur Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert. Entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. Die Übertragung erfolgt gemäß ESPA 4.4.4-Standard.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen Gehäuse (LxBxH): 110 x 180 x 63 mm\n- Modul für die abgesetzte Aufputzmontage\n- Parametrierbare Meldungsübertragung über Softwaretool\n- Protokoll: ESPA 4.4.4\n- Schutzart: IP66 | <ul> <li> 1 x FS20-ESPA 4.4.4 Interface im Kunststoffgeh&auml;use</li> <li> USB-Kabel f&uuml;r die Programmierung</li> <li> Konfigurationssoftware auf CD</li> <li> Vollst&auml;ndige Dokumentation auf Papier incl. Anschaltbeispiele und Schnittstelleneinstellung</li> <li> ESPA-Simulator (zum Test der Konfiguration)</li> <li> Anschlu&szlig;kabel f&uuml;r ESPA Simulator</li> <li> Zwei St&uuml;ck M-Kabelverschraubungen</li></ul> | <p> Kopplung der FS20 Zentrale an TK- bzw. Personenrufsysteme</p>
JMW:102171TR24890 | Stahlrohr 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | TR24890 | Geschweißtes Stahlrohr DN40 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gaslöschsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Prüfdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar. | Stahlrohr 1 1/2" (DN 40) | Geschweißtes Stahlrohr DN40 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 40 (48,3mm)\nWandstärke: 3,2mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 40 | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Sinorix Gaslöschanlagen
JMW:102171TR28890 | Stahlrohr 3" (DN 80) | Löschsysteme | TR28890 | Geschweißtes Stahlrohr DN80 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gaslöschsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Prüfdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar. | Stahlohr 3" (DN 80) | Geschweißtes Stahlrohr DN80 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 80 (88,9mm)\nWandstärke: 4,5mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 80 | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Sinorix Gaslöschanlagen
JMW:130TV10 | T - Stück 3/8"(DN 12) | Löschsysteme | Fitting130/DN10 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 10 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 3/8" (DN 12) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 10, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:130TV25 | T - Stück 1"(DN 25) | Löschsysteme | Fitting130/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 25 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 1"(DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 25, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:130TV80 | T - Stück 3" (DN 80) | Löschsysteme | Fitting130/DN80 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 80 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 3" (DN 80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 80, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV1510 | Reduzierung 1/2" - 3/8" (DN 15 / DN 12) | Löschsysteme | Fit241/DN15-10 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 15 Außengewinde auf DN 10 Innengewinde. | Reduzierung 1/2" - 3/8" (DN 15 / DN 10) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1/2’’(DN15) Außengewinde \nauf 3/8’’ (DN10) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV4032 | Reduzierung 1 1/2"-1 1/4"(DN 40 / DN 32) | Löschsysteme | Fit241/DN40-32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 40 Außengewinde auf DN 32 Innengewinde. | Reduzierung 1 1/2"-1 1/4" (DN40 - DN32) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1 1/2’’(DN40) Außen-\ngewinde auf 1 1/4’’ (DN32) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV5025 | Reduzierung 2" - 1" (DN 50 / DN 25) | Löschsysteme | Fit241/DN50-25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 50 Außengewinde auf DN 25 Innengewinde. | Reduzierung 2" - 1" (DN50 - DN25) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 2’’(DN50) Außengewinde \nauf 1’’ (DN25) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV5032 | Reduzierung 2" - 1 1/4" (DN 50 / DN 32) | Löschsysteme | Fit241/DN50-32 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 50 Außengewinde auf DN 32 Innengewinde. | Reduzierung 2" - 1 1/4" (DN50 - DN32) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 2’’(DN50) Außengewinde \nauf 1 1/4’’ (DN32) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV5040 | Reduzierung 2" - 1 1/2" (DN 50 / DN 40) | Löschsysteme | Fit241/DN50-40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 50 Außengewinde auf DN 40 Innengewinde. | Reduzierung 2" - 1 1/2" (DN50 - DN40) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 2’’(DN50) Außengewinde \nauf 1 1/2’’ (DN40) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV25 | Muffe 1" (DN 25) | Löschsysteme | Fit270/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 1" (DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN25, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV40 | Muffe 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | Fit270/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 1 1/2" (DN 40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN40, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV65 | Muffe 2 1/2" (DN 65) | Löschsysteme | Fit270/DN65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 2 1/2" (DN 65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang: DN65, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:270TV80 | Muffe 3" (DN 80) | Löschsysteme | Fit270/DN80 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Die Muffe dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Muffe 3" (DN 80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang: DN80, Innengewinde | 1x Muffe | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV40 | Doppelnippel 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | Fit280/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 1 1/2'' (DN 40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang: DN40, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV80 | Doppelnippel 3" (DN 80) | Löschsysteme | Fit280/DN80 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Pr&auml;gestempel &quot;P&quot; markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde.</p> | Doppelnippel 3'' (DN 80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang: DN80, Außengewinde | <p> 1x Doppelnippel</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:340TV10 | Verschraubung 3/8 " (DN 12) | Löschsysteme | Fit340/DN10 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer Überwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Verschraubung 3/8'' (DN 10) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN10, Innengewinde | 1x Verschraubung | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV40 | Verschraubung 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | Fit340/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer Überwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Verschraubung 1 1/2'' (DN 40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN40, Innengewinde | 1x Verschraubung | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV40 | Winkel 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | Fit90/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 1 1/2'' (DN 40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN40, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV65 | Winkel 2 1/2" (DN 65) | Löschsysteme | Fit90/DN65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 2 1/2'' (DN 65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P".\nNennweite: DN65, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV40 | Winkel A/I 1 1/2" (DN40) | Löschsysteme | Fit92/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 1 1/2'' (DN40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite: DN40, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV50 | Winkel A/I 2 " (DN50) | Löschsysteme | Fit92/DN50 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 2'' (DN50) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite: DN50, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:92TV65 | Winkel A/I 2 1/2" (DN65) | Löschsysteme | Fit92/DN65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 2 1/2'' (DN65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite: DN65, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JRX:501002 | FSD SDA 3000 Schlüsseldepot-Adapter | Brandmeldesysteme | FSD SDA 3000 | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r alle&nbsp;Schl&uuml;sseldepots.</p><p> Universaladapter zur Verkn&uuml;pfung von Schl&uuml;sseldepot (SD) und Brandmeldesystem. 3 LEDs gem&auml;&szlig; neuester Anforderung des VdS. Hochwertige Ausstattung mit Reset- / Dip Schaltern.</p> | Adapter für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD SDA 3000 | Der Schlüsseldepot-Adapter ist eine eigenständige Baugruppe, welche alle zur Ansteuerung und Überwachung eines Schlüsseldepots (SD) erforderlichen Funktionen enthält. Es steuert die äußere Tür eines SD an und überwacht die Meldergruppe des SD auf Sabotage. Für seinen Betrieb gilt die Richtlinie VdS 2105 inklusive den darin erwähnten ergänzenden Richtlinien. \n\nEigenschaften:\n- 3 LED zur Anzeige von Betrieb, SD-Alarm, SD-entriegelt\n- Konfiguration mittels DIP-Schalter\n\nTechnische Daten:\n- Betriebspannungsbereich: 10V bis 42V DC\n- Schutzart: IP30\n- Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C\n- Gehäuse: Stahlblech kieselgrau\n- Farbe: ähnlich RAL 7032 | <p> 1x Universaladapter</p> | <p> Universaladapter zur Anbindung des Schl&uuml;sseldepot (SD) an die Brandmelderzentrale</p>
JRX:520021 | FSD Hohlsäule K1 (DIN) | Brandmeldesysteme | FSD Säule K1 | Neuartige Schnellmontage Hohlsäule auch für FSD Maxi. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern. Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss. Einfache Montage durch chemische Anker. Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus. Umfangreiches Montagematerial. FSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert. Optionales Zubehör: Blitzleuchte, Ankerplatte und Regenhaube. | HohlSäule (DIN) für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD Säule K1 | Hohlsäule auch für FSD Maxi. \n\nEigenschaften:\n- Abnehmbare Rückwand zur leichten Montage von FSD und FSE\n- Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern\n- Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage\n- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl\n- Geschliffene Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz\n- Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser\n- Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss\n- Einfache Montage durch chemische Anker\n- Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus\n- Umfangreiches Montagematerial\n\nFSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert. \n\nOptionales Zubehör: \n- Blitzleuchte\n- Ankerplatte\n- Regenhaube | 1x Schnellmontage-Hohlsäule | Schlüsseldepot-Säule zur Aufnahme von Feuerwehrschlüsseldepot, Freischalteelement und Hinweisleuchte, bzw. Blitzleuchte (nach Vorgaben der gültigen TAB)
KFS:622010025 | ABS Rohr glatt grau d25 x 1,9 | Brandmeldesysteme | ABS Rohr glatt | <p> Das ABS Rohr glatt grau d25 x 1,9 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: d25</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Lieferl&auml;nge: 5000 mm</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li> <li> Wandst&auml;rke: 1,9 mm</li></ul> | ABS Rohr glatt grau d25 x 1,9mm | ABS Rohr glatt grau d25 x 1,9 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: d25\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Lieferlänge: 5000 mm\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C\n- Wandstärke: 1,9 mm | <p> 1x Stange (5 Meter) ABS Rohr glatt grau d25 x 1,9 (Preiseinheit / Meter)</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:622010040 | ABS Rohr glatt grau d40 x 2,7 | Brandmeldesysteme | ABS Rohr glatt | <p> Das ABS Rohr glatt grau d40 x 2,7 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: d40</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Lieferl&auml;nge: 5000 mm</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li> <li> Wandst&auml;rke: 2,7 mm</li></ul> | ABS Rohr glatt grau d40 x 2,7 | ABS Rohr glatt grau d40 x 2,7 glatt für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: d40\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Lieferlänge: 5000 mm\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C\n- Wandstärke: 2,7 mm | <p> 1x Stange (5000 mm) ABS Rohr glatt grau d40 x 1,9 (Preiseinheit / Meter)</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72101501025 | PVC-U Winkel grau 45° d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Winkel | <p> Der PVC-U Winkel 45&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 33 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Winkel 45° grau d25 | PVC-U Winkel 45° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 33 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Winkel 45&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72101501040 | PVC-U Winkel grau 45° d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Winkel | <p> Der PVC-U Winkel 45&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Winkel 45° grau d40 | PVC-U Winkel 45° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Winkel 45&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72105101040 | PVC-U Verschraubung grau d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Verschraub. | <p> Die PVC-U Verschraubung d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die M&ouml;glichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder l&ouml;sbaren Schraubverbindung auszustatten.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 72 mm</li> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Verschraubung grau d40 | PVC-U Verschraubung grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder lösbaren Schraubverbindung auszustatten.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 72 mm\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Verschraubung d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72200001025 | ABS Bogen grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Bogen | <p> Der ABS Bogen 90&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 33 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Bogen 90° grau d25 | ABS Bogen 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 33 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Bogen 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme</p>
KFS:72200001040 | ABS Bogen grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | ABS Bogen | <p> Der ABS Bogen 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Bogen 90° grau d40 | ABS Bogen 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Bogen 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72201501040 | ABS Winkel grau 45° d40 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 45&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Winkel 45° grau d40 | ABS Winkel 45° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Winkel 45&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72202001025 | ABS T-Stück grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS T-Stück | <p> Das ABS T-St&uuml;ck 90&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS T-Stück 90° grau d25 | ABS T-Stück 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS T-St&uuml;ck 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72209101025 | ABS Muffe grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS Muffe | <p> Die ABS Muffe grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie&nbsp; wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Muffe grau d25 | ABS Muffe grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Muffe grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
FS20-LPK-006 | LPK S-LINE Programmumschaltung | Brandmeldesysteme | FS20-LPK006 | <p> Leistungspaket S-LINE, Anwendungsprogramm-Umschaltung per Befehl oder automatisch &uuml;ber Tag-/Nachtfunktion f&uuml;r bis zu 10 Melder. H&ouml;chste Brandfr&uuml;herkennung bei gr&ouml;&szlig;ter Falschalarmsicherheit in zeitlich und betriebsbedingt ver&auml;nderten Umgebungsverh&auml;ltnissen.</p> | LPK S-LINE Programmumschaltung | Leistungspaket S-LINE, Anwendungsprogramm-Umschaltung per Befehl oder automatisch über Tag-/Nachtfunktion für bis zu 10 Melder. Höchste Brandfrüherkennung bei größter Falschalarmsicherheit in zeitlich und betriebsbedingt veränderten Umgebungsverhältnissen. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso S-LINE Melder.</p>
FS20-LPK-007 | LPK Sinteso Multizone | Brandmeldesysteme | FS20-LPK007 | <p> Leistungspaket zur Einbindung von mehr als einem Melder in die Alarmentscheidung</p> | LPK Sinteso Multizone | Leistungspaket für Sinteso FC20 Brandmelderzentralen zur Einbindung von mehr als einem Melder in die Alarmentscheidung. | <p> Funktion/Dienstleistung</p> | <p> Sinteso FC20 Zentralen.</p>
FS20-LPK-010 | LPK F 504 Sinteso | Brandmeldesysteme | FS20-LPK010 | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 504 einzeln identifizierbaren Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen. | LPK F 504 Sinteso | Leistungspaket für Sinteso FC20 Zentralen zur Erweiterung und optionalen Anschaltung von bis zu 504 einzeln identifizierbaren Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Gefahrenmeldern und weiteren Meldeelementen. | Funktion/Dienstleistung | Sinteso FC2040 Zentralen.
JMW:102171TR27690 | Stahlrohr 2 1/2"(DN 65) | Löschsysteme | TR27690 | <p> Geschwei&szlig;tes Stahlrohr DN65 entsprechend EN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix Gasl&ouml;schsystemen. Verbindung mittels Gewindefittings. Der Pr&uuml;fdruck des verzinkten Stahlrohres liegt bei 90bar.</p> | Stahlohr 2 1/2"(DN 65) | Geschweißtes Stahlrohr DN65 entsprechend \nEN 10217-1 zum Einsatz in Sinorix \nGaslöschsystemen. Verbindung mittels \nGewindefittings.\n\nTechnische Daten:\nDurchmesser: DN 65 (76,1mm)\nWandstärke: 4,5mm\nLänge: 6m\nMaterial: Stahl verzinkt\nPrüfdruck: 90bar\nNormenkonformität: EN 10217-1 / EN 10204 | <p> 1 Stange (6 Meter) Stahlrohr, Nennweite DN 65</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schanlagen</p>
JMW:130TV40 | T - Stück 1 1/2" (DN 40) | Löschsysteme | Fitting130/DN40 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Das T - Stück dient zur Verzweigung von Stahlrohrleitungen. Durchgang und Abzweig haben die Nennweite DN 40 und sind mit Innengewinde ausgestattet. | T - Stück 1 1/2" (DN 40) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nNennweite Durchgang/Abzweig: DN 40, \nInnengewinde. | 1x T - Stück | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV158 | Reduzierung 1/2" - 1/4" (DN 15 / DN 6) | Löschsysteme | Fit241/DN15-8 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 15 Außengewinde auf DN 8 Innengewinde. | Reduzierung 1/2" - 1/4" (DN15 - DN8) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1/2’’(DN15) Außengewinde \nauf 1/4’’ (DN8) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV4025 | Reduzierung 1 1/2" - 1" (DN 40 / DN 25) | Löschsysteme | Fit241/DN40-25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 40 Außengewinde auf DN 25 Innengewinde. | Reduzierung 1 1/2" - 1" (DN40 - DN25) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1 1/2’’(DN40) Außen-\ngewinde auf 1’’ (DN25) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:241TV8065 | Reduzierung 3" - 2 1/2" (DN 80 / DN 65) | Löschsysteme | Fit241/DN80-65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 80 Außengewinde auf DN 65<br> Innengewinde. | Reduzierung 3" - 2 1/2" (DN80 - DN65) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit gelbem \nFarbpunkt und Prägestempel "P".\nReduzierung von 3’’(DN80) Außengewinde \nauf 2 1/2’’ (DN65) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:280TV15 | Doppelnippel 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | Fit280/DN15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Doppelnippel dient zur Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Innengewinde. | Doppelnippel 1/2'' (DN 15) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite Durchgang: DN15, Außengewinde | 1x Doppelnippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV15 | Verschraubung 1/2 " (DN 15) | Löschsysteme | Fit340/DN15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer Überwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Verschraubung 1/2'' (DN 15) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN15, Innengewinde | 1x Verschraubung | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:340TV65 | Verschraubung 2 1/2" (DN 65) | Löschsysteme | Fit340/DN65 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Die Verschraubung besteht aus einem Einschraubteil, einem Einlegteil und einer Überwurfmutter. Die Teile dienen zur kegelig dichtenden Verbindung von Rohre und Fittings gleicher Nennweite mit Außengewinde. | Verschraubung 2 1/2'' (DN 65) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nBestehend aus Einschraubteil, Einlegteil \nund Überwurfmutter. Zur kegelig \ndichtenden Verbindung von Rohren und \nFittings gleicher Nennweite mit \nAußengewinde.\nNennweite Durchgang: DN65, Innengewinde | 1x Verschraubung | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:90TV25 | Winkel 1" (DN 25) | Löschsysteme | Fit90/DN25 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat Innengewinde gleicher Nennweite. | Winkel 1'' (DN 25) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit rotem Farbpunkt und \nPrägestempel "D".\nNennweite: DN25, Innengewinde\nWinkel: 90° | 1x Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JRX:503001 | FSD FSE Freischaltelement Typ PZ | Brandmeldesysteme | FSD FSE PZ | Dient zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall. Nur zu bedienen mit dem individuellen Schlüssel der zuständigen Feuerwehr, z.B. bei nicht flächendeckender Verarbeitung von Brandmeldern oder nicht detektierten Alarmen wie Wasserrohrbruch oder ähnlichem. Vorgerüstet für Profilzylinder mit Standardlänge 30/10. Bei längeren Zylindern kann eine Adapterplatte mitbestellt werden. Hochwertige Optik und Verarbeitung durch Edelstahlfrontplatte mit Staubschutzscheibe. Frontplattenbefestigung mit Sicherheitsschrauben. | Freischaltelement für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD FSE PZ | Zubehör für alle Feurwehrschlüsseldepots FSD.\n\nFreischaltelement zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.\nNur bedienbar mit dem individuellen Schlüssel der zuständigen Feuerwehr, z.B. bei nicht flächendeckender Verbreitung von Brandmeldern oder nicht detektierten Alarmen wie Wasserrohrbruch oder ähnlichem.\nVorgerüstet für Profilzylinder mit Standardlänge 30/10. Bei längeren Zylindern kann eine Adapterplatte mitbestellt werden.\nHochwertige Optik und Verarbeitung durch Edelstahlfrontplatte mit Staubschutzscheibe. \nFrontplattenbefestigung mit Sicherheitsschrauben. \n\nGravur nach Wunsch der zuständigen Feuerwehr. \n\nTechnische Eigenschaften:\n- VdS-Zertifikat: G199083\n- Abmessungen (H x B x T): 80 x 80 x 68/80 mm Blende\n- Gewicht: ca. 1,2 kg | 1x Freischaltelement | Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.
KFS:0090220500 | ABS Kleber Durapipe 500 ml ohne Pinsel | Brandmeldesysteme | ABS Kleber | <p> Der ABS Kleber Durapipe ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,8 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis 60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 2500 mPa/s</li></ul> | ABS Kleber 500 ml, Durapipe | ABS Kleber für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau\n- spaltfüllend: 0,2-0,8 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C\n- Viskosität: ca. 2500 mPa/s | <p> 1x ABS Kleber in Blechdose 500 ml</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:027200040 | PP Rohrschelle ZIP mit Bügel grau d40 | Brandmeldesysteme | PP Rohrsch. ZIP 40 | <p> Die PP-Rohrschelle Typ <strong>ZIP</strong> mit B&uuml;gel dient zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren&nbsp;bei der Installation von Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Einsatzbereich: Montage in Innenr&auml;umen</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7032)</li> <li> Material: PP, halogen- und silikonfrei</li> <li> Rohrau&szlig;endurchmesser: d40</li> <li> Temperaturbereich: 0&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | PP-Rohrschelle Typ ZIP mit Bügel grau d40 | PP-Rohrschelle mit Bügel zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20 in Innenräumen.\n\nEigenschaften:\n- Einsatzbereich: Montage in Innenräumen\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7032)\n- Material: PP, halogen- und silikonfrei\n- Rohraußendurchmesser: d40\n- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C | <p> 1x&nbsp;&nbsp;PP-Rohrschelle Typ ZIP mit B&uuml;gel, d40</p> | <p> PP-Rohrschelle mit B&uuml;gel zur Verlegung von Rohren in Rauchansaugsystmenen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
JMW:92TV80 | Winkel A/I 3 " (DN80) | Löschsysteme | Fit92/DN80 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt und dem Prägestempel "P" markiert. Der Winkel dient zur 90 ° - Richtungsänderung in Verteilerrohrsystemen. Er hat ein Innengewinde und ein Außengewinde gleicher Nennweite. | Winkel I/A 3'' (DN80) | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite: DN80, Innen- u. Außengewinde\nWinkel: 90° | 1x I/A-Winkel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JRX:503010 | FSD FSE Freischaltelement Typ KRUSE | Brandmeldesysteme | FSD FSE Typ KRUSE | Dient zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall. Nur zu bedienen mit dem individuellen Schlüssel der zuständigen Feuerwehr, System Kruse, z.B. bei nicht flächendeckender Verarbeitung von Brandmeldern oder nicht detektierten Alarmen wie Wasserrohrbruch oder ähnlichem. Inklusive Schließung aus dem Hause Kruse und 10 Meter Steuerungskabel. | Freischaltelement für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD FSE Typ KRUSE | Zubehör für alle Feuerwehrschlüsseldepots FSD.\n\nDient zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.\nNur bedienbar mit dem individuellen Schlüssel der zuständigen Feuerwehr, System Kruse, z.B. bei nicht flächendeckender Verbreitung von Brandmeldern oder nicht detektierten Alarmen wie Wasserrohrbruch oder ähnlichem.\nInklusive Schließung aus dem Hause Kruse und 10 Meter Steuerungskabel.\nHochwertige Optik und Verarbeitung durch Edelstahlfrontplatte mit Staubschutzscheibe.\n\nGravur nach Wunsch der zuständigen Feuerwehr.\n\n\nTechnische Eigenschaften:\n- VdS-Zertifikat: G192034\n- Abmessungen (H x B x T): 38x38x80 mm\n- Gewicht: ca. 1,2 kg | 1 Stück | Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.
JRX:520020 | FSD Säule K1v (VdS) zum Vergießen | Brandmeldesysteme | FSD Säule K1v | Neuartige Schnellmontage Säule auch für FSD Maxi zum Vergießen gemäß VdS 2105 -12/96 Anhang B zur Montage des FSD 2003. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern. Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss. Einfache Montage durch chemische Anker. Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus. Umfangreiches Montagematerial. Optionales Zubehör:<br>Vormontage FSD & FSE, Blitzleuchte, Ankerplatte und Regenhaube. | Säule zum Vergießen für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD Säule K1v | Neuartige Schnellmontage Säule auch für FSD Maxi zum Vergießen gemäß VdS 2105 -12/96 Anhang B zur Montage des FSD. \n\nEigenschaften:\n- Abnehmbare Rückwand zur leichten Montage von FSD und FSE\n- Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern\n- Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage\n- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl\n- Geschliffene Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz\n- Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser\n- Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss\n- Einfache Montage durch chemische Anker\n- Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus\n- Umfangreiches Montagematerial\n\nOptionales Zubehör:\n- Vormontage FSD & FSE\n- Blitzleuchte\n- Ankerplatte \n- Regenhaube | 1x Schnellmontage-Säule | Schlüsseldepot-Säule zur Aufnahme von Feuerwehrschlüsseldepot, Freischalteelement und Hinweisleuchte, bzw. Blitzleuchte (nach Vorgaben der gültigen TAB)
KFS:621110025 | PVC-U Rohr gemufft grau d25 x 1,5 | Brandmeldesysteme | PVC-U Rohr gem. | <p> Das PVC-U Rohr gemufft grau d25 x 1,5 mm ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 33 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Lieferl&auml;nge: 5000 mm</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | PVC-U Rohr gemufft grau d25 x 1,5 | PVC-U Rohr gemufft grau d25 x 1,5 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 33 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Lieferlänge: 5000 mm\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C | <p> 1 Stange (5 Meter) PVC-U Rohr gemufft d25 x 1,5 mm (Preiseinheit / Meter)</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72100001025 | PVC-U Bogen grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Bogen | <p> Der PVC-U Bogen 90&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 33 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Bogen 90° grau d25 | PVC-U Bogen 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 33 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Bogen 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72101001025 | PVC-U Winkel grau 90° d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Winkel | <p> Der PVC-U Winkel 90&deg; grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 32 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Winkel 90° grau d25 | PVC-U Winkel 90° grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Winkel 90&deg; grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72105101025 | PVC-U Verschraubung grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Verschraub. | <p> Die PVC-U Verschraubung grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die M&ouml;glichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder l&ouml;sbaren Schraubverbindung auszustatten.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Verschraubung grau d25 | PVC-U Verschraubung grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder lösbaren Schraubverbindung auszustatten.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Verschraubung grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109101025 | PVC-U Muffe grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Muffe | <p> Die PVC-U Muffe d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie&nbsp; wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 32 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Muffe grau d25 | PVC-U Muffe grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n \nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Muffe d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109101040 | PVC-U Muffe grau d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Muffe | <p> Die PVC-U Muffe grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1,</li> <li> Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Muffe grau d40 | PVC-U Muffe grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n \nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °. | <p> 1x PVC-U Muffe grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
RNX:10033 | FAT Schraner LCD-Display | Brandmeldesysteme | FAT10033 | <p> Das Feuerwehranzeigetableau nach DI N14662 hat folgende Eignschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Mit zwei Schnittstellen zur redundanten Anschaltung als Feuerwehr-Erstinformation.</li> <li> 4x20 Zeichen Display hintergrundbeleuchtet.</li> <li> Display f&uuml;r die gleichzeitige Anzeige von 2 Meldungen.</li> <li> Anzeige von bis zu 10.000 Meldungen bei automatischer Text&uuml;bernahme aus der BMZ (plug &amp; play).</li> <li> LED-Anzeigen von Sammelalarm, -st&ouml;rung und -abschaltung.</li> <li> Vorbereitet f&uuml;r ein VdS 2105-Anzeigemodul der FSD-Informationen &quot;entriegelt&quot; und &quot;Alarm&quot;.</li> <li> Im Aufputz-Stahlblechgeh&auml;use mit Klarsichtt&uuml;r.</li> <li> Verschlie&szlig;bar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252.</li> <li> Schnittstelle als RS232, RS 485/422 und TTY.</li> <li> Betrieb &uuml;ber optionales Redundanzmodul SM3 (RNX:10464).</li></ul> | Feuerwehranzeigetableau Schraner | Feuerwehr-Anzeigetableau\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Einheitliche und einfache Anzeigeeinrichtung nach DIN 14662 Ausgabe 12/02 für Feuerwehren mit automatischer Textübernahme \n- VdS-Anerkennung: G204085\n- Universell anschaltbar an alle handelsüblichen Brandmeldeanlagen, sowie vorbereitet für VdS 2105-Anzeigemodul\n- Zwei Schnittstellen zur redundanten Anschaltung als Feuerwehr-Erstinformation\n- Schnittstelle als RS232, RS 485/422 und TTY\n- 4x20 Zeichen Display hintergrundbeleuchtet \n- Gleichzeitige Darstellung von 2 Meldungen\n- Anzeige von bis zu 10000 Meldungen bei automatischer Textübernahme (plug & play) \n- Bedienerführung über beleuchtete Tasten\n- Akustische Neuwertmeldetechnik mit Abstelleinrichtung \n- LED-Anzeigen von Sammelalarm, -störung und -abschaltung\n- Vorbereitet für ein VdS 2105-Anzeigemodul der FSD-Informationen "entriegelt" und "Alarm"\n- Im Aufputz-Stahlblechgehäuse mit Klarsichttür \n- Verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252\n- Betriebsspannung: 10-28 V DC \n- 170° Türöffnungswinkel\n- Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand \n- Schutzart IP30, DIN 40050\n- Farbe: RAL 7032 (kieselgrau)\n- B/H/T ca. 250/180/60mm\n- Gewicht: ca. 3 kg | <p> 1x FAT Schraner</p> | <p> Das genormte Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszust&auml;nden der Brandmelderzentrale (BMZ).</p>
RNX:10042 | Feuerwehr-Koordinationstableau | Brandmeldesysteme | FKT-A3-100-HM | <p> Bedien- und Informationseinheit<strong> FKT-A3-100-HM </strong>f&uuml;r die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei T&uuml;ren und integriertem FBF und FAT, Depot f&uuml;r 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 sowie HM-Aufnahme:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 -VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Text&uuml;bernahme, sowie vorbereitet f&uuml;r VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> FAT und FBF direkt untereinander ergonomisch hinter der linken T&uuml;r angeordnet</li> <li> Einbauvorrichtung (140 x 140mm) f&uuml;r einen bauseitigen Handfeuermelder</li> <li> Ablagem&ouml;glichkeit f&uuml;r Handfeuermelder-Ersatzscheiben.</li> <li> Depot f&uuml;r 100 St&uuml;ck Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 200 Laufkarten DIN A4 hoch</li> <li> verschlie&szlig;bar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252</li> <li> Laufkartendepot (rechte T&uuml;r) zus&auml;tzlich durch CL1-Schlo&szlig; verschlie&szlig;bar mit Zwangs&ouml;ffnung durch Profilhalbzylinder.</li> <li> 170&deg; T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung mit Zugentlastung durch die R&uuml;ckwand</li></ul><p> Weitere Ausstattungsvarianten in V2A, oder Aluminium, sowie in UP-Ausf&uuml;hrung und Farbvarianten auf Anfrage.</p> | Feuerwehr-Koordinationstableau (FKT), FKT-A3-100-HM | Bedien- und Informationseinheit für die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei Türen und integriert: FBF direkt unter dem FAT, Depot für 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3, sowie HM-Aufnahme.\n\nTechnische Daten:\n- Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 - VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Textübernahme, sowie vorbereitet für VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- FAT und FBF direkt untereinander, ergonomisch, hinter der linken Tür angeordnet\n- Einbauvorrichtung (140x140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder\n- Ablagemöglichkeit für Handfeuermelder-Ersatzscheiben\n- Depot für 100 Stück Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 200 Laufkarten DIN A4 hoch\n- Verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252\n- Laufkartendepot (rechte Tür) zusätzlich durch CL1-Schloß verschließbar mit Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder\n- 170° Türöffnungswinkel\n- Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand\n- Schutzart IP40, DIN 40050\n- Farbe: RAL 3000 (feuerrot)\n- Abmessungen (BxHxT): ca. 702x505x102 mm\n- Gewicht: ca. 18 kg | <p> Bestellung auf Kundenwunsch</p> | <p> Feuerwehr-Koordinationstableau zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
S24218-B102-A1 | Transponder FDnet | Brandmeldesysteme | FDCIO223 | <p> Der Ein-/Ausgabebaustein <strong>FDCIO223</strong> kommt in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz:<br /> zur Anschaltung von Siemens Brandmeldern aus der Grenzwertmeldetechnik (Spezialmelder oder - &uuml;ber Sicherheitsbarriere - Melder f&uuml;r explosionsgesch&uuml;tzte Bereiche), zum Ansteuern von Alarmger&auml;ten (Blitzlampen, Sirenen) oder zur &uuml;berwachten Steuerungen wie z. B. Brandschutzklappen.<br /> <br /> Der Baustein dient dabei f&uuml;r die Entgegennahme von Meldungen durch GMT-Brandmelder, Kontakte, R&uuml;ckmeldung f&uuml;r angesteuerte Funktionen oder technische Zust&auml;nde. Die Ausg&auml;nge verf&uuml;gen &uuml;ber Relaiskontakte (nicht potenzialfrei) zur Ansteuerung von Brandfallsteuerungen und k&ouml;nnen frei aus dem gesamten System angesteuert werden. Ein- und Ausg&auml;nge k&ouml;nnen unabh&auml;ngig voneinander genutzt werden.<br /> &Uuml;berwachung der Ein-/Ausg&auml;nge erfolgt als:</p><ul> <li> Melderlinie auf Ruhe, Alarm, Unterbruch, Kurzschluss, St&ouml;rung und Erdschluss</li> <li> Kontakteingang auf Ruhe, ausgel&ouml;st, Unterbruch, Kurzschluss, St&ouml;rung (Abschlusswiderst&auml;nde) und Erdschluss</li> <li> Steuerausgang auf Ruhe, Unterbruch, Kurzschluss und Erdschluss</li></ul><p> <br /> Weitere Eigenschaften:</p><ul> <li> Stromversorgung 24 V DC extern (Melderlinien galvanisch getrennt, entsprechend EN54-18)</li> <li> Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.</li> <li> Zustandsanzeige mit LED</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; oder in&nbsp;Geh&auml;use FDCH221</li></ul> | FDnet Transponder FDCIO223 | Zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und oder Stichleitung.\n\nDer Transponder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\n2 Ein-/ Ausgänge, zur wahlweise unabhängigen Parametrierung als \n- Grenzwertmeldelinie zur Anschaltung von bis zu 32 Rauch- und/oder Brandmeldern bzw. 10 nicht automatischen Meldern\n- Kontakteingang für Alarm-, Zustand- oder Rückmeldungen\n- Steuerlinie zur individuellen überwachten Ansteuerung von Betriebsmitteln\n\nEin-/Ausgänge konfigurierbar durch die BMZ.\n\nLED Anzeige der Betriebszustände an den Eingängen/Ausgängen.\n\nFrei zuordenbare Ansteuerung der Ausgänge aus dem Gesamtsystem.\n\nDer Transponder muss zur Übernahme von vorhandenen Leitungen an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm anschaltbar sein.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\nTechnische Daten:\n- Spezifikation: EN54-17, EN54-18\n- EMV- Verträglichkeit: >50 V/m\n- Eingangsspannung: 18-32 VDC\n- Steuerausgang: 24VDC / Summe max.2A\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL9010)\n- Abmessungen L x B x H: 132 x 90 x 24 mm ohne Gehäuse\n- Einsatztemperatur: -25 bis +60°C\n- Feuchte: < 95 % rel. ohne Gehäuse\n- Schutzart ohne Gehäuse: IP 30\n- Schutzart mit Gehäuse FDCH221: IP 65\n- VdS Zulassung: G206054 | <p> 1x Transponder (FDnet)<br /> &nbsp;</p> | <p> Ein-/Ausgabebaustein mit 2 &uuml;berwachten Ein-/Ausg&auml;ngen, die unabh&auml;ngig voneinander wahlweise als Melderlinie (Grenzwertmelder Siemens), als Kontakteingang, Steuerausgang, Steuerausgang &uuml;berwacht oder als Steuerausgang mit R&uuml;ckmeldung verwendet werden k&ouml;nnen.</p>
KFS:621110040 | PVC-U Rohr gemufft grau d40 x 1,9 | Brandmeldesysteme | PVC-U Rohr gem. | <p> Das PVC-U Rohr gemufft grau d40 x 1,9 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Lieferl&auml;nge: 5000 mm</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | PVC-U Rohr gemufft grau d40 x 1,9 | PVC-U Rohr gemufft grau d40 x 1,9 ist geeignet für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Lieferlänge: 5000 mm\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C | <p> 1x Stange (5 Meter) PVC-U Rohr gemufft grau d40 x 1,9 (Preiseinheit / Meter)</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72100001040 | PVC-U Bogen grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Bogen | <p> Der PVC-U Bogen 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Bogen 90° grau d40 | PVC-U Bogen 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Bogen 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72101001040 | PVC-U Winkel grau 90° d40 | Brandmeldesysteme | PVC-U Winkel | <p> Der PVC-U Winkel 90&deg; grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des&nbsp; Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Winkel 90° grau d40 | PVC-U Winkel 90° grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Winkel 90&deg; grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72209003040025 | ABS Reduktion kurz grau d40/25 | Brandmeldesysteme | ABS Reduktion | <p> Die ABS Reduktion kurz grau d40/25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40, d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Reduktion kurz grau d40/25 | ABS Reduktion kurz grau d40/25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40, d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Reduktion kurz grau d40 x 25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72209101040 | ABS Muffe grau d40 | Brandmeldesysteme | ABS Muffe | <p> Die ABS Muffe grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> Die mittelgraue Muffe besteht aus ABS, wird an ABS-Rohre mit dem Durchmesser von 40 mm angeschlossen und dient zum Verbinden von 2 ABS-Rohren.</p> | ABS Muffe grau d40 | ABS Muffe grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Muffe grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
L24265-S153-A9 | Standard-LAN für GMA-Manager V7 | Managementsysteme | GMA-Manager | <p> 1 GBit-Switch zum Anschlu&szlig; f&uuml;r PC, Bedienpl&auml;tze und Drucker &uuml;ber Twisted Pair.</p><p> Eigenschaften</p><ul> <li> 1 GBit-Switch mit 8 Twisted Pair Ports</li> <li> 1 Netzkabel</li></ul> | NULL | NULL | <p> 1x 1 GBit-Switch mit 8 Twisted Pair Ports incl.&nbsp;Netzkabel</p> | <p> Standard-LAN f&uuml;r GMA-Manager ab V7.1</p>
RGQ:MS-3Q-S | FW-Laufkarten-Magazin DIN A3 Querformat | Brandmeldesysteme | MS-3Q-S | <p> Das Laufkarten-Magazin hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet.</li> <li> Offene Aufbewahrung von ca. 50 Karten DIN A3-Querformat.</li> <li> Einsatz in gesicherten bzw. verschlossenen R&auml;umen.</li></ul> | FW-Laufkarten-Magazin, MS-3Q-S | Feuerwehr-Laufkarten-Magazin aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur offenen Aufbewahrung von ca 50 Karten im DIN A3-Querformat in gesicherten bzw. verschlossenen Räumen.\n | <p> 1x FW-Laufkarten-Magazin</p> | <p> Aufbewahrungsbeh&auml;lter f&uuml;r Feuerwehr-Laufkarten.</p>
RGQ:SW-232/422 | Schnittstellenwandler re'graph | Brandmeldesysteme | SW-232/422 | <p> Der Schnittstellenwandler <strong>SW-232/422 </strong>wird ben&ouml;tigt, falls die maximale Leitungsl&auml;nge der RS232- Schnittstelle f&uuml;r den FAT-Anschluss &uuml;berschritten wird.<br /> <br /> Der Schnittstellenwandler weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Montage in oder bei der BMZ montiert</li> <li> Die Schnittstelle COM1 des Wandlers wird mit der BMZ, die Schnittstelle COM2 wird mit dem RS485/RS422 Eingang des FAT verbunden</li> <li> Galvanische Trennung der Signalleitungen durch Optokoppler</li> <li> Eine Seite des Wandler ist von der Spannungsversorgnung &uuml;ber DC/DC-Wandler getrennt</li> <li> Max. Entfernung zwischen BMZ und FAT 1.000 Meter</li></ul> | Schnittstellenwandler, SW-232/422 | Der Schnittstellenwandler RS232 wird benötigt, falls die maximale Leitungslänge der RS232- Schnittstelle für den FAT-Anschluss überschritten wird.\nDie Schnittstelle COM1 des Wandlers wird mit der BMZ, die Schnittstelle COM2 wird mit dem RS485/RS422 Eingang des FAT verbunden.\n\nEigenschaften:\n- Montage des Wandlers in oder bei der BMZ\n- Galvanische Trennung der Signalleitungen durch Optokoppler\n- Eine Seite des Wandlers ist von der Spannungsversorgnung über DC/DC-Wandler getrennt\n- Max. Entfernung BMZ und FAT: 1.000 Meter. | <p> 1x Schnittstellenwandler</p> | <p> Schnittstellenwandler zur Leitungsverl&auml;ngerung bei Anwendung eines Regraph-Feuerwehranzeigetableaus</p>
RNX:10365 | Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | SM3 | <p> Wird das FAT als abgesetzte Erstinformationsquelle f&uuml;r die Feuerwehr eingesetzt , so muss dieses laut DIN 14675 redundant an die Brandmelderzentrale angeschaltet werden. Realisiert wird diese Anforderung mit dem Redundanzmodul SM3 (RNX:10464).<br /> <br /> Es weist folgende Eigenschaften aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Zwei separate Datenleitungen.</li> <li> Keine Redundanz der Stromversorgung zum FAT erforderlich.</li> <li> Entfernung zwischen BMZ und FAT max. 1.400 Meter.</li> <li> Potenzialfreier Kontakt zur St&ouml;rungsweiterleitung an die BMZ.</li> <li> Montage erfolgt in der BMZ.</li></ul> | SM3 Redundanzmodul | Redundanzmodul zu Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662\n\nWird das FAT als abgesetzte Erstinformationsquelle für die Feuerwehr eingesetzt , so muss dieses laut DIN 14675 redundant an die Brandmelderzentrale angeschaltet werden. \n\nRealisiert wird diese Anforderung mit dem Redundanzmodul SM3 (RNX:10464).\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Zwei separate Datenleitungen\n- Keine Redundanz der Stromversorgung zum FAT, spezielle Leitungsverlegung erforderlich\n- Entfernung zwischen BMZ und FAT max. 1.400 Meter\n- Potenzialfreier Kontakt zur Störungsweiterleitung an die BMZ\n- Montage erfolgt in der BMZ\n- VdS Zulassung mit FAT-S unter G204085 | <p> 1x Redundanzmodul</p> | <p> Redundanzmodul zum Feuerwehranzeigetableau Schraner nach DIN 14662.</p>
S24211-B243-A1 | Auslösevorrichtung | Brandmeldesysteme | FSA20 | <p> Die Ausl&ouml;sevorrichtung f&uuml;r Feststellanlagen <strong>FSA20</strong> dient dazu, selbstschlie&szlig;ende Feuer-/Rauchschutzt&uuml;ren im ge&ouml;ffneten Zustand festzuhalten und im Brandfall den Schlie&szlig;vorgang zum fr&uuml;hestm&ouml;glichen Zeitpunkt einzuleiten.<br /> <br /> Die Ausl&ouml;sevorrichtung FSA20 hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> An die Grenzwertlinie k&ouml;nnen maximal 10 Melder in Grenzwerttechnik angeschlossen werden</li> <li> Die Ausl&ouml;sung des Schlie&szlig;vorgang kann manuell durch Unterbrechertaster oder durch die Ansteuerung per Steuermodul FDCIOxx erfolgen</li> <li> Externe Ansteuerung durch eine BMA: die zus&auml;tzliche oder alternative Ansteuerung durch eine Brandmeldeanlage erfordert nur kurze Leitungswege durch die Ansteuerung aus den Melderausg&auml;ngen von z.B. Sinteso-FDnet-Meldern in Verbindung mit dem Steuermodul SPF5100</li> <li> Steuerungen im Ausl&ouml;sefall: Dieser Ausgang kann zur Ansteuerung von Hupen, Blitzleuchten oder Relais verwendet werden. Die maximale Leistungsabgabe betr&auml;gt 6 Watt bei 24V</li> <li> Potenzialfreier Kontakt: dieser Kontakt schaltet im Ausl&ouml;sefall. Das Relais ist im Ruhezustand immer erregt. Verwendung zur Anschaltung von Feststellvorrichtungen mit eigener Stromversorgung wie z.B. Dorma ED200 / CD400 sowie zur Abschaltung von Betriebsmitteln oder zur Weiterleitung der Ausl&ouml;sung an eine Melderzentrale</li> <li> 24V Versorgungsspannung f&uuml;r externe Verbraucher: hier k&ouml;nnen externe Verbraucher wie zum Beispiel eine Melderheizung oder ein LOGO Baustein angeschlossen werden</li> <li> Zeitverz&ouml;gerte Ansteuerung und F&ouml;rderanlagensteuerung (nicht DIBT zugelassen): An diesen Ein- und Ausgang kann ein LOGO Baustein zur zeitverz&ouml;gerten Ablaufsteuerung oder F&ouml;rderbandsteuerung angeschlossen werden. F&uuml;r den Anschluss einer batteriegest&uuml;tzten Stromversorgung ist ein Stromversorgungseingang vorhanden</li> <li> 1 Steuerausgang f&uuml;r Haftmagnete mit max. 6 W Steuerleistung, dies reicht aus, um 2 Haftmagnete anzuschlie&szlig;en</li> <li> Da die FSA Ausl&ouml;sevorrichtung &uuml;ber keine Bedienelemente verf&uuml;gt, kann sie auch in Zwischendecken oder Doppelb&ouml;den &bdquo;unsichtbar&ldquo; eingebaut werden</li> <li> Automatische R&uuml;ckstelleinrichtung</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Bei angeschlossenen Brandmeldern ist pro Ausl&ouml;sevorrichtung ein Linienabschlusselement f&uuml;r Brandmelder erforderlich (S24218-G44-A1)</p> | Auslösevorrichtung für Feststellanlagen, FSA20 | Steuergerät für Feststelleinrichtungen mit Betriebs- und Auslöseanzeige zur automatischen Türschließung im Brandfalle gemäß DIBt.\nDas Gerät muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n- automatische Meldungsrückstellung mit Möglichkeit zur verdeckten Montage in Zwischendecken/Doppelböden\n- Eingänge / Ausgänge für:\n- 10 Brandmelder in Grenzwertmeldertechnologie und Einsatz von neuronalen Brandmeldern in Mehrsensortechnik\n- Auslösung des Schließvorganges durch manuelle Auslösung eines Unterbrechertasters oder durch Ansteuerung per Steuermodul FDCIOxx\n- zusätzliche oder alternative Auslösung des Schließvorganges durch eine Sigmasys Brandmelderzentrale durch Ansteuerung aus den Melderausgängen von z.B. Sinteso-FDnet-Meldern in Verbindung mit Steuermodul SPF5100\n- die Auslösung durch eine beliebige Anzahl von Meldern muss möglich sein\n- Haftmagnete und Gleitschienenschließer für das automatische Schließen von Brandschutztüren\n- externe Hupen/Blitzleuchten 24VDC\n- die Weiterleitung der Alarmmeldung\n- externe Verbraucher 24VDC\n- die Versorgung durch eine externe Spannungsquelle 24VDC\n\nTechnische Daten:\n- Netzanschluss: 230 V AC\n- Leistungsaufnahme: 15 VA\n- Leistungsabgabe Haftmagnete: 24VDC / 6W\n- Leistungsabgabe Hupen/Blitzleuchten: 24VDC / 6W\n- Kontaktbelastbarkeit Alarmrelais: 30V DC / 1A\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe Gehäuse: grau RAL 7035\n- Deckel: braun transparent\n- Maße BxTxH: 180 x 94 x 57 mm\n- Umgebungstemperatur: 0° C bis 42° C\n- Gewicht: 0,75 kg\n- Schutzart: IP30 / IP 66 | <p> 1x FSA20 Ausl&ouml;sevorrichtung</p> | <p> Die Ausl&ouml;sevorrichtung dient zur Steuerung von Feststellvorrichtungen in Brandabschnitten und zur Stromversorgung f&uuml;r Feststellanlagen.</p>
S24217-G33-A1 | DIN-Glasscheibe HFM | Brandmeldesysteme | HFM Glas Rot | Glasscheibe 78 x 78 mm mit rotem Aufdruck nach <br>DIN 14655, für Ersatzzwecke. | DIN-Glasscheibe HFM | Glasscheibe 78 x 78 mm mit rotem Aufdruck nach DIN 14655, für Ersatzzwecke. | 1 SET (10 Stück), Preis bezieht sich auf ein Einzelstück | Handfeuermelder.
RGQ:MS-4Q-S | FW-Laufkarten-Magazin DIN A4 Querformat | Brandmeldesysteme | MS-4Q-S | <p> Das Laufkarten-Magazin hat folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet.</li> <li> Offene Aufbewahrung von ca. 50 Karten DIN A4-Querformat.</li> <li> Einsatz in gesicherten bzw. verschlossenen R&auml;umen.</li></ul> | FW-Laufkarten-Magazin, MS-4Q-S | Feuerwehr-Laufkarten-Magazin aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur offenen Aufbewahrung von ca 50 Karten im DIN A4-Querformat in gesicherten bzw. verschlossenen Räumen. | <p> 1x FW-Laufkarten-Magazin</p> | <p> Aufbewahrungsbeh&auml;lter f&uuml;r Feuerwehr-Laufkarten.</p>
S24218-G44-A1 | Linienabschluss für Melder bei FSA20 | Brandmeldesysteme | Linienabschluss | <p> Linienabschlusselement dient zum Abschluss f&uuml;r die Grenzwertmelderlinie der Feststellanlagen FSA20.</p> | Linienabschluss für Melder bei FSA20 | Linienabschusselement dient zum Abschluss für die Grenzwertmelderlinie der Feststellanlagen FSA20. | <p> 1x Linienabschluss</p> | <p> Linienabschluss f&uuml;r Feststellanlagen FSA20</p>
RGQ:LC-MSK-4Q | FW-Laufkarten-Magazin DIN A4 Quer geschl | Brandmeldesysteme | LC-MSK-4Q | <p> Das Laufkarten-Magazin hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet, verschlie&szlig;bar durch Schlo&szlig;, (PZ, Knebelschloss, oder CL1-Schlo&szlig;).</li> <li> Gesicherte Aufbewahrung von ca. 150 Karten DIN A4-Querformat.</li> <li> Einsatz auch in &ouml;ffentlich zug&auml;nglichen R&auml;umen.</li></ul> | FW-Laufkarten-Magazin, LC-MSK-4Q | Feuerwehr-Laufkarten-Magazin, verschließbar, aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur gesicherten Aufbewahrung von ca 150 Karten im DIN A4-Querformat auch in öffentlich zugänglichen Räumen. | <p> 1x FW-Laufkarten-Magazin</p> | <p> Aufbewahrungsbeh&auml;lter f&uuml;r Feuerwehr-Laufkarten.</p>
RGQ:MS-4H-S | FW-Laufkarten-Magazin DIN A4 Hochformat | Brandmeldesysteme | MS-4H-S | <p> Das Laufkarten-Magazin hat folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet.</li> <li> Einsatz in gesicherten bzw. verschlossenen R&auml;umen.</li> <li> Offene Aufbewahrung von ca. 50 Karten DIN A4-Hochformat.</li></ul> | FW-Laufkarten-Magazin,MS-4H-S | Feuerwehr-Laufkarten-Magazin aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur offenen Aufbewahrung von ca 50 Karten im DIN A4-Hochformat in gesicherten bzw. verschlossenen Räumen. | <p> 1x FW-Laufkarten-Magazin</p> | <p> Aufbewahrungsbeh&auml;lter f&uuml;r Feuerwehr-Laufkarten.</p>
S54312-F1-A1 | Eingabebaustein 1x IN | Brandmeldesysteme | FDCI221 | <p> Der Eingabebaustein <strong>FDCI221</strong> kann einen potentialfreien Arbeits-, oder Ruhekontakt f&uuml;r die Meldung technischer zust&auml;nde (z.B. T&uuml;r-, Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmausl&ouml;sung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten. Die Anschaltung von GMT Linien ist nicht m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Baustein weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> 1 Eingang f&uuml;r potenzialfreie Meldekontakte.</li> <li> Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht.</li> <li> Der Eingang ist &uuml;ber die Brandmelderzentrale f&uuml;r Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar.</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet.</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.</li> <li> Zustandsanzeige mit LED.</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; m&ouml;glich oder in den Geh&auml;usen FDCH221.</li></ul> | Eingabebaustein 1x IN, FDCI221 | Der Eingabebaustein FDCI221 kann einen potentialfreien Arbeits-, oder Ruhekontakt für die Meldung technischer zustände (z.B. Tür-, Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten. Die Anschaltung von GMT Linien ist nicht möglich. \n\n\nDer Baustein weist folgende Eigenschaften auf: \n\n- 1 Eingang für potenzialfreie Meldekontakte \n- Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht\n- Der Eingang ist über die Brandmelderzentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar\n- Der Ausgang ist auch zur überwachten Ansteuerung von Relais und Alarmierungsmitteln nutzbar\n- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet\n- Produkt \n- Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe\n- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolato" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber \n- Zustandsanzeige mit LED\n- Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefuß möglich oder in den Gehäusen FDCH221 | <p> 1x Eingabebaustein, FDCI221</p> | <p> Eingabebaustein mit einem &uuml;berwachten Kontakteingang f&uuml;r die R&uuml;ckmeldung technischer Zust&auml;nde, oder zur Alarmausl&ouml;sung.</p>
S54311-F1-A1 | ASA neuronaler Multisensor-Brandmelder (FDnet) | Brandmeldesysteme | FDOOTC241 | <p> Der Neuronale Brandmelder der Sinteso S-LINE kombiniert mit 5 Sensoren die Brandkenngr&ouml;&szlig;en Rauch, W&auml;rme und Gas (CO) und wertet diese Kriterien mit der ASAtechnology aus. Der Melder wird in der Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. Das Detektionsverhalten kann durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze eingestellt werden (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders). Bei der Standardeinstellung spricht der Melder bei Br&auml;nden mit Kohlenmonoxid extrem schnell an. Im Fall einer robusten Einstellung f&uuml;r Umgebungen mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en reagiert der Melder bei Erkennen einer CO-Konzentration &auml;u&szlig;erst sensibel. (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich) Genau in dieser Applikation liegt die St&auml;rke dieses Mehrkriterienmelders, da ein Signal am Gassensor zu einer v&ouml;llig neuen Bewertung der Gesamtsituation f&uuml;hrt.<br /> <br /> Bei einer St&ouml;rung des Gassensors kalibriert sich der Melder neu und verh&auml;lt sich mit den verbleibenden 4 Sensoren (2x optisch, 2x thermisch) sowie dem eingestellten ASA-Parametersatz wie der ASA Neuronale Brandmelder FDOOT241-8/-9.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses S-LINE Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis).<br /> <br /> Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt. Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines entstehenden Brandes mit CO-Anteil sehr sensibel &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit.<br /> <br /> Hierf&uuml;r stehen wir mit unserer abschlie&szlig;baren Verg&uuml;tungs-Garantie: Im Falle eines Fehlalarmes &uuml;bernehmen wir die Kosten f&uuml;r den Feuerwehreinsatz.<br /> <br /> Um gef&auml;hrliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid fr&uuml;hzeitig zu erkennen, detektiert der innovative ASA Neuronale Brandmelder FDOOTC241 zus&auml;tzlich auch brandunabh&auml;ngige CO-Entwicklungen und zeigt diese im Display der Brandmelderzentrale an. Die CO-Meldung erfolgt &uuml;ber einen unabh&auml;ngigen CO-Alarmkanal. Er meldet sofort, wenn der CO-Messwert den voreingestellten Wert &uuml;berschreitet. Durch eine Mittelwertbildung &uuml;ber 15 Minuten ist sichergestellt, dass bei kurzzeitigem CO-Anstieg z. B. durch laufende Motoren keine unerw&uuml;nschten Alarme auftreten. Zur Messung der CO-Konzentration stehen spezielle Parameters&auml;tze zur Verf&uuml;gung, die auf die Einhaltung der Life-Safety-Richtlinien in der pharmazeutischen und chemischen Industrie hin entwickelt wurden (MAK-Wert, EN 50291, UL 2034 und UL 2075).<br /> <br /> Als weiteres Leistungsmerkmal kann das Erreichen einer parametrierten Temperaturschwelle als technische Meldung zur Ausl&ouml;sung von Steueraktionen benutzt werden.<br /> <br /> Der ASA Neuronale Brandmelder mit CO-Sensor verf&uuml;gt &uuml;ber folgende Eigenschaften:<br /> &nbsp;</p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung.</li> <li> 1 elektrochemische CO-Zelle (f&uuml;r die sehr fr&uuml;he Alarmierung von Br&auml;nden, die Kohlenmonoxid erzeugen sowie zur Messung der CO-Konzentration in der Umgebung).</li> <li> &Uuml;bertragung einer Meldung bei einer CO-Konzentration auf einem unabh&auml;ngigen technischen CO-Alarmkanal.</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten des CO-Alarmkanals, unabh&auml;ngig von ASA &ndash; Parameters&auml;tzen f&uuml;r Branddetektion.</li> <li> Zus&auml;tzliche Warnung und gezielte Steueraktionen bei toxischem Kohlenmonoxid bzw. Erreichen einer Maximaltemperatur.</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird.</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders).</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der ASA-Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich. Diese Funktion erm&ouml;glicht einen Einsatz an Orten, wo sich die Situation regelm&auml;&szlig;ig stark ver&auml;ndert (z. B. Veranstaltungsorte, Produktionshallen).</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene, (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung.</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar.</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen.</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar.</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet.</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G209040</li></ul><p> <br /> Anmerkung:<br /> Der FDOOTC241 wird in der Farbe reinwei&szlig; (RAL 9010) geliefert.<br /> Er ist auch unter der Bestellnummer A5Q00016443 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | ASA Neuronaler Brandmelder mit CO-Sensor, FDOOTC241 | Multisensormelder mit integriertem CO-Sensor zur sicheren Früherkennung von Bränden mit geringen Mengen Kohlenmonoxid. \n\nAnschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder Stichleitung.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nBrandfrüherkennung mit ASA-Technologie, heller und dunkler Rauch werden von unabhängigen optischen Sensoren analysiert. Eine elektrochemische Zelle unterstützt die Detektion bei entstehenden Schwelbränden mit Kohlenmonoxid. Zwei redundante Wärmesensoren gewährleisten eine schnelle und richtungsunabhängige Erfassung von Temperaturanstiegen.\n\nDie Auswertung von 5 Sensoren in Kombination mit ASA-Parametersätzen ermöglicht die Detektion der Brandkenngrößen Rauch, Wärme und Brandgas. Die Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert.Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes können die Algorithmen beeinflusst werden – der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinflüsse am Einsatzorteingestellt. (intelligenter Brandkenngrößen Mustervergleich) Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gewählt.\n\nZusätzlich zur Branddetektion warnt der Melder mittels spezieller Parametersätze gemäß den Richtlinien zur Arbeitssicherheit (Life Safety-Richtlinien, MAK-Wert, EN 50291, UL 2034, UL 2075) bei gefährlichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid. Über einen separaten CO-Alarmkanal werden brandunabhängig Steueraktionen ausgelöst (z.B. Einschalten einer Lüftungsanlage oder Ansteuerung eines Pagersystems).\n\nZusätzlich zur Branddetektion nach EN54-5 (Wärmemelder) und -7 (Rauchmelder) löst der Melder bei Erreichen einer bei der Inbetriebsetzung definierten Maximaltemperatur über einen separaten Kanal eine Steueraktion aus (z.B. Einschaltung eines Kühlsystems).\n\nDynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit - Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parametersätzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. Der Melder reagiert im Falle eines entstehenden Brandes mit CO-Anteil sehr sensibel, gegenüber Täuschungen robuster. \n\nAutomatische Rekalibrierung der verbleibenden 4 Sensoren (2x optisch, 2x thermisch) bei Störung des Gassensors. Dadurch wird sichergestellt, dass die mit dem ASA-Parametersatz gewählte applikationsspezifische Einstellung erhalten bleibt und der Melder bei echten Bränden sensibel und gleichzeitig bei Störgrößen robust reagiert.\n\nFür unterschiedliche Einsatzgebiete stehen frei parametrierbare ASA-Parametersätze zur Verfügung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.\n\nOptimale Anpassung des Detektionsverhaltens an zeitlich und/oder prozessabhängig veränderte Umgebungsbedingungen durch frei ansteuerbaren Wechsel des ASA-Parametersatzes.\n\n4 Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet.\n\nDer integrierte Feuchteschutz im Melder führt zu einer hohen Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen.\n\nDurch die vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder entstehen keine sichtbaren Schmutzränder beim Melderaustausch.\n\nDas Ruheblinken des Melders muss mittels Softwareprogrammierung abschaltbar sein.\n\nFrei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von externen Ansprechindikatoren oder Steuermodulen.\n\nBei einer Anschaltung von max. 126 einzeladressierten Elementen ist eine maximale Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\nDie Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nDer Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar.\n\nFür den Melder ist eine Produkt-Umweltdeklaration verfügbar, aus der entnommen werden kann, inwieweit gefährliche Stoffe im Gerät und bei dessen Herstellung vermieden sind und welche Stoffe (mit Mengenangaben) Verwendung gefunden haben.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben. \n\n\nTechnische Daten:\n\n- Melderspezifikation: EN 54-5 und -7\n- Life Safety Richtlinien: EN50291, UL2034, UL2075, MAK-Wert\n- EMV - Verträglichkeit: 30 V/m\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: weiß, RAL9010\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C\n- Feuchte bei T < 34°C: 15…90% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP43, IP44 mit FDBZ295\n- VdS Zulassung: Ja\n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und vor Ort mit Melderprüfer auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder</p> | <p> Der Neuronale Brandmelder mit integriertem CO-Sensor und ASAtechnology hat zwei Funktionen. Er detektiert sehr sensibel Br&auml;nde, die Kohlenmonoxid (CO) erzeugen, z. B. Schwelbr&auml;nde bei gleichzeitiger T&auml;uschungssicherheit im Umfeld mit St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en. Zus&auml;tzlich meldet er gef&auml;hrliche umgebungsbedingte CO-Konzentrationen, sobald ein voreingestellter Schwellenwert &uuml;berschritten wird und l&ouml;st gezielte Steueraktionen, z.B. das Einschalten von L&uuml;ftungen aus. Dadurch wird das Risiko einer CO-Vergiftung in Umgebungen mit einer hohen Menge an Abgasen oder prozess- und produktionstechnischen CO-Entwicklungen reduziert. Der Melder ist pr&auml;destiniert f&uuml;r den Einsatz in Krankenh&auml;usern und Heimen, da dort z.B. ein Matratzenschwelbrand mit starker CO-Entwicklung sehr schnell zur lebensbedrohlichen Gefahr f&uuml;r Patienten, Besucher und Personal wird.<br /> <br /> Durch die zus&auml;tzliche CO-Alarmierung eignet sich der Melder au&szlig;erdem f&uuml;r den Einsatz z.B. f&uuml;r: &uuml;berdachte Parkfl&auml;chen und Garagen, Kfz-Werkst&auml;tten, Motorpr&uuml;fst&auml;nde, Verbrennungs- und Verg&auml;rungsanlagen, Heizungsr&auml;ume, chemische Labors und Produktionsanlagen.</p>
S54312-F3-A1 | Gehäuse IP65 | Brandmeldesysteme | FDCH221 | Mit diesem Gehäuse erreichen die Bausteine die Schutzart IP65 und sind damit geeignet für den Einsatz in trockener, schmutziger und feuchter Umgebung.<br><br>Das Gehäuse verfügt über einen transparenten Deckel (Schraubverschluss) und 8 Ausbruchstellen für M20-Kabelverschraubungen mit Gegenmutter. | Gehäuse (IP65), FDCH221 | Gehäuse inkl. Deckel (Schraubverschluss), geeignet zum Einbau der Sinteso Steuerbausteine FDCI22x/FDCIO22x und des SAFEDLINK Repeaters in trockener, schmutziger und feuchter Umgebung.\n\n\nMit diesem Gehäuse erreichen die Bausteine die Schutzart IP65:\n\n- Geeignet für feuchte Umgebung\n- Maße LxBxH in mm: 207x119x48\n- Farbe: reinweiß (RAL9010)\n- Deckel: transparent\n- 8 Ausbruchstellen für M20-Kabelverschraubungen | 1x Gehäuse | Gehäuse zum Einbau der Sinteso Ein-/Ausgabebausteine und des SAFEDLINK Repeaters.
S54319-F1-A1 | Meldersockel adressierbar, flach | Brandmeldesysteme | FDB222 | <p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> F&uuml;r Brandmelder mit adressierbarer Signalauswertung.</li> <li> Anschlu&szlig;klemmen &#39;orange&#39; Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm.</li> <li> Die Mikroklemme dient zur fachgerechten Verdrahtung von z. B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, oder f&uuml;r den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen.</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff.</li> <li> Schraublose Anschlussklemmen, erlauben das Anschlie&szlig;en ohne Werkzeug.</li> <li> Wird durch Melder vollst&auml;ndig abgedeckt.</li> <li> Unterputz-Kabeleinf&uuml;hrung.</li> <li> Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen.</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr.</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen, f&uuml;r den Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder den Anschluss einer Melderheizung.</li></ul><p> Anmerkung:<br /> Der FDB222 wird mit der BestellnummerS54319-F3-A1 in der Farbe reinwei&szlig; (RAL 9010) geliefert.<br /> Er ist, ebenso wie alle Sinteso Punktmelder (Ausnahme FDOOT241-8), auch in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Meldersockel flach, FDB222 | Der Meldersockel ist geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder und Alarmtongeber. Er besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist geeignet für die Auf- bzw. Unterputz-Leitungsführung.\n\nDer Meldersockel wird durch die flache Bauweise komplett vom Melder verdeckt und ermöglicht eine Montage des Melders ohne störende Schattenfuge.\n\nDie Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß, RAL9010\n- Abmessungen D x H: 100 x 17 mm\n- Schutzart: IP 44\n- Anschlussklemme: 0,2 bis 1,5 qmm | <p> 1x Meldersockel, flach</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229, bei der Verwendung von Unterputzzuleitungen.</p>
S54319-F3-A1 | Meldersockel Grenzwert, flach | Brandmeldesysteme | FDB202 | <p> Der Meldersockel weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> F&uuml;r den FDOOT241-9 mit Grenzwert-Signalauswertung, ein Wechseln auf Sinteso FDnet-Netzwerktechnik ist m&ouml;glich.</li> <li> Anschlu&szlig;klemmen &#39;grau&#39;, Drahtquerschnitt von 0,2 bis 1,5 qmm.</li> <li> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff.</li> <li> Schraublose Anschlussklemmen, erlaubt Anschlie&szlig;en ohne Werkzeug.</li> <li> Wird durch Melder vollst&auml;ndig abgedeckt.</li> <li> Unterputz-Kabeleinf&uuml;hrung.</li> <li> Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus &auml;lteren Systemen.</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r f&uuml;r Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr.</li> <li> Platz f&uuml;r Zusatzklemmen, f&uuml;r den Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder den Anschluss einer Melderheizung.</li></ul><p> Anmerkung:<br /> Der FDB202 wird mit der BestellnummerS54319-F3-A1 in der Farbe reinwei&szlig; (RAL 9010) geliefert.<br /> Er ist, ebenso wie alle Sinteso Punktmelder (Ausnahme FDOOT241-8), auch in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Meldersockel flach, FDB202 | Meldersockel, geeignet zur Aufnahme aller punktförmigen Sinteso Melder in Grenzwertanschaltung. Eine spätere Umschaltung auf Sinteso-Netzwerktechnik FDnet ist möglich. \n\nEr besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist geeignet für die Unterputz Leitungsführung.\n\nDer Meldersockel wird durch die flache Bauweise komplett vom Melder verdeckt und ermöglicht eine Montage des Melders ohne störende Schattenfuge.\n\nDie Anschaltung des Brandmeldekabels erfolgt über schraubfreie Klemmtechnik. Es besteht die Anschlussmöglichkeit für eine externe Melderanzeige oder für ein Steuerelement.\n\nLieferbar in allen RAL-Farben.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Farbe: weiß, RAL9010\n- Abmessungen D x H: 100 x 17 mm\n- Schutzart: IP 44 | <p> 1x Meldersockel, flach</p> | <p> Aufnahme und Anschaltung eines FDOOT241-9 mit Grenzwert-Signalauswertung.</p>
S54400-A6-A1 | I/O Karte (programmierbar) | Brandmeldesysteme | FCI2008-A1 | <p> I/O Karte <strong>FCI2008-A1</strong>&nbsp;f&uuml;r die Auswertung von potentialfreien<br /> Kontakten bzw. Ausgabe von Meldungen &uuml;ber Brandfallsteuerrelais.</p><ul> <li> Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2030/FC2060/FC2080 und FG2020.</li> <li> Die Karte verf&uuml;gt &uuml;ber 12 Steuer-Ein-/Ausg&auml;nge.</li> <li> Wahlweise Treiberausgang oder Steuereingang programmierbar.</li> <li> Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien &uuml;ber Software m&ouml;glich.</li> <li> Ein-/Ausg&auml;nge mit &Uuml;berspannungs- und EMI-Schutz.</li></ul> | I/O Karte (programmierbar), FCI2008-A1 | Die I/O Karte (programmierbar) FCI2008-A1 dient der Auswertung von potentialfreien Kontakten bzw. der Ausgabe von Meldungen über Brandfallsteuerrelais.\n\nEigenschaften:\n- 12 Steuer-Ein-/Ausgänge\n- Treiberausgang oder Steuereingang wahlweise programmierbar\n- Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien über Software möglich\n- Ein-/Ausgänge mit Überspannungs- und EMI-Schutz\n- Zum Einbau in das Zentralensortiment FC2030/FC2060/FC2080 und FG2020. | <p> 1x I/O Karte FCI2008-A1</p> | <p> I/O Karte (programmierbar) f&uuml;r den Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p>
S54476-B65-A4 | Druckreduzier-Blende DN 50 | Löschsysteme | ORIFICE | Druckreduzierblende DN50 zur Verringerung des Löschmitteldrucks in Sinorix Inertgas-Feuerlöschsystemen. <br>Druckreduzierung von 300 bar auf 60bar entsprechend der hydraulischen Berechnung. | Sinorix Druckreduzier-Blende DN 50 | Druckreduzierblende DN50 zur \nVerringerung des Löschmitteldrucks in \nSinorix Inertgas-Feuerlöschsystemen. \nDruckreduzierung von 300 bar auf 60bar \nentsprechend der hydraulischen \nBerechnung.\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl 1.4104\nBetriebsdruck max.: 360 bar\nNenndurchmesser: 2`` (DN50)\nVdS-Anerkennung: G306003 | 1x Blende | Druckreduzierung in Sinorix Inertgas-Feuerlöschanlagen (300bar)
S54476-B76-A10 | Bereichsventil 3'' PN140 VdS | Löschsysteme | SELECTOR VALVE | <p> Bereichsventil 3`` (DN80) zur Freigabe des L&ouml;schmittels in den entsprechenden L&ouml;schbereich. Geeignet f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schsysteme mit einem maximalem Betriebsdruck von 140bar. &Ouml;ffnung mittels pneumatischem Antrieb. Zustands&uuml;berwachung per Endlagenschalter mit Stellungsanzeige.</p> | Sinorix Bereichsventil 3'' PN140 VdS | Bereichsventil 3`` (DN80) zur Freigabe \ndes Löschmittels in den entsprechenden \nLöschbereich. Geeignet für Sinorix \nGaslöschsysteme mit einem maximalem \nBetriebsdruck von 140bar. Öffnung \nmittels pneumatischem Antrieb. \nZustandsüberwachung per Endlagenschalter \nmit Stellungsanzeige. \n\nTechnische Daten:\nMaterial (Antrieb): Aluminium \nMaterial (BV-Gehäuse): Stahl verzinkt \nMaterial (Welle+Kugel): Stahl rostfrei\nGewicht: 54,6kg\nBetriebsdruck max.: 140 bar\nMedium: CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12\nSteuerdruck: min. 8bar; max. 10bar\nSteuermedium: N2; Ar; CO2\nAnschluss pneumatische Steuerung: DN 6\nSchaltspannung max.: 24 V/DC \n(Endlagenschalter)\nSchutzart: IP66 (Endlagenschalter)\nAnschluss: 3`` (DN80)\nVdS - Anerkennung: G308004 | <p> 1x Bereichsventil</p> | <p> Sinorix Gasl&ouml;schsysteme bis 140bar Betriebsdruck</p>
S54476-B77-A5 | Blockierventil DN6 PN360 VdS | Löschsysteme | BLOCKING VALVE | <p> Blockiereinrichtung zur mechanischen Verhinderung einer L&ouml;schausl&ouml;sung nach BG - Richtlinie f&uuml;r die Blockierung der pneumatischen Steuerleitung, mit 2 Endschalter zur Stellungs&uuml;berwachung, verschlie&szlig;bar in Zu- und Auf- Stellung. Verwendbar in allen Sinorix Feuerl&ouml;schsystemen.</p> | Sinorix Blockierventil DN6 PN360 VdS | Blockiereinrichtung zur mechanischen\nVerhinderung einer Löschauslösung nach\nBG - Richtlinie für die Blockierung der \npneumatischen Steuerleitung, mit \n2 Endschalter zur Stellungsüberwachung,\nverschließbar in Zu- und Auf- Stellung.\nVerwendbar in allen Sinorix Feuerlösch-\nsystemen\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl gelb verzinkt (Gehäuse),\nStahl rostfrei (Welle + Kugel)\npneumatische Anschlüsse: DN 6\nBetriebsdruck max.: 360 bar\nSchaltspannung max.: 24 V/DC\nSchutzart: IP66 (Endlagenschalter)\nVdS - Anerkennung: G305004 | <p> 1x Blockierventil</p> | <p> Pneumatische Steuerung von Sinorix-Feuerl&ouml;schanlagen</p>
S54476-C197-A1 | Löschmittelbatterie 80L-Slave-5-Novec | Löschsysteme | LMB80l5Slave | <p> Erweiterungs-L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des<br /> L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> F&uuml;nf L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Pneumatische Ausl&ouml;ser.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Alle notwendigen Anschlusskabel zwischen Beh&auml;lter und Verteilerbox.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit mehreren L&ouml;schbereichen oder als Erweiterung.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-Slave-5-Sinorix 1230 | Erweiterungs-Löschmittelbatterie \nSinorix 1230, zur Bevorratung des \nLöschmittels Novec 1230 für den Einsatz \nin Räumen mit elektrischen Risiken, \nbestehend aus:\n- fünf Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- pneumatische Auslöser\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- alle notwendigen Anschlusskabel \nzwischen Behälter und Verteilerbox.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit mehreren Löschbereichen oder als \nErweiterung.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelbatterie komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-X167-A26 | Sicherheitsetikette | Löschsysteme | LABEL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
S24236-B2502-A1 | Repeater (SAFEDLINK) | Brandmeldesysteme | FN2002-A1 | <p> Der Repeater (SAFEDLINK)<strong> FN2002-A1&nbsp;</strong>dient zur Erh&ouml;hung der maximalen Reichweite zwischen zwei FCnet-Stationen, oder zwei SIGMANET P-Stationen um 1.000 m auf max. 2.000 m. Es kann nur ein Repeater zwischen 2 Stationen geschalten werden.<br /> <br /> Der Repeater (SAFEDLINK) weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r eine Fernspeisung und zur Weiterleitung der Speisung an einen zweiten Repeater.</li> <li> Galvanische Trennung zwischen dem Systembus und der Station.</li> <li> Galvanische Verbindung der Stromversorgung mit der Station.</li> <li> Erdschluss&uuml;berwachung.</li></ul><p> Der SAFEDLINK Repeater ist in einem Geh&auml;use eingebaut, das mit seiner Schmalseite platzsparend auf eine Standard-Hutschiene (35 mm) geschnappt oder auf eine ebene Oberfl&auml;che montiert werden kann.<br /> Zum Erreichen einer h&ouml;heren IP-Klasse kann optional auch ein Umgeh&auml;use verwendet werden, Geh&auml;use FDCH291 f&uuml;r IP54 bzw. FDCH292 f&uuml;r IP65. Dieses &Uuml;bergeh&auml;use kann ebenfalls auf eine plane Oberfl&auml;che montiert&nbsp;werden.</p> | Repeater (SAFEDLINK), FN2002-A1 | Der Repeater (SAFEDLINK) FN2001-A1 dient zur Reichweitenverlängerung bis max. 2.000 m zwischen 2 FCnet-Stationen oder 2 SIGMANET P-Stationen.\n\nDer Repeater (SAFEDLINK) weist folgende Merkmale auf:\n- Anschlüsse für eine Fernspeisung und zur Weiterleitung der Speisung an einen zweiten Repeater\n- Galvanische Trennung zwischen dem Systembus und der Station\n- Galvanische Verbindung der Stromversorgung mit der Station\n- Erdschlussüberwachung | <p> 1x Repeater</p> | <p> Repeater zur Reichweitenerh&ouml;hung bei der Vernetzung von FCnet- oder SIGMANET P-Stationen.</p>
S54312-F2-A1 | Ein-/Ausgabebaustein 1x IN/OUT | Brandmeldesysteme | FDCIO221 | <p> Der Ein-/Ausgabebaustein <strong>FDCIO221</strong>&nbsp;dient im Brandfall zur Ansteuerung von Brandschutzt&uuml;ren und -klappen, Maschinen, Aufz&uuml;gen, Ventilationen, Klimaanlagen. Weiter kann er einen unabh&auml;ngigen, potenzialfreien Arbeits- oder Ruhekontakt f&uuml;r die Meldung technischer Zust&auml;nde (z.B. T&uuml;r- , Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmausl&ouml;sung (z.B. Sprinkleralarm oder Sirenen) anschalten.<br /> Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Baustein weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> 1 Ausgang, mittels Jumper konfigurierbar als potenzialfreier Relaiskontakt oder Spannungsschaltung bei externer Speisung&nbsp;</li> <li> 1 Eingang f&uuml;r potenzialfreie Meldekontakte</li> <li> Eingangsleitung wird auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Eingang ist unabh&auml;ngig &uuml;ber die Brandmelderzentrale f&uuml;r Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Zustandsanzeige mit LED</li> <li> Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefu&szlig; m&ouml;glich oder in&nbsp;Geh&auml;use FDCH221</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe.</li></ul> | Sinteso Ein-/Ausgabebaustein 1x IN/OUT, FDCIO221 | Ein-/Ausgabebaustein zur Ansteuerung von Brandschutztüren und -klappen, Maschinen, Aufzügen, Ventilationen, Klimaanlagen im Brandfall. \nWeiter kann er einen unabhängigen, potenzialfreien Arbeits- oder Ruhekontakt für die Meldung technischer Zustände (z.B. Tür- , Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleralarm oder Sirenen) anschalten. \nDie Anschaltung von GMT-Linien ist nicht möglich. \n\nDer Baustein weist folgende Eigenschaften auf: \n\n- 1 Ausgang, mittels Jumper konfigurierbar als potenzialfreier Relaiskontakt oder Spannungsschaltung bei externer Speisung\n- 1 Eingang für potenzialfreie Meldekontakte\n- Eingangsleitung wird auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht \n- Eingang ist unabhängig über die Brandmelderzentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar \n- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über das multifunktionale Bussystem\n- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der über das multifunktionale Bussystem versorgten Alarmtongeber\n- Zustandsanzeige mit LED\n- Montage in Gehäuse oder auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefuß möglich\n- Produkt–Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe | <p> 1x Ein-/Ausgabebaustein, FDCIO221</p> | <p> Ein-/Ausgabebaustein mit einem Steuerausgang f&uuml;r Brandfallsteuerungen und &uuml;berwachtem, unabh&auml;ngigem Kontakteingang f&uuml;r die R&uuml;ckmeldung technischer Zust&auml;nde oder zur Alarmausl&ouml;sung.</p>
S54312-F6-A1 | Linientrenner-Mehrfach | Brandmeldesysteme | FDCL221-M | <p> Im Linientrenner-Mehrfach sind 9 Linientrenner integriert. Ein Trenner ist ein &#39;elektronischer Schalter&#39;, der im FDnet eingef&uuml;gt wird und bei einem Kurzschluss den Minusleiter auftrennt, sodass die kurzschlussfreie Seite weiterbetrieben werden kann.<br /> Er &ouml;ffnet im Kurzschlussfall also den Ring und isoliert so den Kurzschluss, d. h. beim Kurzschluss wird der Loop in zwei Stiche aufgeteilt. Diesen Fall signalisiert er durch eine gelbe LED.<br /> <br /> Ein typischer Anwendungsfall ist dann gegeben, wenn bei der Modernisierung von Altsystemen aus ehemaligen Stichleitungen (GMT oder PMT) adressierte FDnet Stiche gemacht werden, die dann alle an einer Stelle am FDnet auf den Ring aufgeschaltet werden.<br /> <br /> Bei Anwendung im:</p><ul> <li> 1-Loop Betrieb stehen 9 Trenner zur Verf&uuml;gung.</li> <li> 2-Loop Betrieb stehen 2x4 Trenner zur Verf&uuml;gung.</li></ul><p> Der Linientrenner-Mehrfach unterst&uuml;tzt die Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.<br /> <br /> Die Montage auf eine Hut-Trageschiene (35 mm) ist m&ouml;glich.</p> | Linientrenner-Mehrfach FDCL221-M | Im Linientrenner-Mehrfach sind 9 Linientrenner integriert. Für den Einsatz, wo mehrere Stichleitungen an einem Punkt auf das FDnet aufgeschaltet werden und kein anderes Sinteso-Buselement zwischen den Abzweigungen vorhanden ist. \n\nDamit wird sichergestellt, dass bei einem Kurzschluss nicht mehrere Stichleitungen ausfallen. \n\nZur Umrüstung von Grenzwertmeldesystemen auf adressierte Technik bei gleichzeitiger Übernahme der vorhandenen Leitungsführung.\n\nDie im Gerät integrierten Trenner können unterschiedlichen Ringleitungen zugeordnet werden.\n\nDer Linientrenner unterstützt die Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\n\nTechnische Daten:\n\n- Spezifikation: EN54-17\n- Anschlussklemmen: 0,2 bis 1,5 qmm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Abmessungen: 132 x 90 x 24\n- Einsatztemperatur: -25 bis +70°C\n- Feuchte: < 95 % rel.\n- Schutzart: IP 30, IP 65 mit Zusatzgehäuse FDCH221 \n- VdS Zulassung: beantragt | <p> 1x Linientrenner-Mehrfach</p> | <p> Linientrenner-Mehrfach werden dort eingesetzt, wo mehrere Stichleitungen an einem Punkt auf das FDnet aufgeschaltet werden und kein anderes Sinteso-Buselement zwischen den Abzweigungen vorhanden ist. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Kurzschluss nicht mehrere Stichleitungen ausfallen. Typisches Einsatzgebiet ist die Umr&uuml;stung von Grenzwertmeldesystemen auf adressierte Technik bei gleichzeitiger &Uuml;bernahme der vorhandenen Leitungsf&uuml;hrung.</p>
S54476-B34-A7 | Düse 3/8" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung</p> | Düse 3/8" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A7 | Löschdüse zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B76-A12 | Bereichsventil 1'' PN140 VdS | Löschsysteme | SELECTOR VALVE | <p> Bereichsventil 1`` (DN25) zur Freigabe des L&ouml;schmittels in den entsprechenden L&ouml;schbereich. Geeignet f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schsysteme mit einem maximalem Betriebsdruck von 140bar. &Ouml;ffnung mittels pneumatischem Antrieb. Zustands&uuml;berwachung per Endlagenschalter mit Stellungsanzeige.</p> | Sinorix Bereichsventil 1'' PN140 VdS | Bereichsventil 1`` (DN25) zur Freigabe \ndes Löschmittels in den entsprechenden \nLöschbereich. Geeignet für Sinorix \nGaslöschsysteme mit einem maximalem \nBetriebsdruck von 140bar. Öffnung \nmittels pneumatischem Antrieb. \nZustandsüberwachung per Endlagenschalter \nmit Stellungsanzeige. \n\nTechnische Daten:\nMaterial (Antrieb): Aluminium \nMaterial (BV-Gehäuse): Stahl verzinkt \nMaterial (Welle+Kugel): Stahl rostfrei\nGewicht: 5,0kg\nBetriebsdruck max.: 140 bar\nMedium: CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12\nSteuerdruck: min. 8bar; max. 10bar\nSteuermedium: N2; Ar; CO2\nAnschluss pneumatische Steuerung: DN 6\nSchaltspannung max.: 24 V/DC \n(Endlagenschalter)\nSchutzart: IP66 (Endlagenschalter)\nAnschluss: 1`` (DN25)\nVdS - Anerkennung: G308001 | <p> 1x Bereichsventil</p> | <p> Sinorix Gasl&ouml;schsysteme bis 140bar Betriebsdruck</p>
S54476-C190-A1 | Löschmittelbatterie 80L-2-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l2Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Zwei L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing.</li> <li> Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetische Ausl&ouml;seeinrichtung auf der Pilotflasche und pneumatischer Ausl&ouml;ser auf der Folgeflasche.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung.</li> <li> &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.&nbsp;</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen.</li> <li> Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-2-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- zwei Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetische Auslöse-\neinrichtung auf der Pilotflasche und \npneumatischer Auslöser auf der \nFolgeflasche,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C188-A1 | Löschmittelbatterie 32L-1-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB32l1Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> L&ouml;schmittelbeh&auml;lter 32l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230. nd Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventil aus Messing.</li> <li> Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetischer Ausl&ouml;seeinrichtung.</li> <li> Steuerschlauch zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelbatterie 32L-1-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- Löschmittelbehälter 32l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventil aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetischer Auslöse-\neinrichtung,\n- Steuerschlauch zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r kleine Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C198-A1 | Löschmittelbatterie 80L-Slave-6-Novec | Löschsysteme | LMB80l6Slave | <p> Erweiterungs-L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des<br /> L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Sechs L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Pneumatische Ausl&ouml;ser.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.&nbsp;</li> <li> Sammelrohr.&nbsp;</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Aalle notwendigen Anschlusskabel zwischen Beh&auml;lter und Verteilerbox.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit mehreren L&ouml;schbereichen oder als Erweiterung.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-Slave-6-Sinorix 1230 | Erweiterungs-Löschmittelbatterie \nSinorix 1230, zur Bevorratung des \nLöschmittels Novec 1230 für den Einsatz \nin Räumen mit elektrischen Risiken, \nbestehend aus:\n- sechs Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- pneumatische Auslöser\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- alle notwendigen Anschlusskabel \nzwischen Behälter und Verteilerbox.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit mehreren Löschbereichen oder als \nErweiterung.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelbatterie komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-X167-A27 | Aufkleber "Sinorix" | Löschsysteme | LABEL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
S24217-G34-A1 | Schlüssel für HFM | Brandmeldesysteme | FDMK294 | <p> Schl&uuml;ssel <strong>FDMK294</strong>, Form D f&uuml;r das Standardschloss des Handfeuermelders.</p> | Schlüssel für HFM, FDMK294 | Schlüssel Form D für das Standardschloss des Handfeuermelders. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf ein Einzelst&uuml;ck</p> | <p> Handfeuermelder.</p>
S54476-B34-A2 | Düse 1/2" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 1/2" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 1/2" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A2 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 1/2" / DN 15\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B34-A4 | Düse 1 1/2" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 1 1/2" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 1 1/2" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A4 | Löschdüse zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 1 1/2" / DN 40\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B76-A15 | Bereichsventil 2'' PN360 VdS | Löschsysteme | SELECTOR VALVE | <p> Bereichsventil 2`` (DN50) zur Freigabe des L&ouml;schmittels in den entsprechenden L&ouml;schbereich. Geeignet f&uuml;r Sinorix Inertgas-L&ouml;schsysteme mit einem maximalem Betriebsdruck von 360bar. &Ouml;ffnung mittels pneumatischem Antrieb.<br /> Zustands&uuml;berwachung per Endlagenschalter mit Stellungsanzeige.</p> | Sinorix Bereichsventil 2'' PN360 VdS | Bereichsventil 2`` (DN50) zur Freigabe \ndes Löschmittels in den entsprechenden \nLöschbereich. Geeignet für Sinorix \nInertgas-Löschsysteme mit einem \nmaximalem Betriebsdruck von 360bar. \nÖffnung mittels pneumatischem Antrieb. \nZustandsüberwachung per Endlagenschalter \nmit Stellungsanzeige. \n\nTechnische Daten:\nMaterial (Antrieb): Aluminium \nMaterial (BV-Gehäuse): Stahl verzinkt \nMaterial (Welle+Kugel): Stahl rostfrei\nGewicht: 35,4kg\nBetriebsdruck max.: 360 bar\nMedium: N2; Ar\nSteuerdruck: min. 5bar; max. 10bar\nSteuermedium: N2; Ar\nAnschluss pneumatische Steuerung: DN 8\nSchaltspannung max.: 24 V/DC \n(Endlagenschalter)\nSchutzart: IP66 (Endlagenschalter)\nAnschluss: 2`` (DN50)\nVdS - Anerkennung: G305003 | <p> 1x Bereichsventil</p> | <p> Sinorix Inertgasl&ouml;schsysteme N2; Ar (300bar)</p>
S54476-B76-A9 | Bereichsventil 2'' PN140 VdS | Löschsysteme | SELECTOR VALVE | <p> Bereichsventil 2`` (DN50) zur Freigabe des L&ouml;schmittels in den entsprechenden L&ouml;schbereich. Geeignet f&uuml;r Sinorix Gasl&ouml;schsysteme mit einem maximalem Betriebsdruck von 140bar. &Ouml;ffnung mittels pneumatischem Antrieb.<br /> Zustands&uuml;berwachung per Endlagenschalter mit Stellungsanzeige.</p> | Sinorix Bereichsventil 2'' PN140 VdS | Bereichsventil 2`` (DN50) zur Freigabe \ndes Löschmittels in den entsprechenden \nLöschbereich. Geeignet für Sinorix \nGaslöschsysteme mit einem maximalem \nBetriebsdruck von 140bar. Öffnung \nmittels pneumatischem Antrieb. \nZustandsüberwachung per Endlagenschalter \nmit Stellungsanzeige. \n\nTechnische Daten:\nMaterial (Antrieb): Aluminium \nMaterial (BV-Gehäuse): Stahl verzinkt \nMaterial (Welle+Kugel): Stahl rostfrei\nGewicht: 12,0kg\nBetriebsdruck max.: 140 bar\nMedium: CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12\nSteuerdruck: min. 8bar; max. 10bar\nSteuermedium: N2; Ar; CO2\nAnschluss pneumatische Steuerung: DN 6\nSchaltspannung max.: 24 V/DC \n(Endlagenschalter)\nSchutzart: IP66 (Endlagenschalter)\nAnschluss: 2`` (DN50)\nVdS - Anerkennung: G308001 | <p> 1x Bereichsventil</p> | <p> Sinorix Gasl&ouml;schsysteme bis 140bar Betriebsdruck</p>
S54476-C191-A1 | Löschmittelbatterie 80L-3-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l3Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Drei L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.&nbsp;</li> <li> Elektromagnetische Ausl&ouml;seeinrichtung auf der Pilotflasche und pneumatischer Ausl&ouml;ser auf den Folgeflaschen.&nbsp;</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen.</li> <li> Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-3-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- drei Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetische Auslöse-\neinrichtung auf der Pilotflasche und \npneumatischer Auslöser auf den \nFolgeflaschen,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C192-A1 | Löschmittelbatterie 80L-4-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l4Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Vier L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetische Ausl&ouml;seeinrichtung auf der Pilotflasche und pneumatischer Ausl&ouml;ser auf den Folgeflaschen.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33&nbsp;Sammelrohr.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung.</li> <li> &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelzentrale 80L-4-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- vier Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetische Auslöse-\neinrichtung auf der Pilotflasche und \npneumatischer Auslöser auf den \nFolgeflaschen,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C194-A1 | Löschmittelzentrale 80L-6-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l6Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Sechs L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.&nbsp;</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetische Ausl&ouml;seeinrichtung auf der Pilotflasche und pneumatischer Ausl&ouml;ser auf den Folgeflaschen.&nbsp;</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung - Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelzentrale 80L-6-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- sechs Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetische Auslöse-\neinrichtung auf der Pilotflasche und \npneumatischer Auslöser auf den \nFolgeflaschen,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1 L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C195-A1 | Löschmittelbatterie 80L-SLAVE-3-Novec | Löschsysteme | LMB80l3Slave | <p> Erweiterungs-L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des<br /> L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Drei L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Pneumatische Ausl&ouml;ser.&nbsp;</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Alle notwendigen Anschlusskabel zwischen Beh&auml;lter und Verteilerbox.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit mehreren L&ouml;schbereichen oder als Erweiterung.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-SLAVE-3-Sinorix 1230 | Erweiterungs-Löschmittelbatterie \nSinorix 1230, zur Bevorratung des \nLöschmittels Novec 1230 für den Einsatz \nin Räumen mit elektrischen Risiken, \nbestehend aus:\n- drei Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- pneumatische Auslöser\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- alle notwendigen Anschlusskabel \nzwischen Behälter und Verteilerbox.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit mehreren Löschbereichen oder als \nErweiterung.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1 L&ouml;schmittelbatterie komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
V24069-Z103-A7 | Batterie 12V/65Ah, VdS | Brandmeldesysteme | BAT12-65 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>BAT12-65&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator&nbsp;gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 65 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G116081&nbsp;</li></ul> | Batterie 12 V / 65 Ah, VdS, BAT12-65 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 65 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 12 V \n- Batteriespannung: 12 V\n- Batteriekapazität: 65 Ah\n- Anschluss: T1\n- Abmessungen (L x B x H): 260 x 168 x 179 mm\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen</p>
V24069-Z112-A1 | Li-Batterie 3,6V / 2,2Ah | Brandmeldesysteme | SL760-SINGLE | <p> Die mit Anschlusskabeln und Stecker vorkonfektionierte Lithium-Batterie <strong>SL760-SINGLE</strong> dient der Spannungsversorgung eines Funk-Handfeuermelders, bestehend aus dem Funksockel SMF6120 und der Handfeuermelder-Ausl&ouml;seeinrichtung SMF121.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Batteriespannung: 3,6 V</li> <li> Batteriekapazit&auml;t: 2,2 Ah</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Zum Betrieb der Einheit Funksockel-HFM-Ausl&ouml;seeinrichtung werden 2 St&uuml;ck Li-Batterien 3,6 V /2,2&nbsp; Ah vom Typ SL760-SINGLE ben&ouml;tigt. Diese sind separat zu bestellen.</li></ul><div> &nbsp;</div> | Lithium-Batterie für Funksockel und Handfeuermelder-Auslöseeinrichtung, SL760-SINGLE | Lithium-Batterie 3,6V / 2,2AH für Funksockel und Handfeuermelder-Auslöseeinrichtung beim kombinierten Einsatz als Funk-Handfeuermelder.\n\nLieferung:\n1 Stück Lithiumbatterie, vorkonfektioniert mit Anschlusskabeln und Stecker | <p> 1x Lithiumbatterie, vorkonfektioniert mit Anschlusskabeln und Stecker</p> | <p> Batterie zur Spannungsversorgung eines Funk-Handfeuermelders</p>
ZNX:YZ322 | Protokollversand monatlich | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | Protokollerstellung, Ausdruck und Versand der Daten der angeschlossenen Meldestelle je Monat | Advantage Service, Protokollversand monatlich | Protokollerstellung, Ausdruck und Versand der Daten der angeschlossenen Meldestelle je Monat. | Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages | Erweiterung (optional)
WAS:01-10-9430 | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm | Brandmeldesysteme | AF3.6 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (3,6 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 3,6 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 3,6 mm, Preis bezieht sich auf das Einzelst&uuml;ck</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
ZNX:YZ762 | Aufzugsbefreiung, bis 1. Stunde | Notruf- und Service-Leitstellen | Aufzugsbefreiung | <p> Die Serviceleistung<strong> Aufzugsbefreiung bis 1. Stunde&nbsp;</strong>umfasst die Befreiung von eingeschlossenen Personen aus Aufzugskabinen im St&ouml;r- oder Notfall bei einer Einsatzdauer von bis zu einer Stunde&nbsp;je Einsatz.</p> | Advantage Serviceleistung, Aufzugsbefreiung bis 1. Stunde | Die Serviceleistung umfasst die Befreiung von eingeschlossenen Personen aus Aufzugskabinen im Stör- oder Notfall bei einer Einsatzdauer von bis zu einer Stunde je Einsatz. | <p> 1x Aufzugsbefreiung bis 1. Stunde&nbsp;</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ752 | Schlüsselverwahrung je Objekt/mtl. | Notruf- und Service-Leitstellen | Schlüsselverwahr. | <p> Die Serviceleistung <strong>Schl&uuml;sselverwahrung je Objekt/mtl.</strong>&nbsp;umfasst die Schl&uuml;sselverwaltung je Objekt und Monat.</p> | Advantage Serviceleistung, Schlüsselverwahrung je Objekt/mtl. | Die Serviceleistung umfasst die Schlüsselverwaltung je Objekt und Monat. | <p> 1x Schl&uuml;sselverwahrung je Objekt/mtl.</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ122 | Anschluss NSL 1ML / X31 | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschlu&szlig; an eine Siemens Notruf- und Service Leitstelle &uuml;ber eine virtuelle Standleitung (X31) nach VdS-Klasse C. Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen im Monat.<br /> <br /> Der notwendige Telefonanschluss ist inkl. X31 kundenseitig zur Verf&uuml;gung zu stellen.</p> | Advantage Service, Anschluss NSL 1ML / X31 | Anschluß an Notruf- und Service Leitstelle über eine virtuelle Standleitung (X31) nach VdS-Klasse C. Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer täglichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen im Monat.\n\nAnmerkung:\n- Der notwendige Telefonanschluss ist inkl. X31 kundenseitig zur Verfügung zu stellen\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an eine Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse C | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag, ohne des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes f&uuml;r bis zu 8 Meldelinien</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse C</li></ul>
ZNX:YZ162 | Erweiterte Testmeldung, taeglich | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Routinem&auml;&szlig;ige Funktionspr&uuml;fung, ob der Verbindungsaufbau und die Informations&uuml;bertragung zum Siemens Notruf - und Service Leitstelle gew&auml;hrleistet ist, mit&nbsp; mehr als zwei hinterlegten komplexen Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Service, Erweiterte Testmeldung taeglich | Routinemäßige Funktionsprüfung, ob der Verbindungsaufbau und die Informationsübertragung zur Notruf - und Service Leitstelle gewährleistet ist, mit mehr als zwei hinterlegten komplexen Maßnahmen. | <p> Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages</p> | <p> Erweiterung (optional)</p>
S54319-F10-A1 | Dichtungseinsatz | Brandmeldesysteme | FDBZ295 | <div> Der Dichtungseinsatz <strong>FDBZ295</strong> wird zusammen mit den Meldersockeln FDB221/FDB221-AA und FDB201/FDB221-AA eingesetzt. Mit dem Dichtungseinsatz wird das eingesetzte Ger&auml;t gegen Schmutz und Spritzwasser gesch&uuml;tzt.</div><p> <strong>Kompatibel mit:</strong></p><ul> <li> Punktmeldern aus der Produktlinie &#39;Sinteso&#39;</li> <li> Alarmtongeber FDS221</li> <li> Alarmtongeber mit zus&auml;tzlicher optischer Anzeige FDS229</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Melder k&ouml;nnen nicht mehr mittels Pfl&uuml;cker eingesetzt oder entfernt werden</li> <li> <div> Kann nicht zusammen mit dem Melderkennzeichen FDBZ291 verwendet werden</div> </li></ul> | Dichtungseinsatz für Meldersockel FDB221/FDB221-AA und FDB201/FDB201-AA, FDBZ295 | Dichtungseinsatz für Meldersockel zum Schutz des eingesetzten Gerätes\n(Alarmtongeber oder Punktmelder) vor Schmutz und Spritzwasser. | <p> 1 St&uuml;ck Dichtungseinsatz FDBZ295</p> | <p> Dichtungseinsatz zum Schutz eines Alarmtongebers oder Punktmelders vor Schmutz und Spritzwasser</p>
S54319-F2-A1 | Dummy Melder | Brandmeldesysteme | FDX291 | <p> Der Dummy Melder <strong>FDX291</strong> dient zum Abdecken eines Meldersockels gegen Staub-/ Schmutzbelastung bei Bau- oder<br /> Renovierungsarbeiten. Durch das Einsetzen des Dummy Melders in den Sockel bleibt die Melderringleitung geschlossen.<br /> Der Dummy Melder ist als solcher gekennzeichnet und kompatibel zu allen Sinteso Meldersockeln. Ebenso ist er fernpfl&uuml;ckbar mit Pfl&uuml;cker FDUD291/292.</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p> | Dummy Melder FDX291 | Der Dummy Melder zum Abdecken eines Meldersockels gegen Staub-/ Schmutzbelastung bei Bau- oder Renovierungsarbeiten. Durch das Einsetzen des Dummy Melders in den Sockel bleibt die Melderringleitung geschlossen.\nDer Dummy Melder ist als solcher gekennzeichnet.\n\nEigenschaften:\n- Kennzeichnung als Dummy Melder\n- Fernpflückbar mit Pflücker/Prüfpflücker | <p> 1x Dummy Melder</p> | <p> Dummy Melder als Staubschutz f&uuml;r Sinteso&nbsp;Melderfassung</p>
S54476-B34-A1 | Düse 1" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 1" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 1" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A1 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 1" / DN 25\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B34-A6 | Düse 3/4" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 3/4" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 3/4" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A6 | Löschdüse zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix 2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 3/4" / DN 20\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B34-A8 | Düse 5/4" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 5/4" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 5/4" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A8 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 5/4" / DN 32\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
ZNX:YZ092 | Anschluss NSL 1ML / AWUG | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschlu&szlig; an eine Siemens Notruf- und Service Leitstelle und Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen im Monat.<br /> Das ben&ouml;tigte W&auml;hl- und &Uuml;bertragungsger&auml;t wird von&nbsp;Siemens beigestellt und ist auf bis zu 8 ML ausgelegt.<br /> <br /> Der notwendige Telefonanschluss ist kundenseitig zur&nbsp;Verf&uuml;gung zu stellen.</p> | Advantage Service, Anschluss NSL 1ML / AWUG | Anschluß an Notruf- und Service Leitstelle und Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer täglichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen im Monat.\nDas benötigte Wähl- und Übertragungsgerät wird beigestellt und ist auf bis zu 8 ML ausgelegt.\n\nAnmerkung:\n- Der notwendige Telefonanschluss ist kundenseitig zur Verfügung zu stellen\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an eine Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse A/B/C | <p> Dienstleistungs-Mietvertrag mit Beistellung des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes f&uuml;r bis zu 8 Meldelinien</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse A / B / C</li></ul>
ZNX:YZ132 | Anschluss NSL 1ML / Spr. | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschluss an eine Siemens Notruf - und Service<br /> Leitstelle und Entgegennahme von automatisch<br /> &uuml;bertragenen Meldungen einer Meldelinie mit<br /> Sprechverbindung inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung,<br /> Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei<br /> vereinbarten Ma&szlig;nahmen im Monat.<br /> <br /> Der notwendige Telefonhauptanschluss ist<br /> kundenseitig zur Verf&uuml;gung zu stellen.</p> | Advantage Service, Anschluss NSL 1ML / Spr. | Anschluss an Notruf - und Service Leitstelle und Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen einer Meldelinie mit Sprechverbindung inkl. einer täglichen Routinemeldung, Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen im Monat.\n\nAnmerkung:\n- Der notwendige Telefonhauptanschluss ist kundenseitig zur Verfügung zu stellen\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an eine Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse A/B/C | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag, ohne des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes f&uuml;r bis zu 8 Meldelinien</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse A / B / C</li></ul>
ZNX:YZ222 | Überwachen GMA 2 Zeitfenster | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | Überwachen von Scharf- / Unscharfschaltungen einer<br>GMA mit zwei Zeitfenstern und deren Protokollierung | Advantage Service, Überwachen GMA 2 Zeitfenster | Überwachen von Scharf-/Unscharfschaltungen einer GMA mit zwei Zeitfenstern und deren Protokollierung. | Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages | Erweiterung (optional)
ZNX:YZ232 | Überwachen GMA je Zeitfenster | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> &Uuml;berwachen von Scharf- / Unscharfschaltungen einer&nbsp;GMA je Zeitfenster und deren Protokollierung.</p> | Advantage Service, Überwachen GMA je Zeitfenster | Überwachen von Scharf-/Unscharfschaltungen einer GMA je Zeitfenster und deren Protokollierung. | <p> Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages</p> | <p> Erweiterung (optional)</p>
ZNX:YZ422 | Anschlusserweiterung um 1 weitere Videokamera | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp; <strong>Anschlusserweiterung um 1 weitere Videokamera</strong> umfasst den Anschlu&szlig; einer weiteren Kamera, die&nbsp;Entgegennahme von ereignisgesteuert &uuml;bertragenen Videosequenzen daraus,&nbsp;die&nbsp;Protokollierung relevanter Bilder sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen je Videoaufschaltung.</p><p> &nbsp;</p> | Advantage Serviceleistung, Anschlusserweiterung um 1 weitere Videokamera | Die Serviceleistung umfasst den Anschluß einer weiteren Kamera, die Entgegennahme von ereignisgesteuert übertragenen Videosequenzen daraus, die Protokollierung relevanter Bilder sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen je Videoaufschaltung. | <p> 1x Anschlusserweiterung um 1 weitere Videokamera</p> | <p> Advantage Service</p>
KFS:622R10025 | ABS Rohr glatt rot d25 x 1,9 | Brandmeldesysteme | ABS Rohr rot | <p> Das ABS Rohr d25 x 1,9 glatt in der Farbe rot ist f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20 geeignet.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: d25</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Lieferl&auml;nge: 3000 mm</li> <li> Material: ABS, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30&deg; C bis +60&deg; C</li> <li> Wandst&auml;rke: 1,9 mm</li></ul> | ABS Rohr glatt rot d25 x 1,9 | ABS Rohr glatt rot d25 x 1,9 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: d25\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Lieferlänge: 3000 mm\n- Material: ABS, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C\n- Wandstärke: 1,9 mm | <p> 1 x Stange (3000 mm) ABS Rohr&nbsp;rot, glatt d25x1,9 mm (Preiseinheit / Meter)</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
S54400-F34-A1 | Stockwerkterminal (mit reduzierter Aufbauhöhe) | Brandmeldesysteme | FT2010-C1 | <p> Das Stockwerkterminal mit reduzierter Aufbauh&ouml;he <strong>FT2010-C1 </strong>kann optional &uuml;ber den Melder-Loop (FDnet) an eine Brandmelderzentrale Sinteso FC20 angeschlossen werden. Es dient der Anzeige und Bedienung von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen der Zentrale. Ein integrierter Kurzschlusstrenner unterst&uuml;tzt die Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; und gew&auml;hrleistet die unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Im Design zu den Brandmelderzentralen FC20 und Brandmeldeterminals FT20 passend</li> <li> Adressiertes Terminal zur Anzeige und Bedienung von systemweiten Meldungen</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation &uuml;ber FDnet, zus&auml;tzliche 24 V-Speisung ist m&ouml;glich</li> <li> Bedienung und Anzeige ist auf die Zentrale m&ouml;glich, an der das Stockwerkterminal angeschlossen ist</li> <li> Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Geb&auml;udeteil (Stockwerk) m&ouml;glich</li> <li> Ereignistexte entsprechend den Texten in der FC20 Zentrale und den Brandmeldeterminals FT2040</li> <li> Hintergrundbeleuchtetes gro&szlig;es Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen)</li> <li> Anzeige von Alarmen, Voralarmen, technischen Meldungen, St&ouml;rungen und Abschaltungen m&ouml;glich</li> <li> Starten der Erkundungszeit und R&uuml;ckstellen des Alarmes w&auml;hrend der Erkundungszeit</li> <li> Quittieren und R&uuml;ckstellen von Ereignissen</li> <li> Freie Konfigurierung der angezeigten und bedienbaren Abschnitte und Gruppen</li> <li> Automatischer Transfer der Meldergruppentexte</li> <li> Abruf fr&uuml;herer Meldungen mittels Scrolltaste</li> <li> Klare und &uuml;bersichtliche Bedienoberfl&auml;che f&uuml;r kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse</li> <li> Bedienzugriff mit Schl&uuml;ssel</li> <li> Automatische Sperrung der Bedienung bei Ausl&ouml;sung der &Uuml;bertragungseinrichtung (Sicherheitskonzept)</li> <li> Betrieb des Stockwerkterminals&nbsp; auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie</li> <li> Anschluss von bis zu 8 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2020</li> <li> Anschluss von bis zu 16 einzeladressierten Stockwerkanzeigen an die Brandmelderzentrale FC2040</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gem&auml;ss MLAR 2005</li></ul> | Stockwerkterminal mit reduzierter Aufbauhöhe, FT2010-C1 | Das Stockwerkterminal dient der abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, Störungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Adressiertes Terminal zur Anzeige und Bedienung von systemweiten Meldungen\n- Stromversorgung und Kommunikation über FDnet, zusätzliche 24 V-Speisung ist möglich\n- Bedienung und Anzeige ist auf die Zentrale möglich, an der das Stockwerkterminal angeschlossen ist\n- Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Gebäudeteil (Stockwerk) möglich\n- Ereignistexte entsprechend den Texten in der Zentrale und Brandmeldeterminals\n- Hintergrundbeleuchtetes großes Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen)\n- Anzeige von Alarmen, Voralarmen, technischen Meldungen, Störungen und Abschaltungen möglich\n- Starten der Erkundungszeit und Rückstellen des Alarmes während der Erkundungszeit\n- Quittieren und Rückstellen von Ereignissen\n- Freie Konfigurierung der angezeigten und bedienbaren Abschnitte und Gruppen\n- Automatischer Transfer der Meldergruppentexte\n- Abruf früherer Meldungen mittels Scrolltaste\n- Klare und übersichtliche Bedienoberfläche für kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse\n- Bedienzugriff mit Schlüssel\n- Automatische Sperrung der Bedienung bei Auslösung der Übertragungseinrichtung (Sicherheitskonzept)\n- Betrieb des Stockwerkterminals auf dem FDnet in Ring- oder Stichtopologie\n- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber gemäss MLAR 2005\n\nTechische Daten:\n- Abmessungen (H x B x T): 207 x 283 x 45 mm\n- Betriebstemperatur: -8°C...+42°C\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Normen: EN 54-17, EN 54-18\n- VdS-Zulassung: G208011 | <p> 1x Stockwerkterminal</p> | <p> Stockwerkterminal mit reduzierter Aufbauh&ouml;he zur abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, St&ouml;rungs- und Abschaltungsmeldungen einer Brandmelderzentrale</p>
A5Q00006246 | Sens-Tool für Körperschallmelder GM7xx | Einbruchmeldesysteme | GMSW7 | <p> SensTool ist das PC-lauff&auml;hige Parametrierprogramm f&uuml;r die konventionellen K&ouml;rperschallmelder GM730, GM760 und GM770. Es erm&ouml;glicht die individuelle Anpassung der Melder an die jeweiligen Umgebungsbedingungen und bietet zus&auml;tzliche Funktionen zur Signalanalyse.<br /> Das Programmierkabel wird verwendet, um eine serielle Verbindung zwischen PC und Melder herzustellen. Die Kommunikation zwischen Melder und PC erfolgt dabei potenzialfrei &uuml;ber eine optische Schnittstelle, welche Bestandteil des Kabels ist.</p> | Sens-Tool für Körperschallmelder GM7xx | SensTool ist das PC-lauffähige Parametrierprogramm für konventionelle Körperschallmelder. Es ermöglicht die individuelle Anpassung der Melder an die jeweiligen Umgebungsbedingungen und bietet zusätzliche Funktionen zur Signalanalyse.\nDas Programmierkabel wird verwendet, um eine serielle Verbindung zwischen PC und Melder herzustellen. Die Kommunikation zwischen Melder und PC erfolgt dabei potenzialfrei über eine optische Schnittstelle. | <p> 1x Sens-Tool</p> | <p> Parametrierung der kollektiven K&ouml;rperschallmelder GM730, GM760 und GM770.</p>
ZNX:YZ732 | Einsatz Funkwagen, ab 2. Std. | Notruf- und Service-Leitstellen | Einsatz Funkwagen | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Einsatz Funkwagen ab 2. Stunde </strong>verl&auml;ngert&nbsp;den Einsatz eines&nbsp;Funkwagens zur Alarmverfolgung, Notrufbearbeitung oder Sicherung eines Objektes mit einer Einsatzdauer von einer Stunde um je eine weitere&nbsp;Stunde. Die Verrechnung erfolgt nach&nbsp;tats&auml;chlichem Aufwand.</p> | Advantage Serviceleistung, Einsatz Funkwagen ab 2. Stunde | Die Serviceleistung verlängert den Einsatz eines Funkwagens zur Alarmverfolgung, Notrufbearbeitung oder Sicherung eines Objektes mit einer Einsatzdauer von einer Stunde um je eine weitere Stunde. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.\n | <p> 1x Einsatz Funkwagen ab 2. Stunde</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ142 | Erweiterung um 1 weitere ML | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschlu&szlig; einer zus&auml;tzlichen Meldelinie, Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Service, Erweiterung um 1 weitere ML | Erweiterung um eine zusätzliche Meldelinie, Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen. | <p> Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages</p> | <p> Erweiterung (optional)</p>
ZNX:YZ332 | Protokollversand quartalsweise | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | Protokollerstellung, Ausdruck und Versand der Daten der angeschlossenen Meldestelle je Quartal | Advantage Service, Protokollversand quartalsweise | Protokollerstellung, Ausdruck und Versand der Daten der angeschlossenen Meldestelle je Quartal | Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages | Erweiterung (optional)
ZNX:YZ462 | Protokollversand je Ereignis | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung <strong>Protokollversand je Ereignis </strong>umfasst den Anschlu&szlig; an eine Siemens Notruf - und Service Leitstelle und die Entgegennahme von einer automatisch &uuml;bertragenen Meldung per SMS inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung, die Protokollierung sowie die Einleitung einer Ortungsserie pro Jahr im Alarmfall.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Der notwendige GSM Netz Zugang (SIM) zu Vodafon ist kundenseitig zur Verf&uuml;gung zu stellen.</li></ul> | Advantage Serviceleistung, Protokollversand je Ereignis | Die Serviceleistung umfasst den Anschluß an eine Siemens Notruf - und Service Leitstelle und die Entgegennahme von einer automatisch übertragenen Meldung per SMS inkl. einer täglichen Routinemeldung, die Protokollierung sowie die Einleitung einer Ortungsserie pro Jahr im Alarmfall.\n\nAnmerkung:\n- Der notwendige GSM Netz Zugang (SIM) zu Vodafon ist kundenseitig zur Verfügung zu stellen. | <p> 1x Protokollversand je Ereignis</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ502 | Einrichtungspauschale NSL | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Einrichtungspauschale NSL </strong>umfasst die Einrichtung&nbsp;eines Kundenanschlusses in der Siemens Notruf- und Service Leitstelle zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse A / B / C inkl. Eingabe der Daten in das NSL System&nbsp;sowie die Inbetriebnahme inklusive Test.</p> | Advantage Serviceleistung, Einrichtungspauschale NSL | Die Serviceleistung umfasst die Einrichtung eines Kundenanschlusses in der Siemens Notruf- und Service Leitstelle zur Übertragung von Alarmen und / oder Störungen an die Siemens Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse A / B / C inkl. Eingabe der Daten in das NSL System sowie die Inbetriebnahme inklusive Test. | <p> 1x Einrichtungspauschale NSL</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ622 | Anrufe Makler-Vertrag | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Entgegennahme von Anrufen in Ihrem Namen, deren Protokollierung sowie Einleitung von zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen je Vorgang pro Minute.</p> | Zentrale Service-Rufnummer für Gewerbebetriebe, Anrufe Makler-Vertrag | Zentrale Service-Rufnummer für Gewerbebetriebe (unterschiedliche Branchen) zur Entgegennahme von Anrufen in Ihrem Namen, deren Protokollierung sowie Einleitung von zwei vereinbarten Maßnahmen je Vorgang pro Minute. | <p> Erweiterung des Dienstleistungs-, Miet- oder Servicevertrages</p> | <p> Als zentrale Service-Rufnummer f&uuml;r Gewerbebetriebe<br /> (unterschiedliche Branchen)</p>
ZNX:YZ712 | Alarmeinweisung Sicherheits-Dienstleister | Notruf- und Service-Leitstellen | Alarmeinweisung | <p> Die Serviceleistung&nbsp; umfasstEinmalige Alarmeinweisung des Sicherheits-Dienstleisters in die &ouml;rtlichen Verh&auml;ltnisse des zu sichernden / bewachenden Objektes sowie Erstellung erforderlicher Alarmpl&auml;ne</p> | Advantage Serviceleistung, Alarmeinweisung Sicherheits-Dienstleister | Die Serviceleistung umfasst die einmalige Alarmeinweisung des Sicherheits-Dienstleisters in die örtlichen Verhältnisse des zu sichernden / bewachenden Objektes sowie die Erstellung erforderlicher Alarmpläne. |  | <p> Advantage</p>
BPZ:4837660001 | Einbausatz für Sicherheitsbarriere | Brandmeldesysteme | Z3I410 | <p> Der Einbausatz <strong>Z3I410</strong> dient zum Einbau der Sicherheitsbarriere SB3 in das Geh&auml;use DCA1191.</p> | Einbausatz für Sicherheitsbarriere, Z3I410 | Einbausatz zum Einbau der Sicherheitsbarriere SB3 in das Gehäuse DCA1191.\n | <p> 1x Einbausatz</p> | <p> Befestigungsset zum Einbau der Sicherheitsbarriere SB3 in das Geh&auml;use DCA1191</p>
S54370-F9-A1 | Anzeigeindikator Tür | Brandmeldesysteme | FDAI91 | <p> Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zug&auml;nglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.<br /> <br /> Zwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugeh&ouml;rige Brandmelder alarmiert. &Uuml;ber entkoppelte Eing&auml;nge k&ouml;nnen bis zu vier Melder des gleichen Meldersystems angeschlossen werden.<br /> <br /> Der Anzeigeindikator FDAI91 ist f&uuml;r die Montage auf die T&uuml;rzarge geeignet.</p> | Anzeigeindikator für Türzargenmontage, FDAI91 | Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.\nZwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Über entkoppelte Eingänge können bis zu vier Melder des gleichen Meldersystems angeschlossen werden.\nDer Anzeigeindikator FDAI91 ist für die Montage auf die Türzarge geeignet. | <p> 1 St&uuml;ck Melderanzeige</p> | <p> Optische Parallelanzeige automatischer Brandmelder, zur Montage auf T&uuml;rzargen.</p>
S54370-F3-A1 | Anzeigeindikator Wand | Brandmeldesysteme | FDAI92 | <p> Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zug&auml;nglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.<br /> <br /> Zwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugeh&ouml;rige Brandmelder alarmiert. &Uuml;ber entkoppelte Eing&auml;nge k&ouml;nnen bis zu vier Melder des gleichen Meldersystems angeschlossen werden.<br /> <br /> Der Anzeigeindikator FDAI92 ist f&uuml;r die Wandmontage geeignet.<br /> F&uuml;r folgende Anwendungen kann der FDAI92 mit dem Zusatzrahmen AI330 erg&auml;nzt werden:</p><ul> <li> Bei Aufputzrohr- oder Kanaleinf&uuml;hrungen.</li> <li> Zur Vergr&ouml;&szlig;erung des Schlaufraumes.</li> <li> Als Adapter f&uuml;rSchalterdosen verschiedener Herkunft.</li></ul> | Anzeigeindikator Wand, FDAI92 | Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.\nZwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Über entkoppelte Eingänge können bis zu vier Melder des gleichen Meldersystems angeschlossen werden.\nDer Anzeigeindikator FDAI92 ist für die Wandmontage geeignet.\n\nFür folgende Anwendungen kann der FDAI92 mit dem Zusatzrahmen AI330 ergänzt werden:\n- Bei Aufputzrohr- oder Kanaleinführungen\n- Zur Vergrößerung des Schlaufraumes\n- Als Adapter für Dosen verschiedener Herkunft | <p> 1 St&uuml;ck Melderanzeige</p> | <p> Optische Parallelanzeige automatischer Brandmelder, zur Wandmontage</p>
BPZ:4202370001 | Prüfgeber für Körperschallmelder | Einbruchmeldesysteme | GMXS1 | <p> Der Pr&uuml;fgeber ist f&uuml;r den Einbau in K&ouml;rperschallmelder konzipiert. Er erzeugt das akustische Signal zum Test der jeweiligen Melders.</p> | Prüfgeber für Körperschallmelder | Der Prüfsender ist für den Einbau in Körperschallmelder konzipiert. Er erzeugt das akustische Signal zum Test des jeweiligen Melders. | <p> 1x Pr&uuml;fgeber</p> | <p> Pr&uuml;fgeber zum Einbau in K&ouml;rperschallmelder.</p>
ZNX:YZ212 | Überwachen GMA 1 Zeitfenster | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | Überwachen von Scharf- / Unscharfschaltungen einer<br>GMA mit einem Zeitfenster und deren Protokollierung | Advantage Service, Überwachen GMA 1 Zeitfenster | Überwachen von Scharf-/Unscharfschaltungen einer GMA mit einem Zeitfenster und deren Protokollierung. | Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages | Erweiterung (optional)
ZNX:YZ412 | Anschluss NSL 1 Videok. | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp; <strong>Anschlu&szlig; NSL 1 Videokamera </strong>umfasst den Anschlu&szlig; an eine Siemens Notruf - und Service-Leitstelle und die Entgegennahme der ereignisabh&auml;ngig &uuml;bertragenen Sequenzen einer Video-Kamera &uuml;ber ISDN nach H320-Standard, die Protokollierung relevanter Bilder sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen je Videoaufschaltung.</p> | Advantage Serviceleistung, Anschluß NSL 1 Videokamera | Die Serviceleistung umfasst den Anschluß an eine Siemens Notruf - und Service-Leitstelle und die Entgegennahme der ereignisabhängig übertragenen Sequenzen einer Video-Kamera über ISDN nach H320-Standard, die Protokollierung relevanter Bilder sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen je Videoaufschaltung. | <p> 1x Anschlu&szlig; NSL 1 Videokamera</p> | <p> Advantage Service</p>
ZNX:YZ452 | Anschlusserw. Steuerungen | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Anschlu&szlig;erweiterung Steuerungen </strong>umfasst die Durchf&uuml;hrung einer ereignisabh&auml;ngigen Steuerung externer Ger&auml;te bis max. 24 V / 0,5 A, f&uuml;r bis zu zwei Steuerungen.</p> | Advantage Serviceleistung, Anschlußerweiterung Steuerungen | Die Serviceleistung umfasst die Durchführung einer ereignisabhängigen Steuerung externer Geräte bis max. 24 V / 0,5 A, für bis zu zwei Steuerungen. | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Anschlu&szlig;erweiterung Steuerungen</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ612 | Grundpaket Makler-Vertrag | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Bereitschaft zur Entgegennahme von pers&ouml;nlichen&nbsp;Meldungen (unter Ihrem Namen), deren Protokollierung&nbsp;sowie Einleitung von&nbsp; vereinbarten Ma&szlig;nahmen, rund&nbsp;um die Uhr. Die daf&uuml;r notwendige kundenspezifische&nbsp;Rufnummer (Hauptanschlu&szlig;) wird von Siemens zur<br /> Verf&uuml;gung gestellt.</p> | Advantage Service, Grundpaket Makler-Vertrag | Bereitschaft zur Entgegennahme von persönlichen Meldungen (unter dem Kundennamen), deren Protokollierung sowie Einleitung von vereinbarten Maßnahmen, rund um die Uhr.\n\nAnmerkung:\n- Die dafür notwendige kundenspezifische Rufnummer (Hauptanschluß) wird zur Verfügung gestellt\n\nAnwendung:\n- Als zentrale Service-Rufnummer für Gewerbebetriebe (unterschiedliche Branchen) | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag</p> | <p> Als zentrale Service-Rufnummer f&uuml;r Gewerbebetriebe (unterschiedliche Branchen)</p>
ZNX:YZ742 | Objektbewachung (Standwache) je Stunde | Notruf- und Service-Leitstellen | Objektbewachung | <p> Die Serviceleistung<strong> Objektbewachung (Standwache) je Stunde&nbsp; </strong>umfasst die Objektbewachung je Einsatzstunde. Die&nbsp;Verrechnung erfolgt nach tats&auml;chlichem Aufwand.</p> | Advantage Serviceleistung, Objektbewachung (Standwache) je Stunde | Die Serviceleistung umfasst die Objektbewachung je Einsatzstunde. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.\n | <p> 1x Objektbewachung (Standwache) je Stunde</p> | <p> Advantage</p>
GBI:20676 | Blitzschutz 36 V/0,4 A | Einbruchmeldesysteme | ÜSS 3605 | <p> Blitzschutz 36 V / 400 mA f&uuml;r den Anschluss von 1 DA geeignet. Der &Uuml;berspannungsschutz besteht aus einer zweistufigen Schutzschaltung, Grobschutz &uuml;ber gasgef&uuml;llte &Uuml;berspannungsableiter. Der Feinschutz besteht aus Filter und Suppressordioden.<br /> Das Modul ist direkt auf einer Montageplatte oder mit dem Tragfu&szlig; (GBI:322582) auf einer DIN Hutschiene montierbar.</p> | Blitzschutz 36 V / 0,4 A, ÜSS 3605 | Blitzschutz 36 V /400 mA für den Anschluss von 1 DA geeignet. Der Überspannungsschutz besteht aus einer zweistufigen Schutzschaltung. Der Grobschutz ist über gasgefüllte Überspannungsableiter gewährleistet. Der Feinschutz besteht aus Filter und Suppressordioden.\nDas Modul ist direkt auf einer Montageplatte oder mit dem Tragfuß auf einer DIN Hutschiene montierbar.\n\nTechnische Daten:\n- Nennspannung: 36 V\n- Strom für Verbraucher: maximal 0,4 A\n- Maße (H x B x T) 18 x 18 x 74 mm\n- Gleichstromwiderstand: R = 3,3 Ohm/Ader\n- Ableitstrom: 25 kA | <p> 1x Blitzschutzmodul</p> | <p> &Uuml;berspannungsschutz f&uuml;r den Transliner-Ringbus</p>
S54476-B66-A2 | Rückflussverhinderer DN10 PN360 | Löschsysteme | CAR10-360 | <p> Der R&uuml;ckflussverhinderer <strong>CAR10-360 </strong>mit VdS-Zulassung ist eine Personenschutzeinrichtung und dient zur sicheren Vermeidung, dass L&ouml;schmittel vom Sammelrohr in Richtung L&ouml;schmittelbeh&auml;lter abflie&szlig;en kann. Er verbindet den Abgangsschlauch eines L&ouml;schmittelbeh&auml;lters mit dem Sammelrohr. Der Betriebsdruck von 360 bar und ein Berstdruck von &uuml;ber 1000 bar gew&auml;hrleisten eine sichere Funktion.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Berstdruck: 1000 bar</li> <li> Betriebsdruck: 360 bar</li> <li> Vds-Zulassung: G304011</li></ul> | Rückflussverhinderer, CAR10-360 | Der Rückflussverhinderer mit VdS-Zulassung ist eine Personenschutzeinrichtung und dient zur sicheren Vermeidung, dass Löschmittel vom Sammelrohr in Richtung Löschmittelbehälter abfließen kann. Er verbindet den Abgangsschlauch eines Löschmittelbehälters mit dem Sammelrohr.\n\nEigenschaften:\n- Berstdruck: 1000 bar\n- Betriebsdruck: 360 bar\n- VdS-Zulassung: G304011 | <p> 1x R&uuml;ckflussverhinderer</p> | <p> L&ouml;schsysteme</p>
S54476-C189-A1 | Löschmittelbatterie 80L-1-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l1Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> L&ouml;schmittelbeh&auml;lter 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventil aus Messing.</li> <li> Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetischer Ausl&ouml;seeinrichtung.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschlauch FRF 33.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung.</li> <li> &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen.</li> <li> Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-1-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- Löschmittelbehälter 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventil aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetischer Auslöse-\neinrichtung,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschlauch FRF 33\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C193-A1 | Löschmittelzentrale 80L-5-Novec 1230 | Löschsysteme | LMB80l5Master | <p> L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> F&uuml;nf L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Elektromagnetische Ausl&ouml;seeinrichtung auf der Pilotflasche und pneumatischer Ausl&ouml;ser auf den Folgeflaschen.</li> <li> Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Druckschalter zur R&uuml;ckmeldung &rsquo;&rsquo;L&ouml;schung ausgel&ouml;st&rsquo;&rsquo;.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Mechanischer Blockiereinrichtung.</li> <li> Verteilerbox f&uuml;r die elektrischen Anschl&uuml;sse sowie allen notwendigen Anschlusskabeln zwischen Beh&auml;lter und Verteiler.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schbereich.</li></ul> | Löschmittelzentrale 80L-5-Sinorix 1230 | Löschmittelbatterie Sinorix 1230, zur \nBevorratung des Löschmittels Novec 1230\nfür den Einsatz in Räumen mit \nelektrischen Risiken, bestehend aus:\n- fünf Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- elektromagnetische Auslöse-\neinrichtung auf der Pilotflasche und \npneumatischer Auslöser auf den \nFolgeflaschen,\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Druckschalter zur Rückmeldung \n’’Löschung ausgelöst’’\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- mechanischer Blockiereinrichtung\n- Verteilerbox für die elektrischen \nAnschlüsse sowie allen notwendigen \nAnschlusskabeln zwischen Behälter und \nVerteiler.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit einem Löschbereich.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1x L&ouml;schmittelzentrale komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
S54476-C196-A1 | Löschmittelbatterie 80L-SLAVE-4-Novec | Löschsysteme | LMB80l4Slave | <p> Erweiterungs-L&ouml;schmittelbatterie Sinorix 1230, zur Bevorratung des<br /> L&ouml;schmittels Novec 1230 f&uuml;r den Einsatz in R&auml;umen mit elektrischen Risiken, bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Vier L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 80l aus geschmiedetem Stahl, grundiert und rot lackiert, mit Ettiketierung und pi Kennzeichnung, geeignet zur Bef&uuml;llung mit chemischem L&ouml;schfluid SINORIX 1230 und Stickstoff zur Druckbeaufschlagung.&nbsp;</li> <li> Differenzialdruckventile aus Messing, Typ VSB33 und Schwund&uuml;berwachung mit Kontaktmanometer.</li> <li> Pneumatische Ausl&ouml;ser - Steuerschl&auml;uche zur pneumatischen Ventilausl&ouml;sung.&nbsp;</li> <li> Abgangsschl&auml;uche FRF33.</li> <li> R&uuml;ckflussverhinderer CARF33.</li> <li> Sammelrohr.</li> <li> Wandhalter, mit Profilschiene und Flaschenhalter aus verzinktem Stahl zur sicheren Befestigung an stabilen W&auml;nden.</li> <li> Alle notwendigen Anschlusskabel zwischen Beh&auml;lter und Verteilerbox.</li> <li> Verwendung in Sinorix 1230 L&ouml;schsystemen mit mehreren L&ouml;schbereichen oder als Erweiterung.</li></ul> | Löschmittelbatterie 80L-Slave-4-Sinorix 1230 | Erweiterungs-Löschmittelbatterie \nSinorix 1230, zur Bevorratung des \nLöschmittels Novec 1230 für den Einsatz \nin Räumen mit elektrischen Risiken, \nbestehend aus:\n- vier Löschmittelbehältern 80l aus \ngeschmiedetem Stahl, grundiert und\nrot lackiert, mit Ettiketierung und pi\nKennzeichnung, geeignet zur Befüllung\nmit chemischem Löschfluid SINORIX 1230 \nund Stickstoff zur Druckbeaufschlagung,\n- Differenzialdruckventile aus Messing,\nTyp VSB33 und Schwundüberwachung mit\nKontaktmanometer,\n- pneumatische Auslöser\n- Steuerschläuche zur pneumatischen\nVentilauslösung\n- Abgangsschläuche FRF33\n- Rückflussverhinderer CARF33\n- Sammelrohr\n- Wandhalter, mit Profilschiene und \nFlaschenhalter aus verzinktem Stahl zur \nsicheren Befestigung an stabilen Wänden,\n- alle notwendigen Anschlusskabel \nzwischen Behälter und Verteilerbox.\nVerwendung in Sinorix 1230 Löschsystemen \nmit mehreren Löschbereichen oder als \nErweiterung.\n\nVdS-Anerkennung: S305008 | <p> 1 L&ouml;schmittelbatterie komplett, ohne L&ouml;schmittel</p> | <p> Besonders geeignet f&uuml;r Server- und Spannungsverteilerr&auml;ume</p>
ZNX:YZ722 | Einsatz Funkwagen, bis 1. Std. | Notruf- und Service-Leitstellen | Einsatz Funkwagen | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Einsatz Funkwagen bis 1. Stunde&nbsp;</strong>umfasst die Anforderung eines Funkwagens zur Alarmverfolgung, Notrufbearbeitung oder Sicherung eines Objektes bei einer Einsatzdauer von bis zu einer Stunde je Einsatz. Die&nbsp;Verrechnung erfolgt nach tats&auml;chlichem Aufwand.</p> | Advantage Serviceleistung, Einsatz Funkwagen bis 1. Stunde | Die Serviceleistung umfasst die Anforderung eines Funkwagens zur Alarmverfolgung, Notrufbearbeitung oder Sicherung eines Objektes bei einer Einsatzdauer von bis zu einer Stunde je Einsatz. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. | <p> 1x Einsatz Funkwagen bis 1 Stunde</p> | <p> Bei vereinbarter Alarmverfolgung oder im St&ouml;rfall</p>
GBI:15039 | Relais-Interface für Glasbruchmelder | Einbruchmeldesysteme | RI8D | <p> Das RI 8 D Relais-Interface mit Geh&auml;use dient zur Anschaltung von konventionellen Glasbruchmeldern an TR-Buselemente. Da zum L&ouml;schen eines Glasbruchalarms ein Steuersignal am Relais-Interface ben&ouml;tigt wird, ist der Anschluss nur an TR-Busmodulen mit Steuerausg&auml;ngen m&ouml;glich. Es k&ouml;nnen maximal 20 Glasbruchsensoren vom Typ GBS2001 angeschlossen werden.</p> | Relais-Interface RI 8D | Das Relais-Interface mit Gehäuse dient zum Anschalten von konventionellen Glasbruchmeldern an Adressierelemente. Es können maximal 20 Glasbruchsensoren angeschlossen werden. | <p> 1x RI 8D Relais-Interface</p> | <p> Anschluss von konventionellen, passiven Glasbruchsensoren an Transliner-Ringbus-Adressierelemente.</p>
GBI:20103 | Lötverteiler, 80-polig, Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | VT70 | Der Verteiler verfügt über 80 vergoldete Lötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Er ist in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | Lötverteiler, 80-polig, Deckelkontakt, VT70 | Der Verteiler verfügt über 80 vergoldete Lötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Er ist in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | 1x Lötverteiler | Verdrahtung in Sicherheitsanlagen, wird auf Grund der Ausbaugröße bei kleineren Anlagen häufig als Hauptverteiler verwendet.
GBI:21242 | BAK Busanschaltkarte | Einbruchmeldesysteme | TR BAK | <p> Die Busanschaltkarte BAK dient zum Anschlie&szlig;en der Transliner Ringe 9 bis 16 an der Transliner Ringbus Einbruchmelderzentrale IC3000 / IC3000B.</p><p> Im Grundausbau sind die vor genannten Zentralen mit einer BAK Steckkarte zur Aufschaltung der Transliner Ringe 1 bis 8 ausgestattet. F&uuml;r die Ringe 9 bis 16 wird somit eine weitere BAK ben&ouml;tigt, mit welcher der Maximalausbau von 16 Ringen, mit insgesamt 8 MEE Steckkarten, realisierbar ist.</p> | Busanschaltkarte (BAK), TR BAK | Die Busanschaltkarte dient zum Anschließen der Ringe in der Zentrale. Mit auf der Platine befindet sich je Ring eine Feinabsicherung.\n\nDie Zentrale ist standardmäßig mit einer BAK zur Aufschaltung von bis zu 8 Transliner Ringen ausgestattet. Ab dem 9. Ring wird eine weitere BAK benötigt, mit welcher der Maximalausbau von 16 Ringen realisierbar ist. | <p> 1x Busanschaltkarte inklusive Anschlussset</p> | <p> Erweiterung der Transliner Ringbus-Einbruchmelderzentralen um weitere 8 Ringe</p>
LVK:900297 | Ethernet Anschlusskabel, 10m | Einbruchmeldesysteme | LVK:900297 | <p> Ethernet Kabel <strong>LVK:900297</strong>, L&auml;nge 10m, zum Anschluss des 3DMLI Sensors an einen PC.</p> | Ethernet Anschlusskabel 10m, LVK:900297 | Ethernet Kabel LVK:900297, Länge 10m, zum Anschluss des 3DMLI Sensors an einen PC. | <p> 1x Ethernet-Anschlusskabel</p> | <p> Ethernet Kabel</p>
LVK:900298 | I/O Anschlusskabel, 10m | Einbruchmeldesysteme | LVK:900298 | <p> I/O Kabel <strong>LVK:900298</strong>, L&auml;nge 10 m, zum Anschluss der Ein/Ausgangskontakte des 3DMLI Sensors.</p> | I/O Anschlusskabel 10 m, LVK:900298 | I/O Kabel LVK:900298, Länge 10 m, zum Anschluss der Ein/Ausgangskontakte des 3DMLI Sensors. | <p> 1x I/O Anschlusskabel</p> | <p> I/O Anschlusskabel</p>
LVK:900304 | Design-Aufbaugehäuse, grau | Einbruchmeldesysteme | LVK:900304 | <p> Design-Aufbaugeh&auml;use <strong>LVK:900304</strong>, Farbe grau, zur Montage des 3DMLI an der Decke.</p> | Design-Aufbaugehäuse grau, LVK:900304 | Design-Aufbaugehäuse LVK:900304, Farbe grau, zur Montage des 3DMLI an der Decke. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use</p> | <p> Aufbaugeh&auml;use zur Deckenmontage</p>
LVK:900307 | Design-Gehäuse, grau | Einbruchmeldesysteme | LVK:900307 | <p> Design-Geh&auml;use <strong>LVK:900307</strong>, Farbe grau, zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke.</p> | Design-Gehäuse grau, LVK:900307 | Design-Gehäuse LVK:900307, Farbe grau, zur abgehängten Montage von der Decke. | <p> 1x Design-Geh&auml;use</p> | <p> Design-Geh&auml;use zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke</p>
LVK:900308 | Design-Gehäuse, schwarz | Einbruchmeldesysteme | LVK:900308 | <p> Design-Geh&auml;use LVK:900308, Farbe schwarz, zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke.</p> | Design-Gehäuse schwarz, LVK:900308 | Design-Gehäuse LVK:900308, Farbe Schwarz, zur abgehängten Montage von der Decke. | <p> 1x Design-Geh&auml;use</p> | <p> Design-Geh&auml;use zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke</p>
ZNX:YZ112 | Anschluss NSL 1ML | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschlu&szlig; an eine Siemens Notruf- und Service Leitstelle und Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen im Monat.<br /> <br /> Der notwendige Telefonanschluss ist kundenseitig zur<br /> Verf&uuml;gung zu stellen.</p> | Advantage Service, Anschluss NSL 1ML | Anschluß an Notruf- und Service Leitstelle und Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen einer Meldelinie inkl. einer täglichen Routinemeldung, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen im Monat.\n\nAnmerkung:\n- Der notwendige Telefonanschluss ist kundenseitig zur Verfügung zu stellen\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an eine Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse A/B/C | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag, ohne des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes f&uuml;r bis zu 8 Meldelinien</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse A / B / C</li></ul>
ZNX:YZ152 | Erweiterung 1 weitere ML m. Sprechen | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschlu&szlig; einer zus&auml;tzlichen Meldelinie mit Sprechen, Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Service, Erweiterung 1 weitere ML m. Sprechen | Erweiterung um eine zusätzliche Meldelinie mit Sprechen, Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen. | <p> Erweiterung des Dienstleistungs- Miet- oder Servicevertrages</p> | <p> Erweiterung (optional)</p>
ZNX:YZ432 | Anschlusserw. Audiokanal | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp; <strong>Anschlusserweiterung Audiokanal</strong> umfasst den Anschlu&szlig; eines zus&auml;tzlichen Audiokanals, die Entgegennahme von ereignisgesteuert &uuml;bertragenen Audiodaten daraus, die Protokollierung relevanter Daten sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen je Audioaufschaltung.</p> | Advantage Serviceleistung, Anschlusserweiterung Audiokanal | Die Serviceleistung umfasst den Anschluß eines zusätzlichen Audiokanals, die Entgegennahme von ereignisgesteuert übertragenen Audiodaten daraus, die Protokollierung relevanter Daten sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen je Audioaufschaltung. | <p> 1x Anschlusserweiterung Audiokanal</p> | <p> Erweiterung (optional)</p>
ZNX:YZ772 | Aufzugsbefreiung, ab 2. Stunde | Notruf- und Service-Leitstellen | Aufzugsbefreiung | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Aufzugsbefreiung ab 2. Stunde </strong>verl&auml;ngert den Einsatz zur Befreiung von eingeschlossenen Personen aus Aufzugskabinen im St&ouml;r- oder Notfall mit einer Einsatzdauer von einer Stunde beginnend mit der zweiten Einsatzstunde um eine weitere Stunde.</p> | Advantage Serviceleistung, Aufzugsbefreiung ab 2. Stunde | Die Serviceleistung verlängert den Einsatz zur Befreiung von eingeschlossenen Personen aus Aufzugskabinen im Stör- oder Notfall mit einer Einsatzdauer von einer Stunde beginnend mit der zweiten Einsatzstunde um eine weitere Stunde. | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Aufzugsbefreiung ab 2. Stunde</p> | <p> Advantage</p>
BPZ:5358470001 | Aufkleber avoid electrostatic charging | Brandmeldesysteme | ZUDM11 | <p> Der Aufkleber <strong>ZUDM11</strong> &#39;avoid electrostatic charging&#39; ist gut lesbar an dem Handfeuermelder DM1103 - Ex anzubringen, wenn dieser&nbsp;gem&auml;&szlig; EN 50020, Abschnitt 5.4 als sogenannter &#39;simple apparatus&#39; (einfaches Ger&auml;t) in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen eingesetzt wird. Die Zulassung solcher Betriebsmittel liegt in der Verantwortung des Herstellers. Eine Zertifizierung muss nicht erfolgen.</p><p> <strong>Lieferumfang:</strong><br /> Die Lieferung erfolgt in einer Verpackungseinheit zu je 20 St&uuml;ck.</p> | Aufkleber 'avoid electrostatic charging', ZUDM11 | Der Aufkleber 'avoid electrostatic charging' ist gut lesbar an dem Handfeuermelder DM1103 - Ex anzubringen, wenn dieser gemäß EN 50020, Abschnitt 5.4 als sogenannter 'simple apparatus' (einfaches Gerät) in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird. | <p> 1 VE (VE = 20 St&uuml;ck)</p> | <p> Aufkleber &#39;avoid electrostatic charging&#39; f&uuml;r Handfeuermelder DM1103 Ex</p>
S54370-F6-A1 | Melderanzeige Hohlb. (EX) | Brandmeldesysteme | FDAI93EX | Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.<br><br>Eine eingebaute Leuchtdiode leuchtet, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert.<br><br>Der aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Ansprechindikator eignet sich für den Einbau in Geräten, Hohldecken, Hohlboden, Schalttafeln oder speziellen Gehäusen. <br>Die notwendige Montagebohrung, Ø 22,5mm, muss bauseits ausgeführt werden. <br>Ebenso eignet sich der Indikator für den Einbau in spezielle Gehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage in trockenen oder nassen Räumen, z. B. im Gehäuse DCA1191 können bis zu vier Alarmindikatoren FDAI93-EX eingebaut werden. | Melderanzeige Hohlb. (EX), FDAI93EX | Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.\n\nEine eingebaute Leuchtdiode leuchtet, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert.\n\nDer aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Ansprechindikator eignet sich für den Einbau in Geräten, Hohldecken, Hohlboden, Schalttafeln oder speziellen Gehäusen.\n\nDie notwendige Montagebohrung, Ø 22,5mm, muss bauseits ausgeführt werden. \n\nEbenso eignet sich der Indikator für den Einbau in spezielle Gehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage in trockenen oder nassen Räumen, z. B. im Gehäuse DCA1191 können bis zu vier Alarmindikatoren FDAI93 eingebaut werden. | 1x Melderanzeige inkl. 1x Isolierkappe | Optische Parallelanzeige automatischer Brandmelder, zum Einbau in Geräten, Hohldecken, Hohlboden, Schalttafeln oder speziellen Gehäusen.
S54370-F5-A1 | Anzeigeindikator Hohlboden | Brandmeldesysteme | FDAI93 | <p> Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zug&auml;nglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.<br /> <br /> Eine eingebaute Leuchtdiode leuchtet, sobald der zugeh&ouml;rige Brandmelder alarmiert.<br /> <br /> Der aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Ansprechindikator eignet sich f&uuml;r den Einbau in Ger&auml;ten, Hohldecken, Hohlboden, Schalttafeln oder speziellen Geh&auml;usen.<br /> Die notwendige Montagebohrung, &Oslash; 22mm, muss bauseits ausgef&uuml;hrt werden.<br /> Ebenso eignet sich der Indikator f&uuml;r den Einbau in spezielle Geh&auml;use f&uuml;r Aufputz- oder Unterputzmontage in trockenen oder nassen R&auml;umen, z. B. im Geh&auml;use DCA1191 k&ouml;nnen bis zu vier Alarmindikatoren DJ1193/AJUT24-Ex eingebaut werden.</p> | Anzeigeindikator, FDAI93 | Externe Melderanzeigen (Ansprechindikatoren) FDAI93 <zur optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder:\n- zum Einbau in Zargen, Deckenplatten usw. oder in speziellen Gehäusen für Aufputz- oder Unterputzmontage in trockenen oder nassen Räumen\n- Einfache Steckmontage mit Spreizfederbefestigung in Bohrloch von 22 mm Durchmesser, bei 1-4 mm Materialstärke\n- Am FDAI93 kann ein Brandmelder angeschlossen werden | <p> 1 St&uuml;ck Melderanzeige inkl. Isoliert&uuml;lle</p> | <p> Optische Parallelanzeige automatischer Brandmelder, zum Einbau in Ger&auml;ten, Hohldecken, Hohlboden, Schalttafeln oder speziellen Geh&auml;usen.</p>
S54370-F4-A1 | Anzeigeindikator Wand für Ex-Bereiche | Brandmeldesysteme | FDAI92EX | <p> Der Anzeigeindikator<strong> FDAI92-Ex </strong>f&uuml;r die Wandmontage&nbsp; in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 dient der raschen Ermittlung von alarmgebenden Meldern, die schwer zug&auml;nglich oder schlecht sichtbar montiert sind. Der Anzeigeindikator leuchtet, sobald der zugeh&ouml;rige Brandmelder alarmiert.</p> | Anzeigeindikator Wand für Ex-Bereiche FDAI92EX | Anzeigeindikator FDAI92-Ex für die Wandmontage in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2. Er dient der raschen Ermittlung von alarmgebenden Meldern, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar montiert sind. Der Anzeigeindikator leuchtet, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. \n | <p> 1St&uuml;ck Melderanzeige Wand f&uuml;r EX-Bereiche</p> | <p> Optische Parallelanzeige automatischer Brandmelder, zur Montage auf W&auml;nden in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zone 1 und 2.</p>
LVK:004730 | Volumetric Object Surveillor, 2.5-3m | Einbruchmeldesysteme | LVK:004730 | <p> Der volumetrische Objekt Surveillor bietet f&uuml;r &uuml;berwachte Gegenst&auml;nde erh&ouml;hten Schutz, indem er bereits das Ann&auml;hern an das zu &uuml;berwachende Objekt erkennt. Der Bereich um das Objekt wird in einem einstellbaren Abstand &uuml;berwacht. Der Sensor kann entsprechend der Objektabmessungen sowie des zu &uuml;berwachenden Bereichs konfiguriert werden.<br /> <br /> Der volumetrische Objekt Surveillor VOS (&bdquo;&Uuml;berwacher&ldquo;) bietet zwei einstellbare Alarmzonen. Wird die &auml;u&szlig;erste Zone des &Uuml;berwachungsbereichs gef&auml;hrdet, kann ein h&ouml;rbarer oder sichtbarer Alarm eingeleitet werden. Wird der Bereich in unmittelbarer N&auml;he des Objekts verletzt, so wird ein zweiter Alarm ausgel&ouml;st und kann f&uuml;r weitere Alarmierungen oder Steuerungen genutzt werden. Der Sensor kann entweder den Alarm akustisch ausgeben oder &uuml;ber ein optionales I/O Modul Kontakte ansteuern. Der Sensor stellt folgende Ausgangssignale zur Verf&uuml;gung:</p><ul> <li> Voralarm.</li> <li> Hauptalarm.</li> <li> St&ouml;rung.</li></ul><p> Applikationen:</p><ul> <li> &Uuml;berwachung von freistehenden Objekten in Museen.</li> <li> &Uuml;berwachung von Objekten mit 2 unterschiedlichen.</li> <li> Alarmzonen</li></ul> | Volumetric Object Surveillor, 2.5-3 m | Der volumetrische Objekt Surveillor bietet für überwachte Gegenstände erhöhten Schutz, indem er bereits das Annähern an das zu überwachende Objekt erkennt. Der Bereich um das Objekt wird in einem einstellbaren Abstand überwacht. Der Sensor kann entsprechend der Objektabmessungen sowie des zu überwachenden Bereichs konfiguriert werden.\n\n- Überwachung eines volumetrischen Bereiches um ein Objekt \n- 2 einstellbare Alarmbereiche, die je einen Ausgang ansteuern können\n- Alarmauslösung, wenn ein Bereich verletzt wird\n- Alarmauslösung, wenn das Objekt entfernt oder verändert wurde\n- Lokale Alarmierung durch eingebauten Summer\n- Entwickelt für Indoor Applikationen und eine Monatagehöhe von:\n 2,5 m bis 3,0 m (VOS 9696)\n 3,0 m bis 5,0 m (VOS 6464) | <p> 1x 3DMLI Sensor<br /> 1x Firmware VOS<br /> 1x Steckernetzteil<br /> 1x Ethernet Kabel 5 m<br /> 1x Deckenhalterung</p> | <p> Sensorl&ouml;sungen zur Erfassung von Personen und Gegenst&auml;nden. Volumetric Object Surveillor (System zur Objekt&uuml;berwachung) ist f&uuml;r Projekte in kommerziellen, &ouml;ffentlichen oder staatlichen Geb&auml;uden wie z. B. Flugh&auml;fen, Banken, milit&auml;rischen und Polizei-Geb&auml;uden, Museen, B&uuml;rogeb&auml;uden oder Einkaufszentren geeignet.</p>
LVK:900271 | Ersatznetzteil 24V für den 3DMLI Sensor | Einbruchmeldesysteme | LVK:900271 | <p> Ersatznetzteil (24 V) <strong>LVK:900271 </strong>f&uuml;r den 3DMLI Sensor.</p> | Ersatznetzteil 24 V für den 3DMLI Sensor, LVK:900271 | Ersatznetzteil (24 V) für den 3DMLI Sensor. | <p> 1x Netzteil 24 V</p> | <p> Ersatznetzteil (24 V)</p>
S24243-A3907-A1 | Security Backbone Router | Einbruchmeldesysteme | SBR | <p> Der Security-Backbone-Router <strong>SBR </strong>erlaubt die &uuml;bergeordnete Vernetzung von LON-Systembus-Segmenten zu einem zusammenh&auml;ngenden Security-Netzwerk.</p><p> <strong>Anwendungsm&ouml;glichkeiten:</strong></p><ul> <li> Weite r&auml;umliche Ausdehnung der Zentralenvernetzung</li> <li> Erh&ouml;hung der Anzahl der vernetzbaren Zentralen</li> <li> Galvanische Trennung der einzelnen Systembus-Segmente</li> <li> Nutzung unterschiedlicher Medien</li> <li> Verschl&uuml;sselung nach BSI zur Steigerung der &Uuml;bertragungssicherheit</li></ul><p> Der Zentralenbus zur Vernetzung der Transliner-Ringbuszentralen basiert auf dem Feldbussystem LON (Local Operating Network). Dabei kommt als &Uuml;bertragungsmedium ein verdrilltes Adernpaar (Twisted Pair) zum Einsatz. Die &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit ist auf 78 kbps festgelegt. Die Signaleinkopplung erfolgt von den einzelnen Zentralenkomponenten (Zentralenfamilien IC1000, IC2000, IC3000, LON Bedieneinheiten IT3000/IT3010) &uuml;ber einen sogenannten Transceiver. Der hier verwendete FTT-10A (Free Topology Transceiver) erlaubt freie Bustopologie (Linie, Abzweigung, Stern, Ring, Mischtopologien) und buspolarit&auml;tsfreie &Uuml;bertragungsnetze. Der FTT-10A ist transformatorgekoppelt und stellt damit eine galvanische Trennung zwischen den einzelnen Anlagenbestandteilen &uuml;ber den Bus sicher.</p><p> Auf Basis des LON-Systembusses lassen sich topologie- und kabelabh&auml;ngige Reichweiten von 900 m bis zu 2700 m (beim Einsatz von Signalverst&auml;rkern bis zu 5400 m) pro LON-Segment erreichen. Mit dem SBR und der &uuml;bergeordneten LON-Vernetzung l&auml;sst sich diese Reichweite, zum Beispiel durch Nutzung von LWL Netzwerken, um ein Vielfaches erh&ouml;hen.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><ul> <li> I10 Einbruchmelderzentralen</li> <li> I20 Einbruchmelderzentralen</li> <li> I30 Einbruchmelderzentralen</li> <li> IT30xx Bedieneinheiten</li></ul> | Security Backbone Router INK3000 | Der Security Backbone Router (SBR) erlaubt die übergeordnete Vernetzung von LON-Systembus-Segmenten zu einem zusammenhängenden Security-Netzwerk. Daraus ergeben sich folgende Anwendungsmöglichkeiten:\n- weite räumliche Ausdehnung der Zentralenvernetzung\n- Erhöhung der Anzahl der vernetzbaren Zentralen\n- galvanische Trennung der einzelnen Systembus-Segmente\n- Nutzung unterschiedlicher Medien\n- Verschlüsselung nach BSI zur Steigerung der Übertragungssicherheit\n\nDer Zentralenbus zur Vernetzung der Transliner-Ringbuszentralen basiert auf dem Feldbussystem LON (Local Operating Network). Dabei kommt als Übertragungsmedium ein verdrilltes Adernpaar (Twisted Pair) zum Einsatz. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 78 kbps festgelegt. Die Signaleinkopplung erfolgt von den einzelnen Zentralenkomponenten über einen sogenannten Transceiver. Der hier verwendete FTT-10A (Free Topology Transceiver) erlaubt freie Bustopologie (Linie, Abzweigung, Stern, Ring, Mischtopologien) und buspolaritätsfreie Übertragungsnetze. Der FTT-10A ist transformatorgekoppelt und stellt damit eine galvanische Trennung zwischen den einzelnen Anlagenbestandteilen über den Bus sicher.\nAuf Basis des LON-Systembusses lassen sich topologie- und kabelabhängige Reichweiten von 900 m bis zu 2700 m (bei Einsatz von Signalverstärkern bis zu 5400 m) pro LON-Segment erreichen. Mit dem SBR und der übergeordneten LON-Vernetzung lässt sich diese Reichweite, zum Beispiel durch Nutzung von LWL Netzwerken, um ein Vielfaches erhöhen. | <p> 1x INK3000 Einbauplatine</p> | <p> Vernetzung von Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen.</p>
GBI:15023 | Einbau-/Aufbaumagnetkontakt 8 mm Kl.B ws | Einbruchmeldesysteme | EMK48 WS LSA | <p> Der Reedkontakt ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und wird mit einem Magnet geliefert. F&uuml;r die Auf- und Einbaumontage stehen verschiedene Zubeh&ouml;rteile zur Verf&uuml;gung.</p> | EMK 48 Magnetkontakt, ws., LSA | Der Reedkontakt ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und wird mit einem Magnet geliefert. Für die Aufbaumontage stehen EMK-Aufbauteile und für die Einbaumontage EMK-Einbaugehäuse zur Verfügung. | <p> 1x Reedkontakt<br /> 1x Magnet<br /> 1x Kunststoffrohr f&uuml;r Magnet</p> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern.</p>
GBI:15029 | Aufbauteilesatz für EMK46/48 | Einbruchmeldesysteme | EMK A T6/8 WS | <p> Die Aufbauteile werden zur Aufbaumontage von Einbaumagnetkontakten des Typs EMK46 und EMK48 ben&ouml;tigt.</p> | Aufbauteilesatz für EMK46/48 | Die Aufbauteile werden zur Aufbaumontage von Einbaumagnetkontakten benötigt. | <p> 2x Aufbaugeh&auml;use<br /> 2x Kappen<br /> 3x Unterlegkeile 2 mm<br /> 1x Unterlegkeil 6 mm</p> | <p> Montage von Einbaumagnetkontakten.</p>
GBI:15038 | Glasbruchmelder passiv Relausg. ws 2 m | Einbruchmeldesysteme | GBSR6 | <p> Der Glasbruchsensor GBS R6 ist geeignet f&uuml;r die LSA-Schneidklemmtechnik.<br /> Er ben&ouml;tigt eine Spannungsversorgung von 9 bis 18 V und stellt als Alarmausgang einen potenzialfreien Alarmkontakt zur Verf&uuml;gung.</p> | Glasbruchmelder passiv Relausg. weiß 2 m GBS R6 | Der Glasbruchsensor ist geeignet für die LSA-Schneidklemmtechnik.\nEr benötigt eine Spannungsversorgung von 9 bis 18 V und stellt als Alarmausgang einen potenzialfreien Alarmkontakt zur Verfügung. | <p> 1x Glasbruchmelder</p> | <p> Durchbruch&uuml;berwachung von Fensterglasscheiben.</p>
GBI:18729 | Batterieanschlusskabel | Einbruchmeldesysteme | Kabel H10.1 | <p> Das Kabel wird zum Anschluss von Notstrombatterien ben&ouml;tigt, pro Batterie ist ein Anschlusskabel notwendig.</p> | Batterieanschlusskabel, Kabel H10.1 | Das Kabel wird zum Anschluss von Notstrombatterien benötigt, pro Batterie ist ein Anschlusskabel notwendig. | <p> 1x Anschlusskabel</p> | <p> Zum Anschluss von Batterien in Einbruchmelderzentralen</p>
GBI:20102 | Lötverteiler, weiß mit Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | LV20DAD WS | Der Kleinverteiler in Löttechnik ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über 42 Doppellötanschlüsse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt. | Lötverteiler, weiß mit Deckelkontakt, LV20DAD WS | Der Kleinverteiler in Löttechnik ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über 42 Doppellötanschlüsse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt. | 1x Lötverteiler | Überwachte Verdrahtung von Sicherheitsanlagen.
GBI:20373 | Glasbruchmelder passiv ws 2 m | Einbruchmeldesysteme | GBS2001 WX | Der passive Glasbruchmelder dient zur Überwachung von Einfach-Scheiben auf Bruch. Der Melder ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über eine LED zur Signalisierung einer Auslösung. Die fest integrierte Anschlussleitung ist für LSA-plus-Schneidklemmtechnik geeignet. | Glasbruchmelder passiv weiß 2 m GBS2001 | Der passive Glasbruchmelder dient zur Überwachung von Einfach-Scheiben auf Bruch. Der Melder ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über eine LED zur Signalisierung einer Auslösung. Die fest integrierte Anschlussleitung ist für LSA-plus-Schneidklemmtechnik geeignet. | 1x Glasbruchsensor | Durchbruchüberwachung von Fensterglasscheiben.
GBI:20375 | Lötverteiler mit Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | UP50D | <p> Der Verteiler kann in einer genormten UP-Schalterdose installiert werden (Hohlwanddose f&uuml;r VdS D = 68 mm). Er verf&uuml;gt &uuml;ber 20 Doppell&ouml;tanschl&uuml;sse und einen Deckelkontakt.</p> | Lötverteiler UP 50 D, mit Deckelkontakt, UP50D | Der Verteiler kann in einer genormten UP-Schalterdose installiert werden (Hohlwanddose für VdS D = 68 mm). Er verfügt über 20 Doppellötanschlüsse und einen Deckelkontakt. | <p> 1x L&ouml;tverteiler</p> | <p> &Uuml;berwachte Verdrahtung von Sicherheitsanlagen</p>
GBI:20417 | Verteiler LSA, 120-polig, Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | VT120 120 POL | Der Verteiler verfügt über 120 LSA-plus-Anschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Die LSA-plus-Leisten sind in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | Verteiler LSA VT 120, 120-polig, Deckelkontakt, VT120 120 POL | Der Verteiler verfügt über 120 LSA-plus-Anschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Die LSA-plus-Leisten sind in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | 1x LSA-plus-Verteiler | Verdrahtung in Sicherheitsanlagen, auf Grund der Ausbaugröße bei mittleren Anlagen häufig als Hauptverteiler.
BPZ:2772730001 | Montageplatte für Körperschallmelder | Einbruchmeldesysteme | GMXP0 | Die Befestigungsplatte kann auf Stahlplatten aufgeschweißt oder auf Betonmauern geschraubt werden. Sie ermöglicht die indirekte Montage von Körperschallmeldern auf unebenen oder gehärteten Flächen. | Montageplatte GMXP0 | Die Befestigungsplatte kann auf Stahlplatten aufgeschweißt oder auf Betonmauern geschraubt werden. Sie ermöglicht die indirekte Montage von Körperschallmeldern auf unebenen oder gehärteten Flächen. | 1x Montageplatte, Befestigungsdübel und Schraube für Beton | Zur Montage von Körperschallmeldern auf unebenen oder gehärteten Flächen.
C24243-A400-C70 | Klebeplombe VdS Siegel 22 mm | Einbruchmeldesysteme | KLEBEBLOMBE | <p> &quot;VdS-Siegel&quot; als selbstklebendes Siegel zur Plombierung aller zu &ouml;ffnender Anlagenteile einer Einbruchmeldeanlage. Mit dem Durchmesser von 22 mm k&ouml;nnen alle g&auml;ngigen Verschraubungen sowie Geh&auml;useteile zuverl&auml;ssig und gem&auml;&szlig; den VdS-Richtlinien verplombt werden.</p> | Klebeplombe VdS Siegel 22 mm | VdS-Siegel als selbstklebendes Siegel zur Plombierung aller zu öffnender Anlagenteile einer Einbruchmeldeanlage. Mit dem Durchmesser von 22 mm können alle gängigen Verschraubungen sowie Gehäuseteile zuverlässig und gemäß den VdS-Richtlinien verplombt werden. | <p> Verpackungseinheit mit 20 Klebesiegel. Eine Verpackungseinheit besteht aus 10 Tr&auml;gerfolien mit jeweils 2 Siegeln.</p> | <p> Das Siegel dient zur Plombierung der verschiedensten Geh&auml;usen (Zentralen, Bedienteile, Verteiler etc.).</p>
C24248-A3-B40 | Eckst. innen, 90-110 Grad | Einbruchmeldesysteme | NULL | Das Eckstück verfügt über einen Innenwinkel von 90 bis 110 Grad und wird für die Eckmontage von Trägern des Typs C24248-A3-A22/-A24 benötigt. | NULL | NULL | 1x Eckstück | Horizontale Anwendung, z. B. in JVAs, für Eckmontage von Anschluss- und Stützträger C24248-A3-A22/-A24
C24248-A3-B43 | Eckst. außen, 90 Grad | Einbruchmeldesysteme | NULL | Das Eckstück verfügt über einen Außenwinkel von 90 Grad und wird für die Eckmontage von Trägern des Typs C24248-A3-A22/-A24 benötigt. | NULL | NULL | 1x Eckstück | Horizontale Anwendung, z. B. in JVAs, für Eckmontage von Anschluss- und Stützträger C24248-A3-A22/-A24
C24248-A3-B44 | Eckst. innen, 80-90 Grad | Einbruchmeldesysteme | NULL | Das Eckstück verfügt über einen Innenwinkel von 80 bis 90 Grad und wird für die Eckmontage von Trägern des Typs C24248-A3-A22/-A24 benötigt. | NULL | NULL | 1x Eckstück | Horizontale Anwendung, z. B. in JVAs, für Eckmontage von Anschluss- und Stützträger C24248-A3-A22/-A24
GBI:14243 | Kabelübergang beweglich | Einbruchmeldesysteme | Kabelübergang | <p> Der bewegliche Kabel&uuml;bergang in hochglanzverchromtem Messing hat eine Schlauchl&auml;nge von 0,5 m und wird einschlie&szlig;lich 2 Schlauchabdeckungen geliefert.</p> | Kabelübergang beweglich | Der bewegliche Kabelübergang in hochglanzverchromtem Messing hat eine Schlauchlänge von 0,5 m und wird einschließlich 2 Schlauchabdeckungen geliefert. | <p> 1x hochglanzverchromter Messingschlauch, L&auml;nge 0,5 m<br /> 2x Schlauchabdeckungen</p> | <p> Mechanischer Schutz f&uuml;r Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung auf beweglichen Geb&auml;udeteilen, wie z. B. T&uuml;ren und Fenster.</p>
GBI:15031 | Einbaugehäuse für EMK46/48 | Einbruchmeldesysteme | EMKE G6/8 WS | Einbaugehäuse, weiß, zur Montage von Einbaumagnetkontakten des Typs EMK46 und EMK48. | Einbaugehäuse für EMK46/48 | Einbaugehäuse, weiß, zur Montage von Einbaumagnetkontakten. | 1x Gehäuseunterteil<br>1x Deckel | Montage von Einbaumagnetkontakten.
GBI:20104 | Lötverteiler, 160-polig, Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | VT140 | Der Verteiler verfügt über 160 vergoldete Lötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Er ist in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | Lötverteiler VT 140, 160-polig, Deckelkontakt, VT140 | Der Verteiler verfügt über 160 vergoldete Lötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Er ist in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | 1x Lötverteiler | Verdrahtung in Sicherheitsanlagen, wird auf Grund der Ausbaugröße bei mittleren Anlagen häufig als Hauptverteiler verwendet.
GBI:20221 | Sperrelement | Einbruchmeldesysteme | E4.4 | <p> Das Sperrelement E4.4 erm&ouml;glicht &uuml;ber eine mechanische Verbindung zum Zahlenkombinationsschloss (ZKS) des Geldschranks oder des Geldausgabeautomaten eine Blockierung des Auf- bzw. des Zuschlie&szlig;vorgangs. Der Schaltzustand &quot;offen&quot; oder &quot;verschlossen&quot; steht hier als potenzialfreier Relaisausgang zur Verf&uuml;gung.</p> | Sperrelement E4.4 | Das Sperrelement ermöglicht über eine mechanische Verbindung zum Zahlenkombinationsschloss (ZKS) des Geldschranks oder des Geldausgabeautomaten eine Blockierung des Auf- bzw. des Zuschließvorgangs. Der Schaltzustand "offen" oder "verschlossen" steht hier als potenzialfreier Relaisausgang zur Verfügung. | <p> 1x Sperrelement mit Standardanbauteilen</p> | <p> Auf- und Zuschlie&szlig;sperre in Geldschr&auml;nken und Geldausgabeautomaten</p>
GBI:20272 | Blitzschutz 12 V/0,4 A | Einbruchmeldesysteme | ÜSS 1205 | <p> Blitzschutz 15 V / 400 mA f&uuml;r den Anschluss von 1 DA geeignet. Der &Uuml;berspannungsschutz besteht aus einer zweistufigen Schutzschaltung. Der Grobschutz ist &uuml;ber gasgef&uuml;llte &Uuml;berspannungsableiter gew&auml;hrleistet. Der Feinschutz besteht aus Filter und Suppressordioden.<br /> Das Modul ist direkt auf einer Montageplatte oder mit dem Tragfu&szlig; auf einer DIN Hutschiene montierbar.</p> | Blitzschutz 12 V / 0,4 A, ÜSS 1205 | Blitzschutz 15 V /400 mA für den Anschluss von 1 DA geeignet. Der Überspannungsschutz besteht aus einer zweistufigen Schutzschaltung: Grobschutz über gasgefüllte Überspannungsableiter und Feinschutz aus Filter und Suppressordioden.\nDas Modul ist direkt auf eine Montageplatte oder mit dem Tragfuß auf einer DIN Hutschiene montierbar.\n\nTechnische Daten:\n- Nennspannung: 15 V\n- Strom für Verbraucher: max. 0,4 A\n- Maße (H x B x T): 18 x 18 x 74 mm\n- Gleichstromwiderstand: R = 3,3 Ohm/Ader\n- Ableitstrom: 25 kA | <p> 1x Blitzschutzmodul</p> | <p> &Uuml;berspannungsschutz f&uuml;r Versorgungsspannung 12 V</p>
S24243-F3271-A1 | IT3020 19"-Bedieneinheit | Einbruchmeldesysteme | IT3020 | <div> Mikroprozessorgesteuertes LON-Bedien- und Anzeigeger&auml;t mit gro&szlig;em Klartextdisplay, 8 x 40 Zeichendarstellung und dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung (rot, gelb, gr&uuml;n).&nbsp;</div><div> Jede Meldung kann mit kundenspezifischen Klartexten von je 8 x 36 Zeichen hinterlegt werden. Hierbei k&ouml;nnen unterschiedliche Texte in Abh&auml;ngigkeit des Anlagenzustands (scharf, unscharf oder Revision) verwaltet werden.&nbsp;</div><div> Die eigentliche Bedienung erfolgt &uuml;ber eine Zehnertastatur und Navigationstasten. Die gew&uuml;nschte Funktion kann hier mittels Funktionsmen&uuml; oder per direktem Funktionsaufruf aktiviert werden. Selbstverst&auml;ndlich ist es dem System m&ouml;glich, die Benutzerverwaltung individuell zu sch&uuml;tzen.&nbsp;</div><div> Es kann bestimmt werden, ob ein Bedienteil &uuml;bergreifend oder bereichsabh&auml;ngig genutzt wird. Um die Bedienung weiter zu erleichtern, stehen neben der Zehnertastatur 4 Funktionstasten zur Verf&uuml;gung, die individuell belegt werden k&ouml;nnen. Au&szlig;erdem lassen sich acht 2-farbige LEDs frei f&uuml;r Anzeigefunktionen nutzen.&nbsp;</div><div> Insgesamt k&ouml;nnen an die Zentrale bis zu 16 Bedienteile &uuml;ber den Zentralenbus LON angeschlossen werden. An jedes Bedienteil ist ein serieller Drucker oder ein Gefahrenmanagementsystem anbindbar. Das Bedienteil eignet sich zur Bedienung vernetzter Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen. Eine &uuml;bergeordnete Bedienung mehrerer Zentralen ist &uuml;ber eine Bedieneinheit ist m&ouml;glich. Je nach Anforderung kann die Kommunikation zwischen Bedienteil und Zentrale verschl&uuml;sselt (BSI) erfolgen.</div><div> &nbsp;</div><div> F&uuml;r die Montage des Bedien- und Anzeigeger&auml;tes stehen Auf- bzw. Unterputzgeh&auml;use zur Verf&uuml;gung. Diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.</div> | IT3020 19"-Bedieneinheit | Mikroprozessorgesteuertes LON-Bedien- und Anzeigegerät mit großem Klartextdisplay, 8 x 40 Zeichendarstellung und dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung (rot, gelb, grün). \nJede Meldung kann mit kundenspezifischen Klartexten von je 8 x 36 Zeichen hinterlegt werden. Hierbei können unterschiedliche Texte in Abhängigkeit des Anlagenzustands (scharf, unscharf oder Revision) verwaltet werden. \nDie eigentliche Bedienung erfolgt über eine Zehnertastatur und Navigationstasten. Die gewünschte Funktion kann hier mittels Funktionsmenü oder per direktem Funktionsaufruf aktiviert werden. Selbstverständlich ist es dem System möglich, die Benutzerverwaltung individuell zu schützen. \nEs kann bestimmt werden, ob ein Bedienteil übergreifend oder bereichsabhängig genutzt wird. Um die Bedienung weiter zu erleichtern, stehen neben der Zehnertastatur 4 Funktionstasten zur Verfügung, die individuell belegt werden können. Außerdem lassen sich acht 2-farbige LEDs frei für Anzeigefunktionen nutzen. \nInsgesamt können an die Zentrale bis zu 16 Bedienteile über den Zentralenbus LON angeschlossen werden. An jedes Bedienteil ist ein serieller Drucker oder ein Gefahrenmanagementsystem anbindbar. Das Bedienteil eignet sich zur Bedienung vernetzter Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen. Eine übergeordnete Bedienung mehrerer Zentralen ist über eine Bedieneinheit ist möglich. Je nach Anforderung kann die Kommunikation zwischen Bedienteil und Zentrale verschlüsselt (BSI) erfolgen.\n\nFür die Montage des Bedien- und Anzeigegerätes stehen Auf- bzw. Unterputzgehäuse zur Verfügung. Diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. | <p> 1x Bedieneinheit IT3020<br /> 1x Lithium-Metall Batterie<br /> 1x LON-EPROM MP3 (MP4 best&uuml;ckt)</p> | <p> Bedienung von Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzenetralen &uuml;ber den LON-Zentralenbus.</p>
S54534-F109-A100 | Körperschallmelder flach Kl. C 5 m | Einbruchmeldesysteme | GM775 | <p> Der GM775 erkennt zuverl&auml;ssig Aufbruchversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren und Stahlkammern. Ebenso detektiert der GM775 Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidger&auml;ten.<br /> Dank des patentgesch&uuml;tzten SENSTEC&reg; Sensors mit digitaler Signalverarbeitung ist der Melder immun gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder den vom Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen. Der Test des Melders erfolgt &uuml;ber den externen Pr&uuml;fgeber GMXS1.<br /> Aufgrund seiner Flachbauweise l&auml;sst sich der GM775 problemlos installieren. Applikationsspezifische Voreinstellungen erm&ouml;glichen eine einfache und rasche Inbetriebnahme. F&uuml;r spezielle Anwendungen k&ouml;nnen die Standardbetriebsparameter mit der SensTool-Software angepasst werden.</p> | Körperschallmelder flach Kl. C 5 m | Körperschallmelder mit VdS Anerkennung Kl C mit folgenden Leistungseigenschaften:\n\nDetektionsradius 5 m\nDetektionsbereich 80 qm \nUmgebungstemperatur -40°C - +70°C\nSchutzart IP435 \n\nDer Körperschallmelder erkennt Aufbruchsversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren, Stahlkammern und modularen Tresorräumen aus Stahl, Beton und synthetischen Kompositwerkstoffen. Ebenso detektiert er Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidgeräten. \nDer Melder ist immun gegenüber Umgebungseinflüssen sowie von der Luft oder den vom Baukörper übertragenen Geräuschen. Der Test des Melders erfolgt über einen externen Prüfgeber.\nDas Gehäuse ist in Flachbauweise ausgeführt. Applikationsspezifische Voreinstellungen ermöglichen die einfache und rasche Inbetriebnahme. Für spezielle Anwendungen können die Standardbetriebsparameter per Software individuell angepasst werden. | <p> 1x K&ouml;rperschallmelder mit Montageanleitung</p> | <p> &Uuml;berwachung von Nachttresoren, Geldausgabeautomaten, Stahlkammern und modularen Tresorr&auml;umen in Stahl, Beton und synthetischen Kompositwerkstoffen.</p>
S54545-C101-A100 | SPC Zusatznetzteil im großen Gehäuse (17Ah) | Einbruchmeldesysteme | SPCP333.300 | <p> Das Zusatznetzteil SPCP333.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine &uuml;berwachte dezentrale Spannungsversorgung f&uuml;r angeschlossene Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Erweiterungen am X-BUS) und Batteriemanagement, 8 drahtgebundene Meldergruppen and 2 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge mit der gleichen Spezifikation wie f&uuml;r das Erweiterungsmodul SPCE650.100. Das Modul SPCP333.300 ist eingebaut in ein sabotagegesch&uuml;tztes aufklappbares Metallgeh&auml;use mit Platz f&uuml;r eine optionale 17 Ah Batterie und 3 Erweiterungsmodule.</p> | SPC Zusatznetzteil großes Gehäuse (17 Ah) | Das Zusatznetzteil SPCP333.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine überwachte dezentrale Spannungsversorgung für angeschlossene Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Erweiterungen am X-BUS) und Batteriemanagement, 8 drahtgebundene Meldergruppen and 2 frei programmierbare Relaisausgänge mit der gleichen Spezifikation wie für das Erweiterungsmodul SPCE650.100. Das Modul SPCP333.300 ist eingebaut in ein sabotagegeschütztes aufklappbares Metallgehäuse mit Platz für eine optionale 17 Ah Batterie und 3 Erweiterungsmodule. | <p> Integrierte Erweiterung mit 8 Eing&auml;ngen und 2 Ausg&auml;ngen</p> | <p> SPC Zusatznetzteil im grossen Geh&auml;use (17 Ah).</p>
S54545-C103-A100 | Zusatznetzteil (7 Ah) m. 2-Tür-Erw., kl. Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | SPCP432.300 | <p> Das Zusatznetzteil SPCP432.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine &uuml;berwachte dezentrale Spannungsversorgung und eine T&uuml;rsteuerung f&uuml;r zwei T&uuml;ren mit Eintrittslesern oder eine T&uuml;r mit Ein- und Austrittsleser. Die Meldergruppen und Ausg&auml;nge sind auch f&uuml;r andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht f&uuml;r die T&uuml;rsteuerung ben&ouml;tigt werden. In dem Erweiterungsmodul k&ouml;nnen f&uuml;r den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datens&auml;tze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das sabotagegesch&uuml;tzte Metallgeh&auml;use bietet Platz f&uuml;r einen 7 Ah Akku.</p><p> <strong>Produktfeatures:</strong></p><ul> <li> 2 Wiegand-/Clock&amp;Data-Schnittstellen</li> <li> 4 LED-Steuerausg&auml;nge</li> <li> 4 Meldergruppen</li> <li> 2 Relaisausg&auml;nge</li> <li> 1 integrierter Summer</li></ul> | SPC Zusatznetzteil im kleinen Gehäuse mit 2-Tür Expander (7 Ah), SPCP432.300 | Das Zusatznetzteil SPCP432.300 erweitert die PC-Anlage via X-BUS um eine überwachte dezentrale Spannungsversorgung und eine Türsteuerung für zwei Türen mit Eintrittslesern oder eine Tür mit Ein- und Austrittsleser. Die Meldergruppen und Ausgänge sind auch für andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht für die Türsteuerung benötigt werden. In dem Erweiterungsmodul können für den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datensätze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das sabotagegeschützte Metallgehäuse bietet Platz für einen 7 Ah Akku.\n\nProduktfeatures:\n\n- 2 Wiegand-/Clock&Data-Schnittstellen\n- 4 LED-Steuerausgänge\n- 4 Meldergruppen\n- 2 Relaisausgänge\n- 1 integrierter Summer | <p> Integriertes 2 T&uuml;r Erweiterungsmodul</p> | <p> SPC Zusatznetzteil im kleinen Geh&auml;use mit 2-T&uuml;r Expander (7Ah)</p>
S54545-C104-A100 | Zusatznetzteil (17 Ah) m. 2-Tür-Erw., gr. Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | SPCP433.300 | <p> Das Zusatznetzteil SPCP433.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine &uuml;berwachte dezentrale Spannungsversorgung und eine T&uuml;rsteuerung f&uuml;r zwei T&uuml;ren mit Eintrittslesern oder eine T&uuml;r mit Ein- und Austrittsleser. Die Meldergruppen und Ausg&auml;nge sind auch f&uuml;r andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht f&uuml;r die T&uuml;rsteuerung ben&ouml;tigt werden. In dem Erweiterungsmodul k&ouml;nnen f&uuml;r den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datens&auml;tze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das sabotagegesch&uuml;tzte Metallgeh&auml;use bietet Platz f&uuml;r einen 17 Ah Akku und 3 Erweiterungsplatinen.</p><p> <strong>Produktfeatures:</strong></p><ul> <li> 2 Wiegand-/Clock&amp;Data-Schnittstellen</li> <li> 4 LED-Steuerausg&auml;nge</li> <li> 4 Meldergruppen</li> <li> 2 Relaisausg&auml;nge</li> <li> 1 integrierter Summer</li></ul> | SPC Zusatznetzteil im gr. Gehäuse (17 Ah) mit 2-Tür Erweiterungen, SPCP433.300 | Das Zusatznetzteil SPCP433.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine überwachte dezentrale Spannungsversorgung und eine Türsteuerung für zwei Türen mit Eintrittslesern oder eine Tür mit Ein- und Austrittsleser. Die Meldergruppen und Ausgänge sind auch für andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht für die Türsteuerung benötigt werden. In dem Erweiterungsmodul können für den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datensätze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das sabotagegeschützte Metallgehäuse bietet Platz für einen 17 Ah Akku und 3 Erweiterungsplatinen.\n\nProduktfeatures:\n- 2 Wiegand-/Clock&Data-Schnittstellen\n- 4 LED-Steuerausgänge \n- 4 Meldergruppen\n- 2 Relaisausgänge\n- 1 integrierter Summer | <p> Integriertes 2 T&uuml;r Erweiterungsmodul</p> | <p> SPC Zusatznetzteil im gr. Geh&auml;use (17Ah) mit 2-T&uuml;r Erweiterungen</p>
GBI:90598 | MKG Magnetkontakt | Einbruchmeldesysteme | MKG | Magnetkontakt MKG im Kunststoffgehäuse, weiß. | MKG Magnetkontakt | Magnetkontakt MKG im Kunststoffgehäuse, weiß.\nVdS-Anerkennug G 110524, Klasse B. | 1x Magnetkontakt | Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern.
GBI:90850 | Kleinverteiler, weiß mit Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | KV 15 DAD | Der Kleinverteiler in Löttechnik ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über 32 Doppellötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt. | Kleinverteiler, weiß mit Deckelkontakt, KV 15 DAD | Der Kleinverteiler in Löttechnik ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über 32 Doppellötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt. | 1x Kleinverteiler | Überwachte Verdrahtung von Sicherheitsanlagen.
LVK:900290 | I/O Modul, 5 Relaisausg. und 4 dig. Eing | Einbruchmeldesysteme | LVK:900290 | <p> I/O Modul <strong>LVK:900290 </strong>f&uuml;r 5 Relaisausg&auml;nge und 4 digitale Eing&auml;nge.</p> | I/O Modul, LVK:900290 | I/O Modul LVK:900290 für 5 Relaisausgänge und 4 digitale Eingänge. | <p> 1x I/O Modul</p> | <p> I/O Modul</p>
LVK:900296 | Ethernet Anschlusskabel, 5m | Einbruchmeldesysteme | LVK:900296 | <p> Ethernet Kabel <strong>LVK:900296</strong>, L&auml;nge 5 m, zum Anschluss des 3DMLI Sensors an einen PC.</p> | Ethernet Anschlusskabel 5 m, LVK:900296 | Ethernet Kabel LVK:900296, Länge 5 m, zum Anschluss des 3DMLI Sensors an einen PC. | <p> 1x Ethernet-Anschlusskabel</p> | <p> Ethernet Kabel</p>
S24243-A3919-A2 | RS232-Modul für IT3020 | Einbruchmeldesysteme | IT3020-RS232-Modul | <p> Das Schnittstellenmodul RS232 ist zum Einsatz in Verbindung mit dem Transliner-Ringbus LON-Bedienteil bestimmt. Es wird auf die 14-polige Schnittstelle der Bedieneinheit aufgesteckt. &Uuml;ber das Schnittstellenmodul erh&auml;lt das Bedienteil 2 galvanisch getrennte RS232-Schnittstellen.</p><p> Das Schnittstellenmodul kommt in folgenden Anwendungsf&auml;llen zum Einsatz:</p><ul> <li> Softwareversiegelung: Beim PC-lauff&auml;higen Softwareversiegelungsprogramm wird &uuml;ber eine Standard-PC-COM-Schnittstelle und dem Schnittstellenmodul eine serielle Verbindung zwischen Rechner und Einbruchmeldeanlage hergestellt</li> <li> Kopplung Gefahrenmanagement: GMA-Manager, DT1000, TR-Port (Fremdsysteme). Wie bei der Softwareversiegelung erfolgt auf gleiche Art und Weise die serielle Kopplung zwischen Einbruchmeldeanlage und einem PC-basierendem Gefahrenmanagementsystem, z. B. Siemens GMA-Manager oder anderen Sicherheitsmagementsystemen</li> <li> Funkuhrkopplung: Alternativ zur PC-Anbindung l&auml;sst sich &uuml;ber das Schnittstellenmodul eine DCF-77-Funkuhr zur Synchronisation der Systemzeit anschalten</li></ul><p> Softwarelizenzen - Anzahl &uuml;bertragbarer Meldungen:</p><p> Die Anzahl der &uuml;bertragbaren Meldungen sind &uuml;ber Lizenzen freizuschalten.</p><ul> <li> S24243-S3020-A1- SW-Lizenz IC10 &ndash; GMA-Man./ TR-Port</li> <li> S24243-S3020-A2- SW-Lizenz IC20 &ndash; GMA-Man./ TR-Port</li> <li> S24243-S3020-A3- SW-Lizenz IC30 &ndash; GMA-Man./ TR-Port</li></ul> | RS232-Modul für LON-Bedienteil IT30XX, IT3020-RS232-Modul | RS232-Modul zum Einbau in ein LON-Bedienteil.\nDas Modul erweitert das LON-Bedienteil um 2 galvanisch getrennte RS232 Schnittstellen.\n\nSoftwarelizenzen - Anzahl übertragbarer Meldungen:\nDie Anzahl der übertragbaren Meldungen sind über Lizenzen freizuschalten. | <p> 1x RS232-Schnittstellenkarte<br /> 1x Abstandbolzen M3x10</p> | <p> Kopplung serieller Peripherie an Transliner-Ringbus LON-Bedieneinheiten</p>
DE6:9908950013 | HF Schlüsseltransponder | Einbruchmeldesysteme | HFS-TS-SW | <p> Festprogrammierter Transponder als Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r die Identifizierung durch Sintony 420 in Verbdinung mit HF-Lesern und dem Kartenlesergateway SMG71.</p><ul> <li> Ohne eigene Energieversorgung.</li> <li> Informations&uuml;bertragung erfolgt ber&uuml;hrungslos.</li> <li> Eindeutige Codierung aus mehr als 10 Millionen Kombinationsm&ouml;glichkeiten.</li></ul> | HF Schlüsseltransponder | Festprogrammierter Transponder als Schlüsselanhänger für die Identifizierung durch Einbruchmelderzentrale in Verbindung mit HF-Lesern und einem Kartenlesergateway. Ohne eigene Energieversorgung.\nInformationsübertragung erfolgt berührungslos.\nEindeutige Codierung aus mehr als 10 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. | <p> 5x Schl&uuml;sseltransponder</p> | <p> Transponder f&uuml;r Sintony 420 in Verbindung mit Kartenlesergateway.</p>
GBI:14265 | Befestigungskappen | Einbruchmeldesysteme | Befestigungskappen | <p> Die Befestigungskappen sind hochglanzverchromt und f&uuml;r einen Spiralschlauch-Querschnitt von 9 mm geeignet.</p> | Befestigungskappen für Spiralschlauch | Die Befestigungskappen sind hochglanzverchromt und für einen Spiralschlauch-Querschnitt von 9 mm geeignet. | <p> 2x Befestigungskappen</p> | <p> Befestigung des Metallschlauchs bei Kabelverlegung an beweglichen Teilen.</p>
GBI:15326 | Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | C6 | <p> Der Kontakt ist auf einem Metalltr&auml;ger montiert und eignet sich besonders zum Einbau in Tresore. Er verf&uuml;gt &uuml;ber einen Mikroschalter mit Wechselkontakt und wird &uuml;ber eine Stahlfeder bet&auml;tigt.</p> | Deckelkontakt C6 | Der Kontakt ist auf einem Metallträger montiert und eignet sich besonders zum Einbau in Tresore. Er verfügt über einen Mikroschalter mit Wechselkontakt und wird über eine Stahlfeder betätigt. | <p> 1x Deckelkontakt</p> | <p> Sabotage&uuml;berwachung in Wertbeh&auml;ltnissen.</p>
GBI:172072 | Farbband-Kassette schwarz für Drucker | Einbruchmeldesysteme | ERC09 | <p> Die Farbband-Kassette (schwarz) <strong>ERC09</strong>&nbsp;ist zum Einsatz in Registrierdruckern vorgesehen.</p> | Farbband-Kassette schwarz für Drucker, ERC09 | Die Farbband-Kassette (schwarz) ERC09 ist zum Einsatz in Registrierdruckern vorgesehen. | <p> 1x Farbband-Kassette</p> | <p> Registrierdrucker</p>
GBI:20363 | Lötverteiler, weiß mit Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | LV8DAD WS | <p> Der Verteiler in L&ouml;ttechnik ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und verf&uuml;gt &uuml;ber 18 Doppell&ouml;tanschl&uuml;sse sowie einen Deckelkontakt.</p> | Lötverteiler, weiß mit Deckelkontakt, LV8DAD WS | Der Verteiler in Löttechnik ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und verfügt über 18 Doppellötanschlüsse sowie einen Deckelkontakt. | <p> 1x L&ouml;tverteiler</p> | <p> &Uuml;berwachte Verdrahtung von Sicherheitsanlagen</p>
GBI:20418 | Verteiler LSA, 60-polig, Deckelkontakt | Einbruchmeldesysteme | VT70 60 POL | Der Verteiler verfügt über 60 LSA-plus-Anschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Die LSA-plus-Leisten sind in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | Verteiler LSA VT70, 60-polig, Deckelkontakt, VT70 60 POL | Der Verteiler verfügt über 60 LSA-plus-Anschlüsse sowie einen Deckelkontakt. Die LSA-plus-Leisten sind in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht. | 1x LSA-plus-Verteiler | Verdrahtung in Sicherheitsanlagen, auf Grund der Ausbaugröße bei kleineren Anlagen häufig als Hauptverteiler.
GBI:322127 | Blitzschutz 220 V / 16 A | Einbruchmeldesysteme | ÜSS 22016 | <p> Blitzschutz 220 V / 20 kA dient dem &Uuml;berspannungsschutz von 230 V-Eing&auml;ngen in der Klasse C und D. Er ist in einem Aufschnappgeh&auml;use f&uuml;r Hutschienenmontage geeignet.</p> | Blitzschutz 220 V / 16 A, ÜSS 2216 | Der Blitzschutz 220 V / 20 kA dient dem Überspannungsschutz von 230 V-Eingängen in der Klasse C und D. Er ist in einem Aufschnappgehäuse für die Hutschienenmontage geeignet.\n\nTechnische Daten:\n- Nennspannung: 230 V\n- Strom für Verbraucher: maximal 16 A\n- Maße (H x B x T) 58 x 17,5 x 87 mm | <p> 1x Blitzschutzmodul</p> | <p> &Uuml;berspannungsschutz von 230V-Eing&auml;ngen</p>
LVK:900293 | USB I/O Modul, 8 Ausgänge/ 8Eingänge | Einbruchmeldesysteme | LVK:900293 | <p> USB I/O Modul <strong>LVK:900293 </strong>zur Ausgabe von einstellbaren Meldungen bei Verwendung der Occupancy Software.</p> | USB I/O Modul, 8 Ausgänge/ 8 Eingänge, LVK:900293 | USB I/O Modul LVK:900293 zur Ausgabe von einstellbaren Meldungen bei Verwendung der Occupancy Software. | <p> 1x USB I/O Modul</p> | <p> USB I/O Modul</p>
LVK:900305 | Design-Aufbaugehäuse, schwarz | Einbruchmeldesysteme | LVK:900305 | <p> Design-Aufbaugeh&auml;use <strong>LVK:900305</strong>, Farbe schwarz, zur Montage des 3DMLI an der Decke.</p> | Design-Aufbaugehäuse schwarz, LVK:900305 | Design-Aufbaugehäuse LVK:900305, Farbe schwarz, zur Montage des 3DMLI an der Decke. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use</p> | <p> Aufbaugeh&auml;use zur Deckenmontage</p>
V24244-Z4013-A20 | Magnetkontakt-W-Rolltor | Einbruchmeldesysteme | MK W | <p> Der Rolltor-Magnetkontakt ist besonders stabil ausgef&uuml;hrt und f&uuml;r die Montage auf dem Boden konzipiert. Er verf&uuml;gt &uuml;ber einen Wechslerkontakt und ist daher f&uuml;r den Einsatz in Verbindung mit Zentralen mit Linieneinzelidentifizierung geeignet.</p> | Magnetkontakt-W-Rolltor, MK | Der Rolltor-Magnetkontakt ist besonders stabil ausgeführt und für die Montage auf dem Boden konzipiert. Er verfügt über einen Wechslerkontakt und ist daher für den Einsatz in Verbindung mit Zentralen mit Linieneinzelidentifizierung geeignet. | <p> 1x Rolltor-Magnetkontakt inklusive 6 m Anschlusskabel<br /> 1x m Metall-Spiralschlauch 7&nbsp;x 9 mm</p> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von Roll-, Schiebe- und Garagentoren.</p>
V24244-Z5002-A24 | MRKF-LSN Kombiniert MK+RK Fenster 10 m | Einbruchmeldesysteme | MRKF-LSN | <p> Transliner-Ringbus-Einbaumagnetkontakt <strong>MRKF-LSN </strong>im Kunststoffgeh&auml;use.<br /> Die Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten.<br /> Das Anschlu&szlig;kabel ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.</p> | MK MRKF-LSN Kombiniert, MK+RK Fenster 10 m | Einbaumagnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet. \n\nDie Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten.\nDas Anschlußkabel ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. | <p> 1x Magnetkontakt</p> | <p> Der Kontakt dient der f&uuml;r die kombinierte &Ouml;ffnungs- und Verschluss&uuml;berwachung nach VdS-Klasse C.</p>
V24244-Z5002-A34 | MK 36 S G3 LSN | Einbruchmeldesysteme | MK | Transliner-Ringbus-Magnetkontakt, sabotagesicher, MK 36 S G3 LSN im Kunststoffgehäuse mit Magnet. <br><br>Die Montage des Kontaktes erfolgt parallel zum Magneten.<br><br>Der Aufbau auf Metallrahmen ist mit den Unterlegteilen möglich. Die Aufbaugehäuse mit den Schnapphaken eignen sich zum Wiederöffnen. | Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, EMK 36 S G3 LSN | Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, im Kunststoffgehäuse mit Magnet.\n\nDie Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten. | 1x Magnetkontakt | Der Kontakt ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.
V24244-Z5005-A20 | Connectorbox Unter-Putz, Unterteil, 55mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox UP | <p> Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schlie&szlig;blechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br /> Die Connectorbox bildet mit einem Unter- und Oberteil den Verteilerabschluss f&uuml;r eine Unter-Putz-Dose mit 55 mm Durchmesser. F&uuml;r die Verdrahtung in der Dose stehen spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verf&uuml;gung.</p> | Connectorbox Unter-Putz, Unterteil, 55 mm | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.\nDie Connectorbox bildet mit einem Unter- und Oberteil den Verteilerabschluss für eine Unter-Putz-Dose mit 55 mm Durchmesser. Für die Verdrahtung in der Dose stehen spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | <p> 10x Rahmen f&uuml;r Unter-Putz-Dose</p> | <p> Anschlussbox f&uuml;r Transliner-Ringbus-Magnetkontakte, -Schlie&szlig;blechkontakte und -Glasbruchmelder.</p>
V24244-Z5005-A21 | Connectorbox Auf-Putz, Oberteil, 80 x 40 mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox AP | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br>Sie besitzt 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 5 mm. Die Connectorbox bietet Platz für die Verschaltung von bis zu 6 TR-Kontakten. Für die Verdrahtung stehen hierfür spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | Connectorbox Auf-Putz, Oberteil, 80 mm | Connectorbox zur Anbindung der Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.\nSie besitzt 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 5 mm. Die Connectorbox bietet Platz für die Verschaltung von bis zu 6 TR-Kontakten. Für die Verdrahtung stehen hierfür spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | 10x Deckel für Auf-Putz-Gehäuse 80 mm | Anschlussbox für Transliner Ringbus-Magnetkontakte, -Schließblechkontakte und -Glasbruchmelder.
V24244-Z5005-A22 | Connectorbox Auf-Putz, Unterteil, 80 x 40 mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox AP | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br>Sie besitzt 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 5 mm. Die Connectorbox bietet Platz für die Verschaltung von bis zu 6 TR-Kontakten. Für die Verdrahtung stehen hierfür spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | Connectorbox Auf-Putz, Unterteil, 80 mm | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Ringbus-Melder (Magnetkontakte, Schließblechkontakte und Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung. Sie muss möglichst nahe an den Ringbus-Meldern platziert werden (4 m Anschlusskabel).\nDas Oberteil kann ohne Zerstörung nicht mehr geöffnet werden. | 10x Auf-Putz-Gehäuse 80 mm | Anschlussbox für Transliner-Ringbus-Magnetkontakte, -Schließblechkontakte und -Glasbruchmelder.
V24244-Z5006-A1 | Überfallmelder a.P. Kl.C weiß | Einbruchmeldesysteme | UM11D | <p> Der &Uuml;berfallmelder ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und f&uuml;r die Auf-Putz-Montage konzipiert.</p> | H-Überf.-Meld. AP, ws, UMD11D | Der Überfallmelder ist für die AP-Montage konzipiert. Zur Identifizierung der Betätigung lässt sich eine Papierplombe einsetzen. | <p> 1x &Uuml;berfallmelder<br /> 5x Papierplomben ohne Knopfabdeckung</p> | <p> Manuelle Ausl&ouml;sung von &Uuml;berfall- bzw. Bedrohungsalarmen</p>
V24244-Z5006-A2 | Knopfabdeckung für UM11D a.P. | Einbruchmeldesysteme | UM11D | <p> Die nachr&uuml;stbare Knopfabdeckung sorgt f&uuml;r einen erh&ouml;hten Schutz gegen zuf&auml;llige Bet&auml;tigung.</p> | Knopfabdeckung für UM11D a.P. | Die nachrüstbare Knopfabdeckung sorgt für einen erhöhten Schutz gegen zufällige Betätigung. | <p> 1x Knopfabdeckung</p> | <p> Knopfabdeckung f&uuml;r Auf-Putz-&Uuml;berfallmelder zur Verhinderung des direkten Zugriffs.</p>
V24244-Z5006-A4 | Knopfabdeckung für UM11D u.P. | Einbruchmeldesysteme | UM11D | <p> Die nachr&uuml;stbare Knopfabdeckung sorgt f&uuml;r einen erh&ouml;hten Schutz gegen zuf&auml;llige Bet&auml;tigung.</p> | Knopfabdeckung für UM11D u.P. | Die nachrüstbare Knopfabdeckung sorgt für einen erhöhten Schutz gegen zufällige Betätigung. | <p> 1x Knopfabdeckung</p> | <p> Knopfabdeckung f&uuml;r &Uuml;berfallmelder UP, zur Verhinderung des direkten Zugriffs.</p>
V24244-Z5006-A6 | Überfallhandmelder Kl.C weiß | Einbruchmeldesysteme | CRUEM1 | Der Überfallhandmelder CR ÜM1 ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und für die AP-Montage konzipiert. | Überfallhandmelder CR ÜM1 | Für die manuelle Auslösung eines Überfallalarms \n- Kunststoffgehäuse mit Papiersiegel zur \n Auslöseerkennung \n- Aufputzmontage durch flache Bauhöhe (<35 mm)\n- passend auf eine 55er Unterputzdose \n- Farbe: altweiß | 1x Überfallhandtaster CR ÜM1 | Manuelle Auslösung von Überfall- bzw. Bedrohungsalarmen.
V24244-Z5009-A3 | MS400 Meldersockel | Einbruchmeldesysteme | MS400 | Rauchmeldersockel für die Montage von optischen und thermischen TR-Rauch-, bzw. Brandmeldern. | Meldersockel für TR-Rauchmelder | Sockelzusatz für die Zuführung von auf Putz oder unter Putz verlegten Kabeln. | 1x Meldersockel MS100-TR | Rauchmeldersockel für optische und thermische TR-Rauch-, bzw. Brandmelder.
V24244-Z5009-A5 | Wassermelder | Einbruchmeldesysteme | WM2 | Der Wassermelder dient zur Erkennung von Wassereinbrüchen. Hierbei detektiert der Wassermelder das ansteigende Wasser über zwei vergoldete Elektroden.<br>Der Melder ist in einem vergossenen Kunststoffgehäuse untergebracht. <br>An der Gehäuseoberseite befindet sich eine LED-Anzeige zur Identifizierung eines ausgelösten Melders. <br>Der Wassermelder wird auf dem Fußboden oder an der Wand festgeklebt. So kann er ausfließendes oder aufsteigendes Wasser sofort erkennen. Um eine frühestmögliche Alarmierung zu erreichen, sollte der Wassermelder in unmittelbarer Nähe der möglichen Gefahrenquelle montiert werden. | Wassermelder WM-2 | Wassermelder zur Erkennung von Wassereinbrüchen. Das ansteigende Wasser wird über zwei vergoldete Elektroden detektiert. Der Melder ist in einem vergossenen Kunststoffgehäuse untergebracht. Des Weiteren verfügt der Melder über einen LED-Anzeige zur Identifizierung eines ausgelösten Melders.\nTechnische Daten:\nNennspannung: 12 V/DC\nBetriebsspannungsbereich: 9 ... 16 V\nStromaufnahme: 8 mA (mit Signalgeber 15 mA)\nAlarmausgang: Wechselkontakt max. 30 V/DC / 1 A\nSignalgeber Typ / Lautstärke in dB(A)/1 m: Summer (abschaltbar)/ ca. 75 dB\nBetriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C\nMaße (H x B x T): 85 x 85 x 26 mm | 1x Wassermelder | Wassermelder zur Erkennung von Wassereinbrüchen.
GBI:2R024 | Registrierpapier weiß | Einbruchmeldesysteme | PAPER WS | Das weiße Registrierpapier ist zum Einsatz in Registrierdruckern vorgesehen. | Registrierpapier weiß, PAPER WS | Das weiße Registrierpapier ist zum Einsatz in Registrierdruckern vorgesehen. | 1x Rolle Druckerpapier weiß | Registrierdrucker
LVK:900294 | Ersatzsteckernetzteil 24V- 3DMLI Sensor | Einbruchmeldesysteme | LVK:900294 | <p> Ersatzsteckernetzteil (24 V) <strong>LVK:900294 </strong>f&uuml;r den 3DMLI Sensor.</p> | Ersatzsteckernetzteil 24 V - 3DMLI Sensor, LVK:900294 | Ersatzsteckernetzteil (24 V) LVK:900294 für den 3DMLI Sensor. | <p> 1x Netzteil</p> | <p> Ersatzsteckernetzteil (24 V)</p>
LVK:900295 | Deckenhalterung | Einbruchmeldesysteme | LVK:900295 | <p> Deckenhalterung <strong>LVK:900295 </strong>zur Montage des 3DMLI an der Decke.</p> | Deckenhalterung, LVK:900295 | Deckenhalterung LVK:900295 zur Montage des 3DMLI an der Decke. | <p> 1x Deckenhalterung</p> | <p> Deckenhalterung</p>
LVK:900303 | Design-Aufbaugehäuse, weiß | Einbruchmeldesysteme | LVK:900303 | <p> Design-Aufbaugeh&auml;use <strong>LVK:900303</strong>, Farbe wei&szlig;, zur Montage des 3DMLI an der Decke.</p> | Design-Aufbaugehäuse weiß, LVK:900303 | Design-Aufbaugehäuse LVK:900303, Farbe weiß, zur Montage des 3DMLI an der Decke. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use</p> | <p> Aufbaugeh&auml;use zur Deckenmontage</p>
LVK:900306 | Design-Gehäuse, weiß | Einbruchmeldesysteme | LVK:900306 | <p> Design-Geh&auml;use <strong>LVK:900306</strong>, Farbe wei&szlig;, zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke.</p> | Design-Gehäuse weiß, LVK:900306 | Design-Gehäuse LVK:900306, Farbe weiß, zur abgehängten Montage von der Decke. | <p> 1x Design-Geh&auml;use</p> | <p> Design-Geh&auml;use zur abgeh&auml;ngten Montage von der Decke</p>
S54559-B101-A100 | Außenantennen-Kit SPCW101.000 (868 MHz) | Einbruchmeldesysteme | SPCW101.000 | <p> Mit dem Au&szlig;enantennen-Kit SPCW101.000 (868 MHz) kann ein in einen Schrank eingebautes GSM-Modul oder Funkmodul mit einer extern installierten Antenne verbunden werden, um einen optimalen Empfang zu erzielen.<br /> <br /> Zum Kit geh&ouml;ren eine Stummelantenne, 2 m Kabel mit Steckern sowie ein Befestigungswinkel. Die Antenne wird &uuml;ber den SMA-Anschluss an das GSM-Modul oder an das Funkmodul angeschlossen.</p> | Außenantennen-Kit SPCW101.000 (868 MHz) | Mit dem Außenantennen-Kit SPCW101.000 (868 MHz) kann ein in einen Schrank eingebautes GSM-Modul oder Funkmodul mit einer extern installierten Antenne verbunden werden, um einen optimalen Empfang zu erzielen.\n\nZum Kit gehören eine Stummelantenne, 2 m Kabel mit Steckern sowie ein Befestigungswinkel. Die Antenne wird über den SMA-Anschluss an das GSM-Modul oder an das Funkmodul angeschlossen. | <p> 1x SPC Aussenantennen-Kit</p> | <p> Au&szlig;enantennen-Kit SPCW101.000 (868 MHz) zum verbinden einer extern installierten Antenne mit einem GSM-Modul oder Funkmodul</p>
V24244-E4100-A6 | Klebelehre für GBA Glasbruchmelder | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | Das Hilfswerkzeug wird für die Montage von Sender oder Empfänger des GBA benötigt. | Klebelehre für GBA Glasbruchmelder | Das Hilfswerkzeug wird für die Montage von Sender oder Empfänger des GBA benötigt. | 1x Klebelehre | Installation von GBA Glasbruchmeldern.
V24244-Z4033-A1 | Geldscheinkontakt | Einbruchmeldesysteme | GSK 1-E | <p> Der sabotagegesch&uuml;tzte, elektronische Geldscheinkontakt dient zum Einbau in Geldmulden von Kassen.</p> | Geldscheinkontakt GSK 1-E | Dient zur Auslösung eines Überfallalarms bei \nEntnahme eines speziell eingelegten Geldscheins \n- Einbau in Geldfächer von Kassenschaltern \n- plombierbare Verschraubungen \n- mechanischer Alarmspeicher zur Einzelidentifizierung \n- Impulsalarmabgabe | <p> 1x Geldscheinkontakt</p> | <p> Einbau in Geldmulden von Kassen, z. B. in Geldinstituten.</p>
V24244-Z5002-A21 | Riegelschaltkontakt | Einbruchmeldesysteme | RS 1336 C | Der Riegelschaltkontakt ist zur Montage im Türschließblech von Innentüren geeignet und dient zur elektrischen Überwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss. | Riegelkontak C14.3t | Riegelkontakt zur Überwachung des mechanischen Verschlusses von Türen zur Gewährleistung der Zwangsläufigkeit bei der Scharfschaltung des Bereiches. Der Kontakt verfügt über einen Mikroschalter mit einem Wechselkontakt. | 1x Riegelkontakt | Verschlussüberwachung von Türen
V24244-Z5002-A22 | Riegelschaltkontakt, 10m | Einbruchmeldesysteme | RS 1335 C | <p> Der Riegelschaltkontakt ist zur Montage im T&uuml;rschlie&szlig;blech von Innen- und Au&szlig;ent&uuml;ren geeignet und dient zur elektrischen &Uuml;berwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss.</p> | Riegelkontak C14.3t | Riegelkontakt zur Überwachung des mechanischen Verschlusses von Türen zur Gewährleistung der Zwangsläufigkeit bei der Scharfschaltung des Bereiches. Der Kontakt verfügt über einen Mikroschalter mit einem Wechselkontakt. | <p> 1x Riegelschaltkontakt</p> | <p> Verschluss&uuml;berwachung von T&uuml;ren.</p>
V24244-Z5002-A23 | RKF-LSN Riegelkontakt kombiniert Fenster 10 m | Einbruchmeldesysteme | RKF-LSN | <p> Transliner Ringbus Einbaumagnetkontakt RKF LSN im Kunststoffgeh&auml;use mit Magnet.<br /> <br /> Die Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten und ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.</p> | RKF-LSN Riegelkontakt kombiniert, Fenster 10 m | Einbaumagnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet. \n\nDie Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten und ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. | <p> 1x Magnetkontakt</p> | <p> Der Kontakt dient der Verschluss&uuml;berwachung nach VdS-Kl. C.</p>
V24244-Z5002-A30 | EMK 36 S G3 M LSN | Einbruchmeldesysteme | EMK | <div> Der LSN-Ringbus Einbaumagnetkontakt <strong>EMK 36 S G3 M LSN</strong>, bestehend aus einem Reedschalter in einem zylinderf&ouml;rmigen Kunststoffgeh&auml;use und einem Rundstab-Dauermagneten in Kunststoffrohr, ist ein fremdfeld&uuml;berwachter Magnetkontakt in LSN-Technik zur &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von z.B. T&uuml;ren, Fenstern und Verteilern.</div><div> Ein zus&auml;tzlicher Reedschalter l&ouml;st bei der Ann&auml;herung eines Fremdmagneten eine Sabotagemeldung aus.</div><div> Der f&uuml;r die stirnseitige Montage vorgesehene Einbaumagnetschalter kann direkt an den LSN-Bus angeschlossen werden.</div><div> Die Lieferung erfolgt vormontiert in einem schnappbaren Metalleinbauflansch, Bohrma&szlig; &Oslash; 20 mm.<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen: Einbau: &Oslash; 8 x L 35 mm</li> <li> Anschlussleitung: &Oslash; 3,2 mm, 4 m lang, wei&szlig;</li> <li> Betriebsspannung (LSN-Bus): 15 bis 33 V DC</li> <li> Stromaufnahme (LSN-Bus): 0,4 mA</li> <li> Sabotageschutz: ja</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff, ABS</li> <li> Geh&auml;usefarbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Zulassung: G109110</li> <li> VdS-Klasse: C</li></ul> | Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, EMK 36 S G3 M LSN | Fremdfeldüberwachter Magnetkontakt in LSN-Technik zur Öffnungsüberwachung von z.B. Türen, Fenstern und Verteilern, bestehend aus einem Reedschalter in zylinderförmigem Kunststoffgehäuse und einem Rundstab-Dauermagneten in Kunststoffrohr.\nMit zusätzlichem Reedschalter zur Auslösung einer Sabotagemeldung bei Annäherung eines Fremdmagneten. \n\nLieferung erfolgt vormontiert in schnappbarem Metalleinbauflansch, Bohrmaß Ø 20 mm.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen: Einbau: Ø 8 x L 35 mm\n- Anschlussleitung: Ø 3,2 mm, 4 m lang, weiß\n- Anschluss an LSN-Bus: ja\n- Betriebsspannung (LSN-Bus): 15 bis 33 V DC\n- Stromaufnahme (LSN-Bus): 0,4 mA\n- Sabotageschutz: ja\n- Gehäuse: Kunststoff, ABS\n- Gehäusefarbe: weiß\n- Montage: stirnseitig\n- VdS-Zulassung: G109110\n- VdS-Klasse: C | <p> 1x Magnetkontakt</p> | <p> Fremdfeld&uuml;berwacher BUS-Magnetkontakt f&uuml;r den Einbau in magnetische Metalle, z. B. Stahlt&uuml;ren</p>
V24244-Z5002-A33 | EMK 36 S G3 LSN | Einbruchmeldesysteme | EMK | Transliner Ringbus Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, EMK 36 S G3 LSN im Kunststoffgehäuse mit Magnet.<br><br>Die Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten. | Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, EMK 36 S G3 LSN | Einbaumagnetkontakt, sabotagegeschützt, im Kunststoffgehäuse mit Magnet.\n\nDie Montage des Kontaktes erfolgt stirnseitig zum Magneten. | 1x Magnetkontakt | Der Kontakt ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.
V24244-Z5002-A38 | Einbauflansch, EF 8/20, 2-er Set | Einbruchmeldesysteme | EF | Für magnetische Metalle (z. B. Stahltüren) geeignet. Für Kunststoffrohr Ø 8 mm. | Metalleinbauflansch, EF 8/20, 2-er Set | Für magnetische Metalle (z. B. Stahltüren) geeignet. Für Kunststoffrohr Ø 8 mm. | 1x Metalleinbauflansch | EMK-Metalleinbauflansch zum Einschnappen in Hohlkammerprofile.
V24244-Z5006-A3 | Überfallmelder u.P. Kl.C weiß | Einbruchmeldesysteme | UM11D-50 ws | <p> Die &Uuml;berfallmelder f&uuml;r die Handbet&auml;tigung sind sabotagegesch&uuml;tzt und f&uuml;r die Unter-Putz-Montage konzipiert.</p> | H-Überf. Meld. UP, ws. | Der Überfallmelder lässt sich in 55er Standard UP-Dosen integrieren. Zur Identifizierung der Betätigung lässt sich eine Papierplombe einsetzen. | <p> 1x &Uuml;berfallmelder<br /> 5x Papierplomben ohne Knopfabdeckung</p> | <p> Manuelle Ausl&ouml;sung von &Uuml;berfall- bzw. Bedrohungsalarmen.</p>
V24244-Z5007-A4 | Glasbruchmelder, passiv | Einbruchmeldesysteme | GBS | <p> Der passive Transliner-Ringbus Glasbruchmelder GBS 2036 LSN besitzt einen &Uuml;berwachungsradius von maximal 2 m und eine im Sensor integrierte LED zur optischen Anzeige einer Alarmausl&ouml;sung.<br /> <br /> Das 4 m lange Bus-Anschlusskabel ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.</p><p> VdS-Klasse: B</p> | Glasbruchmelder, GBS 2036 LSN(i) | Der passive Glasbruchmelder besitzt einen Überwachungsradius von maximal 2 Metern und eine im Sensor integrierte LED zur optischen Anzeige einer Alarmauslösung. \n\nDas 4 Meter lange Bus-Anschlusskabel ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.\nVdS-Klasse: B | <p> 1x Glasbruchsensor</p> | <p> &Uuml;berwachung von Glasscheiben.</p>
V24244-Z5050-A5 | Winkelgegenstück für Sperrelement | Einbruchmeldesysteme | Winkelgegenstück | <p> Falls die T&uuml;r eine Montage des Gegenst&uuml;cks zum Sperrelement (H&uuml;lse beim Sperrelement beiliegend) nicht zul&auml;sst, kann das Winkelst&uuml;ck eingesetzt werden. Das Winkelgegenst&uuml;ck ist universell f&uuml;r T&uuml;ren mit DIN links- und DIN rechts-Anschlag einsetzbar.</p> | Winkelgegenstück für Sperrelement | Falls die Tür eine Montage des Gegenstücks zum Sperrelement (Hülse beim Sperrelement beiliegend) nicht zulässt, kann das Winkelstück eingesetzt werden. Das Winkelgegenstück ist universell für Türen mit DIN links- und DIN rechts-Anschlag einsetzbar. | <p> 1x Winkelgegenst&uuml;ck</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320</p>
V24244-Z5050-A7 | Aufbaugehäuse für Glastüren | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Aufbaugeh&auml;use und Gegenst&uuml;ck f&uuml;r das motorische Sperrelement 8320, f&uuml;r Glast&uuml;ren mit einer Glasst&auml;rke von 10 mm bis 15 mm, inklusive 1 Distanzst&uuml;ck 1 mm zur Abdeckung.</p> | Aufbaugehäuse für Glastüren | Aufbaugehäuse und Gegenstück für das motorische Sperrelement, für Glastüren mit einer Glasstärke von 15 mm bis 15 mm, inklusive 1 Distanzstück 1 mm zur Abdeckung. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use<br /> 1x Gegenst&uuml;ck<br /> 1x Distanzst&uuml;ck</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320</p>
LVK:004729 | People Counter, 3-5m, IP30 | Einbruchmeldesysteme | LVK:004729 | <p> Der 3D MLI &ldquo;People Counter&rdquo; erfasst und z&auml;hlt zuverl&auml;ssig Personen in ausgew&auml;hlten Bereichen mit hohem Personenaufkommen und detektiert auch die Bewegungsrichtung von Personen. Er kann f&uuml;r die Kontrolle der absoluten, der maximalen oder der minimalen Anzahl von Personen in einem Raum oder Geb&auml;ude, f&uuml;r Wrong-Way-Detection und Personenz&auml;hlung in beide Richtungen oder f&uuml;r die Bestimmung der Wartezeit und Management von Warteschlangen (diese Funktion ist in Arbeit) gebraucht werden.<br /> <br /> Der Sensor kann folgende Informationen ausgeben:</p><ul> <li> Aktuelle Anzahl von Personen im Erfassungsbereich des Sensors sind.</li> <li> Anzahl der Personen, die in falscher Richtung durch den Erfassungsbereich gegangen sind.</li> <li> Gesamtanzahl aller Personen.</li> <li> Ausgabe von Alarmen bei &uuml;berschreiten oder unterschreiten von max/min Anzahl von Personen im Bereich.</li> <li> Ausgabe von Alarmen bei durchschreiten des Erfassungsbereich in falscher Richtung.</li></ul> | People Counter, 2.5-3 m, IP30 | Der Tailgate Detector verhindert das Einschleusen von Personen in einen Bereich. Über die Vereinzelungsfunktion wird der individuelle Zugang durch Schleusen und ähnliche Durchgangsbereiche gesteuert. Hierbei überwacht der Sensor den Überwachungsbereich und erkennt Personen, die sich im Bereich befinden. Er kann auch erkennen, wenn Personen eng nebeneinander gehen. Außerdem erfasst er Objekte im Sichtbereich. \nDer Sensor stellt folgende Ausgangsinformationen für weitere Steuerungseinheiten zur Verfügung:\n - Bereich ist Leer\n - Eine Person ist im Bereich\n - Mehrere Personen sind im Bereich \n - Ein Objekt ist im Bereich\nÜber eine Schnittstelle oder über I/O Kontakte kann er an vorhandene Zutrittkontrollanlagen angeschlossen werden und entweder Daten empfangen oder weiterleiten. | <p> 1x 3DMLI Sensor<br /> 1x Firmware PeopleCounter<br /> 1x Steckernetzteil<br /> 1x Ethernet Kabel 5 m<br /> 1x Deckenhalterung<br /> 1x Occupancy Monitoring Tool<br /> 1x Occupancy Analysis Tool</p> | <p> Sensorl&ouml;sungen zur Erfassung von Personen und Gegenst&auml;nden. People Counter (Personenz&auml;hler) ist f&uuml;r Projekte in kommerziellen, &ouml;ffentlichen oder staatlichen Geb&auml;uden wie z. B. Flugh&auml;fen, Banken, milit&auml;rischen und Polizei-Geb&auml;uden, Museen, B&uuml;rogeb&auml;uden oder Einkaufszentren geeignet.</p>
S24243-D3259-A1 | Gehäuse AP für IT30xx | Einbruchmeldesysteme | TR AP IT30xx | <p> Stahlblechgeh&auml;use zur Aufnahme einer Bedieneinheit mit entsprechenden Kabeleinl&auml;ssen an allen Seiten und im Boden.</p> | Gehäuse AP für IT3010, TR AP IT30xx | Stahlblechgehäuse AP zur Aufnahme einer Bedieneinheit mit entsprechenden Kabeleinlässen an allen Seiten und im Boden. | <p> 1x Stahlblechgeh&auml;use zur AP-Montage</p> | <p> AufPutz-Geh&auml;use f&uuml;r Bedieneinheit</p>
S24243-F3270-A1 | IT3020 Bedieneinheit | Einbruchmeldesysteme | IT3020 | <div> Mikroprozessorgesteuerte LON-Bedien- und Anzeigeeinheit mit gro&szlig;em Klartextdisplay, 8 x 40 Zeichendarstellung und dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung (rot, gelb, gr&uuml;n).&nbsp;</div><div> Jede Meldung kann mit kundenspezifischen Klartexten von je 4 x 36 Zeichen hinterlegt werden. Hierbei k&ouml;nnen unterschiedliche Texte in Abh&auml;ngigkeit des Anlagenzustands (scharf, unscharf oder Revision) verwaltet werden.&nbsp;</div><div> Die eigentliche Bedienung erfolgt &uuml;ber eine Zehnertastatur und Navigationstasten. Die gew&uuml;nschte Funktion kann hier mittels Funktionsmen&uuml; oder per direktem Funktionsaufruf aktiviert werden. Selbstverst&auml;ndlich ist es dem System m&ouml;glich, die Benutzerverwaltung individuell zu sch&uuml;tzen.&nbsp;</div><div> Es kann bestimmt werden, ob eine Bedieneinheit &uuml;bergreifend oder bereichsabh&auml;ngig genutzt wird. Um die Bedienung weiter zu erleichtern, stehen neben der Zehnertastatur 4 Funktionstasten zur Verf&uuml;gung, die individuell belegt werden k&ouml;nnen. Au&szlig;erdem lassen sich acht 2-farbige LEDs frei f&uuml;r Anzeigefunktionen nutzen.&nbsp;</div><div> Insgesamt k&ouml;nnen an die Zentrale bis zu 16 Bedieneinheiten &uuml;ber den Zentralenbus LON angeschlossen werden. An jede Bedieneinheit ist ein serieller Drucker oder ein Gefahrenmanagementsystem anbindbar. Die Bedieneinheit eignet sich zur Bedienung vernetzter Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen. Eine &uuml;bergeordnete Bedienung mehrerer Zentralen &uuml;ber eine Bedieneinheit ist m&ouml;glich. Je nach Anforderung kann die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Zentrale verschl&uuml;sselt (BSI) erfolgen.</div><div> &nbsp;</div><div> F&uuml;r die Montage der Bedien- und Anzeigegeeinheit stehen Auf- bzw. Unterputzgeh&auml;use zur Verf&uuml;gung. Diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.</div> | IT3020 Bedieneinheit | Mikroprozessorgesteuerte LON-Bedien- und Anzeigeeinheit mit großem Klartextdisplay, 8 x 40 Zeichendarstellung und dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung (rot, gelb, grün). \nJede Meldung kann mit kundenspezifischen Klartexten von je 4 x 36 Zeichen hinterlegt werden. Hierbei können unterschiedliche Texte in Abhängigkeit des Anlagenzustands (scharf, unscharf oder Revision) verwaltet werden. \nDie eigentliche Bedienung erfolgt über eine Zehnertastatur und Navigationstasten. Die gewünschte Funktion kann hier mittels Funktionsmenü oder per direktem Funktionsaufruf aktiviert werden. Selbstverständlich ist es dem System möglich, die Benutzerverwaltung individuell zu schützen. \nEs kann bestimmt werden, ob eine Bedieneinheit übergreifend oder bereichsabhängig genutzt wird. Um die Bedienung weiter zu erleichtern, stehen neben der Zehnertastatur 4 Funktionstasten zur Verfügung, die individuell belegt werden können. Außerdem lassen sich acht 2-farbige LEDs frei für Anzeigefunktionen nutzen. \nInsgesamt können an die Zentrale bis zu 16 Bedieneinheiten über den Zentralenbus LON angeschlossen werden. An jede Bedieneinheit ist ein serieller Drucker oder ein Gefahrenmanagementsystem anbindbar. Die Bedieneinheit eignet sich zur Bedienung vernetzter Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen. Eine übergeordnete Bedienung mehrerer Zentralen über eine Bedieneinheit ist möglich. Je nach Anforderung kann die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Zentrale verschlüsselt (BSI) erfolgen.\n\nFür die Montage der Bedien- und Anzeigegeeinheit stehen Auf- bzw. Unterputzgehäuse zur Verfügung. Diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. | <p> 1x Bedieneinheit IT3020<br /> 1x Lithium-Metall Batterie<br /> 1x LON-EPROM MP3 (MP4 best&uuml;ckt)</p> | <p> Bedienung von Transliner-Ringbus Einbruchmelderzentralen &uuml;ber den LON-Zentralenbus</p>
V24244-Z5050-A1 | Sperrelement 8320 | Einbruchmeldesysteme | 8320 | <p> Das Sperrelement<strong>&nbsp;8320</strong> dient der mechanischen Verriegelung von T&uuml;ren, um ein unbeabsichtigtes Betreten von scharfgeschalteten Sicherungsbereichen einer Einbruchmeldeanlage zu verhindern. Durch verschiedene Anschaltvarianten und R&uuml;ckmeldungen des Sperrelements wird ein H&ouml;chstma&szlig; an Sicherheit erreicht. Das Sperrelement 8320 zeichnet sich durch verschiedene Anschaltm&ouml;glichkeiten, geringen Stromverbrauch sowie einer Vielzahl von Ein- und Aufbauteilen aus. Ausgestattet mit einer Endlage&uuml;berwachung des Verschlussbolzens in der Stellung AUF bzw. ZU, lassen sich unterschiedliche Anschaltungen realisieren. Zur Einbauoptimierung ist ein Magnetkontakt der VdS-Klasse B in dem Sperrelement 8320 integriert. Dieser Kontakt ist v&ouml;llig unabh&auml;ngig und kann direkt in einer Einbruchmeldelinie aufgeschaltet werden. Mit dem Einbau des Magneten kann zus&auml;tzlich die T&uuml;r&uuml;berwachung aktiviert werden, die verhindert, dass bei offener T&uuml;r der Verschlussbolzen ausf&auml;hrt und ein Schlie&szlig;en verhindert. Das Schlie&szlig;signal wird solange gespeichert bis die T&uuml;r geschlossen wird. Erst dann f&auml;hrt der Verschlussbolzen zu.</p> | Sperrelement, 8320 | Das Sperrelement dient der mechanischen Verriegelung von Türen, um ein unbeabsichtigtes Betreten von scharfgeschalteten Sicherungsbereichen einer Einbruchmeldeanlage zu verhindern. Durch verschiedene Anschaltvarianten und Rückmeldungen des Sperrelements wird ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht. Das Sperrelement zeichnet sich durch verschiedene Anschaltmöglichkeiten, geringen Stromverbrauch sowie einer Vielzahl von Ein- und Aufbauteilen aus. Ausgestattet mit einer Endlageüberwachung des Verschlussbolzens in der Stellung AUF bzw. ZU, lassen sich unterschiedliche Anschaltungen realisieren. Zur Einbauoptimierung ist ein Magnetkontakt der VdS-Klasse B in dem Sperrelement integriert. Dieser Kontakt ist völlig unabhängig und kann direkt in einer Einbruchmeldelinie aufgeschaltet werden. Mit dem Einbau des Magneten kann zusätzlich die Türüberwachung aktiviert werden, die verhindert, dass bei offener Tür der Verschlussbolzen ausfährt und ein Schließen der Tür nicht möglich wäre. Das Schließsignal wird solange gespeichert bis die Tür geschlossen wird. Erst dann fährt der Verschlussbolzen zu. | <p> 1x Sperrelement<br /> 1x Magnetkontakt<br /> 1x Magnet<br /> 2x H&uuml;lse<br /> Montagematerial</p> | <p> T&uuml;rzuhaltung in der Gefahrenmeldetechnik</p>
V24244-Z5050-A2 | Ersatzbolzen zur Verriegelung | Einbruchmeldesysteme | BS-8320.B | Ersatz-Verschlussbolzen mit Zahnstange und Bolzenfeder für das Sperrelement 8230 | Ersatzbolzen zur Verriegelung | Ersatz-Verschlussbolzen mit Zahnstange und Bolzenfeder für das Sperrelement. | 1x Ersatz-Verschlussbolzen | Zubehör für Sperrelement 8230
V24244-Z5050-A3 | Winkelstulp Edelstahl | Einbruchmeldesysteme | Winkelstulp | <p> Winkelstulpblech aus rostfreiem Edelstahl f&uuml;r das motorische Sperrelement 8320. Zur Eckmontage des Sperrelements im T&uuml;rrahmen.</p> | Winkelstulp Edelstahl | Winkelstulpblech aus rostfreiem Edelstahl für das motorische Sperrelement. Zur Eckmontage des Sperrelementes im Türrahmen. | <p> 1x Winkelstulp</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320</p>
V24244-Z5050-A6 | Aufbaugehäuse mit Gegenstück | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Aufbaugeh&auml;use und Gegenst&uuml;ck f&uuml;r das motorische Sperrelement 8320 (V24244-Z5050-A1), wenn die Montage des Sperrelementes im T&uuml;rrahmen nicht m&ouml;glich ist.</p> | Aufbaugehäuse mit Gegenstück | Aufbaugehäuse und Gegenstück für das motorische Sperrelement, wenn die Montage des Sperrelementes im Türrahmen nicht möglich ist. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use<br /> 1x Gegenst&uuml;ck</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320</p>
VSK:HFS-TKWA-AES | HF-Kombileser eloxiert silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-TKWA-AES | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden. Schl&uuml;ssel und Codeeingabe k&ouml;nnen getrennt oder abh&auml;ngig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung).</p> | HF-Kombileser (silber), HFS-TKWA-AES | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. Schlüssel und Codeeingabe können getrennt oder abhängig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung). | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
VSK:HFS-TKWA-APS | HF-Kombileser p. silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-TKWA-APS | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden. Schl&uuml;ssel und Codeeingabe k&ouml;nnen getrennt oder abh&auml;ngig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung).</p> | HF-Kombileser p. silber, HFS-TKWA-APS | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. Schlüssel und Codeeingabe können getrennt oder abhängig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung). | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
A5Q00031912 | Nebeldüse 3/8" VdS oF/mS | Löschsysteme | Nebeldüse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se mit Becher zur sanften Ausbringung des L&ouml;schmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. L&ouml;schd&uuml;se ohne Filter mit Schutzkappe.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Abmessungen: 58 x 60 mm (&Oslash;xH)</li> <li> Anschluss: 3/8&rsquo;&rsquo; / DN 10</li> <li> Material: Messing verchromt</li> <li> VdS-Anerkennung: G392003</li></ul> | Nebeldüse 3/8" VdS oF/mS, A5Q00031912 | Löschdüse mit Becher zur sanften Ausbringung des Löschmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. Löschdüse ohne Filter mit Schutzkappe.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen: 58 x 60 mm (ØxH)\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing verchromt\n- VdS-Anerkennung: G392003 | <p> 1x L&ouml;schd&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix CO2-L&ouml;schanlagen</p>
A6E62133362 | Sicherheitstüröffner Arbeitsstrom | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SSTA12 | Merkmale:<br>- Zugelassen durch das Materialprüfungsamt NRW<br>- Prüfungszeugnis P-12001062<br>- symmetrische Bauform DIN links/rechts<br>- Anti-Remanenz System<br>- Türzustandsanzeige über Rückmeldekontakt<br>- verstellbare Radiusfalle (4 mm)<br>- Druckfestigkeit gegen Aufbruch bis 1000 kg | Sicherheitstüröffner Arbeitsstrom SSTA12 | Merkmale:\n- Zugelassen durch das Materialprüfungsamt NRW\n- Prüfungszeugnis P-12001062\n- symmetrische Bauform DIN links/rechts\n- Anti-Remanenz System\n- Türzustandsanzeige über Rückmeldekontakt\n- verstellbare Radiusfalle (4 mm)\n- Druckfestigkeit gegen Aufbruch bis 1000 kg | 1x Türöffner | Zubehör zum Zutrittskontrollsystem SiPass
LVK:004728 | People Counter, 2.5-3m, IP30 | Einbruchmeldesysteme | LVK:004728 | <p> Der 3D MLI &ldquo;People Counter&rdquo; <strong>LVK:004728 </strong>erfasst und z&auml;hlt zuverl&auml;ssig Personen in ausgew&auml;hlten Bereichen mit hohem Personenaufkommen und detektiert auch die Bewegungsrichtung von Personen. Er kann f&uuml;r die Kontrolle der absoluten, der maximalen oder der minimalen Anzahl von Personen in einem Raum oder Geb&auml;ude, f&uuml;r Wrong-Way-Detection und Personenz&auml;hlung in beide Richtungen oder f&uuml;r die Bestimmung der Wartezeit und Management von Warteschlangen (diese Funktion ist in Arbeit) eingesetzt werden.<br /> <br /> Der Sensor kann folgende Informationen ausgeben:</p><ul> <li> Aktuelle Anzahl von Personen im Erfassungsbereich des Sensors</li> <li> Anzahl der Personen, die in falscher Richtung durch den Erfassungsbereich gegangen sind</li> <li> Gesamtanzahl aller Personen</li> <li> Ausgabe von Alarmen bei &uuml;berschreiten oder unterschreiten von max/min Anzahl von Personen im Bereich</li> <li> Ausgabe von Alarmen bei durchschreiten des Erfassungsbereich in falscher Richtung</li></ul> | People Counter, 2.5-3 m, IP30 | Der Tailgate Detector verhindert das Einschleusen von Personen in einen Bereich. Über die Vereinzelungsfunktion wird der individuelle Zugang durch Schleusen und ähnliche Durchgangsbereiche gesteuert. Hierbei überwacht der Sensor den Überwachungsbereich und erkennt Personen, die sich im Bereich befinden. Er kann auch erkennen, wenn Personen eng nebeneinander gehen. Außerdem erfasst er Objekte im Sichtbereich. \nDer Sensor stellt folgende Ausgangsinformationen für weitere Steuerungseinheiten zur Verfügung:\n - Bereich ist Leer\n - Eine Person ist im Bereich\n - Mehrere Personen sind im Bereich \n - Ein Objekt ist im Bereich\nÜber eine Schnittstelle oder über I/O Kontakte kann er an vorhandene Zutrittkontrollanlagen angeschlossen werden und entweder Daten empfangen oder weiterleiten. | <p> 1x 3D MLI Sensor<br /> 1x Firmware PeopleCounter<br /> 1x Steckernetzteil<br /> 1x Ethernet Kabel 5 m<br /> 1x Deckenhalterung<br /> 1x Occupancy Monitoring Tool<br /> 1x Occupancy Analysis Tool</p> | <p> Sensorl&ouml;sungen zur Erfassung von Personen und Gegenst&auml;nden&nbsp;in kommerziellen, &ouml;ffentlichen oder staatlichen Geb&auml;uden wie z. B. Flugh&auml;fen, Banken, milit&auml;rischen und Polizei-Geb&auml;uden, Museen, B&uuml;rogeb&auml;uden oder Einkaufszentren</p>
S54534-F101-A100 | Fernprüfsystem für Körperschall | Einbruchmeldesysteme | GMYA7-AS | <p> Das GMYA7 Fernpr&uuml;fsystem f&uuml;r K&ouml;rperschallmelder erm&ouml;glicht die Einzelidentifizierung von 8 K&ouml;rperschallmeldern mit &bdquo;Open-Collector-Alarmausgang&ldquo;.<br /> In Verbindung mit dem Schl&uuml;sselmodul GMYA7-S k&ouml;nnen bis zu 7 Anzeigemodule GMYA7-A und somit bis zu 56 Melder angeschlossen werden. Die alarmzentralenunabh&auml;ngige Testfunktion der K&ouml;rperschallmelder wird haupts&auml;chlich bei VdS gepr&uuml;ften K&ouml;rperschallmeldesystemen gefordert und eingesetzt.<br /> <br /> Das Fernpr&uuml;fsystem GMYA7 enth&auml;lt 8 Alarmspeicher und 8 Einzelanzeigen. Zur Fernpr&uuml;fung von K&ouml;rperschallmeldern ist das System mit einem Schl&uuml;ssel zu aktivieren. &Uuml;ber das Schl&uuml;sselmodul k&ouml;nnen alle K&ouml;rperschallmelder gepr&uuml;ft werden. Durch Drehen des Schl&uuml;ssels auf &bdquo;Display ON&ldquo; werden die gespeicherten Alarme pro Melder angezeigt. Der zuerst alarmierende K&ouml;rperschallmelder (Erstalarm) wird blinkend dargestellt. Alle anderen K&ouml;rperschallmelder, welche einen Alarm ausgel&ouml;st haben, leuchten konstant. Bei weiterem Drehen des Schl&uuml;ssels auf &bdquo;System TEST&ldquo; werden alle K&ouml;rperschallmelder, die am System angeschlossen sind getestet und die Alarmausl&ouml;sung am Anzeigemodul angezeigt. Wahlweise k&ouml;nnen, in der Schl&uuml;sselposition &bdquo;Display ON&ldquo; die an einem Anzeigemodul angeschlossenen Melder separat gepr&uuml;ft werden, indem die Taste &bdquo;Det TEST&ldquo; am Alarmanzeigemodul gedr&uuml;ckt wird. Infolge elektrischer Verriegelung kann die Fernpr&uuml;fung nur bei unscharf geschalteter Anlage durchgef&uuml;hrt werden. Bei scharf geschalteter Anlage wird die Anzeige und der Test unterdr&uuml;ckt. Erst nach dem Unscharfschalten werden alle eingegangenen Alarme angezeigt. Die R&uuml;ckstellung erfolgt automatisch mit dem neuen Scharfschalten. Beim Umschalten der Alarmzentrale von unscharf auf scharf, wird der Alarmspeicher gel&ouml;scht.<br /> <br /> Merkmale</p><ul> <li> Modularer Aufbau mit bis zu 7 Alarmanzeigemodulen pro System (max. 56 K&ouml;rperschallmelder)</li> <li> Acht Melder k&ouml;nnen an ein Alarmanzeigemodul angeschlossen werden</li> <li> Testfunktion aller oder nur bestimmter, an einem Anzeigemodul angeschlossener K&ouml;rperschallmelder</li> <li> Schl&uuml;ssel- und Alarmanzeige-Modul k&ouml;nnen flexibel positioniert und montiert werden</li> <li> Die Funktion der LED Anzeigen k&ouml;nnen jederzeit gepr&uuml;ft werden</li> <li> Fernpr&uuml;fsystem in modernem Design</li> <li> F&uuml;r alle K&ouml;rperschallmelder mit &bdquo;Open-Collector-Alarmausgang&ldquo; geeignet</li> <li> Anerkannt durch VdS Schadenverh&uuml;tung (Klasse C)</li></ul> | GMYA7-AS Fernprüfsystem für Körperschall | Das Fernprüfsystem für Körperschallmelder ermöglicht die Einzelidentifizierung von 8 Körperschallmeldern mit Open-Collector-Alarmausgang. In Verbindung mit dem Schlüsselmodul können bis zu 7 Anzeigemodule und somit bis zu 56 Melder angeschlossen werden. Die alarmzentralenunabhängige Testfunktion der Körperschallmelder wird hauptsächlich bei VdS geprüften Körperschallmeldesystemen gefordert und eingesetzt. Das Fernprüfsystem enthält 8 Alarmspeicher und 8 Einzelanzeigen. Zur Fernprüfung von Körperschallmeldern ist das System mit einem Schlüssel zu aktivieren. Über das Schlüsselmodul können alle Körperschallmelder geprüft werden. Durch Drehen des Schlüssels auf Display ON werden die gespeicherten Alarme pro Melder angezeigt. Der zuerst alarmierende Körperschallmelder (Erstalarm) wird blinkend dargestellt. Alle anderen Körperschallmelder, welche einen Alarm ausgelöst haben, leuchten konstant. Bei weiterem Drehen des Schlüssels auf System TEST werden alle Körperschallmelder, die am System angeschlossen sind, getestet und die Alarmauslösung am Anzeigemodul angezeigt. Wahlweise können in der Schlüsselposition Display ON, die an einem Anzeigemodul angeschlossenen Melder, separat geprüft werden, indem die Taste Det TEST am Alarmanzeigemodul gedrückt wird. Infolge elektrischer Verriegelung kann die Fernprüfung nur bei unscharf geschalteter Anlage durchgeführt werden. Bei scharf geschalteter Anlage wird die Anzeige und der Test unterdrückt. Erst nach dem Unscharfschalten werden alle eingegangenen Alarme angezeigt. Die Rückstellung erfolgt automatisch mit dem neuen Scharfschalten. Beim Umschalten der Alarmzentrale von unscharf auf scharf, wird der Alarmspeicher gelöscht. \n\nMerkmale: \n\n- Modularer Aufbau mit bis zu 7 Alarmanzeigemodulen pro System (max. 56 Körperschallmelder) \n- Acht Melder können an ein Alarmanzeigemodul angeschlossen werden \n- Testfunktion aller oder nur bestimmter, an einem Anzeigemodul angeschlossener Körperschallmelder \n- Schlüssel- und Alarmanzeige-Modul können flexibel positioniert und montiert werden \n- Die Funktion der LED Anzeigen können jederzeit geprüft werden \n- Fernprüfsystem in modernem Design \n- Für alle Körperschallmelder mit Open-Collector-Alarmausgang geeignet \n- Anerkannt durch VdS Schadenverhütung (Klasse C) | <p> 1x Schl&uuml;sselmodul mit 2 Schl&uuml;sseln<br /> 1x Anzeigemodul<br /> 1x Montagehilfe (8-teilig)<br /> 1x Verbindungskabel und 2x Buchsen 10-polig<br /> 6 St&uuml;ck Schrauben 4x 25<br /> 6 St&uuml;ck D&uuml;bel &Oslash; 6x 20<br /> 1x Betriebsanleitung</p> | <p> Das GMYA7 Fernpr&uuml;fsystem (bestehend aus dem Schl&uuml;sselmodul GMYA7-S und dem Anzeigenmodul GMYA7-A) erm&ouml;glicht den t&auml;glichen Funktionstest von einem oder mehreren K&ouml;rperschallmeldern unabh&auml;ngig von der Alarmzentrale.</p>
VSK:HFS-LWA-AES | HF-Leser eloxiert silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-LWA-AES | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden.</p> | HF-Leser eloxiert silber, HFS-LWA-AES | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
S24243-F3760-A1 | Transliner Ringbus Koppler IF160-TR | Einbruchmeldesysteme | IF160-TR | <p> Es k&ouml;nnen sowohl Blockschl&ouml;sser als auch geistige oder zeitgesteuerte Schalteinrichtungen angeschlossen werden. Als Schaltausgang stehen 4 strombegrenzte und kurzschlussfeste Open-Collector-Ausg&auml;nge zur Verf&uuml;gung, die entsprechend dem Betriebsmodus genutzt werden k&ouml;nnen.<br /> F&uuml;r den Anschluss von konventionellen Meldern stehen 4 widerstands&uuml;berwachte Eing&auml;nge zur Verf&uuml;gung. Das Element ist mit einem integrierten Deckelkontakt sowie mit&nbsp;einem Summer ausgestattet.<br /> Der TR-Bus ist galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt und erm&ouml;glicht so eine externe Energieversorgung des IF160-TR. Durch diese Ma&szlig;nahme wird zudem erreicht, dass an jeder Prim&auml;rlinie Leitungsl&auml;ngen von mehreren 100 Metern realisierbar sind (abh&auml;ngig vom Kabeltyp und von den Umgebungsbedingungen).<br /> Die Anschl&uuml;sse sind als steckbare, 2-polige Schraubklemmen ausgelegt. Eine gr&uuml;n blinkende LED zeigt die Betriebsbereitschaft an (nur bei ausgel&ouml;stem Deckelkontakt). Wenn die internen Endwiderst&auml;nde der PL 1-4 nicht gebraucht werden, k&ouml;nnen die Klemmen als freie Anschl&uuml;sse genutzt werden.</p> | Transliner Ringbus Koppler IF160-TR | Das Adressierelement ist für den Anschluss von Schalteinrichtungen und konventionellen Meldern geeignet. Es können sowohl Blockschlösser als auch geistige oder zeitgesteuerte Schalteinrichtungen angeschlossen werden. Hierfür stehen 3 spezielle Open-Collector-Ausgänge zur Verfügung. Für den Anschluss von konventionellen Meldern stehen 4 widerstandsüberwachte Eingänge zur Verfügung. Je nach Anwendung kann die Betriebsart des Adressierelementes zwischen Koppler für Primärlinien (PL) und Schalteinrichtungen (SE) über 4 Jumper umgeschaltet werden. Das Element ist mit einem integrierten Deckelkontakt sowie einem Summer ausgestattet. | <p> 1 x IF160-TR im Aufputzgeh&auml;use<br /> 24 x Schraubklemme 2-polig<br /> 6 x Endwiderstand 12K1<br /> 2 x Endwiderstand 3K92<br /> 2 x Blechschraube<br /> 2 x Plombe<br /> 1 x Installationsanleitung</p> | <p> Das Adressierelement ist f&uuml;r den Anschluss von Schalteinrichtungen und konventionellen Meldern geeignet. Es k&ouml;nnen sowohl Blockschl&ouml;sser als auch geistige oder zeitgesteuerte Schalteinrichtungen angeschlossen werden.<br /> Je nach Anwendung kann die Betriebsart des Adressierelementes zwischen Koppler f&uuml;r Prim&auml;rlinien (PL) und Schalteinrichtungen (SE) &uuml;ber 4 Jumper umgeschaltet werden.</p>
A5Q00005525 | Gehäuse Heavy Duty rot | Brandmeldesysteme | FDMH292-R | <p> Das Handfeuermeldergeh&auml;use <strong>FDMH292-R</strong> besteht aus glasfaserverst&auml;ktem Thermoplast und ist f&uuml;r die Aufputzmontage geeignet. Die Schutzart IP44 nach IEC60529 erm&ouml;glicht den Einsatz in feuchter, nasser und staubiger Umgebung. Mit Dichtung und V-Zapfen f&uuml;r ungenutzte Geh&auml;use&ouml;ffnungen l&auml;sst sich die Schutzart IP66 erreichen. Zur Kabeleinf&uuml;hrung bietet das Geh&auml;use zwei &Ouml;ffnungen (oben und unten) zum Einsatz von W&uuml;rgenippeln (1-Loch oder 2-Loch).<br /> Der elektrische Anschluss erfolgt&nbsp;&uuml;ber eine Zweidrahtleitung.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Robuste Geh&auml;useausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet zur Innen- und Aussenanwendung</li> <li> Aufputzmontage in feuchten, nassen und staubigen Bereichen</li> <li> Nur f&uuml;r Aufputzzuleitungen an gut zug&auml;nglichen Stellen, Tunnels, Industrie usw.</li> <li> Zweidrahtinstallation</li></ul><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><ul> <li> Kompatibel mit dem Schaltungseinsatz FDME223</li></ul> | Gehäuse Heavy Duty rot für Handfeuermelder, A5Q00005525 | Das Gehäuse Heavy Duty rot zur Aufnahme von Handfeuermeldern\n\nEinsatz:\n- Für Innen- und Außenanwendung auch in feuchten, nassen und staubigen Bereichen\n- Nur für Aufputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen, Tunnels, Industrie usw.\n- Gehäuse mit zwei Öffnungen für M20 Würgenippel (3 Stück beiliegend) oder Metall-Kabelverschraubungen\n- Für IP66-Anwendungen müssen ungenutzte Öffnungen mit einem V-Zapfen verschlossen werden\n \nFunktion:\n- Direkte Alarmauslösung durch Einschlagen der Glasscheibe\n- Zum Auswechseln der Glasscheibe die Meldertür mit dem Schlüssel öffnen, beim Schließen der Tür wird der Knopf rückgestellt\n \nTechnische Daten:\nFarbe: rot (ähnlich RAL 3000)\nSchutzart EN 60529/IEC 60529: IP44, mit Dichtung DMZ1197-AD und V-Zapfen IP66\nAbmessungen (H x B x T): 134,3 x 134,3 x 43,2 mm\n |  | <p> Geh&auml;use Heavy Duty rot f&uuml;r Handfeuermelder</p>
A5Q00031910 | Nebeldüse 3/8" VdS mF/mS | Löschsysteme | Nebeldüse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se mit Becher zur sanften Ausbringung des L&ouml;schmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. L&ouml;schd&uuml;se mit Filter mit Schutzkappe.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Abmessungen: 58 x 60 mm (&Oslash;xH)</li> <li> Anschluss: 3/8&rsquo;&rsquo; / DN 10</li> <li> Material: Messing verchromt</li> <li> VdS-Anerkennung: G392003</li></ul> | Nebeldüse 3/8" VdS mF/mS, A5Q00031910 | Löschdüse mit Becher zur sanften Ausbringung des Löschmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. Löschdüse mit Filter mit Schutzkappe.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen: 58 x 60 mm (ØxH)\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing verchromt\n- VdS-Anerkennung: G392003 | <p> 1x L&ouml;schd&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix CO2-L&ouml;schanlagen</p>
S54534-F107-A100 | Körperschallmelder flach Kl. C 4 m | Einbruchmeldesysteme | GM730 | <p> Der GM730 erkennt zuverl&auml;ssig Aufbruchversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren und Stahlkammern. Ebenso detektiert der GM730 Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidger&auml;ten.<br /> Dank des patentgesch&uuml;tzten SENSTEC&reg; Sensors mit digitaler Signalverarbeitung ist der Melder immun gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder den vom Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen. Der Test des Melders erfolgt &uuml;ber den externen Pr&uuml;fgeber GMXS1.<br /> Aufgrund seiner Flachbauweise l&auml;sst sich der GM730 problemlos installieren. Applikationsspezifische Voreinstellungen erm&ouml;glichen eine einfache und rasche Inbetriebnahme. F&uuml;r spezielle Anwendungen k&ouml;nnen die Standardbetriebsparameter mit der SensTool-Software angepasst werden.<br /> Sabotageversuche erkennt der Melder dank seines einzigartigen elektronischen Bohrschutzes problemlos.</p> | Körperschallmelder flach Kl.C 4 m, GM730 | Körperschallmelder mit VdS Klasse C Zulassung und folgenden Leistungseigenschaften:\n\n- Detektionsradius 4 m\n- Detektionsbereich 50 qm \n- Umgebungstemperatur -40°C - +70°C\n- Schutzart IP435 \n\nDer Körperschallmelder erkennt Aufbruchsversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Stahlkammern und Nachttresoren aus Stahl und Beton. Ebenso detektiert er Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidgeräten. \nDer Melder ist immun gegenüber Umgebungseinflüssen sowie von der Luft oder den vom Baukörper übertragenen Geräuschen. Der Test des Melders erfolgt über einen externen Prüfgeber.\nDas Gehäuse ist in Flachbauweise ausgeführt. Applikationsspezifische Voreinstellungen ermöglichen die einfache und rasche Inbetriebnahme. Für spezielle Anwendungen können die Standardbetriebsparameter per Software individuell angepasst werden.\nDer Melder verfügt über einen elektronischen Bohrschutz. | <p> 1x K&ouml;rperschallmelder mit Montageanleitung</p> | <p> &Uuml;berwachung von Nachttresoren, Geldausgabeautomaten und Wertbeh&auml;ltnissen aus Stahl und Beton.</p>
S54542-F104-A100 | SPC Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul | Einbruchmeldesysteme | SPCE110.100 | <p> Das universelle Schl&uuml;sselschalter-Erweiterungsmodul<strong> SPCE110.100 </strong>verf&uuml;gt &uuml;ber 2 Dreifarben-LEDs, einem Schl&uuml;sselschalter mit 3 Positionen und einem integriertem Summer. Die Verwendung der LED ist frei programmierbar. Durch &Auml;nderung der Schl&uuml;sselschalterposition k&ouml;nnen anwendungsspezifische Funktionen aktiviert werden. Das Erweiterungsmodul verf&uuml;gt zudem &uuml;ber einen frei programmierbaren spannungsfreien Relaisausgang mit Schlie&szlig;er- oder &Ouml;ffner-Klemme.</p> | SPC Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul, SPCE110.100 | Das universelle Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul verfügt über 2 Dreifarben-LEDs, einem Schlüsselschalter mit 3 Positionen und einem integriertem Summer. Die Verwendung der LED ist frei programmierbar. Durch Änderung der Schlüsselschalterposition können anwendungsspezifische Funktionen aktiviert werden. Das Erweiterungsmodul verfügt zudem über einen frei programmierbaren spannungsfreien Relaisausgang mit Schließer- oder Öffner-Klemme. | <p> 1x SPC Schl&uuml;sselschalter-Erweiterungsmodul</p> | <p> Zur Verwendung mit den Komfortbedienteilen SCK620 / SPCK623 oder mit jeder SPC Zentrale</p>
V24244-E4100-A1 | Glasbruchmelder aktiv ws | Einbruchmeldesysteme | GBA 1N / MAGS-S | <p> Der Glasbruchmelder GBA 1N dient zur aktiven &Uuml;berwachung von Glasscheiben. Er besteht aus einer Auswerteeinheit mit einem Sender und einem Empf&auml;nger.<br /> <br /> Hinweis:<br /> Zur Montage muss der Zweikomponentenklebstoff 317/F verwendet werden. (V24244-Z4043-A1)</p> | Glasbruchmelder aktiv ws GBA 1N | Der Glasbruchmelder dient zur aktiven Überwachung von Glasscheiben. Er besteht aus einer Auswerteeinheit mit einem Sender und einem Empfänger.\n\nHinweis:\nZur Montage muss der Zweikomponentenklebstoff verwendet werden. | <p> 1x Sender/Empf&auml;nger mit jeweils 6 m Anschlusskabel<br /> 1x Auswerteeinheit mit integriertem Vorverst&auml;rker</p> | <p> &Uuml;berwachung von Normal- und Verbundglasscheiben.</p>
V24244-E4100-A3 | Piezo für Glasbruchmelder | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Der Sensor f&uuml;r den GBA mit 6 m Kabel wird als Ersatzteil f&uuml;r den GBA 1N ben&ouml;tigt. In Sonderanwendungen bei stark ged&auml;mpftem Panzerglas kann er auch zur zus&auml;tzlichen Montage verwendet werden.</p> | Piezo für Glasbruchmelder | Der Sensor kann in Sonderanwendungen bei stark gedämpftem Panzerglas auch zur zusätzlichen Montage verwendet werden. | <p> 1x Piezo, mit 6 m Anschlusskabel</p> | <p> Ersatzteil f&uuml;r den GBA 1N (V24244-E4100-A1)</p>
S54534-F102-A100 | Alarmanzeige | Einbruchmeldesysteme | GMYA7-A | <p> Das GMYA7 Fernpr&uuml;fsystem f&uuml;r K&ouml;rperschallmelder erm&ouml;glicht die Einzelidentifizierung von 8 K&ouml;rperschallmeldern mit &bdquo;Open-Collector-Alarmausgang&ldquo;.<br /> In Verbindung mit dem Schl&uuml;sselmodul GMYA7-S k&ouml;nnen bis zu 7 Anzeigemodule GMYA7-A und somit bis zu 56 Melder angeschlossen werden. Die alarmzentralenunabh&auml;ngige Testfunktion der K&ouml;rperschallmelder wird haupts&auml;chlich bei VdS gepr&uuml;ften K&ouml;rperschallmeldesystemen gefordert und eingesetzt.<br /> <br /> Das Fernpr&uuml;fsystem GMYA7 enth&auml;lt 8 Alarmspeicher und 8 Einzelanzeigen. Zur Fernpr&uuml;fung von K&ouml;rperschallmeldern ist das System mit einem Schl&uuml;ssel zu aktivieren. &Uuml;ber das Schl&uuml;sselmodul k&ouml;nnen alle K&ouml;rperschallmelder gepr&uuml;ft werden. Durch Drehen des Schl&uuml;ssels auf &bdquo;Display ON&ldquo; werden die gespeicherten Alarme pro Melder angezeigt. Der zuerst alarmierende K&ouml;rperschallmelder (Erstalarm) wird blinkend dargestellt. Alle anderen K&ouml;rperschallmelder, welche einen Alarm ausgel&ouml;st haben, leuchten konstant. Bei weiterem Drehen des Schl&uuml;ssels auf &bdquo;System TEST&ldquo; werden alle K&ouml;rperschallmelder, die am System angeschlossen sind getestet und die Alarmausl&ouml;sung am Anzeigemodul angezeigt. Wahlweise k&ouml;nnen, in der Schl&uuml;sselposition &bdquo;Display ON&ldquo; die an einem Anzeigemodul angeschlossenen Melder separat gepr&uuml;ft werden, indem die Taste &bdquo;Det TEST&ldquo; am Alarmanzeigemodul gedr&uuml;ckt wird. Infolge elektrischer Verriegelung kann die Fernpr&uuml;fung nur bei unscharf geschalteter Anlage durchgef&uuml;hrt werden. Bei scharf geschalteter Anlage wird die Anzeige und der Test unterdr&uuml;ckt. Erst nach dem Unscharfschalten werden alle eingegangenen Alarme angezeigt. Die R&uuml;ckstellung erfolgt automatisch mit dem neuen Scharfschalten. Beim Umschalten der Alarmzentrale von unscharf auf scharf, wird der Alarmspeicher gel&ouml;scht.<br /> <br /> Merkmale:</p><ul> <li> Modularer Aufbau mit bis zu 7 Alarmanzeigemodulen pro System (max. 56 K&ouml;rperschallmelder)</li> <li> Acht Melder k&ouml;nnen an ein Alarmanzeigemodul angeschlossen werden</li> <li> Testfunktion aller oder nur bestimmter, an einem Anzeigemodul angeschlossener K&ouml;rperschallmelder</li> <li> Schl&uuml;ssel- und Alarmanzeige-Modul k&ouml;nnen flexibel positioniert und montiert werden</li> <li> Die Funktion der LED Anzeigen k&ouml;nnen jederzeit gepr&uuml;ft werden</li> <li> Fernpr&uuml;fsystem in modernem Design</li> <li> F&uuml;r alle K&ouml;rperschallmelder mit &bdquo;Open-Collector-Alarmausgang&ldquo; geeignet</li> <li> Anerkannt durch VdS Schadenverh&uuml;tung (Klasse C)</li></ul> | GMYA7-A Alarmanzeige | Das Fernprüfsystem für Körperschallmelder ermöglicht die Einzelidentifizierung von 8 Körperschallmeldern mit Open-Collector-Alarmausgang. In Verbindung mit dem Schlüsselmodul können bis zu 7 Anzeigemodule und somit bis zu 56 Melder angeschlossen werden. Die alarmzentralenunabhängige Testfunktion der Körperschallmelder wird hauptsächlich bei VdS geprüften Körperschallmeldesystemen gefordert und eingesetzt. Das Fernprüfsystem enthält 8 Alarmspeicher und 8 Einzelanzeigen. Zur Fernprüfung von Körperschallmeldern ist das System mit einem Schlüssel zu aktivieren. Über das Schlüsselmodul können alle Körperschallmelder geprüft werden. Durch Drehen des Schlüssels auf Display ON werden die gespeicherten Alarme pro Melder angezeigt. Der zuerst alarmierende Körperschallmelder (Erstalarm) wird blinkend dargestellt. Alle anderen Körperschallmelder, welche einen Alarm ausgelöst haben, leuchten konstant. Bei weiterem Drehen des Schlüssels auf System TEST werden alle Körperschallmelder, die am System angeschlossen sind, getestet und die Alarmauslösung am Anzeigemodul angezeigt. Wahlweise können in der Schlüsselposition Display ON, die an einem Anzeigemodul angeschlossenen Melder, separat geprüft werden, indem die Taste Det TEST am Alarmanzeigemodul gedrückt wird. Infolge elektrischer Verriegelung kann die Fernprüfung nur bei unscharf geschalteter Anlage durchgeführt werden. Bei scharf geschalteter Anlage wird die Anzeige und der Test unterdrückt. Erst nach dem Unscharfschalten werden alle eingegangenen Alarme angezeigt. Die Rückstellung erfolgt automatisch mit dem neuen Scharfschalten. Beim Umschalten der Alarmzentrale von unscharf auf scharf, wird der Alarmspeicher gelöscht. \n\nMerkmale: \n\n- Modularer Aufbau mit bis zu 7 Alarmanzeigemodulen pro System (max. 56 Körperschallmelder) \n- Acht Melder können an ein Alarmanzeigemodul angeschlossen werden \n- Testfunktion aller oder nur bestimmter, an einem Anzeigemodul angeschlossener Körperschallmelder \n- Schlüssel- und Alarmanzeige-Modul können flexibel positioniert und montiert werden \n- Die Funktion der LED Anzeigen können jederzeit geprüft werden \n- Fernprüfsystem in modernem Design \n- Für alle Körperschallmelder mit Open-Collector-Alarmausgang geeignet \n- Anerkannt durch VdS Schadenverhütung (Klasse C) | <p> 1x Anzeigemodul<br /> 1x Montagehilfe (8-teilig)<br /> 1x Verbindungskabel und 1x Buchse 10-polig<br /> 3x Schrauben 4x 25<br /> 3x D&uuml;bel &Oslash; 6x 20<br /> 1x Betriebsanleitung</p> | <p> Das GMYA7 Fernpr&uuml;fsystem (bestehend aus dem Schl&uuml;sselmodul GMYA7-S und dem Anzeigenmodul GMYA7-A) erm&ouml;glicht den t&auml;glichen Funktionstest von einem oder mehreren K&ouml;rperschallmeldern unabh&auml;ngig von der Alarmzentrale.</p>
S54542-F105-A100 | SPC Anzeigeerweiterungsmodul mit Ausweisleser | Einbruchmeldesysteme | SPCE120.100 | <p> Die universelle Anzeigeerweiterung SPCE120.100 verf&uuml;gt &uuml;ber 16 Dreifarben-LEDs, vier Funktionstasten, einem integrierten Kartenleser und einem Summer. Im verkn&uuml;pften Modus mit einem Bedienteil zeigen die LEDs den Status von Bereichen an. Die Bereiche lassen sich durch Dr&uuml;cken der entsprechend zugewiesenen Funktionstasten bedienen. Mit dem integrierten Kartenleser l&auml;sst sich die Anzeige oder Steuerung nur f&uuml;r Benutzer freigeben, die &uuml;ber eine g&uuml;ltige Proximity-Karte verf&uuml;gen. Diese Erweiterung bietet au&szlig;erdem eine frei programmierbare Prim&auml;rlinie.</p> | SPC Anzeigeerweiterungsmodul mit Ausweisleser, SPCE120.100 | Die universelle Anzeigeerweiterung SPCE120.100 verfügt über 16 Dreifarben-LEDs, vier Funktionstasten, einem integrierten Kartenleser und einem Summer. Im verknüpften Modus mit einem Bedienteil zeigen die LEDs den Status von Bereichen an. Die Bereiche lassen sich durch Drücken der entsprechend zugewiesenen Funktionstasten bedienen. Mit dem integrierten Kartenleser lässt sich die Anzeige oder Steuerung nur für Benutzer freigeben, die über eine gültige Proximity-Karte verfügen. Diese Erweiterung bietet außerdem eine frei programmierbare Primärlinie. | <p> SPC Anzeigeerweiterung mit Ausweisleser</p> | <p> Zur Verwendung mit den Komfortbedienteilen SCK620 / SPCK623 oder mit jeder SPC Zentrale</p>
S54547-A101-A100 | SPC 2-Türen-Erweiterungsmodul | Einbruchmeldesysteme | SPCA210.100 | <p> Durch das 2-T&uuml;ren-Erweiterungsmodul SPCA210.100 wird die SPC-Zentrale um die Funktionalit&auml;t zur Steuerung von zus&auml;tzlich 2 Eintrittst&uuml;ren oder 1 Eintritts- Austrittst&uuml;r erweitert. Das Modul verf&uuml;gt &uuml;ber 2 Wiegand-/Clock&amp;Data-Schnittstellen, 4 LED-Steuerausg&auml;nge (1 ung&uuml;ltig / 1 g&uuml;ltig je Leser), 4 Meldergruppen (1 T&uuml;rkontakt und 1 &Ouml;ffnertaste pro T&uuml;r), 2 Relaisausg&auml;nge (1 T&uuml;r&ouml;ffner pro T&uuml;r) und einen integrierten Summer zur Anzeige von &quot;T&uuml;r zu lange offen&quot;-Zust&auml;nden. Um eine h&ouml;chstm&ouml;gliche Flexibilit&auml;t zu gew&auml;hrleisten, sind die Meldergruppen und Ausg&auml;nge auch f&uuml;r andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht f&uuml;r die T&uuml;rsteuerung ben&ouml;tigt werden. In dem Erweiterungsmodul k&ouml;nnen f&uuml;r den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datens&auml;tze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegesch&uuml;tztes Geh&auml;use eingebaut; es verf&uuml;gt &uuml;ber eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer f&uuml;r eine einfache Ger&auml;teidentifizierung sowie &uuml;ber umfangreiche M&ouml;glichkeiten zur Selbstdiagnose.</p> | Zur Erweiterung der SPC Zentrale mit Zutrittkontrollfunktionen, SPCA210.100 | Durch das 2-Türen-Erweiterungsmodul SPCA210.100 wird die SPC-Zentrale um die Funktionalität zur Steuerung von zusätzlich 2 Eintrittstüren oder 1 Eintritts- Austrittstür erweitert. Das Modul verfügt über 2 Wiegand-/Clock&Data-Schnittstellen, 4 LED-Steuerausgänge (1 ungültig / 1 gültig je Leser), 4 Meldergruppen (1 Türkontakt und 1 Öffnertaste pro Tür), 2 Relaisausgänge (1 Türöffner pro Tür) und einen integrierten Summer zur Anzeige von "Tür zu lange offen"-Zuständen. Um eine höchstmögliche Flexibilität zu gewährleisten, sind die Meldergruppen und Ausgänge auch für andere Zwecke programmierbar, wenn sie nicht für die Türsteuerung benötigt werden. In dem Erweiterungsmodul können für den Standalone-Betrieb im Fall eines Verbindungsausfalls zur Zentrale die Datensätze von bis zu 512 Personen gespeichert werden. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegeschütztes Gehäuse eingebaut; es verfügt über eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer für eine einfache Geräteidentifizierung sowie über umfangreiche Möglichkeiten zur Selbstdiagnose. | <p> Erweiterungsmodul</p> | <p> Zur Erweiterung der SPC Zentrale mit Zutrittkontrollfunktionen</p>
V24069-Z103-A11 | Batterie 12V/2.3Ah, VdS | Einbruchmeldesysteme | BAT12-2.3 | <p> Die Batterie <strong>BAT12-2.3&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 2,3 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G117038</li></ul> | Batterie 12 V / 2.3 Ah VdS, BAT12-2.3 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 2,3 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 178 x 35 x 66 mm\n- Anschlusstyp: T1\n- Batteriekapazität: 2,3 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 0,97 kg\n- VdS-Klasse: C \n- VdS: Ja | <p> 1x Akku</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen</p>
V24244-K1075-A2 | Adapterkabel | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | Das Verbindungskabel dient zum Anschluss eines PCs an den PERIFELD-M-Auswerteschrank. | NULL | NULL | 1x Adapterkabel | Inbetriebnahme und Service
HTR:91529 | AXIS 291 U Videoserver-Rack | Videosysteme | AXIS 291 U | <p> Das Videoserver-Rack ist als 19-Zoll-Rack ausgelegt, mit 1 HE (H&ouml;hen-Einheit). Er verf&uuml;gt &uuml;ber drei Slots f&uuml;r Videoserver-Blades, ist mit einem Gigabit-Ethernet-Netzwerkanschluss ausgestattet und wird &uuml;ber ein integriertes universelles Netzteil mit Strom versorgt.<br /> <br /> Hauptmerkmale:</p><ul> <li> Videoserver-Rack mit 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.</li> <li> Metallgeh&auml;use.</li> <li> Als 19-Zoll-Rack ausgelegt, mit einem Platzbedarf von 1 HE.</li> <li> Drei Slots f&uuml;r Videoserver-Blades.</li> <li> Ein abnehmbarer Anschlussblock f&uuml;r E/A und serielle Daten pro Slot.</li> <li> Integriertes universelles Netzteil.</li></ul> | AXIS-291 U Videoserver-Rack | Das Videoserver-Rack ist als 19-Zoll-Rack ausgelegt, mit 1 HE (Höhen-Einheit). Er verfügt über drei Slots für Videoserver-Blades, ist mit einem Gigabit-Ethernet-Netzwerkanschluss ausgestattet und wird über ein integriertes universelles Netzteil mit Strom versorgt.\n\n\nHauptmerkmale:\n- Videoserver-Rack mit 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle\n- Metallgehäuse\n- Als 19-Zoll-Rack ausgelegt, mit einem Platzbedarf von 1 HE\n- Drei Slots für Videoserver-Blades\n- Ein abnehmbarer Anschlussblock für E/A und serielle Daten pro Slot\n- Integriertes universelles Netzteil | <p> 1x AXIS 291 U</p> | <p> Videoserver-Rack</p>
V24244-Z5002-A35 | AMK 4 G2 LSN | Einbruchmeldesysteme | AMK | Transliner-Ringbus-Rolltormagnetkontakt AMK 4 G2 LSN im Kunststoffgehäuse mit Magnet.<br><br>Das 4 m lange Bus-Anschlusskabel ist über eine Länge von 1 m durch einen Metallschlauch mit den Querschnittsmaßen von 6 x 9 mm geschützt und ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. | Rolltormagnetkontakt, AMK 4 G2 LSN | Rolltormagnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet.\n\nDas 4 m lange Bus-Anschlusskabel ist über eine Länge von 1 m durch einen Metallschlauch mit den Querschnittsmaßen von 6 x 9 mm geschützt und ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. | 1x Magnetkontakt | Schwere Ausführung für Roll-, Schiebe- und Garagentore.
V24244-Z5005-A19 | Connectorbox Unter-Putz Oberteil, 55 mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox UP | <p> Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schlie&szlig;blechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br /> Die Connectorbox bildet mit einem Unter- und Oberteil den Verteilerabschluss f&uuml;r eine Unter-Putz-Dose mit 55 mm Durchmesser. F&uuml;r die Verdrahtung in der Dose stehen spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verf&uuml;gung.</p> | Connectorbox Unter-Putz Oberteil, 55 mm | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.\nDie Connectorbox bildet mit einem Unter- und Oberteil den Verteilerabschluss für eine Unter-Putz-Dose mit 55 mm Durchmesser. Für die Verdrahtung in der Dose stehen spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | <p> 10x Deckel f&uuml;r Unter-Putz-Dose</p> | <p> Anschlussbox f&uuml;r Transliner-Ringbus-Magnetkontakte, -Schlie&szlig;blechkontakte und -Glasbruchmelder.</p>
V24244-Z5005-A26 | Kabelverbinder 3-polig (VE = 100 Stück) | Einbruchmeldesysteme | Kabelverbinder | <p> Kabelverbinder 3-polig f&uuml;r Transliner-Ringbus-Kontakte zum Einbau in eine Connectorbox.<br /> Die Lieferung erfolgt in einer Verpackungseinheit zu 100 St&uuml;ck.</p> | Kabelverbindungselemente 3-polig, 100 Stück | Kabelverbindungselemente für Transliner-Ringbus-Kontakte zum Einbau in eine Connectorbox.\nLieferung in Verpackungseinheit zu 100 Stück. | <p> 1 VE Kabelverbinder 3-polig (VE = 100 St&uuml;ck)</p> | <p> Verbindungselemente f&uuml;r Transliner-Ringbus-Kontakte zum Einbau in eine Connectorbox</p>
V24244-Z5006-A7 | Überfallhandmelder m. Klappe Kl.C Weiß | Einbruchmeldesysteme | CRUEM2 | <p> Der &Uuml;berfallhandmelder CR &Uuml;M2 ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und verf&uuml;gt &uuml;ber eine Vorfallklappe, welche einen erh&ouml;hten Schutz gegen zuf&auml;llige Bet&auml;tigung bietet.</p> | Überfallhandmelder CR ÜM2 | Für die manuelle Auslösung eines Überfallalarms \n- Kunststoffgehäuse mit Papiersiegel zur \n Auslöseerkennung \n- Aufputzmontage durch flache Bauhöhe (<35 mm)\n- passend auf eine 55er Unterputzdose \n- Farbe: altweiß\n- Vorfallklappe | <p> 1x &Uuml;berfallhandtaster CR &Uuml;M2</p> | <p> Manuelle Ausl&ouml;sung von &Uuml;berfall- bzw. Bedrohungsalarmen.</p>
V24244-Z5009-A4 | Gasmelder | Einbruchmeldesysteme | GM2 | Zur Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen in der Umgebungsluft. Einstellung der UEG bei 40%- variabel gemäß Einstellvorschrift. <br>Elektronik und Sensor mit Eigenüberwachung. Alarm bis zur Unterschreitung der eingestellten Gaskonzentration. | Gasmelder GM98 | Gasmelder zur Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen in der Umgebungsluft. Einstellung der UEG bei 40%- variabel gemäß Einstellvorschrift. \nElektronik und Sensor mit Eigenüberwachung. Alarm bis zur Unterschreitung der eingestellten Gaskonzentration.\nTechnische Daten:\nMaße (Durchmesser x H): 114 x 46 mm\nSchutzart: IP30\nTemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C\nBetriebsspannungsbereich DC in V: 8 ... 24 V\nGasarten: Methan, Propan, Wasserstoff, Benzole\nAnschlussart: Reihenklemmen\nPiezosummer: 80 dB(A)/1 m\nSchaltausgang: Potentialfreier Wechsler 250 V/ 2,5 A | 1x Gasmelder | Kleiner Gasmelder zur Erkennung von Methan, Propan, Wasserstoff und Benzolen.
V24244-Z5050-A10 | Distanzstücke Aufbaugehäuse 10 mm | Einbruchmeldesysteme | Distanzstücke | <p> Distanzst&uuml;cke zum Aufbaugeh&auml;use in 10 mm St&auml;rke. Verwendbar mit Aufbaugeh&auml;use f&uuml;r Sperrelement 8320.</p> | Distanzstücke Aufbaugeh.10mm | Distanzstücke zum Aufbaugehäuse in 10 mm Stärke. Verwendbar mit Aufbaugehäuse für Sperrelement. | <p> 5x Distanzst&uuml;cke</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320 bzw. Aufbaugeh&auml;use</p>
V24244-Z5050-A8 | Distanzstücke zum Aufbaugehäuse | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | Distanzstücke zum Aufbaugehäuse in den Stärken 1, 2 und 5 mm. Verwendbar mit Aufbaugehäuse für Sperrelement 8320. | Distanzstücke zum Aufbaugehäuse | Distanzstücke zum Aufbaugehäuse in den Stärken 1, 2 und 5 mm. Verwendbar mit Aufbaugehäuse für Sperrelement. | 3x Distanzstücke | Zubehör für Sperrelement 8320 bzw. Aufbaugehäuse.
VSK:HFS-LWA-APS | HF-Leser p. silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-LWA-APS | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden.</p> | HF-Leser p. silber, HFS-LWA-APS | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für\ndie optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
VSK:HFS-TS-SW | HF Schlüsselanhänger | Einbruchmeldesysteme | HFS-TS-SW | <p> Festprogrammierter EM4102 Transponder als Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r die Identifizierung durch SESAM und comlock Leseeinheiten. Ohne eigene Energieversorgung.<br /> Informations&uuml;bertragung erfolgt ber&uuml;hrungslos. Eindeutige Codierung aus mehr als 10 Millionen Kombinationsm&ouml;glichkeiten.<br /> <br /> Nummern-Gravur: optional</p> | HF Schlüsselanhänger, HFS-TS-SW | Festprogrammierter Transponder als Schlüsselanhänger für die Identifizierung durch Leseeinheiten. Ohne eigene Energieversorgung.\nInformationsübertragung erfolgt berührungslos. Eindeutige Codierung aus mehr als 10 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. | <p> 1x Transponder als Schl&uuml;sselanh&auml;nger</p> | <p> Transponder als Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r die Identifizierung durch Leseeinheiten.</p>
A5Q00031911 | Nebeldüse 3/8" VdS mF/oS | Löschsysteme | Nebeldüse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se mit Becher zur sanften Ausbringung des L&ouml;schmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. L&ouml;schd&uuml;se mit Filter ohne Schutzkappe.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Abmessungen: 58 x 60 mm (&Oslash;xH)</li> <li> Anschluss: 3/8&rsquo;&rsquo; / DN 10</li> <li> Material: Messing verchromt</li> <li> VdS-Anerkennung: G392003</li></ul> | Nebeldüse 3/8" VdS mF/oS, A5Q00031911 | Löschdüse mit Becher zur sanften Ausbringung des Löschmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. Löschdüse mit Filter ohne Schutzkappe.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen: 58 x 60 mm (ØxH)\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing verchromt\n- VdS-Anerkennung: G392003 | <p> 1x L&ouml;schd&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix CO2-L&ouml;schanlagen</p>
A5Q00031913 | Nebeldüse 3/8" VdS oF/oS | Löschsysteme | Nebeldüse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se mit Becher zur sanften Ausbringung des L&ouml;schmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. L&ouml;schd&uuml;se ohne Filter&nbsp;ohne Schutzkappe.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Abmessungen: 58 x 60 mm (&Oslash;xH)</li> <li> Anschluss: 3/8&rsquo;&rsquo; / DN 10</li> <li> Material: Messing verchromt</li> <li> VdS-Anerkennung: G392003</li></ul> | Nebeldüse 3/8" VdS oF/oS, A5Q00031913 | Löschdüse mit Becher zur sanften Ausbringung des Löschmittels CO2 bei Objektschutzanwendungen. Löschdüse ohne Filter ohne Schutzkappe.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen: 58 x 60 mm (ØxH)\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing verchromt\n- VdS-Anerkennung: G392003 | <p> 1x L&ouml;schd&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix CO2-L&ouml;schanlagen</p>
FCM:1300025 | Signalgeber für Leuchtwarnanzeige LP-S | Löschsysteme | LP-S-Sounder | Akustischer Signalgeber zum optionalen Einbau in Sinorix Leuchtwarnanzeigen LP-S.<br><br>Hinweis: Das vorgenannte Bauteil dient der Aufmerksamkeitssteigerung für optische Signale und ersetzt nicht die durch Richtlinien geforderte akustische Alarmierung. | Signalgeber für Sinorix Leuchtwarnanzeige LP-S | Akustischer Signalgeber LP-S-Sounder zum \noptionalen Einbau in Leuchtwarnanzeigen \nLP-S.\n\nHinweis: Das vorgenannte Bauteil dient \nder Aufmerksamkeitssteigerung für \noptische Signale und ersetzt nicht die \ndurch Richtlinien geforderte akustische \nAlarmierung. | 1x Signalgeber | Akustische Signalisierung beim Einsatz von Leuchtwarnanzeigen
V24244-Z5002-A32 | Magnetkontakt MK 36 G2 LSN | Einbruchmeldesysteme | MK 36 G2 LSN | <p> Der Magnetkontakt <strong>MK 36 G2 LSN</strong> im Kunststoffgeh&auml;use mit Magnet dient zur &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern. Er ist direkt an den Transliner-Ringbus anschaltbar. Kontakt und Magnet k&ouml;nnen stirnseitig und parallel zueinander montiert werden. Das Bus-Anschlusskabel ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen&nbsp;Kontakt (&Oslash;xL): 8x35 mm</li> <li> Abmessungen Magnet (&Oslash;xL): 6x30 mm</li> <li> Abmessungen H&uuml;lse f&uuml;r Magnet (&Oslash;xL): 8x31 mm</li> <li> Abmessungen&nbsp;Aufbaugeh&auml;use (LxBxH): 54x13x12,5mm</li> <li> Farbe: weiss</li> <li> L&auml;nge Anschlusskabel: 4 m</li> <li> Spannungsversorgung TR-Bus: 15...33V</li> <li> Stromaufnahme TR-Bus: 0,4mA</li> <li> Schutzart: IP67</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> VdS-Anerkennung: G110508</li></ul> | Magnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet, MK 36 G2 LSN | Magnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet zur Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern. Anschaltbar an Systembus. Montage Kontakt und Magnet stirnseitig und parallel möglich. Anschlusskabel für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen Kontakt (ØxL): 8x35 mm\n- Abmessungen Magnet (ØxL): 6x30 mm\n- Abmessungen Hülse für Magnet (ØxL): 8x31 mm\n- Abmessungen Aufbaugehäuse (LxBxH): 54x13x12,5mm\n- Farbe: weiss\n- Länge Anschlusskabel: 4 m\n- Spannungsversorgung TR-Bus: 15...33V\n- Stromaufnahme TR-Bus: 0,4mA\n- Schutzart: IP67\n- VdS-Klasse: B\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Magnetkontakt</p> | <p> Magnetkontakt zur &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern</p>
V24244-Z5002-A36 | Rolltormagnetkontakt AMK 4 S G3 LSN | Einbruchmeldesysteme | AMK 4 S G3 LSN | <p> Transliner-Ringbus-Rolltormagnetkontakt mit Magnet, sabotagegesch&uuml;tzt, <strong>AMK 4 S G3 LSN</strong> im Kunststoffgeh&auml;use.<br /> <br /> Das 4 m lange Bus-Anschlusskabel ist &uuml;ber eine L&auml;nge von 1 m durch einen Metallschlauch mit den Querschnittsma&szlig;en von 6 x 9 mm gesch&uuml;tzt und ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> LSN-&Ouml;ffnungsmelder als Boden-Aufbaukontakt</li> <li> Direkter Anschluss an den LSN-Bus</li> <li> Ausf&uuml;hrung im schwerem Kunststoffgeh&auml;use</li> <li> f&uuml;r parallele Aufbaumontage</li> <li> Anschlussleitung mit stabilem Metall-Schutzschlauch</li> <li> VdS-Anerkennung: G109109</li></ul> | Transliner-Ringbus-Rolltormagnetkontakt, AMK 4 S G3 LSN | Ringbus-Rolltormagnetkontakt mit Magnet, sabotagegeschützt,im Kunststoffgehäuse.\n\nDas 4 m lange Bus-Anschlusskabel ist über eine Länge von 1 m durch einen Metallschlauch mit den Querschnittsmaßen von 6 x 9 mm geschützt und ist für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet.\n\nEigenschaften:\n- LSN-Öffnungsmelder als Boden-Aufbaukontakt\n- Direkter Anschluss an den LSN-Bus\n- Ausführung im schwerem Kunststoffgehäuse\n- für parallele Aufbaumontage\n- Anschlussleitung mit stabilem Metall-Schutzschlauch | <p> 1x Magnetkontakt</p> | <p> Magnetkontakt, schwere Ausf&uuml;hrung f&uuml;r Roll-, Schiebe- und Garagentore</p>
V24244-Z5005-A23 | Connectorbox Auf-Putz, Oberteil 120 x 40 mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox AP | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br>Sie besitzt 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 5 mm. Die Connectorbox bietet Platz für die Verschaltung von bis zu 10 TR-Kontakten. Für die Verdrahtung stehen hierfür spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | Connectorbox Auf-Putz, Oberteil, 120 mm | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Ringbus-Melder (Magnetkontakte, Schließblechkontakte und Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung. Sie muss möglichst nahe an den Ringbus-Meldern platziert werden (4 m Anschlusskabel). \nDas Oberteil kann ohne Zerstörung nicht mehr geöffnet werden. | 10x Deckel für Auf-Putz-Gehäuse 120 mm | Anschlussbox für Transliner-Ringbus-Magnetkontakte, -Schließblechkontakte und -Glasbruchmelder.
V24244-Z5005-A24 | Connectorbox Auf-Putz, Unterteil 120 x 40 mm | Einbruchmeldesysteme | Connectorbox AP | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Transliner-Ringbuskontakte (TR-Magnetkontakte, TR-Schließblechkontakte und TR-Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung.<br>Sie besitzt 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 4 mm und 6 Kabeleinführungen mit einem Durchmesser von 5 mm. Die Connectorbox bietet Platz für die Verschaltung von bis zu 10 TR-Kontakten. Für die Verdrahtung stehen hierfür spezielle 2- oder 3-polige Kabelverbinder zur Verfügung. | Connectorbox a.P. Untert. 120 mm | Die Connectorbox dient zur Anbindung der Ringbus-Melder (Magnetkontakte, Schließblechkontakte und Glasbruchmelder) an die Ringbusverkabelung. Sie muss möglichst nahe an den Ringbus-Meldern platziert werden (4 m Anschlusskabel).\nDas Oberteil kann ohne Zerstörung nicht mehr geöffnet werden. | 10x Auf-Putz-Gehäuse 120 mm | Anschlussbox für Transliner-Ringbus-Magnetkontakte, -Schließblechkontakte und -Glasbruchmelder.
V24244-Z5050-A11 | Distanzstücke Gegenstück 10 mm | Einbruchmeldesysteme | Distanzstücke | <p> Distanzst&uuml;cke zum Gegenst&uuml;ck des Aufbaugeh&auml;uses in 10 mm St&auml;rke. Verwendbar mit Gegenst&uuml;ck des Aufbaugeh&auml;uses f&uuml;r Sperrelement 8320.</p> | Distanzstücke Gegenstück 10mm | Distanzstücke zum Gegenstück des Aufbaugehäuses in 10 mm Stärke. Verwendbar mit Gegenstück des Aufbaugehäuses für Sperrelement. | <p> 5x Distanzst&uuml;cke</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320 bzw. Aufbaugeh&auml;use</p>
V24244-Z5050-A9 | Distanzstücke zum Gegenstück | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Distanzst&uuml;cke zum Gegenst&uuml;ck des Aufbaugeh&auml;uses in den St&auml;rken 1, 2 und 5 mm. Verwendbar mit Gegenst&uuml;ck des Aufbaugeh&auml;uses f&uuml;r Sperrelement 8320.</p> | Distanzstücke zum Gegenstück | Distanzstücke zum Gegenstück des Aufbaugehäuses in den Stärken 1, 2 und 5 mm. Verwendbar mit Gegenstück des Aufbaugehäuses für Sperrelement. | <p> 3x Distanzst&uuml;cke</p> | <p> Zubeh&ouml;r f&uuml;r Sperrelement 8320 bzw. Aufbaugeh&auml;use</p>
VSK:HFS-LWA-APW | HF-Leser p. weiss | Einbruchmeldesysteme | HFS-LWA-APW | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden.</p> | HF-Kombileser p. weiß, HFS-LWA-APW | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für\ndie optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
VSK:HFS-TKWA-APW | HF-Kombileser p. weiss | Einbruchmeldesysteme | HFS-TKWA-APW | <p> Ber&uuml;hrungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Ger&auml;ten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische und Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo k&ouml;nnen bauseitig frei angesteuert werden. Schl&uuml;ssel und Codeeingabe k&ouml;nnen getrennt oder abh&auml;ngig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung).</p> | HF-Kombileser p. weiß, HFS-TKWA-APW | Berührungslos zu bedienende Leseeinheit kombiniert mit Tastatur zum Anschluss an die Auswerteeinheiten bzw. Geräten mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden. Schlüssel und Codeeingabe können je nach Anforderung der VdS-Klasse getrennt oder abhängig betrieben werden (siehe jeweilige Steuerung). | <p> 1x Leser</p> | <p> HF-Leser zum Anschluss an Auswerteeinheiten</p>
HTR:97317 | AXIS Q7404 Encoder | Videosysteme | AXIS Q7404 | <p> Der Encoder wird mit einem Vollmetallgeh&auml;use gefertigt und ist mit vier analogen Videoeing&auml;ngen, einem Audiokanal und einem 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Anschluss ausgestattet.<br /> <br /> Der Encoder bietet f&uuml;r jeden Videokanal gleichzeitige Motion JPEG- und H.264-Videostr&ouml;me und unterst&uuml;tzt mindestens drei individuell konfigurierte Videostr&ouml;me mit Aufl&ouml;sungen von bis zu 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL) Pixeln bei voller Bildrate (30/25 fps). Die H.264-Implementierung umfasst sowohl Unicast- als auch Multicast-Funktionalit&auml;t und unterst&uuml;tzt konstante Bitraten (CBR) sowie variable Bitraten (VBR). Au&szlig;erdem ist der Encoder mit einer Funktion zum progressiven Filtern ausgestattet.<br /> <br /> Der Encoder hat einen Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und einen Audioausgang (Line Out), bietet Halbduplex-Audio und unterst&uuml;tzt AAC-, G.711- und G.726-Komprimierung.<br /> <br /> Der Encoder verf&uuml;gt &uuml;ber vier RS422/485-Anschl&uuml;sse, bietet die M&ouml;glichkeit zur Steuerung von PTZ-Ger&auml;ten von Drittherstellern, unterst&uuml;tzt die Rundgang&uuml;berwachung und verf&uuml;gt &uuml;ber mindestens 100 Voreinstellungen.<br /> <br /> Der Encoder ist pro Videokanal mit zwei E/A-Anschl&uuml;ssen ausgestattet, die sich als Ein- oder Ausgang konfigurieren lassen, und kann zudem die integrierte Ereignisfunktionalit&auml;t bei Manipulationsalarm, Videoverlust oder Videobewegungs- bzw. Audioerkennung ausl&ouml;sen. Die m&ouml;gliche Reaktion auf ein ausgel&ouml;stes Ereignis umfasst eine Fernbenachrichtigung inkl. Video-Upload sowie die Aktivierung eines Ausgangs und das Aufrufen einer Voreinstellung. Der Encoder ist mit mindestens 64 MB Speicher pro Kanal zur lokalen Aufzeichnung von Bildern ausgestattet.<br /> <br /> Der Encoder erm&ouml;glicht f&uuml;r jeden Videokanal das Einblenden von Text im Bild, wie Datum und Uhrzeit, wobei die Synchronisierung &uuml;ber einen NTP-Server m&ouml;glich ist. Zudem ist er in der Lage, eine Grafik im Bild oder eine Privatzonenmaske im Videodatenstrom einzubetten.<br /> <br /> Der Encoder unterst&uuml;tzt die Verwendung eigener IP-Adressen f&uuml;r jeden Videokanal sowie statische IP-Adressen und Adressen von einem DHCP-Server. Als IP-Protokoll werden IPv4 und IPv6 unterst&uuml;tzt. Der Encoder unterst&uuml;tzt zudem Quality of Service (QoS) und kann bei festgelegten Bandbreiten die L&auml;nge und Anzahl von gleichzeitigen Datenstr&ouml;men begrenzen.<br /> <br /> F&uuml;r den sicheren Zugriff auf den Encoder sowie auf den bereitgestellten Inhalt unterst&uuml;tzt der Encoder HTTPS, SSL/TLS und IEEE802.1X-Authentifizierung. Der Encoder unterst&uuml;tzt zudem IP-Adressfilterung und bietet einen mehrstufigen Kennwortschutz.<br /> <br /> Der Encoder enth&auml;lt au&szlig;erdem einen integrierten Webserver f&uuml;r jeden Kanal, der Video und Konfiguration in einer Standard-Browserumgebung mittels HTTP erm&ouml;glicht. Der Encoder verf&uuml;gt &uuml;ber eine umfangreiche API (Application Programmers Interface), die alle Informationen bereitstellt, die f&uuml;r die Integration der Funktionalit&auml;t in Drittanbieter-Anwendungen erforderlich sind.<br /> <br /> Hauptmerkmale:</p><ul> <li> Ausgestattet mit einer 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle.</li> <li> 4 analoge Composite-Videoeing&auml;nge.</li> <li> Stellt f&uuml;r jeden Kanal mindestens 3 Videostr&ouml;me mit Aufl&ouml;sungen von bis zu 720x576 (PAL)/720x480 (NTSC) Pixeln bei 25/30 Bildern pro Sekunde pro Strom zur Verf&uuml;gung.</li> <li> Unterst&uuml;tzt f&uuml;r jeden Kanal gleichzeitige, individuell konfigurierte Motion JPEG- und H.264-Videostr&ouml;me.</li> <li> Unterst&uuml;tzt Unicast- und Multicast-H.264 mit Unterst&uuml;tzung f&uuml;r sowohl konstante als auch variable Bitraten.</li> <li> Bietet 1 Halbduplex-Audiokanal und ist mit einem Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und einem Audioausgang (Line Out) ausgestattet.</li> <li> Akzeptiert f&uuml;r jeden Kanal sowohl statische IP-Adressen als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte Adressen.</li> <li> Unterst&uuml;tzt IPv4 und IPv6.</li> <li> Ausgestattet mit vier RS422/485-Anschl&uuml;ssen, &uuml;ber die PTZ-Ger&auml;te von Drittanbietern und Dome-Kameras gesteuert werden k&ouml;nnen; unterst&uuml;tzt die Rundgang&uuml;berwachung und verf&uuml;gt &uuml;ber mindestens 100 Voreinstellungen.</li> <li> Bietet f&uuml;r jeden Kanal Benutzerkennw&ouml;rter in mehreren Stufen und unterst&uuml;tzt HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung.</li> <li> Ausgestattet mit zwei E/A-Anschl&uuml;ssen pro Kanal, die als Ein- oder Ausgang konfigurierbar sind.</li> <li> Integrierte Ereignisfunktionalit&auml;t, die ausgel&ouml;st werden kann durch: Alarmeingang, Videoverlust, Videobewegungserkennung, Audioerkennung, Kameramanipulation.</li> <li> Integrierter Webserver f&uuml;r jeden Kanal.</li></ul> | AXIS-Q7404 Encoder | Der Encoder wird mit einem Vollmetallgehäuse gefertigt und ist mit vier analogen Videoeingängen, einem Audiokanal und einem 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Anschluss ausgestattet.\n\nDer Encoder bietet für jeden Videokanal gleichzeitige Motion JPEG- und H.264-Videoströme und unterstützt mindestens drei individuell konfigurierte Videoströme mit Auflösungen von bis zu 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL) Pixeln bei voller Bildrate (30/25 fps). Die H.264-Implementierung umfasst sowohl Unicast- als auch Multicast-Funktionalität und unterstützt konstante Bitraten (CBR) sowie variable Bitraten (VBR). Außerdem ist der Encoder mit einer Funktion zum progressiven Filtern ausgestattet.\n\nDer Encoder hat einen Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und einen Audioausgang (Line Out), bietet Halbduplex-Audio und unterstützt AAC-, G.711- und G.726-Komprimierung.\n\nDer Encoder verfügt über vier RS422/485-Anschlüsse, bietet die Möglichkeit zur Steuerung von PTZ-Geräten von Drittherstellern, unterstützt die Rundgangüberwachung und verfügt über mindestens 100 Voreinstellungen.\n\nDer Encoder ist pro Videokanal mit zwei E/A-Anschlüssen ausgestattet, die sich als Ein- oder Ausgang konfigurieren lassen, und kann zudem die integrierte Ereignisfunktionalität bei Manipulationsalarm, Videoverlust oder Videobewegungs- bzw. Audioerkennung auslösen. Die mögliche Reaktion auf ein ausgelöstes Ereignis umfasst eine Fernbenachrichtigung inkl. Video-Upload sowie die Aktivierung eines Ausgangs und das Aufrufen einer Voreinstellung. Der Encoder ist mit mindestens 64 MB Speicher pro Kanal zur lokalen Aufzeichnung von Bildern ausgestattet.\n\nDer Encoder ermöglicht für jeden Videokanal das Einblenden von Text im Bild, wie Datum und Uhrzeit, wobei die Synchronisierung über einen NTP-Server möglich ist. Zudem ist er in der Lage, eine Grafik im Bild oder eine Privatzonenmaske im Videodatenstrom einzubetten.\n\nDer Encoder unterstützt die Verwendung eigener IP-Adressen für jeden Videokanal sowie statische IP-Adressen und Adressen von einem DHCP-Server. Als IP-Protokoll werden IPv4 und IPv6 unterstützt. Der Encoder unterstützt zudem Quality of Service (QoS) und kann bei festgelegten Bandbreiten die Länge und Anzahl von gleichzeitigen Datenströmen begrenzen.\n\nFür den sicheren Zugriff auf den Encoder sowie auf den bereitgestellten Inhalt unterstützt der Encoder HTTPS, SSL/TLS und IEEE802.1X-Authentifizierung. Der Encoder unterstützt zudem IP-Adressfilterung und bietet einen mehrstufigen Kennwortschutz.\n\nDer Encoder enthält außerdem einen integrierten Webserver für jeden Kanal, der Video und Konfiguration in einer Standard-Browserumgebung mittels HTTP ermöglicht. Der Encoder verfügt über eine umfangreiche API (Application Programmers Interface), die alle Informationen bereitstellt, die für die Integration der Funktionalität in Drittanbieter-Anwendungen erforderlich sind.\n \nHauptmerkmale:\n- Vollmetallgehäuse\n- Ausgestattet mit einer 1000BASE-T-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle\n- 4 analoge Composite-Videoeingänge\n- Stellt für jeden Kanal mindestens 3 Videoströme mit Auflösungen von bis zu 720x576 (PAL)/720x480 (NTSC) Pixeln bei 25/30 Bildern pro Sekunde pro Strom zur Verfügung\n- Unterstützt für jeden Kanal gleichzeitige, individuell konfigurierte Motion JPEG- und H.264-Videoströme\n- Unterstützt Unicast- und Multicast-H.264 mit Unterstützung für sowohl konstante als auch variable Bitraten\n- Verfügt über eine Funktion zum progressiven Filtern\n- Bietet 1 Halbduplex-Audiokanal und ist mit einem Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und einem Audioausgang (Line Out) ausgestattet\n- Akzeptiert für jeden Kanal sowohl statische IP-Adressen als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte Adressen\n- Unterstützt IPv4 und IPv6\n- Ausgestattet mit vier RS422/485-Anschlüssen, über die PTZ-Geräte von Drittanbietern und Dome-Kameras gesteuert werden können; unterstützt die Rundgangüberwachung und verfügt über mindestens 100 Voreinstellungen\n- Ermöglicht Texteinblendungen wie Datum und Uhrzeit, die mithilfe eines NTP-Servers synchronisiert werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Grafik als Overlay oder eine Privatzonenmaske in Bilder einzubetten\n- Bietet für jeden Kanal Benutzerkennwörter in mehreren Stufen und unterstützt HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Ausgestattet mit zwei E/A-Anschlüssen pro Kanal, die als Ein- oder Ausgang konfigurierbar sind\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch: Alarmeingang, Videoverlust, Videobewegungserkennung, Audioerkennung, Kameramanipulation\n- Die vom Encoder unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\nFernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload, Aktivierung eines Ausgangs, Aufruf von Voreinstellungen\n- Integrierter Webserver für jeden Kanal\n- Unterstützung durch eine offene, veröffentlichte API | <p> 1x AXIS-Q7404</p> | <p> Encoder</p>
A5T00001535 | Pressbox-Set | Löschsysteme | Pressbox-Set PBS1 | <p> Druckschalter Set <strong>PBS1</strong> zur physikalischen R&uuml;ckmeldung des L&ouml;schmittelaustritts. Verwendbar in allen Sinorix Ein- und Mehbereichs-L&ouml;schsystemen.<br /> Bestehend aus:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Pressbox.</li> <li> Verbindungsschlauch FLEJIC 4</li> <li> Adapter 7/16 Jic &ndash; G 1/2 &rsquo;&rsquo; BSP AG</li></ul> | Sinorix Pressbox-Set, PBS1 | Druckschalter Set zur physikalischen Rückmeldung des Löschmittelaustritts. Verwendbar in allen Sinorix Ein- und Mehbereichs-Löschsystemen.\n\nSet, Bestehend aus:\n- Pressbox\n- Verbindungsschlauch (L=600 mm) FLEJIC 4\n- Adapter 7/16 Jic – G 1/2 ’’ BSP AG\n\nTechnische Daten Pressbox:\n- Abmessung Gehäuse: 142 x 115 x 60 mm\n- Anschluss: G 1/2 ’’ BSP AG\n- Betriebsdruck max.: 220bar\n- Schaltpunkt min.: 3bar\n- Schaltspannung max.: 250 V/DC\n- Schaltstrom max.: 5A\n- Schutzart: IP54\n- VdS-Anerkennung: G303012\n | <p> 1x Pressbox-Set</p> | <p> R&uuml;ckmeldung des L&ouml;schmittelaustritts in Sinorix L&ouml;schsystemen</p>
6FL7820-8KA20 | Bedruckbare Siemens-Ausweiskarte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ABR5100-BL | <p> Siemens-Ausweiskartenset <strong>ABR5100-BL </strong>f&uuml;r Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme</p><p> Eigenschaften:</p><ul> <li> ISO-Ausweiskarten</li> <li> konform mit Proximity-Technik</li> <li> Blanko-Ausweiskarten, bedruckbar</li></ul><p> Hinweis:</p><ul> <li> Kartennummer&nbsp;auf&nbsp;R&uuml;ckseite der Ausweiskarten aufgedruckt</li> <li> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 10</li></ul> | SiPass Ausweiskarten 10 St. unbedruckt, ABR5100-BL | Siemens-Ausweiskartenset für Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme\n\nEigenschaften:\n- ISO-Ausweiskarten\n- konform mit Proximity-Technik\n- Blanko-Ausweiskarten, bedruckbar\n\nHinweis:\n- Kartennummer auf Rückseite der Ausweiskarten aufgedruckt\n- Bestellgröße: 10 | <p> 10 St&uuml;ck unbedruckte Ausweiskarten</p> | <p> Ausweiskartenset f&uuml;r Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme</p>
6FL7820-8KA30 | Proximity-Schlüsselanhänger | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ABR5100-TG | <p> Schl&uuml;sselanh&auml;ngerset <strong>ABR5100-TG </strong>f&uuml;r Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme</p><p> Eigenschaften:</p><ul> <li> Schl&uuml;sselanh&auml;nger</li> <li> konform mit Siemens-Proximity-Technik</li></ul><p> Hinweis:</p><ul> <li> Schl&uuml;sselanh&auml;ngernummer auf R&uuml;ckseite der Ausweismarken aufgedruckt</li> <li> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 10</li></ul><p> Geeignet f&uuml;r Leser:</p><ul> <li> ARS6311-RX</li> <li> AR6331-CP</li> <li> AR6332-CP</li> <li> AR6181-RX</li> <li> AR6182-RX</li></ul> | SiPass Schlüsselanhänger 10 St., ABR5100-TG | \nSchlüsselanhängerset für Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme\n\nEigenschaften:\n- Schlüsselanhänger\n- konform mit Siemens-Proximity-Technik\n\nHinweis:\n- Schlüsselanhängernummer auf Rückseite der Ausweismarken aufgedruckt\n- Bestellgröße: 10\n\nGeeignet für Leser:\n- ARS6311-RX\n- AR6331-CP\n- AR6332-CP\n- AR6181-RX\n- AR6182-RX | <p> 10 St&uuml;ck&nbsp;Schl&uuml;sselanh&auml;nger</p> | <p> Schl&uuml;sselanh&auml;ngerset&nbsp;f&uuml;r Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme</p>
6FL7195-3AU02-1EN0 | ID-Karte Hitag 1 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ID-Karte Hitag 1 | Der Hitag1-Chip in der Ausweiskarte arbeitet nach dem berührungslosen Leseprinzip mit einer Betriebsfrequenz von 125 kHz. Der Speicherbereich von 2 kBit ist in 16 voneinander unabhängigen Blöcken von je 4 x 4 Byte unterteilt. In einem Block sind die für die gesamte Karte zulässigen Sicherheitsfeatures, wie Zugriffsschlüssel und verschlüsselte Datenübertragung hinterlegt. Im Block 0 ist die eindeutige 32-Bit-Seriennummer des Ausweises hinterlegt, welche für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung in SIPORT Verwendung findet. In den Block 7 kann eine verkryptete ID-Nummer eingeschrieben werden. Das Auslesen der ID-Nummer am Ausweisleser kann verschlüsselt oder unverschlüsselt erfolgen. Zur verschlüsselten Auslesung ist ein spezieller Ausweisleser erforderlich.<br><br>ID-Karte Hitag 1, für Proximity-Leser Typ 5121, 5500 und 5600, Fixcode 32 bit und Speicher 2048 bit ohne Programmierung, weiß, neutrale Ausführung, ohne Nummernaufdruck, Packung mit 100 Stück.<br><br>Leistungsmerkmale<br>- Übertragungsfrequenz 125 kHz<br>- Schreib-/Lesekarte<br>- Eindeutige Seriennummer<br>- 2 Kbit EEprom,<br>- Speichergröße 224 Byte netto<br>- Möglichkeit der verschlüsselten Übertragung<br>- Keine Batterie im Ausweis<br>- Kontaktlose Energie- und Datenübertragung<br>- Ausführung nach ISO 10536<br> <br>Funktionen<br>- Zutrittskontrolle und Zeiterfassung<br>- Kantinenbezug<br>- Warenautomaten<br>- Geschlossene Geldbörse | ID-Karte Hitag 1 | Der Hitag1-Chip in der Ausweiskarte arbeitet nach dem berührungslosen Leseprinzip mit einer Betriebsfrequenz von 125 kHz. Der Speicherbereich von 2 kBit ist in 16 voneinander unabhängigen Blöcken von je 4 x 4 Byte unterteilt. In einem Block sind die für die gesamte Karte zulässigen Sicherheitsfeatures, wie Zugriffsschlüssel und verschlüsselte Datenübertragung hinterlegt. Im Block 0 ist die eindeutige 32-Bit-Seriennummer des Ausweises hinterlegt, welche für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung Verwendung findet. In den Block 7 kann eine verkryptete ID-Nummer eingeschrieben werden. Das Auslesen der ID-Nummer am Ausweisleser kann verschlüsselt oder unverschlüsselt erfolgen. Zur verschlüsselten Auslesung ist ein spezieller Ausweisleser erforderlich.\n\nID-Karte Hitag 1, für Proximity-Leser Typ 5121, 5500 und 5600, Fixcode 32 bit und Speicher 2048 bit ohne Programmierung, weiß, neutrale Ausführung, ohne Nummernaufdruck, Packung mit 100 Stück.\n\nLeistungsmerkmale\n- Übertragungsfrequenz 125 kHz\n- Schreib-/Lesekarte\n- Eindeutige Seriennummer\n- 2 Kbit EEprom,\n- Speichergröße 224 Byte netto\n- Möglichkeit der verschlüsselten Übertragung\n- Keine Batterie im Ausweis\n- Kontaktlose Energie- und Datenübertragung\n- Ausführung nach ISO 10536\n \nFunktionen\n- Zutrittskontrolle und Zeiterfassung\n- Kantinenbezug\n- Warenautomaten\n- Geschlossene Geldbörse | Packung mit 100 Stück | Ausweiskarte Hitag 1 für Proximity-Leser Typ 5121, 5500 und 5600
6FL7820-8CA11 | Dual Reader Interface einschl. Grundplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADD5110 | <p> Das Dual Reader Interface&nbsp;<strong>ADD5110</strong> ist die Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) f&uuml;r bis zu zwei Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet das Dual Reader Interface die codierte Information aus und &uuml;bermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller &uuml;berpr&uuml;ft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung R&uuml;ckmeldung an die Leserschnittstelle, dass die T&uuml;r frei zu schalten ist. Er kann au&szlig;erdem jederzeit eine Meldung &uuml;ber den Status der T&uuml;r (gesperrt oder freigegeben) &uuml;bermitteln.</p> | Dual Reader Interface (DRI), ADD5110 | Das Dual Reader Interface (DRI) überwacht und steuert alle Zutrittskontrollkomponenten einer Tür mit zwei Ausweislesern. Dies beinhaltet einen Eingangsleser, Ausgangsleser, REX-Taster, Türschloss zum Öffnen oder Verschließen einer Tür und einen Türkontakt zum Überprüfen des Türzustandes.\n\nAlle Eingänge können mittels Zusatzschaltung auf Leitungsunterbrechung überwacht werden. Somit kann ein Sabotageversuch unmittelbar erkannt und an den Türcontroller gemeldet werden.\n\nZur Überwachung von Systemereignissen stellt das DRI drei zusätzliche Eingänge zur Verfügung. Dies ermöglicht z. B. den Anschluss eines Panikschalters oder eines Bewegungssensors.\n\nDie optional anschließbare Notstrombatterie gewährleistet den Betrieb bei Ausfall der primären Spannungsversorgung. Ein Tiefenladungsschutz stellt sicher, dass die Batterie jederzeit mit voller Leistung einsatzbereit ist.\n\nWeiterhin verfügt das DRI über einen zusätzlichen Ausgang. Dieser ermöglicht den Anschluss eines akustischen Alarmgebers, einer Rundum-Blitzleuchte oder ähnlichen Geräten, welche dann bei einer Sicherheitsverletzung aktiviert werden können.\n\nDer Einsatz der neusten Flash-Technologie ermöglicht ein Firmwareupdate direkt am DRI oder über das Host-System.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Unterstützt alle gängigen Lesertechnologien\n- Unterstützt alle Ausweisleser mit integriertem Leserprotokoll\n- Anschluss von Ein- und Ausgangsleser\n- Leser können über DRI mit Spannung versorgt werden\n- Anschluss eines Türkontakts\n- Anschluss REX-Tasters\n- 3 zusätzliche Eingänge\n- Türschlossansteuerung (potentialfrei)\n- Zusätzlicher Ausgang (potentialfrei)\n- Leitungsüberwachung der Eingänge (Zusatzschaltung erforderlich)\n- Status LEDs für- Kommunikation-, Betrieb- und Spannungsversorgung\n- Gleichzeitige Parametrierung von bis zu 16 Modulen über FLN-Tool möglich | <p> 1x Dual Reader Interface mit Montageplatte und Geh&auml;use</p> | <p> Das DRI (Dual Reader Interface) ist die Schnittstelle zwischen T&uuml;rcontroller ACC und zwei Ausweislesern (Ein- und Ausgangsleser f&uuml;r eine T&uuml;r). Dar&uuml;ber hinaus verf&uuml;gt das DRI &uuml;ber weitere Funktionen, wie z.B. den Status der T&uuml;r zu &uuml;berwachen, oder diese nach Anforderung des T&uuml;rcontrollers zu &ouml;ffnen.</p>
FR2:REFILL67 | Wiederbefüllung 67l Flasche Sinorix 1230 | Löschsysteme | WB1230Novec67L | <p> Wiederbef&uuml;llung eines Sinorix 1230 L&ouml;schmittelbeh&auml;lters mit einem Volumen von 67L. Bef&uuml;llung in siemenseigener F&uuml;llstation innerhalb der vorgeschriebenen Reaktionszeit. Ohne L&ouml;schmittelkosten.</p> | Wiederbefüllung 67l Flasche Sinorix 1230 | Wiederbefüllung eines Sinorix 1230 \nLöschmittelbehälters mit einem Volumen \nvon 67l. Befüllung in siemenseigener \nFüllstation innerhalb der \nvorgeschriebenen Reaktionszeit. \nOhne Löschmittelkosten. | <p> 1x Wiederbef&uuml;llung</p> | <p> Sinorix 1230 Feuerl&ouml;schanlagen</p>
FR2:REFILL80 | Wiederbefüllung 80l Flasche Sinorix 1230 | Löschsysteme | WB1230Novec80L | <p> Wiederbef&uuml;llung eines Sinorix 1230 L&ouml;schmittelbeh&auml;lters mit einem Volumen von 80l. Bef&uuml;llung in siemenseigener F&uuml;llstation innerhalb der vorgeschriebenen Reaktionszeit. Ohne L&ouml;schmittelkosten.</p> | Wiederbefüllung 80l Flasche Sinorix 1230 | Wiederbefüllung eines Sinorix 1230 \nLöschmittelbehälters mit einem Volumen \nvon 80l. Befüllung in siemenseigener \nFüllstation innerhalb der \nvorgeschriebenen Reaktionszeit. \nOhne Löschmittelkosten. | <p> 1x Wiederbef&uuml;llung</p> | <p> Sinorix 1230 Feuerl&ouml;schanlagen</p>
JEV:A6E62066754 | Spannungswandler mit Potentialtrennung | Videosysteme | ADW 600 | <p> Der Spannungswandler <strong>ADW 600 </strong>mit Potentialtrennung ist f&uuml;r die Verwendung bei&nbsp;Kamerasystemen&nbsp;mit einer&nbsp; Beriebsspannng von 24 V AC&nbsp;geeignet.</p> | Spannungswandler, ADW 600 | Spannungswandler mit Potentialtrennung für Kamerasystemen mit Betriebsspannnung 24 V AC. | <p> 1x Spannungswandler</p> | <p> Spannungswandler f&uuml;r Kamerasysteme</p>
6FL7820-8CB10 | Input Point Module (IPM) | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AFI5100 | <p> Das <strong>AFI5100</strong> ist ein programmierbares Eingangsmodul, das innerhalb von SiPass integrated eingesetzt wird. Es stellt die lokale Schnittstelle zwischen dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) und den zur &Uuml;berwachung der Einrichtung eingesetzten Ger&auml;ten, z. B. Infrarotmeldern, dar. Wenn bei einem der an das AFI5100 angeschlossenen Ger&auml;te eine Status&auml;nderung eintritt&sbquo; registriert das AFI5100 diese Status&auml;nderung und &uuml;bermittelt die Daten an den Kontroller. Nach &Uuml;berpr&uuml;fung der Daten &uuml;bermittelt das Ger&auml;t eine entsprechende Meldung an den SiPass integrated-Server&sbquo; so dass der Alarmbearbeitungsmechanismus entsprechend reagieren kann.</p> | Input Point Modul zur Zustandsüberwachung, IPM-010 | Die in einem Zutrittskontrollsystem eingesetzten Signal- oder Alarmgeber generieren eine große Anzahl von Meldungen. Diese müssen erfasst und an das Host-System weitergeleitet werden.\nDas Input-Point-Modul wurde speziell für diese Anwendung konzipiert. Es erfasst die Meldungen und überträgt diese zum Türcontroller ACC. Der flexible Einsatzbereich ermöglicht eine dezentrale Erfassung der Ereignisse.\nEs ist ein Controller-basiertes Modul zur Zustandsüberwachung und somit ein fester Bestandteil des Zutrittskontrollsystems. Mit 32 Eingängen stellt das Modul die Schnittstelle zwischen Signal- bzw. Alarmgebern und dem Host-System dar. Signal- und Alarmgeber können z. B. Infrarot-Bewegungsmelder oder Rauchmelder sein.\nWird am Eingang ein Zustandswechsel erkannt, wird dieser registriert und über den Controller ACC zum Host-System weitergeleitet. Im Host-System wird die Meldung dann ausgewertet, was ggf. weitere Maßnahmen zur Folge hat.\n\nLeistungsmerkmale:\n- 32 Eingänge (intern spannungsversorgt)\n- Leitungsüberwachung aller Eingänge\n- 4 zusätzliche Relaisausgänge\n- Zwei DC 12 V-Ausgänge\n- Alarmausgang\n- Eingang für Sabotagekontakt\n- Status LED für Betriebsspannung\n- Status LED für jeden Eingang\n- Status LED für Kommunikation und Betrieb\n- Relaisausgang Feueralarm\n- Eingang Feueralarm\n- Einfaches Firmware Update durch Flash-Speicher\n\nBeschreibung:\nDas Modul verfügt über 32 Eingänge zum Anschluss der verschiedensten Kontakte. Jeder Eingang wird kontinuierlich überwacht und auftretende Statusänderungen unmittelbar an das Host-System weitergleitet. Eine zusätzliche Leitungsüberwachung der Eingänge ermöglicht eine sofortige Erfassung von Leitungsbruch bzw. Kurzschluss.\nVier Relaisausgänge ermöglichen zusätzlich den Anschluss von Alarmgebern wie z. B. Sirenen, Rundum-Blitzleuchten oder anderen Geräten. Diese können dann im Falle einer Sicherheitsverletzung ausgelöst werden.\nDas Input-Point-Modul stellt jeweils einen Ein- und Ausgang für Feueralarm zur Verfügung. Der Eingang kann sowohl im „Normal“-Modus (keine Leitungsüberwachung) als auch im „erweiterten“ Modus (Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und Leitungsbruch) betrieben werden. Der „erweiterte“ Modus ermöglicht dabei das Erkennen eines Sabotageversuchs und verhindert somit einen falschen Feueralarm.\nDer Einsatz der neusten Flash-Technologie ermöglicht ein einfaches Firmware Update über das FLN-Konfigurationstool. | <p> 1x Input-Point-Module mit Montageplatte</p> | <p> &Uuml;berwachung von Zustandsmeldungen im SiPass Zutrittskontrollsystem.</p>
FR2:REFILL32 | Wiederbefüllung 32l Flasche Sinorix 1230 | Löschsysteme | WB1230Novec32L | <p> Wiederbef&uuml;llung eines Sinorix 1230 L&ouml;schmittelbeh&auml;lters mit einem Volumen von 32L. Bef&uuml;llung in siemenseigener F&uuml;llstation innerhalb der vorgeschriebenen Reaktionszeit. Ohne L&ouml;schmittelkosten.</p> | Wiederbefüllung 32l Flasche Sinorix 1230 | Wiederbefüllung eines Sinorix 1230 \nLöschmittelbehälters mit einem Volumen \nvon 32l. Befüllung in siemenseigener \nFüllstation innerhalb der \nvorgeschriebenen Reaktionszeit. \nOhne Löschmittelkosten. | <p> 1x Wiederbef&uuml;llung</p> | <p> Sinorix 1230 Feuerl&ouml;schanlagen</p>
JXL:1008 | Aufkleber Sinorix weiss | Löschsysteme | SK1008 | Der Aufkleber Sinorix weiss dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschmittelbehältern sowie weiterer Anlagenbauteile. | Aufkleber Sinorix weiss | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix Löschmittelbehältern sowie \nweiterer Anlagenbauteile.\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- weiss mit schwarzer Schrift\n- 200 x 70 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix - Feuerlöschsystemen
JXL:1016 | Sinorix Kurzbedienungsanleitung | Löschsysteme | SK1016 | Sinorix Kurzbedienungsanleitung zur Information des Betreibers über Abläufe und Wartungszyklen der Löschtechnik. Positionierung gut sichtbar innerhalb der Löschmittelzentrale | Sinorix Kurzbedienungsanleitung | Kurzbedienungsanleitung zur Information \ndes Betreibers. In Löschmittelzentrale \npositioniert.\n\nAusführung:\n- stabiler Kunststoff\n- selbstklebend\n- 297 x 420 mm | 1x Schild | Kennzeichnung von Sinorix - Feuerlöschsystemen
JXL:1002 | Aufkleber Sinorix 1230 | Löschsysteme | SK1002 | Der Aufkleber Sinorix 1230 dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen, welche mit einer Sinorix 1230 Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die mögliche Gesundheitsgefahr - im Auslösefall - hin. | Aufkleber Sinorix 1230 | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix 1230 Löschbereichen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS). (Gesundheitsgefahr)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 195 x 294 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix 1230 - Feuerlöschsystemen
P54590-P102-A50 | Vantage Redundanter Standort | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Redundanter Standort&quot; erm&ouml;glicht die Replikation der Datenbank und der Anwendung an unterschiedlichen Standorten zur Unterst&uuml;tzung von standortspezifischen Failover- und Redundanzkonzepten: Wenn die Datenbank oder die Anwendung am prim&auml;ren Standort ausf&auml;llt (z.B. Totalausfall des Serverraums), k&ouml;nnen die Bediener mit der replizierten Datenbank und Anwendung am sekund&auml;ren Standort weiterarbeiten.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P104-A50 | Vantage Multi-Center | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Multi-Center&quot; erm&ouml;glicht die Kooperation zwischen verschiedenen, unabh&auml;ngigen Siveillance Vantage-Leitstellen. Es bietet L&ouml;sungen f&uuml;r Kunden, die mehrere eigenst&auml;ndige Leitstellen, betreiben, diese jedoch an einer zentralen Stelle &uuml;berwachen. Es erfolgt ein Austausch von Ereignissen, Ressourcen und Protokolldaten zwischen den Leitstellen.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P106-A50 | Vantage Archivsystem | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Archivsystem&quot; unterst&uuml;tzt die Archivierung der ereignisbezogenen Verlaufsdaten in einem separaten Datenbanksystem, um bei gr&ouml;&szlig;eren Anwendungsumgebungen die Leistungsf&auml;higkeit zu erhalten. Abfragen von archivierten Daten k&ouml;nnen in der Benutzerschnittstelle des Betriebssystems erfolgen (etwa um komplexe statistische Analysen anzustellen), ohne das Prim&auml;rsystem damit zu belasten.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
6FL7820-8CA16 | Dual Reader Interface in Wetterschutzgehäuse | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADD5160 | <p> Das&nbsp;Dual Reader Interface <strong>ADD5160</strong> ist die Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) f&uuml;r bis zu zwei Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet das&nbsp;Dual Reader Interface die codierte Information aus und &uuml;bermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller &uuml;berpr&uuml;ft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung R&uuml;ckmeldung an die Leserschnittstelle, dass die T&uuml;r frei zu schalten ist. Er kann au&szlig;erdem jederzeit eine Meldung &uuml;ber den Status der T&uuml;r (gesperrt oder freigegeben) &uuml;bermitteln.</p> | DRI in Wetterschutzgehäuse, ADD5160 | Mit dem neuen Dual Reader Interface Typ "Europe" wird eine komfortable Installationslösung ergänzend zu dem bestehenden Zutrittskontrollsystem- Sortiment angeboten. Das DRI-Modul wurde speziell konzipiert, um den Anforderungen aus Europa und Asien gerecht zu werden.\n\nDas DRI überwacht und steuert alle Zutrittskontrollkomponenten einer Tür mit zwei Ausweislesern. Dies beinhaltet einen Eingangsleser, Ausgangsleser, REX-Taster, Türschloss zum Öffnen oder Verschließen einer Tür und einen Türkontakt zum Überprüfen des Türzustandes.\n\nAlle Eingänge können mittels Zusatzschaltung auf Leitungsunterbrechung überwacht werden. Somit kann ein Sabotageversuch unmittelbar erkannt und an den Türcontroller gemeldet werden.\n\nZur Überwachung von Systemereignissen stellt das DRI drei zusätzliche Eingänge zur Verfügung. Dies ermöglicht z. B. den Anschluss eines Panikschalters oder eines Bewegungssensors.\n\nDie optional anschließbare Notstrombatterie gewährleistet den Betrieb bei Ausfall der primären Spannungsversorgung. Ein Tiefenladungsschutz stellt sicher, dass die Batterie jederzeit mit voller Leistung einsatzbereit ist.\n\nWeiterhin verfügt das DRI über einen zusätzlichen Ausgang. Dieser ermöglicht den Anschluss eines akustischen Alarmgebers, einer Rundum-Blitzleuchte oder ähnlichen Geräten, welche dann bei einer Sicherheitsverletzung aktiviert werden können.\n\nDer Einsatz der neusten Flash-Technologie ermöglicht ein Firmwareupdate direkt am DRI oder über das Host-System.\n\nDas DRI besticht besonders durch folgende Eigenschaften:\n- Einfache und zeitsparende Installation \n- Anschlussplan auf Gehäusedeckel dargestellt \n- Kompakte Abmessungen des Kunststoffgehäuses\n- Grundplatte vorbereitet für einfache Verkabelung \n- 9 bereits montierte Kabeleinführungen mit Blindstopfen | <p> 1 Modul<br /> Widerst&auml;nde zur &Uuml;berwachung der elektrischen Eing&auml;nge<br /> Werkzeug f&uuml;r Deckelverschraubungen</p> | <p> Das&nbsp;Dual Reader Interface (DRI) ist die Schnittstelle zwischen T&uuml;rcontroller ACC und zwei Ausweislesern (Ein- und Ausgangsleser f&uuml;r eine T&uuml;r). Dar&uuml;ber hinaus verf&uuml;gt das DRI &uuml;ber weitere Funktionen, wie z.B. den Status der T&uuml;r zu &uuml;berwachen, oder diese nach Anforderung des T&uuml;rcontrollers zu &ouml;ffnen.</p>
6FL7820-8KB20 | Bedruckbare Mifare-Ausweiskarten | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ABP5100-BL | <p> Satz bedruckbare Blanko-Ausweiskarten Mifare Classic 1k ISO. Geeignet f&uuml;r alle SiPass-Chipkartenleser.<br /> <br /> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 10.</p> | Mifare-Ausweiskarten ABP5100-BL weiß (10 St.) | Mifare-Ausweiskarte, weiß, unbedruckt (10 Stück). | <ul> <li> 10x Ausweiskarten pro Einheit.</li></ul> | <p> Zutrittskontrollleser.</p>
P54590-P100-A60 | Control Pro Basis-Lizenz | Managementsysteme | SCP Basislizenz | <p> Das Software-Modul <strong>Siveillance Control Pro</strong>&nbsp;umfasst unter anderem folgende Funktionalit&auml;ten:</p><ul> <li> Alarm- und Einsatzverarbeitung</li> <li> Statusanzeige der Melder und Ger&auml;te</li> <li> Standort-/Etagenpl&auml;ne</li> <li> Benutzer- und Datenverwaltung</li> <li> Kommunikation und Schnittstellen</li> <li> Dashboard mit Online-Statistiken</li></ul><p> Mit Failover oder RAC f&uuml;r Redundanz, 500&nbsp;Sensoren/Eing&auml;ngen und 150&nbsp;Kameras oder T&uuml;ren.<br /> <br /> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> GIS-Material bzw. Lagepl&auml;ne und deren Erfassung sind nicht inbegriffen</li> <li> Verf&uuml;gbare Daten k&ouml;nnen auf projektspezifischer Basis integriert werden</li></ul> |  |  | <p> 1x Software-Modul&nbsp;Siveillance Control Pro</p> | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
P54590-P101-A60 | Vantage Trainings-System Lizenz | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Siveillance Vantage-Schulungssystem bietet die Funktionalit&auml;t und die Datenstrukturen des echten Systems zu Schulungszwecken. Die Installation f&uuml;r Schulungszwecke umfasst alle Module des richtigen Systems, nicht jedoch die Schnittstellen zu Subsystemen und Kommunikationssystemen sowie spezifische Client-Lizenzen. Mit diesem dedizierten Schulungssystem k&ouml;nnen neue Benutzer Praxiserfahrungen mit dem System sammeln, ohne dass ein aktives System beeintr&auml;chtigt werden kann. Neue Richtlinien, Szenarien und Reaktionsma&szlig;nahmen k&ouml;nnen getestet werden, ohne das aktive System zu beeintr&auml;chtigen.</p> |  |  | <p> Hinweis: Client-Lizenzen f&uuml;r die Schulungsinstallation m&uuml;ssen separat erworben werden.</p> | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P115-A60 | SCP Erweiterung 250 Kameras/Türen | Managementsysteme | SCP Basis-Lizenz | <p> Das Lizenzkonzept von Siveillance Vantage richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Ger&auml;te. Folgende Ger&auml;tekategorien und -eigenschaften stehen zur Verf&uuml;gung:</p><ul> <li> Kamera: Videokamera als Quelle eines Videosignals.</li> <li> T&uuml;r: eine physische T&uuml;r in einem Zutrittskontrollsystem.</li> <li> Sensor/Eingang: alle weiteren physischen Ger&auml;te oder Eingangssignale mit einer eindeutigen Kennung.</li></ul><p> <br /> In der Basislizenz inbegriffen ist die Verarbeitung von 500 Sensoren/Eing&auml;ngen und 150 Kameras/T&uuml;ren. F&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Installationen stehen entsprechende Erweiterungslizenzen zur Verf&uuml;gung.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
P54590-P116-A60 | Vantage Erweiterung 1.000 Kameras/Türen | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Lizenzkonzept von Siveillance Vantage richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Ger&auml;te. Folgende Ger&auml;tekategorien und -eigenschaften stehen zur Verf&uuml;gung:</p><ul> <li> Kamera: Videokamera als Quelle eines Videosignals.</li> <li> T&uuml;r: eine physische T&uuml;r in einem Zutrittskontrollsystem.</li> <li> Sensor/Eingang: alle weiteren physischen Ger&auml;te oder Eingangssignale mit einer eindeutigen Kennung.</li></ul><p> In der Basislizenz inbegriffen ist die Verarbeitung von 500 Sensoren/Eing&auml;ngen und 150 Kameras/T&uuml;ren. F&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Installationen stehen entsprechende Erweiterungslizenzen zur Verf&uuml;gung.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
P54590-P120-A50 | Vantage PBX Integration | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;PBX Integration&quot; umfasst je nach Funktionsumfang der Schnittstelle zur TK-Anlage folgende Funktionalit&auml;ten:</p><ul> <li> Automatische Wahl vordefinierter Telefonnummern zur Benachrichtigung; Option zur Protokollierung des Inhalts oder der Information &bdquo;nicht erreicht&ldquo;.</li> <li> In Kombination mit der Notrufannahme-Lizenz ist eine strukturierte Anrufentgegennahme mit integriertem Workflow m&ouml;glich. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Moduls.</li> <li> Fehler&uuml;berwachung der Kommunikation mit der TK-Anlage.</li></ul> |  |  | <p> Hinweis: Das erforderliche Kommunikationssystem muss gesondert bestellt werden.</p> | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
RGQ:10LP-S-IP40 | Leuchtwarnanzeige Innenbereich IP40 | Löschsysteme | LP-S-IP40 | <p> Die Leuchtwarnanzeige <strong>LP-S-IP40 </strong>warnt Personen vor Betreten eines mit L&ouml;schmittel gefluteten L&ouml;schbereichs.<br /> Sie erf&uuml;llt damit die Forderungen der Berufsgenossenschaften - BGR 134 und BGI 888 - sowie der VdS-Schadenverh&uuml;tung GmbH - VdS 3518.<br /> Die superflache Leuchtwarnanzeige mit einem Rahmengeh&auml;use aus Aluminium eignet sich zur Aufputz-Montage &uuml;ber L&ouml;schbereichszug&auml;ngen im Innenbereich.<br /> Die zweizeilige Beschriftung - &quot;Raum nicht betreten L&ouml;schung ausgel&ouml;st&quot; - der Acrylglas Frontscheibe wird mittels roten, superhellen, stromsparenden, ausfallsicheren und wartungsfreien LEDs hinterleuchtet. Die Beschriftung ist nur im aktiven Zustand lesbar und die Beleuchtung zwischen Dauerlicht und Blinkmodus umschaltbar.<br /> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt durch die R&uuml;ckwand.</p> | Sinorix Leuchtwarnanzeige für den Innenbereich, LP-S-IP40 | Leuchtwarnanzeige mit zweizeiliger Beschriftung "Raum nicht betreten Löschung ausgelöst" zur Warnung von Personen vor Betreten eines mit Löschmittel gefluteten Löschbereichs. Die Beschriftung ist nur im aktiven Zustand lesbar. Die Hinterleuchtung ist zwischen Dauerlicht und Blinkmodus umschaltbar. Die Leuchtwarnanzeige erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaften (BGR 134,BGI 888) und der VdS-Schadenverhütung GmbH (VdS 3518).\n \nEigenschaften:\n- Frontscheibe: Acrylglas mit zweizeiliger Beschriftung "Raum nicht betreten Löschung ausgelöst"\n- Hinterleuchtung: rote LEDs, ausfallsicher und wartungsfrei\n- Kabeleinführung: durch die Rückwand des Gehäuses (inkl. Abstandshalter)\n- Material Rahmengehäuse: Aluminium, natur matt\n- Montage: auf Putz im Innenbereich\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 310 x 150 x 27 mm\n- Gewicht: ca. 1,3 kg\n- Nennspannung: 24 V DC\n- Schutzart: IP 40\n- Spannungsversorgung: 19…29 V DC\n- Stromaufnahme Dauerlicht: 70 mA\n- Stromaufnahme Blinken: 50 mA | <p> 1x Leuchtwarnanzeige</p> | <p> Optische Anzeige &uuml;ber L&ouml;schbereichszug&auml;ngen im Innenbereich</p>
RGQ:FEB-M-X | FW-Evakuierungsbedienfeld Master | Brandmeldesysteme | FEB-M-X | <p> Das Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Master <strong>FEB-M-X</strong> dient zur individuellen Steuerung von bis zu 10 Evakuierungszonen. Die Steuerung der Zonen erfolgt &uuml;ber je eine Taste mit 3 LED-Zustandsanzeigen. Neben jeder Taste befindet sich ein zweizeiliges Beschriftungsfeld. Au&szlig;erdem verf&uuml;gt das Bedienfeld &uuml;ber eine Betriebs- und eine St&ouml;rungsanzeige sowie eine Taste zur Selektion aller Zonen. &Uuml;ber zwei weitere Tasten kann die Evakuierung gestartet bzw. gestoppt werden. Das Bedienfeld wird an die UFP-Schnittstelle der Brandmelderzentrale FS20 angeschaltet. Neben dem Master-Bedienfeld k&ouml;nnen bis zu 4 Slave-Bedienfelder angeschaltet werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Bedienfeldanzeigen: Betriebs- und St&ouml;rungsanzeige</li> <li> Evakuierungszonen: 10</li> <li> Evakuierungssteuerung: Evakuierungs-Starttaste mit Abdeckung zur Vermeidung von Fehlbedienung</li> <li> Montage: Einbau in ein FIZ- Geh&auml;use</li> <li> Schnittstelle: UFP</li> <li> Slave-Bedienfelder: Kaskadierbar mit bis zu 4 Slave-Bedienfeldern</li> <li> Steuerung: 1 Taste zur Ansteuerung je Evakuierungszone</li> <li> Tastenbeschriftung: Zweizeiliges Beschriftungsfeld</li> <li> Zustandsanzeigen: 3 LEDs je Evakuierungszone (selektiert, evakuiert, abgeschaltet bzw. gest&ouml;rt)</li></ul> | Feuerwehr Evakuierungs Bedienfeld Master, FEB-M-X | Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Master zur individuellen Steuerung von bis zu 10 Evakuierungszonen.\n\nEigenschaften:\n- Bedienfeldanzeigen: Betriebs- und Störungsanzeige\n- Evakuierungszonen: 10\n- Evakuierungssteuerung: Evakuierungs-Starttaste mit Abdeckung zur Vermeidung von Fehlbedienung\n- Montage: Einbau in ein FIZ- Gehäuse\n- Schnittstelle: UFP\n- Slave-Bedienfelder: Kaskadierbar mit bis zu 4 Slave-Bedienfeldern\n- Steuerung: 1 Taste zur Ansteuerung je Evakuierungszone, 1 Taste zur Selektion aller Zonen\n- Tastenbeschriftung: Zweizeiliges Beschriftungsfeld\n- Zustandsanzeigen: 3 LEDs je Evakuierungszone (selektiert, evakuiert, abgeschaltet bzw. gestört) | <p> 1x FEB-M-X</p> | <p> Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Master</p>
JMW:241TV4015 | Reduzierung 1 1/2" - 1/2" (DN40 - DN15) | Löschsysteme | Fit241/DN40-15 | Der typgeprüfte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem roten Farbpunkt und dem Prägestempel "D" markiert. Der Nippel dient zur Reduzierung der Nennweite in Verteilerrohrsystemen von DN 40 Außengewinde auf DN 15 Innengewinde. | Reduzierung 1 1/2" - 1/2" (DN40 - DN15) | Typgeprüfter Reduziernippel aus \nTemperguss, schmelztauchverzinkt, nach \nEN 10242. Kennzeichnung mit rotem \nFarbpunkt und Prägestempel "D".\nReduzierung von 1 1/2’’(DN40) Außen-\ngewinde auf 1/2’’ (DN15) Innengewinde. | 1x Reduziernippel | Verteilerrohrsysteme aus Stahl für Gaslöschanlagen
JMW:300TV80 | Kappe 3'' DN80 | Löschsysteme | Fit300/DN80 | <p> Der typgepr&uuml;fte Fitting ist aus Temperguss hergestellt und schmelztauchverzinkt nach EN 10242. Er ist mit einem gelben Farbpunkt un dem Pr&auml;gestempel &quot;P&quot; markiert. Die Kappe dient zum Verschluss von Rohrenden gleicher Nennweite mit Au&szlig;engewinde.</p> | Kappe 3'' DN80 | Typgeprüfter Fitting aus Temperguss, \nschmelztauchverzinkt, nach EN 10242. \nKennzeichnung mit gelbem Farbpunkt und \nPrägestempel "P". \nNennweite Durchgang: DN80, Innengewinde | <p> 1x Kappe</p> | <p> Verteilerrohrsysteme aus Stahl f&uuml;r Gasl&ouml;schanlagen.</p>
JWS:178529 | Leitungsdruckminderer | Löschsysteme | VULKAN L 10/200 | <p> Zur Reduzierung des Druckes einer Steuerflasche bzw. Pr&uuml;fflasche auf den<br /> f&uuml;r pneumatische Steuer- und Alarmierungsfunktionen erforderlichen Steuerdruck. Werksseitig eingestellt auf 10 bar. Durchflussleistung: 45 Nm&sup3;/h bei 10bar.</p> | Leitungsdruckminderer VULKAN L 10/200 | Zur Reduzierung des Druckes einer\nSteuerflasche bzw. Prüfflasche auf den\nfür pneumatische Steuer- und\nAlarmierungsfunktionen erforderlichen\nSteuerdruck. Werksseitig eingestellt\nauf 10 bar.\n\nTechnische Daten:\nAbmessungen (LxBxH): 200x190x75 mm\nMaterial: Messing verchromt, \nMetallmembran\nMedium: N2, Ar, CO2\nEingangsdruck: max. 250 bar\nAusgangsdruck: 10 bar, fest eingestellt\nDurchflussleistung: 45 Nm³/h bei 10bar\nAnschluss: Klemmringverschraubung 8mm\nVdS-Anerkennung: GLA09066 | <p> 1x Leitungsdruckminderer</p> | <p> Sinorix-Feuerl&ouml;schsysteme</p>
JXL:1001 | Aufkleber Löschmittelzentrale Sinorix | Löschsysteme | SK1001 | Der Aufkleber Sinorix-Löschmittelzentrale dient zur dauerhaften Kennzeichnung der Löschmittelzentrale entsprechend den Forderungen der BG sowie der VdS-Schadenverhütung. | Aufkleber Löschmittelzentrale Sinorix | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix-Löschmittelzentralen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS).\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 293 x 205 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix-Feuerlöschsystemen
JXL:1003 | Aufkleber Sinorix CO2 | Löschsysteme | SK1003 | Der Aufkleber Sinorix CO2 dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen, welche mit einer Sinorix CO2 Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die mögliche Lebensgefahr - im Auslösefall - hin. | Aufkleber Sinorix CO2 | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix CO2 Löschbereichen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS). (Lebensgefahr)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 195 x 294 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix CO2 - Feuerlöschsystemen
JXL:1004 | Aufkleber Sinorix N2 Lebensgefahr | Löschsysteme | SK1004 | Der Aufkleber Sinorix N2 dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen, welche mit einer Sinorix N2 Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die mögliche Lebensgefahr - im Auslösefall - hin. | Aufkleber Sinorix N2 Lebensgefahr | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix N2 Löschbereichen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS). (Lebensgefahr)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 195 x 294 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix N2 - Feuerlöschsystemen
JXL:1005 | Aufkleber Sinorix N2 Gesundheitsgefahr | Löschsysteme | SK1005 | Der Aufkleber Sinorix N2 dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen, welche mit einer Sinorix N2 Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die mögliche Gesundheitsgefahr - im Auslösefall - hin. | Aufkleber Sinorix N2 Gesundheitsgefahr | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix N2 Löschbereichen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS). (Gesundheitsgefahr)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 195 x 294 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix N2 - Feuerlöschsystemen
NMR:6258609 | Verzögerungseinrichtung, nichtelektrisch | Löschsysteme | SNV 1828 | <p> Nichtelektrische Verz&ouml;gerungseinrichtung SNV 1828 zum Einsatz in Sinorix Ein- und Mehrbereichs-Gasl&ouml;schanlagen. Die Verz&ouml;gerungseinrichtung realisiert eine Verz&ouml;gerungszeit zwischen dem erteilten L&ouml;schbefehl und dem pneumatischen Ansteuern der L&ouml;schmittel-Vorratsbeh&auml;lter.</p> | Verzögerungseinrichtung SNV 1828, nichtelektrisch | Nichtelektrische Verzögerungseinrichtung \nSNV 1828 zum Einsatz in Sinorix Ein- und \nMehrbereichs-Gaslöschanlagen \nentsprechend BGR134 / VDS3518. \nVerzögerungszeit frei einstellbar \nmittels Präzisionstimermodul, \nÜberprüfung der Vorwarnzeit anhand der \ngenormten Skalierung jederzeit möglich.\nAutomatische Rückstelleinrichtung,\nHandhilfsbetätigung für die Abschaltung \nder pneumatischen Alarmierungsmittel\nmit integriertem Vorfilter für Steuergas.\nein Steuerausgang verzögert\nein Steuerausgang unverzögert\n\nTechnische Daten:\nEinstellbereich: 3 ... 100 s\nGenauigkeit: +/- 1 s\nAnschluss: Schneidringverschraubung 8mm\nBetriebsdruck: 10 bar\nSchutzart: IP54\nMedium: N2; CO2\nAbmessung (BxHxT): 380 x 380x 220 mm\nVdS-Anerkennung: G310001 | <p> 1x Verz&ouml;gerungseinrichtung</p> | <p> Pneumatische Steuerung von Sinorix-Feuerl&ouml;schsystemen</p>
RGQ:10LP-S-IP54 | Leuchtwarnanzeige Außenbereich IP54 | Löschsysteme | LP-S-IP54 | <p> Die Leuchtwarnanzeige <strong>LP-S-IP54 </strong>warnt Personen vor Betreten eines mit L&ouml;schmittel gefluteten L&ouml;schbereichs.<br /> Sie erf&uuml;llt damit die Forderungen der Berufsgenossenschaften - BGR 134 und BGI 888 - sowie der VdS-Schadenverh&uuml;tung GmbH - VdS 3518.<br /> Die superflache Leuchtwarnanzeige mit einem Rahmengeh&auml;use aus Aluminium und einem Wetterschutzdach eignet sich zur Aufputz-Montage &uuml;ber L&ouml;schbereichszug&auml;ngen im Au&szlig;enbereich.<br /> Die zweizeilige Beschriftung - &quot;Raum nicht betreten L&ouml;schung ausgel&ouml;st&quot; - der Acrylglas Frontscheibe wird mittels roten, superhellen, stromsparenden, ausfallsicheren und wartungsfreien LEDs hinterleuchtet. Die Beschriftung ist nur im aktiven Zustand lesbar und die Beleuchtung zwischen Dauerlicht und Blinkmodus umschaltbar.<br /> Die Kabeleinf&uuml;hrung in das Wetterschutzdach muss von hinten oder seitlich mittels der mitgelieferten Verschraubung erfolgen. In die Leuchtwarnanzeige wird das Kabel durch die R&uuml;ckwand eingef&uuml;hrt.</p> | Sinorix Leuchtwarnanzeige mit Wetterschutzdach, LP-S-IP54 | Leuchtwarnanzeige mit zweizeiliger Beschriftung "Raum nicht betreten Löschung ausgelöst" zur Warnung von Personen vor Betreten eines mit Löschmittel gefluteten Löschbereichs. Die Beschriftung ist nur im aktiven Zustand lesbar. Die Hinterleuchtung ist zwischen Dauerlicht und Blinkmodus umschaltbar. Die Leuchtwarnanzeige erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaften (BGR 134,BGI 888) und der VdS-Schadenverhütung GmbH (VdS 3518).\n\nEigenschaften:\n- Frontscheibe: Acrylglas, mit zweizeiliger Beschriftung: "Raum nicht betreten Löschung ausgelöst"\n- Hinterleuchtung: rote LEDs, ausfallsicher und wartungsfrei\n- Kabeleinführung ii Wetterschutzdach: von hinten oder seitlich mittels Verschraubung\n- Kabeleinführung in Leuchtwarnanzeige: durch Gehäuserückwand\n- Material Rahmengehäuse: Aluminium, natur matt\n- Montage: auf Putz im Außenbereich\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 350 x 200 x 70 mm\n- Gewicht: ca. 2,9 kg\n- Nennspannung: 24 V DC\n- Schutzart: IP 54\n- Spannungsversorgung: 19…29 V DC\n- Stromaufnahme Dauerlicht: 70 mA\n- Stromaufnahme Blinken: 50 mA | <p> 1x Leuchtwarnanzeige inkl. Wetterschutzdach und Verschraubung</p> | <p> Optische Anzeige &uuml;ber L&ouml;schbereichszug&auml;ngen im Au&szlig;enbereich</p>
RGQ:TXT-SON1-LP-S | Austauschscheibe "Raum sofort verlassen" | Löschsysteme | LP-S-TXT-SON1 | Wird die Leuchtwarnanzeige innerhalb von Löschbereichen zur Information der im Raum befindlichen Personen genutzt, so wird die Originalscheibe der Leuchtwarnanzeige LP-S-IP40 gegen diese Austauschscheibe "Raum sofort verlassen Löschung ausgelöst" ausgetauscht. | Sinorix Austauschscheibe für Leuchtwarnanzeige, LP-S-TXT-SON1 | Austauschscheibe bei Einsatz der Leuchtwarnanzeige LP-S-IP40 innerhalb von Löschbereichen zur Information der im Raum befindlichen Personen.\n\nZweizeiliger Text:\n"Raum sofort verlassen Löschung ausgelöst" | 1x Austauschscheibe | Zubehör zur Leuchtwarnanzeige LP-S-IP40 bei Einsatz in Löschbereichen
6FL7820-8CA10 | Dual Reader Interface mit Grundplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADD5100 | <p> Das Dual Reader Interface&nbsp;<strong>ADD5100</strong> ist die Schnittstelle zwischen einem Ausweisleser und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) f&uuml;r bis zu zwei Ausweisleser. Wird an einem Zutritts- oder Austrittsleser eine Ausweisbuchung vorgenommen, wertet das Dual Reader Interface die codierte Information aus und &uuml;bermittelt diese Daten an den Kontroller. Der Kontroller &uuml;berpr&uuml;ft die Daten des Ausweisinhabers und gibt bei entsprechender Berechtigung R&uuml;ckmeldung an die Leserschnittstelle, dass die T&uuml;r frei zu schalten ist. Er kann au&szlig;erdem jederzeit eine Meldung &uuml;ber den Status der T&uuml;r (gesperrt oder freigegeben) &uuml;bermitteln.</p> | Dual Reader Interfacemodul (DRI) mit Grundplatte, ADD5100 | Das Dual Reader Interfacemodul überwacht und steuert alle Zutrittskontrollkomponenten einer Tür mit zwei Ausweislesern. Dies beinhaltet einen Eingangsleser, Ausgangsleser, REX-Taster, Türschloss zum Öffnen oder Verschließen einer Tür und einen Türkontakt zum Überprüfen des Türzustandes.\n\nAlle Eingänge können mittels Zusatzschaltung auf Leitungsunterbrechung überwacht werden. Somit kann ein Sabotageversuch unmittelbar erkannt und an den Türcontroller gemeldet werden.\n\nZur Überwachung von Systemereignissen stellt das DRI drei zusätzliche Eingänge zur Verfügung. Dies ermöglicht z. B. den Anschluss eines Panikschalters oder eines Bewegungssensors.\n\nDie optional anschließbare Notstrombatterie gewährleistet den Betrieb bei Ausfall der primären Spannungsversorgung. Ein Tiefenladungsschutz stellt sicher, dass die Batterie jederzeit mit voller Leistung einsatzbereit ist.\n\nWeiterhin verfügt das DRI über einen zusätzlichen Ausgang. Dieser ermöglicht den Anschluss eines akustischen Alarmgebers, einer Rundum-Blitzleuchte oder ähnlichen Geräten, welche dann bei einer Sicherheitsverletzung aktiviert werden können.\n\nDer Einsatz der neusten Flash-Technologie ermöglicht ein Firmwareupdate direkt am DRI oder über das Host-System.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Unterstützt alle gängigen Lesertechnologien\n- Unterstützt alle Ausweisleser mit integriertem Leserprotokoll\n- Anschluss von Ein- und Ausgangsleser\n- Leser können über DRI mit Spannung versorgt werden\n- Anschluss eines Türkontakts\n- Anschluss eines REX-Tasters\n- 3 zusätzliche Eingänge\n- Türschlossansteuerung (potenzialfrei)\n- Zusätzlicher Ausgang (potenzialfrei)\n- Leitungsüberwachung der Eingänge (Zusatzschaltung erforderlich)\n- Status LEDs für Kommunikation, Betrieb, Spannungsversorgung\n- Gleichzeitige Parametrierung von bis zu 16 Modulen über FLN-Tool möglich | <p> 1x Dual Reader Interface mit Montageplatte</p> | <p> Das Dual Reader Interface (DRI) ist die Schnittstelle zwischen T&uuml;rcontroller ACC und zwei Ausweislesern (Ein- und Ausgangsleser f&uuml;r eine T&uuml;r). Dar&uuml;ber hinaus verf&uuml;gt das DRI &uuml;ber weitere Funktionen, wie z. B. den Status der T&uuml;r zu &uuml;berwachen, oder diese nach Anforderung des T&uuml;rcontrollers zu &ouml;ffnen.</p>
6FL7820-8CC10 | Output Point Module (OPM) (16/16) | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AFO5100 | <p> Das <strong>AFO5100</strong> ist ein hochentwickeltes&sbquo; universelles Modul, das als Schnittstelle zwischen angeschlossenen externen Eing&auml;ngen (z. B. Aufzugtasten) und Ausg&auml;ngen (z. B. Override-Mechanismen) und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) fungiert. Es ist ausgelegt f&uuml;r den Einsatz in Aufz&uuml;gen innerhalb einer Zutrittskontrollumgebung. Ein einzelnes AFO5100 kann Zutrittskontrollfunktionen f&uuml;r bis zu 16 Stockwerke &uuml;bernehmen; in einem Aufzugsystem k&ouml;nnen mehrere Baugruppen AFO5100 kombiniert werden und damit die Zutrittskontrollfunktionen f&uuml;r alle Stockwerke &uuml;bernehmen. Durch die Brandfallsteuerung k&ouml;nnen im Notfall Stockwerke automatisch frei geschaltet werden; dies ist ein wichtiger Punkt, wenn eine sofortige Reaktion im Notfall gesetzlich vorgeschrieben ist.</p> | Output Point Module (OPM), AFO5100 | Das Output-Point-Modul verfügt über 16 Eingänge zur Anschaltung verschiedenster Eingangssignale und zusätzlich 16 Relaisausgänge, welche die Steuerung externer Elemente zulassen.\n\nDas AFO5100 wurde speziell für Zutrittskontrollsysteme mit einer zu integrierenden Aufzugssteuerung konzipiert. Dabei kann ein AFO5100 die Zutrittskontrolle für bis zu 16 Stockwerke übernehmen, mehrere AFO5100 können für einen Aufzug mit mehr Stockwerken kombiniert werden.\nEin integrierter Eingang für Feueralarme steuert einen Prioritätsmechanismus, der in Notsituationen alle Stockwerke automatisch freischaltet.\n\nLeistungsmerkmale:\n- 16 Eingänge (extern spannungsversorgt)\n- 16 Relaisausgänge\n- Eingang Sabotagekontakt\n- Alarmausgang\n- Status LEDs für Kommunikation, Betrieb und Spannungsversorgung\n- Power and Activity LEDs\n- Einfaches Firmwareupdate durch Flash-Speicher\n- 2 Relaisausgänge Feueralarm\n- 2 Eingänge Feueralarm\n- Leitungsüberwachung (Kurzschluss, Leitungsunterbrechung) der Eingänge Feueralarm\n\nBeschreibung:\nDas Modul unterstützt die Prioritätssteuerung in vollem Umfang einschließlich der erweiterten Fire Over-ride-Funktion, welche eine Sabotageüberwachung der Feueralarmeingänge ermöglicht. Alle Versuche, die Eingänge so zu manipulieren, dass alle Stockwerke freigeschaltet werden, werden erkannt und ein Alarm wird ausgelöst. Somit wird sichergestellt, dass immer 100-%ige Sicherheit und Brandschutz gewährleistet ist.\nDas Modul stellt in Verbindung mit dem Advanced Central Controller (ACC) eine Schnittstelle zu Aufzugssystemen zur Verfügung und kontrolliert den Zutritt zu den Stockwerken. Für jede Etage kann ein spezifischer Zeitraum programmiert werden, in dem die Karteninhaber mit den entsprechenden Berechtigungen Zutritt haben.\nDas Output-Point-Modul kann mit dem aktuellen Flash Memory programmiert und im Feld über das Hostsystem upgedated werden.\n\nArchitektur:\nDer ACC registriert eine Kartenbuchung am Leser in der Aufzugskabine und sendet je nach Zutrittsberechtigung einen Befehl an das OPM zur Freigabe der entsprechenden Etagenwahltasten. Der Karteninhaber drückt dann die gewünschte Taste und fährt zu der entsprechenden Etage. | <p> 1x&nbsp; Modul</p> | <p> Leistungsstarker Controller mit 16 Ein- und Ausg&auml;ngen f&uuml;r das SiPass Zutrittskontrollsystem. Dient als Schnittstelle zwischen Zutrittskontrollsystem und Aufzugssteuerung.</p>
JXL:1007 | Aufkleber Doppelboden | Löschsysteme | SK1007 | Der Aufkleber Doppelboden dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen mit Doppelboden, welche mit einer Sinorix Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die Notwendigkeit der Blockierung der Löschanlage im Fall von Arbeiten im Doppelboden hin | Aufkleber Doppelboden | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix Löschbereichen mit Doppel-\nbodenschutz entsprechend der geltenden Forderungen (BG/VdS). \n(Blockierung Löschanlage)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 205 x 118 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix - Feuerlöschsystemen
GBI:FILL | Erstbefüllung Sinorix 1230 Fl. 67l / 80l | Löschsysteme | EB1230Novec | <p> Bef&uuml;llung von L&ouml;schmittelbeh&auml;lter 67 oder 80 Liter mit dem chemischen<br /> L&ouml;schfluid SINORIX 1230.</p><p> Hinweis: kommt nicht zur Anwendung bei Bestellung von L&ouml;schmittelbatterien.</p> | Erstbefüllung Sinorix 1230 Fl. 67l / 80l | Befüllung eines Löschmittelbehälter\n67 oder 80 Liter mit dem chemischen\nLöschfluid SINORIX 1230.\nOhne Löschmittelkosten.\n\nHinweis: kommt nicht zur Anwendung bei\nBestellung von Löschmittelbatterien. | <p> 1x Erstbef&uuml;llung</p> | <p> Sinorix 1230 Feuerl&ouml;schanlagen</p>
JXL:1006 | Aufkleber Sinorix AR | Löschsysteme | SK1006 | Der Aufkleber Sinorix Ar dient zur dauerhaften Kennzeichnung von Löschbereichen, welche mit einer Sinorix Ar Feuerlöschanlagen geschützt werden.<br>Der Aufkleber erfüllt die Forderungen der Berufsgenossenschaft sowie der VdS-Schadenverhütung GmbH und weist auf die mögliche Lebensgefahr - im Auslösefall - hin. | Aufkleber Sinorix AR | Aufkleber zur dauerhaften Kennzeichnung \nvon Sinorix Ar Löschbereichen \nentsprechend der geltenden Forderungen \n(BG/VdS). (Lebensgefahr)\n\nAusführung:\n- stabile Kunststofffolie 0,5mm\n- selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- 195 x 294 mm | 1x Aufkleber | Kennzeichnung von Sinorix Ar - Feuerlöschsystemen
NMR:0664811 | Stecker-22 DIN/B LED 24VCD | Löschsysteme | NULL | <p> Anschlu&szlig;stecker f&uuml;r Herion 3/2-Wegeventil, Typ 8010754,zur Anzeige des angesteuerten Zustandes des Ventils bei Inbetriebnahme, Pr&uuml;fung oder Wartung.</p> | Stecker-22 DIN/B LED 24VCD | Anschlußstecker für Herion \n3/2-Wegeventil, Typ 8010754,zur Anzeige \ndes angesteuerten Zustandes des Ventils \nbei Inbetriebnahme, Prüfung oder Wartung\n\nTechnische Daten:\nSpannungsbereich: 24 V DC (+/- 15%) | <p> 1x Stecker</p> | <p> Pneumatische Steuerung von Sinorix-Feuerl&ouml;schsystemen</p>
NMR:6258895 | 3/2-Wegeventil mit Selbsthaltung | Löschsysteme | 6258895 | <p> Magnetventil zur Ansteuerung eines Bereichsventilantriebes und eines<br /> pneumatischen Alarmhornes zum Einsatz in Mehrbereichs-Gasl&ouml;schanlagen mit pneumatische Alarmierung, pneumatische Selbsthaltung zur Aufrechterhaltung der Ansteuerung nach R&uuml;ckstellung der elektrischen Ansteuerung, bis die Steuerleitung drucklos ist. Mit LED im Anschlussstecker zur Anzeige des angesteuerten Zustandes.</p> | 3/2-Wegeventil mit Selbsthaltung | Magnetventil zur Ansteuerung eines\nBereichsventilantriebes und eines\npneumatischen Alarmhornes zum Einsatz in\nMehrbereichs-Gaslöschanlagen mit\npneumatische Alarmierung, pneumatische\nSelbsthaltung zur Aufrechterhaltung der\nAnsteuerung nach Rückstellung der\nelektrischen Ansteuerung, bis die\nSteuerleitung drucklos ist.\nMit LED im Anschlussstecker zur Anzeige\ndes angesteuerten Zustandes.\n\nTechnische Daten:\nSteuerdruck Bereich: 8-10 bar\nSteuerdruck nominal: 10 bar\nMedium: N2, Ar, CO2\nNennweite: 6 mm\nAnschlüsse: R 1/4’’ (DN8)\nBetätigung: 24 V DC, 7 W, ED 100%\nSchutzart: IP65\nVdS-Anerkennung: GLA08077 | <p> 1x Magnetventil</p> | <p> Pneumatische Steuerung von Sinorix-Feuerl&ouml;schsystemen</p>
S24246-A2500-A1 | Eight Reader Interface mit Grundplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ADE5300 | <p> Das ADE5300 bildet die Schnittstelle zwischen dem AC5100 und max. 8 Ausweislesern. Die im Ausweis befindlichen Informationen werden vom ADE5300 an den AC5100 &uuml;bertragen. Der AC5100 pr&uuml;ft bei jedem Zutrittsversuch die Informationen und gew&auml;hrt oder verweigert entsprechend der Berechtigung den Zutritt.<br /> <br /> Das ADE5300 kann f&uuml;r die Steuerung von 8 T&uuml;ren in jeweils einer Richtung (Eingangsleser) oder von 4 T&uuml;ren in beiden Richtungen (Eingangs- und Ausgangsleser) konfiguriert werden. S&auml;mtliche Konstellationen sind m&ouml;glich, z. B. 6 T&uuml;ren mit Eingangsleser und 1 T&uuml;r mit Eingangs- und Ausgangsleser.</p> | 8-Leser-Schnittstelle ADE5300 | Dieses Modul bildet die Schnittstelle zwischen dem ACC und max. 8 Ausweislesern. Die im Ausweis befindlichen Informationen werden vom ADE5300 an den ACC übertragen. Der ACC prüft bei jedem Zutrittsversuch die Informationen und gewährt oder verweigert entsprechend der Berechtigung den Zutritt.\n\nDas Modul kann für die Steuerung von 8 Türen in jeweils einer Richtung (Eingangsleser) oder von 4 Türen in beiden Richtungen (Eingangs- und Ausgangsleser) konfiguriert werden. Sämtliche Konstellationen sind möglich, z.B. 6 Türen mit Eingangsleser und 1 Tür mit Eingangs- und Ausgangsleser.\n\nDas Modul steuert alle Funktionen bezüglich Zutritt und Austritt an einer gesicherten Tür oder Schranke. Dazu gehören: Eingangsleser, Ausgangsleser, Türöffner zum Öffnen und Verriegeln der Tür, Türkontakt zur Erkennung des Zustands der Tür. Die Eingänge können überwacht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass z. B. bei Sabotage an Leitungen eine entsprechende Alarmmeldung generiert und an das System gesendet wird.\n\nDas Modul hat 16 programmierbare zusätzliche Eingänge für Überwachnungszwecke. Dazu gehören z. B. die Überwachung von Schranktüren, Überfalltasten, oder PIR-Bewegungssensoren. Das ADE5300 verfügt außerdem über acht zusätzliche Ausgänge (Open Collector). Dadurch können Summer, Stroboskoplichter oder andere Alarmausgabegeräte zur Meldung von Sabotage angeschlossen werden.\n\nDas ADE 5300 ermöglicht den Anschluss einer Brandfallsteuerung (FOR) einschließlich eines erweiterten Modus; dadurch kann der FOR-Eingang auf Sabotage überwacht werden. Jeglicher Versuch, eine Notfallsteuerung absichtlich auszulösen, wird damit erkannt und die Sicherheit ist so stets gewährleistet.\n\nDurch den Einsatz neuester Flash-Speicher können Firmwareupdate und Pogrammierung des ADE5300 einfach über den SiPass Host-Rechner vorgenommen werden. Das ADE5300 kann dank dieser Techologie neu programmiert/ konfiguriert und zusammen mit anderen Sicherheitsprodukten von Siemens in einer kompletten und erweiterbaren Zutrittskontrollanlage eingesetzt werden.\n\nMerkmale:\n- Unterstützt alle gängigen Lesetechnologien\n- Anschlussmöglichkeit für Brandfallsteuerung\n- Anschlussmöglichkeit für Eingangs- Ausgangsleser (max. 4 Türen)\n- Eingänge: Türkontakt- und Ausgangstaster-Eingang (max. 8. Türen)\n- 16 Eingänge\n- 8 zusätzliche Ausgänge (Open-Collector)\n- Ausgang für Türöffner/-verriegelung (max. 8 Türen)\n- Leitungsüberwachung der Eingänge\n- Status LEDs: Kommunikation, Aktivität, Spannungsversorgung, Eingang/ Ausgang | <ul> <li> Eight Reader Interface, f&uuml;r max. 8 T&uuml;ren, Spannungsversorgung DC 12/24V, einschl. Montageplatte.</li></ul> | <p> Anschluss von bis zu 8 Wiegand-Ausweislesern oder 8 RS485-Lesern.</p>
S24246-D4903-A1 | Aufklebbare EM-Ausweismarke | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IB45-EM | <p> IB45-EM sind aufklebbare Ausweismarken, konform mit EM4102-Lesetechnologie. Sie sind zum Aufkleben auf bestehende Magnetstreifenausweise gedacht, wenn ein Magnetstreifenlesesystem durch EM4102-Leser erweitert wird. Einsetzbar an Lesern vom Typ HD500-EM, PM500-EM, PR500-EM, SP500-EM, PP500-EM, PD30-EM und PD40-EM.<br /> <br /> Hinweis: Die Kartennummer ist auf der R&uuml;ckseite der Ausweismarke aufgedruckt.<br /> <br /> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 1</p> | EM Dome LabelIB45-EM | Selbstklebender Tag mit EM-Technologie. Dome Label EM-Standard (4102), berührungsloser Transponder zum Aufkleben. |  | <p> F&uuml;r den Einsatz auf vorhandenen Magnetstreifenkarten. F&uuml;r Kartenleser mit EM4102-Lesertechnologie.</p>
S24246-F2605-A1 | Terminal zum Scharfschalten | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ATI5100 | <p> Das ATI5100 ist ein externes Terminal f&uuml;r den Einsatz in SiPass integrated-Anlagen. Es stellt eine lokale Schnittstelle zwischen einem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) und berechtigten Personen dar, die &uuml;ber dieses Terminal z. B. eine Einbruchmeldeanlage scharf und unscharf schalten k&ouml;nnen.</p> | ATI5100-Terminal zum Scharfschalten | Die Einbruchserkennungsfunktionalität in SiPass integrated steht über das Erweiterungsmodul Intrusion zur Verfügung. Wenn dieses Modul installiert wird, können Bewegungsmelder direkt an SiPass integrated angeschlossen werden, und das System kann dann sowohl als Zutrittskontrollsystem als auch als Einbruchmeldeanlage eingesetzt werden. \nSind bereits Produkte der Reihe Intrunet SI400 installiert , können mit dem Intrusions-Modul von SiPass integrated Gebäudeleitsysteme um eine Zutrittskontrollapplikation mit allen Funktionen erweitert werden. \nDurch die Kombination des Intrusions-Moduls von SiPass mit dem Terminal ATI5100 kann ein Ausweisinhaber einfach die Eingangstür eines Gebäudes entriegeln und gleichzeitig auswählen, welche Stellen des Gebäudes unscharf geschaltet werden sollen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Sicherheit in anderen Bereichen des Gebäudes hat. | <ul> <li> 1x Terminal ATI5100.</li> <li> 1x Monageanleitung in englischer Sprache.</li> <li> 1x Beipack.</li></ul> | <p> Erweiterungsmodul Intrusion f&uuml;r die Einbruchserkennungsfunktionalit&auml;t in SiPass integrated.</p>
S24246-F4706-A1 | Mullion-Proximity-Leser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | PR500-COTAG | Kompakter Proximity-Leser für SiPass Entro und SiPass Entro Lite für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen. Lesebereich bis zu 30 cm bei Verwendung einer aktiven Karte und 10 cm bei einer passiven Karte. | NULL | NULL | NULL | NULL
P54590-P103-A50 | Vantage Berechtigungsgruppen | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Berechtigungsgruppen&quot; erm&ouml;glicht mehreren Berechtigungsgruppen mit unterschiedlichen regionalen oder organisatorischen Zust&auml;ndigkeiten die Nutzung derselben Datenbank und Siveillance Vantage-Installation. Dabei fungiert diese als integrierte Leitstelle mit gemeinsamen, &ouml;ffentlichen Daten und versteckten, privaten Dateien.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P110-A61 | Vantage Client | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Der Vantage Client bietet Situationbewu&szlig;tsein f&uuml;r den Operator, unterst&uuml;tzt im vollen Umfang Handlungsentscheidungen in der Leitstelle und gestaltet den Umgang mit den integrierten Subsystemen einfach und &uuml;bersichtlich. Das Vantage-Client umfasst::</p><ul> <li> eine einheitliche Client-Option f&uuml;r alle Anwendungen.</li> <li> die Unterst&uuml;tzung von 2, 3 oder 4 Displays.</li> <li> Client-Lizenzpakete mit 1, 5 oder 10 Pl&auml;tzen.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P111-A61 | Vantage Client Paket 5 Plätze | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Der Vantage Client bietet Situationbewu&szlig;tsein f&uuml;r den Operator, unterst&uuml;tzt im vollen Umfang Handlungsentscheidungen in der Leitstelle und gestaltet den Umgang mit den integrierten Subsystemen einfach und &uuml;bersichtlich. Das Vantage-Client umfasst::</p><ul> <li> eine einheitliche Client-Option f&uuml;r alle Anwendungen.</li> <li> die Unterst&uuml;tzung von 2, 3 oder 4 Displays.</li> <li> Client-Lizenzpakete mit 1, 5 oder 10 Pl&auml;tzen.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
RGQ:FEB-S-X | FW-Evakuierungsbedienfeld Slave | Brandmeldesysteme | FEB-S-X | <p> Das Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Slave <strong>FEB-S-X</strong>&nbsp; dient zur Erweiterung des Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Master FEB-M-X um bis zu 10 weitere individuell bedienbare Evakuierungszonen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Bedienfeldanzeigen: Betriebs- und St&ouml;rungsanzeige</li> <li> Evakuierungszonen: 10</li> <li> Montage: Einbau in ein FIZ-Geh&auml;use</li> <li> Schnittstelle: UFP</li> <li> Steuerung: 1 Taste zur Ansteuerung je Evakuierungszone</li> <li> Tastenbeschriftung: Zweizeiliges Beschriftungsfeld</li> <li> Zustandsanzeigen: 3 LEDs je Evakuierungszone (selektiert, evakuiert, abgeschaltet bzw. gest&ouml;rt)</li></ul> | Feuerwehr Evakuierungs Bedienfeld Slave, FEB-S-X | Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Slave zur Erweiterung des Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeldes Master um bis zu 10 weitere individuell bedienbare Evakuierungszonen.\n\nEigenschaften:\n- Bedienfeldanzeigen: Betriebs- und Störungsanzeige\n- Evakuierungszonen: 10\n- Montage: Einbau in ein FIZ-Gehäuse\n- Schnittstelle: UFP\n- Steuerung: 1 Taste zur Ansteuerung je Evakuierungszone\n- Tastenbeschriftung: Zweizeiliges Beschriftungsfeld\n- Zustandsanzeigen: 3 LEDs je Evakuierungszone (selektiert, evakuiert, abgeschaltet bzw. gestört) | <p> 1x FEB-S-X</p> | <p> Feuerwehr-Evakuierungs Bedienfeld Slave</p>
RGQ:FIZA3-200-5EP | FW-Informationszentrale A3-200-5EP | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-200-5EP | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle&nbsp;<strong>FIZ-A3-200-5EP</strong>&nbsp;zur Montage auf Putz im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.<br /> Das Geh&auml;use<strong>&nbsp;</strong>verf&uuml;gt &uuml;ber f&uuml;nf Einbaupl&auml;tze und ist vorbereitet zur Aufnahme&nbsp;von z.B. Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT), Feuerwehrbedienfeld (FBF),&nbsp;Feuerwehr-Geb&auml;udefunkbedienfeld (FGB),&nbsp;Feuerwehr-Evakuierungsbedienfeld (FEB),etc.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.&nbsp;</div><div> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</div><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots&nbsp;bei Verwendung laminierter Karten:</strong></p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;480 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;260 Karten</li> <li> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;240 Karten</li></ul><p> <br /> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp;Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale mit fünf Einbauplätzen, FIZ-A3-200-5EP | Feuerwehr-Informationszentrale mit fünf Einbauplätzen zur Montage im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.\nDas Gehäuse ist vorbereitet für die Aufnahme von z.B.:\n- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)\n- Feuerwehrbedienfeld (FBF)\n- Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB)\n- Feuerwehr-Evakuierungsbedienfeld (FEB),etc.\n\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots bei Verwendung laminierter Karten:\n- DIN A4-Hochformat: 480 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 260 Karten\n- DIN A3-Querformat: 240 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-200-5EP</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale mit f&uuml;nf Einbaupl&auml;tzen zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
S24246-A2600-A1 | Output Point Module (OPM) (8/8) | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AF05200 | <p> Das AFO5200 ist ein hochentwickeltes&sbquo; universelles Modul, das als Schnittstelle zwischen externen Eing&auml;ngen (z. B. passive Infrarotmelder) und Ausg&auml;ngen (z. B. Sperrvorrichtungen) und dem Advanced Central Controller (AC5100 oder AC5200) fungiert.</p> | 8-Eingang/Ausgang-Modul AFO5200 | Das Modul ist ein hoch entwickeltes und vielseitig einsetzbares Gerät. Es bildet die Schnittstelle zwischen den lokalen Eingangs-/Ausgangsgeräten und dem Advanced Central Controller (ACC).\n\nEs kommt in erster Linie in Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine Verbindung zwischen Eingangs- und Ausgangsgerät erforderlich ist, sowie in Fällen, in denen die Eingangsleitungen überwacht werden müssen.\n\nDas Modul ist uneingeschränkt mit allen anderen Feldgeräten zu einem funktionstüchtigen und zuverlässigen Zutrittskontoll- und Sicherheitssystem kombinierbar.\n\nDas Modul ermöglicht den Anschluss einer Brandfallsteuerung (FOR) einschließlich eines erweiterten Modus; dadurch kann der FOR-Eingang auf Sabotage überwacht werden. Jeglicher Versuch, eine Notfallsteuerung absichtlich auszulösen, wird damit erkannt und die Sicherheit ist so stets gewährleistet.\n\nDurch den Einsatz der neuesten Flash-Speicher können Firmwareupdate und Programmierung einfach über den Host-Rechner vorgenommen werden. Das Modul kann dank dieser Technologie neu programmiert/konfiguriert und zusammen mit anderen Sicherheitsprodukten in einer kompletten und erweiterbaren Zutrittskontrollanlage eingesetzt werden.\n\nMerkmale:\n- 8 Eingänge (extern spannungsversorgt)\n- 8 Relaisausgänge\n- Einsatz für Aufzugssteuerung\n- Proprietäres Kommunikationsprotokoll \n- Eingang Sabotagekontakt\n- Alarmausgang\n- Status LED für Betriebsspannung\n- Status LED für jeden Eingang\n- Status LED für Kommunikation und Betrieb\n- Power and Activity LEDs\n- einfaches Firmwareupdate durch Flash-Speicher\n- Relaisausgang Prioritätssteuerung Feueralarm\n- Eingang Prioritätssteuerung Feueralarm\n- Leitungsüberwachung (Kurzschluss,\n Leitungsunterbrechung) der Eingänge Feueralarm | <ul> <li> 1x AFO5200 auf Montageplatte.</li> <li> 1x Beipack Widerst&auml;nde f&uuml;r &uuml;berwachte Eing&auml;nge.</li> <li> 1x Installationsanleitung.</li></ul> | <ul> <li> Leistungsf&auml;higes Eingangs-/Ausgangsmodul.</li> <li> 8 Eing&auml;nge und 8 Ausg&auml;nge.</li> <li> M&ouml;glichkeit der Eingangs&uuml;berwachung.</li> <li> Lokaler Sabotageeingang und Alarmausgang.</li> <li> 3 Status LEDs.</li> <li> Aktualisierbarer Flashspeicher.</li> <li> Je ein Eingang und Ausgang f&uuml;r Brandfallsteuerung.</li> <li> Anschlussm&ouml;glichkeit f&uuml;r erweiterte Brandfallsteuerung.</li> <li> Eing&auml;nge sabotage&uuml;berwacht</li></ul>
S24246-D4901-A1 | EM-laminierte Blanko-Karte ohne Druck | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IB42-EM | <p> IB42-EM sind bedruckbare Blanko-ISO-Karten, konform mit EM4102-Lesetechnologie. Sie verf&uuml;gen ebenfalls &uuml;ber einen Magnetstreifen. Einsetzbar an Lesern vom Typ HD500-EM, PM500-EM, PR500-EM, SP500-EM, PP500-EM, PD30-EM und PD40-EM.<br /> <br /> Hinweis: Die Kartennummer ist auf der R&uuml;ckseite jeder Ausweiskarte aufgedruckt.<br /> <br /> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 1</p> | EM Kombikarte blanco IB42 EM | Berührungslose Kombikarte dünn blanko, Prox/+Magnetstreifen EM-Standard (4102), passiv, codiert und nummeriert, ohne Logo. |  | <p> Blanko-ISO-Karten zum Einsatz in Zutrittskontrollsystemen</p>
S24246-D5203-A1 | Aktive Clamshell-Karte (Cotag) | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IB928 | <p> IB928 sind werkscodierte aktive Ausweiskarten mit integrierter Lithiumbatterie; in Verbindung mit den entsprechenden Cotag-Lesern wird damit der &quot;Hands-free&quot;-Betrieb m&ouml;glich. So l&auml;sst sich z. B. durch Einsatz von IB928-Ausweiskarten in Verbindung mit einem Leser HF500-Cotag eine Lesereichweite von ca. 102 cm erzielen. Bei Einsatz der IB928-Ausweiskarten in Verbindung mit Cotag-Proximity-Lesern betr&auml;gt die Lesereichweite ca. 12 bis 32 cm. IB928-Ausweiskarten sind besonders praktisch f&uuml;r behinderte Personen oder Personen, die h&auml;ufig die H&auml;nde nicht frei haben (z. B. in Krankenh&auml;usern etc.).<br /> <br /> Ein wesentlicher Vorteil der Cotag-Technologie besteht darin, dass aktive und passive Ausweise innerhalb eines Systems kombinierbar sind, wodurch sich h&ouml;chstm&ouml;glicher Komfort und optimale Kosteneffizienz erzielen lassen.<br /> <br /> Hinweis: Die Kartennummer ist auf der R&uuml;ckseite der Ausweiskarte aufgedruckt.<br /> <br /> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 1.</p> | IB928 Aktive Clamshell-Karte in Cotag-Technolo | IB928 sind werkscodierte aktive Ausweiskarten mit integrierter Lithiumbatterie; in Verbindung mit den entsprechenden Cotag-Lesern wird damit der "Hands-free"-Betrieb möglich. So lässt sich z. B. durch Einsatz von IB928-Ausweiskarten in Verbindung mit einem Leser HF500-Cotag eine Lesereichweite von ca. 102 cm erzielen. Bei Einsatz der IB928-Ausweiskarten in Verbindung mit Cotag-Proximity-Lesern beträgt die Lesereichweite ca. 12 bis 32 cm. IB928-Ausweiskarten sind besonders praktisch für behinderte Personen oder Personen, die häufig die Hände nicht frei haben (z. B. in Krankenhäusern etc.). \n\nEin wesentlicher Vorteil der Cotag-Technologie besteht darin, dass aktive und passive Ausweise innerhalb eines Systems kombinierbar sind, wodurch sich höchstmöglicher Komfort und optimale Kosteneffizienz erzielen lassen. \n\nHinweis: Die Kartennummer ist auf der Rückseite der Ausweiskarte aufgedruckt.\n\nBestellgröße: 1 |  | <p> Aktive Ausweiskarte f&uuml;r &quot;Hands-free&quot;-Betrieb mit Cotag-Lesern</p>
S24246-F3913-A1 | Ausweisleser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | PR500-EM | <p> Der PR500-EM liest EM4102-Ausweise (auch bekannt als Miro oder UNIQUE 125 kHz). Durch sein schlankes, kompaktes Design passt er optisch in praktisch jede Umgebung.<br /> <br /> Bei Anschluss &uuml;ber BC-Link k&ouml;nnen zwei dieser Leser jeweils als Zutritts- und Austrittsleser installiert werden, wobei nur eine T&uuml;rsteuereinheit erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil von BC-Link besteht darin, dass Online-Status&uuml;berwachung unterst&uuml;tzt wird.</p> | Mullion-Proximity-Leser PR500-EM | Kompakter Proximity-Leser für die Verwendung in Innen- und Außenbereichen. Dazu gibt der Leser kontinuierlich ein niederfrequentes Funksignal aus. Die Karte wird aktiviert, sobald sie sich im Lesebereich des Lesers befindet. Dabei sendet sie einen eindeutigen Identifikationscode zum Leser. Der Leser leitet diesen Code an die angeschlossene Zentrale weiter.\nLesebereich bis zu 30 cm bei einer aktiven Karte und 10 cm bei einer passiven Karte. | <ul> <li> 1x Ausweisleser mit beiliegendem separaten Geh&auml;use.</li></ul> | <p> Ausweisleser f&uuml;r die Rahmenmontage</p>
S24246-F4703-A1 | SiPass Cotag-Leser, ohne Tastatur | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | HD500-COTAG | <p> Ber&uuml;hrungsloser Cotagformat -Design-Leser f&uuml;r Innen-/Aussenmontage mit BCLink Schnittstelle, maximaler Leseabstand 20cm*, Aufputzversion, darf mit Glas/Holz/Mineralstoffen abgedeckt werden (kein Metall).<br /> Zum Betrieb wird eine T&uuml;rzentrale (DC12/22/DC800) ben&ouml;tigt. Farbe: Rahmen Edelstahl geb&uuml;rstet, Lesefl&auml;che schwarz. Optisch/akustische Funktionsanzeige &uuml;ber LED&acute;s und Piezo-Summer<br /> <br /> * (Alle Leseabstandsangaben sind mit aktiven Cotag Karten unter Laborbedingungen ermittelt worden. Es sind nur ungef&auml;hre Werte, die am Montageort variieren).</p> | Berührungsloser Cotagformat -Design-Leser für Innen-/Aussenmontage mit BCLink Schnittstelle, HD500-COTAG | \nMaximaler Leseabstand 20cm*, Aufputzversion, darf mit Glas/Holz/Mineralstoffen abgedeckt werden (kein Metall).\nZum Betrieb wird eine Türzentrale (DC12/22/DC800) benötigt. Farbe: Rahmen Edelstahl gebürstet, Lesefläche schwarz. Optisch/akustische Funktionsanzeige über LED´s und Piezo-Summer\n\n* (Alle Leseabstandsangaben sind mit aktiven Cotag Karten unter Laborbedingungen ermittelt worden.\nEs sind nur ungefähre Werte, die am Montageort variieren). |  | <p> Ber&uuml;hrungsloser Cotagformat -Design-Leser f&uuml;r Innen-/Aussenmontage mit BCLink Schnittstelle.</p>
S24246-Z3554-A1 | Regenschutz für Tastaturen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SH2 | Schutzabdeckung für Tastaturen und Codeschlösser. Auch für vorhandene Installationen verwendbar. Aussparungen für Kabel vorbereitet. | NULL | NULL | NULL | NULL
S24246-Z3900-A1 | SiPass standalone Ausweisleser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | ARS6311-RX | <p> Der Ausweisleser ARS6311-RX ist f&uuml;r den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen in Verbindung mit ber&uuml;hrungslosen EM 125 kHz UNIQUE Standard proximity und SiPass-/CerPass Ausweiskarten konzipiert. Der Betrieb ist als Standard Ausweisleser (ONLINE Mode) an einem Zutrittskontrollsystem; oder; mit der zus&auml;tzlich erh&auml;ltlichen I/O-Platine AC6311, auch als Eint&uuml;rl&ouml;sung (OFFLINE Mode) m&ouml;glich. Aufgrund der Schutzart ist ein Einsatz im Au&szlig;enbereich ebenfalls m&ouml;glich.</p> | Miro/CerPass Ausweisleser ARS6311-RX | Der Ausweisleser mit berührungsloser Lesetechnologie 125 kHz.\nEin für den Online-Modus konfigurierter Leser agiert als Ausweisleser, dessen Funktionsumfang sich auf das Lesen der entsprechenden Ausweiskarten und die Übertragung der gelesenen Seriennummer zur Weiterverarbeitung in der ACU beschränkt. Die Daten können im Online-Modus wahlweise in den Formaten Wiegand oder Magstripe (ABA Track II Emulation) übertragen werden. Im Stand-Alone-Betrieb (Offline-Modus) steuert der Leser den überwachten Türzugang selbstständig. Dabei ist eine Kommunikation mit dem externen I/O-Board notwendig. Ein Zutrittskontrollsystem bestehend aus zwei Lesern (Eingangs- /Ausgangsleser) erlaubt die Durchgangskontrolle in beide Richtungen. Die Verwendung eines Lesers ermöglicht es, die Steuerung des Türöffners in den sicheren Bereich zu verlegen, und bietet so eine höhere Sicherheit. \n\nLeistungsmerkmale (Online-Modus)\n- 26/34/42/66 Bit Wiegand-Datenschnittstelle\n- Magstripe-Datenschnittstelle (ABA Track II Emulation)\n- Steuereingang für LED/ Summer\n\nLeistungsmerkmale (Offline-Modus)\n- Systemeinstellungen sind in permanentem Speicher abgelegt\n- Bis zu 120 Benutzer möglich\n- Benutzerkatalogisierung (Benutzer auf ID-Basis)\n- Unterstützung für Türkontakt und Ausgangstaster\n- Ausgänge für Türalarm und Türklingel\n- Integration in Einbruchmeldesystem über E/A\n- Integrierte Signale an E/A- Board | <ul> <li> Leser und Befestigungsmaterial.</li></ul> | <p> Der Ausweisleser ist f&uuml;r Anwendungen im Innen- und Au&szlig;enbereich geeignet und erlaubt die Erkennung von SiPass-/CerPass- sowie dem EM-125-kHz-UNIQUE-Standard entsprechenden Proximity-Karten.</p>
S54400-B26-A1 | Träger (19" Option) | Brandmeldesysteme | FHA2024-A1 | <p> Der Tr&auml;ger (19&quot;, Optionen) <strong>FHA2024-A1 </strong>ist eine mechanische Baugruppe, die ben&ouml;tigt wird, um die FC2080 mit zus&auml;tzlichen Optionen, wie Relais, Steckdosen oder I/OBausteine auszur&uuml;sten. Der Tr&auml;ger ist mit zwei Hutschienen 430 mm L&auml;nge &uuml;bereinander vorger&uuml;stet.</p> | Träger (19", Option), FHA2024-A1 | Der Träger (19", Optionen) FHA2024-A1 ist eine mechanische Baugruppe, die benötigt wird, um die FC2080 mit zusätzlichen Optionen, wie Relais, Steckdosen oder I/OBausteine auszurüsten. Der Träger ist mit zwei Hutschienen 430 mm Länge übereinander vorgerüstet. | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Mechanische Baugruppe zum Einbau in die modulare Brandmelderzentrale FC2080.</p>
S54400-S132-A1 | Netzwerkintegrator (Gateway) | Brandmeldesysteme | FG2020-DZ | <p> Die FG2020-DZ f&uuml;hrt SIGMASYS und Sinteso in einem gemeinsamen Zentralennetzwerk aus bis zu 64 Stationen zusammen<br /> Hauptzentrale f&uuml;r Sinteso und SIGMASYS<br /> Volle Funktionalit&auml;t, Bedienung und Standard-komponenten einer Sinteso FS20-Zentrale<br /> Nach einer sp&auml;teren, vollst&auml;ndigen Modernisierung einfach als Brandmelderzentrale weiterverwendbar FG2020 &ndash; f&uuml;r die Erweiterung bestehender Zentralen-Netzwerke mit zwei FDnet-Loops f&uuml;r bis zu 252 FDnet-Ger&auml;te, integrierter Doppel-CPU-Kartenhalter mit<br /> 1 CPU-Karte<br /> 1 Kommunikationskarte<br /> 1 Steckplatz f&uuml;r optionale CPU<br /> 2 weitere Steckpl&auml;tze f&uuml;r Linienkarten oder I/O-Karten</p> | Netzwerkintegrator, FG2020-DZ | Modulare Brandmeldezentrale FG2020-DZ mit Komponenten für die Detektion und Auswertung von Bränden sowie der Alarmierung im Brandfall.\n- Separate Prozessorkarte\n- Optionale zweite Prozessorkarte für redundanten Prozessorbetrieb\n- Optionale Bedieneinheit\n- Integrierte serielle RS232- und RS485-Schnittstelle\n- Integriertes Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) auf Prozessorkarte\n- Individuell ausrüstbar mit 2 Modulbuskarten\n- Integration des Schlüsseldepot-Adapters möglich\n- Auto-Konfiguration\n- Integrierte Stromversorgung (150 W)\n- Anzahl unterstützte FDnet-Adressen Max. 252\n\nDer FG2020-DZ ist ab Werk mit einer CPU-Karte FCC2004-A1 ausgerüstet, die mit einem Vernetzungsmodul (SAFEDLINK, CC) FN2010-A1 bestückt ist. Für den redundanten CPU-Betrieb müssen zwei CPU-Karten bestückt werden. Die optionale zweite CPU-Karte wird ohne Vernetzungsmodul (SAFEDLINK, CC) geliefert. Vor dem Einbau der CPU-Karte muss das Vernetzungsmodul von der Kommunikationskarte auf die CPU-Karte gewechselt werden. | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Die FG2020-DZ ist eine Brandmelderzentrale mit Komponenten f&uuml;r die Detektion, Auswertung und Alarmierung von Br&auml;nden und gleichzeitig die Verbindungsstation zwischen dem FS20- und dem Sigmasys-System.</p>
S54319-F14-A1 | Sockeladapter Sinteso (Kollektiv) | Brandmeldesysteme | FDB299 | <p> Der Sockeladapter <strong>FDB299</strong> dient der Adaption von Algorex (Kollektiv) und SIGMACON auf Sinteso-Meldersystem. Ein eingesetzter Melder deckt den Sockeladpater vollst&auml;ndig ab.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Sockeladapter aus schlag- und kratzfestem Kunststoff</li> <li> Schraublose Verbindungsklemmen (Federklemmenprinzip)</li> <li> Umweltfreundliche Verarbeitung</li> <li> Wiederverwertbare Materialien</li></ul> | Sockeladapter, FDB299 | Sockeladapter zur der Adaption von Algorex (Kollektiv) und SIGMACON auf Sinteso-Meldersystem. Ein eingesetzter Melder deckt den Sockeladpater vollständig ab.\n\nEigenschaften:\n- Sockeladapter aus schlag- und kratzfestem Kunststoff\n- Schraublose Verbindungsklemmen (Federklemmenprinzip)\n- Umweltfreundliche Verarbeitung\n- Wiederverwertbare Materialien | <p> 1x <font face="ArialUnicodeMS" size="2"><font face="ArialUnicodeMS" size="2">Adapter inkl. Meldersockel, Verbindungsklemmen &#39;grau&#39;</font></font></p> | <p> Sockeladapter f&uuml;r die Adaption von AlgoRex (kollektiv) und SIGMACON auf Sinteso-Meldersysteme</p>
S54400-A18-A1 | CPU Karte (FC2080) | Brandmeldesysteme | FCC2004-A1 | <p> Die CPU-Karte <strong>FCC2004-A1</strong> enth&auml;lt das CPU-Modul der Brandmelderzentrale FC2080 oder des Netzwerkintegrators FG2020 und wird standardm&auml;ssig in die Prozessoreinheit FCC2002-A1/FCC2003-A1 eingebaut.</p><p> Die CPU-Karte dient zur Entgegennahme und Verarbeitung eingehender Ereignisse&nbsp;der Anschaltebaugruppen, zum Steuerungsmanagement und zur&nbsp;Kommunikation mit systemeigenen Komponenten.<br /> Einsatz als zus&auml;tzliche Rechnerbaugruppe zur redundanten Verarbeitung von&nbsp;Meldungen und bei Anschaltung von mehreren L&ouml;schbereichen.<br /> &nbsp;</p> | CPU Karte (FC2080), FCC2004-A1 | Rechnerbaugruppe als CPU-Modul der Brandmelderzentrale FC2080/FG2020. Die CPU-Karte dient zur Entgegennahme und Verarbeitung eingehender Ereignisse der Anschaltebaugruppen, zum Steuerungsmanagement und zur Kommunikation mit systemeigenen Komponenten. CPU-Karte für den Einbau in die Prozessoreinheit/Kartenhalter FCC2002-A1/FCC2003-A1. Einsatz als zusätzliche Rechnerbaugruppe zur redundanten Verarbeitung von Meldungen und bei Anschaltung von mehreren Löschbereichen. Einbau erfolgt im Optionsplatz der Prozessoreinheit FCC2002-A1/FCC2003-A1. | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> CPU-Karte zum Einbau in die Brandmelderzentrale FC2080-AA oder den Netzwerkintegrator FG2020-AA.</p>
S54400-B23-A1 | Batteriewanne (19") | Brandmeldesysteme | FHA2021-A1 | <p> Die Batteriewanne (19&quot;) <strong>FHA2021-A1 </strong>wird f&uuml;r den Einbau und die Fixierung der Batterien in das FC2080-Geh&auml;use (19&quot;, Standschrank) FH2080-AA ben&ouml;tigt.<br /> F&uuml;r jeden Tr&auml;ger (19&quot;, Stromversorgung) FHA2022-A1 wird ein Batteriepaar ben&ouml;tigt und somit eine Batteriewanne (19&quot;).</p> | Batteriewanne (19"), FHA2021-A1 | Batteriewanne (19") für den Einbau und die Fixierung der Batterien in das FC2080-Gehäuse (19", Standschrank) FH2080-AA. Für jeden SV-Träger (19", Stromversorgung) FHA2022-A1 wird ein Batteriepaar benötigt und somit eine Batteriewanne (19"). | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Batteriewanne zum Einbau der notwendigen Batterien in den Standschrank FH2080-AA der Brandmelderzentrale FC2080</p>
S54400-B24-A1 | Träger (19" Stromversorgung) | Brandmeldesysteme | FHA2022-A1 | <p> Der Tr&auml;ger FHA2022-A1 f&uuml;r die 19&quot; Stromversorgung besteht aus den folgenden Elementen:</p><ul> <li> Eine Tr&auml;gerplatte mit Hutschienen und Kabelkan&auml;len</li> <li> 2 Stromversorgungen (150 W), parallelgeschaltet</li> <li> Eine Klemmenleiste f&uuml;r die Prim&auml;rversorgung</li> <li> Eine Klemmenleiste f&uuml;r die Sekund&auml;rversorgung</li> <li> Ein freier Platz f&uuml;r eine dritte parallelschaltbare Stromversorgung (150 W)<br /> &nbsp;</li></ul><p> Der Tr&auml;ger FHA2022-A1 (19&quot;, Stromversorgung) wird an der Seitenwand des 19&quot;-Standgeh&auml;uses FH2080-AA montiert.</p> | Träger (19" Stromversorgung), FHA2022-A1\n\n | Träger FHA2022-A1 für die 19" Stromversorgung für folgende Elemente:\n\n- Eine Trägerplatte mit Hutschienen und Kabelkanälen\n- 2 Stromversorgungen (150 W), parallelgeschaltet\n- Eine Klemmenleiste für die Primärversorgung\n- Eine Klemmenleiste für die Sekundärversorgung\n- Ein freier Platz für eine dritte parallelschaltbare Stromversorgung (150 W)\n\nDer Träger FHA2022-A1 (19", Stromversorgung) wird an der Seitenwand des 19"-Standgehäuses FH2080-AA montiert. | <p> 1x Tr&auml;ger FHA2022-A1</p> | <p> Der Tr&auml;ger FHA2022-A1 stellt in der FC 2080 die notwendige Energieversorgung sicher</p>
S24246-C3553-A1 | Codeschloss mit 30 Codes | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K44DUO | Das K44 ist ein programmierbares Codeschloss für zwei Türen. Es hat zwei Relais und bietet die Möglichkeit, einen Code für jede oder beide Türen einzurichten. Des Weiteren gibt es die Option einer Türsteuerung und Alarmausgabe. Insgesamt stehen 20 vierstellige und 10 sechsstellige Codes zur Verfügung. | NULL | NULL | NULL | NULL
S24246-D4902-A1 | Ausweismarke | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IB44-EM | <p> IB44-EM sind Ausweismarken, konform mit EM4102-Lesetechnologie. Einsetzbar an Lesern vom Typ HD500-EM, PM500-EM, PR500-EM, SP500-EM, PP500-EM, PD30-EM und PD40-EM.<br /> <br /> Hinweis: Die Kartennummer ist auf der Vorderseite der Ausweismarke aufgedruckt.<br /> <br /> Bestellgr&ouml;&szlig;e: 1</p> | EM Schlüsselanhänger IB44 EM | Berührungsloser Schlüsselanhänger klar EM-Standard (4102) passiv. |  | <p> F&uuml;r Kartenleser mit EM4102-Lesertechnologie.</p>
S24246-Z3655-A1 | Regenschutz für Kartenleser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SH4 | Schutzabdeckung für Kartenleser Vorbereitete Kabelaussparungen vereinfachen die Fertigstellung bestehender Installationen. | NULL | NULL | NULL | NULL
S54310-F9-A1 | ASA Neuronaler Brandmelder (FDnet / SIGMALOOP) | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A4 | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder <strong>FDOOT241-A4&nbsp;</strong>kann in Sinteso FDnet Netzwerktechnik oder an SIGMALOOP betrieben werden. Eine sp&auml;tere Migration der SIGMALOOP Melderlinie auf Sinteso FDnet Netzwerk ist problemlos m&ouml;glich. Die Signalverarbeitung dieses Multiprotokoll Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis). Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt. Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines Feuers sensibler &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders)</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich. Diese Funktion erm&ouml;glicht einen Einsatz an Orten, wo sich die Situation regelm&auml;&szlig;ig stark ver&auml;ndert (z. B. Veranstaltungsorte, Produktionshallen)</li> <li> Softwarem&auml;&szlig;ig einstellbar als Neuronaler Brandmelder, Rauchmelder oder W&auml;rmemelder</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Im SIGMALOOP Protokoll deckt der Melder die Einsatzspektren SIGMABASE und SIGMAPLUS&nbsp; ab</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> F&uuml;r Windgeschwindigkeiten von 1&hellip; 20 m/s geeignet</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet bzw. SIGMALOOP</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> VdS-Anerkennung: G212007</li></ul> | ASA Neuronaler Migrationsmelder, FDOOT241-A4 | Neuronaler Brandmelder zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. 2 optische Sensoren in Vor-/Rückwärts-Streuung und 2 Wärmesensoren in Redundanz zur optimalen Erkennung von hellem / dunklem Rauch und Wärme. Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungsresistenz mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze im FDnet. Einsatz als Rauch- und/oder Wärmemelder (intelligenter Brandkenngrößen Mustervergleich). Im SIGMALOOP Protokoll deckt der Melder die Einsatzspektren SIGMABASE und SIGMAPLUS ab.\n\nEigenschaften:\n- Multiprotokollmelder (SIGMALOOP / FDnet)\n- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Signalverarbeitung mit ASAtechnology\n- Zeit- und Prozessabhängiges Detektionsverhalten\n- Erprobte Immunität gegen Leistungselektronik-Störungen\n- Geschützte Elektronik\n- Qualitativ hochwertige Bauelemente\n- Ausgeklügelte Sensoren- und Elektronik-Überwachung\n- Redundantes, hochwertiges Sensorsystem\n- SDT2100 Modus zugelassen nach EN54-5:2000+A1:2002; EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006; EN54-17:2005/AC:2007\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar, kein Ausrichten notwendig\n- Integrierter Kurzschlusstrenner\n- Betrieb: SIGMALOOP / FDnet \n- Normen: EN 54/5, 54/7, EN 54/17\n- Farbe: reinweiss (ähnlich RAL9010)\n- Schutzart: IP43/44\n- VdS Anerkennung: Ja | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder mit ASAtechnology eignet sich f&uuml;r einen breiten Einsatzbereich. Der Melder detektiert alle Brandarten, das gesamte Rauchspektrum und alle offenen Br&auml;nde. Er ist f&uuml;r alle Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en geeignet.</p>
S54319-F13-A1 | Sockeladapter Sinteso (SIGMA/A+) | Brandmeldesysteme | FDB241 | <p> Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Schraublose Anschlussklemmen erlaubt Anschliessen ohne Werkzeug.<br /> &nbsp;</p> | Sockeladapter Sinteso (SIGMA/A+), FDB241 | Sockeladapter zu den Meldersockeln der Serien AlgoRex oder SIGMALOOP.\n\nTechnische Daten:\n\n- Material: schlag- und kratzfester Kunststoff\n- Schraublose Anschlussklemmen\n- Höhe in mm: 29,5 | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Adapter zu AlgoRex oder SIGMALOOP-Meldersockel</p>
S54400-A109-A1 | LWL Vernetzungsmodul (SM) | Brandmeldesysteme | FN2006-A1 | <p> Mit den LWL-Vernetzungsmodulen werden FS20-Stationen &uuml;ber gro&szlig;e Distanzen mit dem FCnet/SAFEDLINK vernetzt.</p><ul> <li> Singlemode-&Uuml;bertragung bis zu 40 km.</li> <li> Zwei unabh&auml;ngige, galvanisch getrennte Kan&auml;le.</li> <li> SC-Anschl&uuml;sse f&uuml;r Lichtwellenleiter.</li> <li> Zwei redundante, &uuml;berwachte Spannungseing&auml;nge nach EN 54.</li> <li> Erdschluss-&Uuml;berwachung.</li> <li> St&ouml;rungsanzeige &uuml;ber LED und potenzialfreien Relaiskontakt.</li> <li> Montage in Station oder abgesetzt m&ouml;glich.</li> <li> Liegend auf Hutschiene montierbar</li></ul> | LWL Interface (SM), FN2006-A1 | Mit dem LWL-Vernetzungsmodul werden FS20-Stationen über große Distanzen vernetzt.\nDas Vernetzungsmodul weist folgende Merkmale auf:\n- Singlemode-Übertragung bis zu 40 km\n- Zwei unabhängige, galvanisch getrennte Kanäle\n- SC-Anschlüsse für Lichtwellenleiter \n- Zwei redundante, überwachte Spannungseingänge nach EN 54 \n- Erdschluss-Überwachung \n- Störungsanzeige über LED und potenzialfreien Relaiskontakt\n- Montage in Station oder abgesetzt möglich\n- Liegend auf Hutschiene montierbar | <p> 1 St&uuml;ck LWL Singlemode Vernetzungsmodul</p> | <p> LWL Singlemode Interface zur EN54 konformen Vernetzung von Sinteso Brandmelderzentralen &uuml;ber Fcnet</p>
S54400-A20-A1 | I/O Karte (FUE) | Brandmeldesysteme | FCI2007-A1 | <p> Die I/O-Karte (&Uuml;E) <strong>FCI2007-A1 </strong>stellt die Fern&uuml;bermittlungsanschl&uuml;sse und Hornausg&auml;nge zur Verf&uuml;gung. Die I/O-Karte wird in der Brandmeldezentrale FC2030/FC2060/FC2080 und in FG2020-D1 eingesetzt.</p><ul> <li> 2x &uuml;berwachte Ausg&auml;nge f&uuml;r &Uuml;E Alarm / Ak. Alarm&nbsp; (nach VdS2489 [DE])</li> <li> 1x Relais-Ausgang &Uuml;E Alarm</li> <li> 1x &uuml;berwachter Ausgang &Uuml;E St&ouml;rung</li> <li> 1x Relais-Ausgang &Uuml;E St&ouml;rung</li> <li> 2x I/O, z.B. f&uuml;r R&uuml;ckmeldung</li> <li> Ausgang Versorgungsspannung 27V / 2 A</li> <li> Austausch defekter Karten im laufenden Betrieb m&ouml;glich (Hot Plug)</li></ul> | I/O-Karte (FUE), FCI2007-A1 | Die I/O-Karte (FUE) FCI2007-A1 stellt die Fernübermittlungsanschlüsse und Hornausgänge zur Verfügung. Die I/O-Karte (FUE) wird in der Brandmeldezentrale FC2030/FC2060/FC2080 und in FG2020-D1 eingesetzt.\n\n- 2x überwachte Ausgänge für ÜE Alarm / Ak. Alarm (nach VdS2489 [DE])\n- 1x Relais-Ausgang ÜE Alarm\n- 1x überwachter Ausgang ÜE Störung\n- 1x Relais-Ausgang ÜE Störung\n- 2x I/O, z.B. für Rückmeldung\n- Ausgang Versorgungsspannung 27V / 2 A\n- Austausch defekter Karten im laufenden Betrieb möglich (Hot Plug)\n | <p> 1&nbsp;x I/O Karte (FUE) FCI2007-A1</p> | <p> I/O-Karte (&Uuml;E) f&uuml;r den Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p>
S54400-A91-A1 | Kommunikationskarte (FC2080) | Brandmeldesysteme | FCC2005-A1 | Die Kommunikationskarte stellt einen 5-Port Ethernet switch dar, der zusätzlich ein RS232-Modul (isoliert) und ein RS485-Modul( isoliert) integriert hat. Ebenso ist der Halter für Lizenzschlüssel auf der Karte. Zusätzlich zur Überwachung des Fcnet/SAFEDLINK-Vernetzung und dem Vernetzungsmodul (SAFEDLINK,CC) beinhaltet die Karte noch eine Realtimeclock (48h standby). | Kommunikationskarte (FC2080) |  | 1 Stück | Die Kommunikationskarte dient als Schnittstelle zwischen der CPU-Karte (FCC2004-A1) und der FC2080 Peripherie.
S54400-B17-A1 | Prozessoreinheit (19", FC2080) | Brandmeldesysteme | FCC2002-A1 | <p> Die Prozessoreinheit FCC2002-A1 ist die Basisbaugruppe f&uuml;r die Brandmelderzentrale FC2080, bestehend aus Tr&auml;gerplatte, einem Kartenhalter FCC2003-A1 und einem Kartenhalter FCA2008-A1 f&uuml;r den Einbau in den Standschrank FH2080-AA. Die Prozessoreinheit wird mit einer CPU-Karte, einer Kommunikationskarte sowie&nbsp;einem optionalen Steckplatz f&uuml;r eine weitere CPU (Doppel-CPU-Funktion) geliefert. Weiterhin sind 7 freie Steckpl&auml;tze f&uuml;r Linien-und Steuerkarten (Modulbuskarten)&nbsp;zur freien Best&uuml;ckung vorhanden.&nbsp;Die Prozessoreinheit ist vorger&uuml;stet mit einem&nbsp;Kabelset f&uuml;r den Anschluss einer optionalen Bedieneinheit.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Prozessoreinheit (19", FC2080), FCC2002-A1 | Basisbaugruppe für die Brandmelderzentrale FC2080, bestehend aus Trägerplatte, einem Kartenhalter FCC2003-A1 und einem Kartenhalter FCA2008-A1 für den Einbau in den Standschrank FH2080-AA. Die Prozessoreinheit wird mit einer CPU-Karte, einer Kommunikationskarte sowie einem optionalen Steckplatz für eine weitere CPU (Doppel-CPU-Funktion) geliefert. Weiterhin sind 7 freie Steckplätze für Linien-und Steuerkarten (Modulbuskarten) zur freien Bestückung vorhanden. Die Prozessoreinheit ist vorgerüstet mit einem Kabelset für den Anschluss einer optionalen Bedieneinheit.\n | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Die Prozessoreinheit ist die Basisbaugruppe f&uuml;r die Brandmelderzentrale FC2080.</p>
S54400-B25-A1 | Träger für Kartenhalter | Brandmeldesysteme | FHA2023-A1 | <p> Der Tr&auml;ger (19&quot;, Kartenhalter) ist eine mechanische<br /> Baugruppe, die ben&ouml;tigt wird, um die FC2080 mit bis zu<br /> zwei Kartenhaltern (5 Steckpl&auml;tze) FCA2008-A1 oder<br /> anderen Ger&auml;ten auszur&uuml;sten.<br /> Er ist best&uuml;ckt mit 2 Kabelkan&auml;len seitlich und oben.<br /> Als Zubeh&ouml;r werden 2 Hutschienen mit 180 mm L&auml;nge<br /> mitgeliefert.</p> | Trägerplatte für 2 Cardcages, FHA2023-A1 | Trägerplatte mit Kabelkanälen seitlich und oben, für den Einbau im 19''-Schrank (FC2080).\nDie Trägerplatte dient zur Aufnahme von 2 Cardcages, welche je 5 Einbauplätze für Linien - und Steuerkarten bieten.\n | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Tr&auml;ger&nbsp;f&uuml;r den Einbau der Kartenhalter FCA2008-A1 im 19&ldquo;-Schrank (FC2080).</p>
S54400-C103-A1 | Standschrank leer für BMZ FC2080 | Brandmeldesysteme | FH2080-AA | <p> Der Standschrank leer <strong>FH2080-AA </strong>wird zum Aufbau einer modularen Brandmelderzentrale FC2080 verwendet und dient der&nbsp;Aufnahme der Komponenten der BMZ. Im Lieferumfang des leeren Standschrankes sind eine Netzsteckdose auf Hutschiene und ein Ein-/Ausschalter f&uuml;r die Energieversorgung der BMZ&nbsp;enthalten.</p><p> <strong>Ausbau des Leerschrankes mit der modularen Brandmelderzentrale FC2080</strong></p><p> Der folgende Text beschreibt&nbsp;die Eigenschaften und den Einsatz der modularen Brandmelderzentrale FC2080.</p><p> Die FC2080 ist eine modulare Brandmelderzentrale f&uuml;r gro&szlig;e und anspruchsvolle Anlagen mit bis zu 5.000 Melde- und Steueradressen, Die BMZ kann optional mit redundantem Hauptprozessor betrieben werden. Die modulare Brandmelderzentrale FC2080 verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familien S-LINE und C-LINE sowie der Melderserien MS7, MS9 und SIGMACON.</p><p> Die FC2080&nbsp;kann selbstst&auml;ndig oder in einem Netzwerk betrieben werden. Bis zu 32 Zentralen und Terminals k&ouml;nnen verbunden werden zu einem einzigen Cluster (FCnet/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster an einem Gefahrenmanagementsystem angebunden ist.</p><p> Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (FCnet/LAN) k&ouml;nnen bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals.</p><p> Die FC2080 kann an ein Siemens Gefahrenmanagementsystem angebunden werden.</p><p> In die Brandmelderzentrale FC2080 k&ouml;nnen eingebaut werden:</p><ul> <li> 1x Prozessoreinheit FCC2002-A1</li> <li> bis zu 6 Kartenhalter FCA2008-A1</li> <li> bis zu 30 FDnet Linienkarten FCL2001-A1</li> <li> bis zu 30 Kollektive Linienkarten FCL2002-A1</li> <li> bis zu 10 MS9i Linienkarten FCL2003-A1</li> <li> bis zu 37 I/O-Karte FCI2008-A1 (mit 12 programmierbaren Ein-/Ausg&auml;ngen)</li> <li> bis zu 7 I/O-Karte FCI2009-A1 (mit 8 &uuml;berwachte Hornlinien oder &uuml;berwachte Ausg&auml;nge)</li> <li> bis zu 7 I/O-Karte FCI2007-A1 (Alarm, St&ouml;rung, &ouml;rtlicher Alarm)</li> <li> bis zu 3 Tr&auml;ger Optionen FHA2024-A1</li> <li> <div> Optionale Ansteuerung von bis zu 37 L&ouml;schbereichen &uuml;ber VdS-Standardl&ouml;schschnittstelle (SST)</div> </li> <li> <div> Optionale Ansteuerung von bis zu 16 L&ouml;schbereichen als L&ouml;schsteuereinrichtung</div> </li></ul><p> Die gemischte Anwendung aller Linien- und I/O-Karten ist m&ouml;glich.</p><p> Die Brandmelderzentrale FC2080&nbsp;erm&ouml;glicht die Anschaltung und den Betrieb von bis zu:</p><ul> <li> max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> max. 5000 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li></ul><p> Stromversorgung der Stockwerkterminals und Signalgeber:</p><ul> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li></ul><p> Kabeltypen und maximale Kabell&auml;nge pro Loop:</p><ul> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt</li> <li> Leitungsl&auml;nge bis zu 3.300 m pro Loop mit Standard-Brandmeldekabel</li></ul><p> Weitere Eigenschaften:</p><ul> <li> hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung</li> <li> flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 300 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss gew&auml;hrleistet die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005</li> <li> alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht</li> <li> wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber die folgenden Optionen:</p><ul> <li> durch den Lizenzschl&uuml;ssel S1 (FCA2033-A1) lassen sich die Funktionen SintesoView und BACnet 3rd party freischalten. <p> Die Funktion <strong>SintesoView</strong> erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;vorhalten.</p> <p> Die Funktion <strong>BACnet 3rd party </strong>erm&ouml;glicht die Anbindung von Management Stationen seitens Drittanbietern.<br /> Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S1 schaltet im BACnet 3rd party folgende Funktion des Brandmeldesystems frei:</p> <p> - Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems</p> </li></ul><ul> <li> durch den Lizenzschl&uuml;ssel S2 (FCA2034-A1) lassen&nbsp;sich die Funktionen SintesoView und&nbsp;BACnet 3rd party freischalten bzw. erweitern. <p> Die Funktion <strong>SintesoView</strong> erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;vorhalten.</p> <p> Die Funktion <strong>BACnet 3rd party</strong> erm&ouml;glicht die Anbindung von Management Stationen seitens Drittanbietern.<br /> Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen<br /> Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S2 schaltet im BACnet 3rd party folgende Funktionen des Brandmeldesystems frei:</p> <p> - Anzeige von Meldungen<br /> - Bedienung von Grundbefehlen (Quittieren und R&uuml;ckstellen)</p> </li></ul><ul> <li> <p> durch den Lizenzschl&uuml;ssel S3 (FCA2035-A1) lassen sich die Funktion SintesoView,&nbsp; BACnet 3rd party&nbsp; und SintesoMobile freischalten bzw. erweitern.</p> <p> Die Funktion <strong>SintesoView</strong> erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Die Software erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel vorhalten.</p> </li></ul><div> <strong>VdS-Anerkennung der Brandmelderzentrale FC2080:</strong></div><ul> <li> G212027</li></ul> | Standschrank leer für modulare Brandmelderzentrale FC2080, FH2080-AA | Standschrank leer für modulare Brandmelderzentrale incl. Netzsteckdose auf Hutschiene und Ein-/Ausschalter für die Energieversorgung der BMZ.\n\n\nModulare Brandmelderzentrale im Standschrank\n\nDie Zentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833, und VdS entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, modulare, netzwerkfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen\n- Auswertung in Mehrprozessortechnik mit dezentraler Systemintelligenz und Einzelidentifizierung aller adressierbaren Elemente aus Loop- und Stichtechnologie\n- Gemischte Bestückung mit Anschaltbaugruppen in Loop- und Stichtechnologie ist möglich\n- Optional Redundante CPU\n- Notlaufpfad\n- Rekonfigurierbarer Speicher\n- Degrade Mode für den Notbetrieb der ÜE und der akustischen Alarmgeräte\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen, Stromversorgung aller FDnet Komponenten aus dem Netzwerk\n- Anschaltung von Komponenten, Steuer-, Anzeigeelementen der Funkmeldertechnologie\n- Optionale Ansteuerung von bis zu 37 Löschbereichen über VdS-Standardlöschschnittstelle (SST)\n- Optionale Ansteuerung von bis zu 16 Löschbereichen als Löschsteuereinrichtung\n- FDnet mit Turbo-Isolator Funktion zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb. \n- Kollektive Anschaltung von automatischen Sinteso-, MS7/9/24, DS11 und SIGMACON Meldern\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Funktion und Ausbaufähigkeit bis zu:\n - 3.000 Meldergruppen unabhängig von Leitungsnetz und Meldertechnologie\n - 5.000 Melde-/ Steueradressen\n - 3 freie Ethernetschnittstellen\n - 24 voneinander unabhängig wirkende Verwaltungseinheiten mit eigener Bedien-, Anzeige- und Alarmorganisation\n- Intelligente Brandfrüherkennung bei höchster Täuschungssicherheit durch richtlinienkonforme und anwendungsorientiert wählbare Branderkennungsprogramme\n- Anwendungsprogrammwechsel je Meldergruppe/Meldebereich per Funktionsmakros oder Befehlseingabe in Abhängigkeit von innerbetrieblichen Prozessen, definierten Zeitabschnitten\n- Freie Bereichs- und Meldergruppenbildung, unabhängig der physikalischen Melderanschaltung, Bildung von Sicherungs-/Unterbereichen bis hin zu komplexen Lösungen und Abhängigkeiten im System\n- Programmierbare Zweimelderabhängigkeit, Zweigruppenabhängigkeit, Alarmverzögerung mit Erkundungszeit und Tag-/Nachtbetrieb (VDS Alarmorganisation)\n- Melder- und meldergruppenbezogene Ansteuerung für Alarm, Voralarm, Meldung, Störung, Intern-/Extern mit mehrfacher Steuerungszuordnung zu unterschiedlichen Ereignissen\n- Ansteuerung von bis zu sieben unabhängigen Alarmübertragungseinrichtungen und Alarmierungsgeräten, richtlinienkonform und unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen\n- Integrierbares, menügeführtes Bedienfeld mit programmierbarem Zuständigkeitsbereich aus dem gesamten Netzwerk, Klartextanzeige mit der Option zum anwenderspezifischen Anzeigen\n- Optionaler Betrieb des integrierten Bedienfeldes als Redundanz Bedienfeld im hot standby. Hot standby Funktion programmierbar auch für den Ausfall eines angeschalteten Managementsystems\n- Anzeigen, Bedienen und Steuern von und zu jeder Einzeladresse im gesamten Netzwerk\n- Vernetzbar mit bis zu 32 Stationen im ausfallsicheren Cluster\n- Max. Entfernung zwischen den Stationen: Kupfer 1.000 m, 2.000 m mit Repeater; LWL Single Mode 40 km; LWL Multi Mode 4 km\n- Ein Fiber-optic Backbone (FCnet/LAN) ermöglicht den EN 54 konformen Betrieb von bis zu 64 Teilnehmern, verteilt auf 14 Cluster mit jeweils bis zu 16 Zentralen und Terminals in einem Netzwerk\n- Schnittstellen zur Anschaltung von Feuerwehrperipherie Komponenten, Bedieneinrichtungen, Druckern, Anzeigetableaus, Notfallwarn-/ Alarmierungssystemen und übergeordneten Managementsystemen\n\nZentralenausbau für:\n- FDnet\n- FDnet T-Abzweigleitungen\n- Meldergruppen,\n- ASA Anwendungsprogramm-Umschaltungen\n- Grenzwertmeldergruppen\n- RS232-Schnittstelle\n- RS485-Schnittstelle,\n- RJ45-Schnittstelle\n- Vernetzung\n- Komponenten zur Vernetzung mit LWL\n- Vernetzung mit Repeater\n- Anschaltung Feuerwehrbedienfeld\n- Anschaltung Feuerwehr-Anzeigetableau\n- Anschaltung Feuerwehr-Schlüsseldepot SD\n- ÜE-Ansteuerung\n- Bedienfeld\n- Bedienzusatz mit LED Anzeigen\n- Redundanzoption des Zentralprozessors (CPU),\n- Primärer Baustellenschutz durch Auto-Konfiguration\n\nFunktionspakete:\n- Tableau- und Steuerpunkte im vorher beschriebenen Ringnetzwerk. Freie Zuordnung der Steuerpunkte zu den Meldungen aus dem Gesamtsystem\n- Tag-/Nacht-Funktion zur Anpassung der kundenspezifischen Alarmorganisation\n- Funktionspaket zur Einstellung eines Schaltzeitpunktes. Freie Zuordnung der Ein- und Ausgänge. Vereinfachung von immer wiederkehrenden Bedien- und Steuervorgängen zur Unterstützung der Betriebsabläufe\n- Funktionseinheit zur Verwaltung von Klartextinformationen; je Meldung 2 Zeilen mit bis zu 40 Zeichen zur komfortablen Anzeige und Bedienung\n- Rechnerkopplung zur überwachten Anschaltung eines Sicherheitsmanagementsystems\n- Stromversorgung 24V DC kaskadierbar in 2 Sets à 3 x 150 W. Herstellerspezifische Parametrierung der Ladecharakteristik und periodische Akkubelastungstests einschließlich Tiefentladeschutz zur optimierten Ladung und Verlängerung der Lebensdauer der Akkumulatoren\n- Akkus 12V/bis zu 100Ah (VdS zugelassen) zum Einbau in entsprechende Halterungen im Gehäuse\n\nDie Stromversorgung und Batterie sind gemäß DIN/VDE 0833 Teil 1/Teil 2 so zu dimensionieren, dass der bestimmungsgemäße Betrieb der Brandmeldeanlage mit einer Betriebsdauer von mindestens 30 Stunden aufrechterhalten werden kann. Zusätzlich muss der größte bei einer Betriebszustandsänderung auftretende Energiebedarf für eine Betriebsdauer von 0,5 Stunden (Alarmierungszeit) zur Verfügung stehen. Für den bei der Abnahme gemessenen Energiebedarf muss eine Reserve von 10 % vorhanden sein!\n\nTechnische Daten:\n- Netzspannung: 230 VAC\n- Betriebsspannung: 21…28,4V DC\n- Stromversorgung mit VdS Zulassung gemäss EN54-4: 1997 + A1: 2002 +A2: 2006\n- VdS Anerkennung Stromversorgung: G 200126\n- Zulässige Umgebungstemperatur: -8...+42°C\n- Abmessungen (B x H x T): 601 x 2204 x 615 mm\n- Farbe: Grau (ähnlich RAL 7035)\n- Schutzart: IP 30\n- Normen: EN 54-2, EN 54-4, VdS 2095\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1 St&uuml;ck Leerschrank f&uuml;r FC2080 incl. Netzsteckdose auf Hutschiene und&nbsp;Ein-/Ausschalter f&uuml;r die Energieversorgung der BMZ</p> | <p> Standschrank leer f&uuml;r die modulare Brandmelderzentrale&nbsp;FC2080</p>
S24246-Z3552-A1 | Unterputzmontagesatz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | BB3 | Ermöglicht die dezente und ästhetisch ansprechende Installation folgender Geräte: K42, K44Duo, K12, M43 oder M65.<br><br><italic>Bemerkung: Nebenstehende Abbildung zeigt lediglich die Unterputzdose des Montagesatzes BB3. Der ebenfalls zum Kit gehörende Einbausatz ist nicht abgebildet.</italic> | NULL | NULL | NULL | NULL
S24246-Z3652-A1 | Regenschutz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SH1 | Universelle Schutzabdeckung für Kartenleser. Empfohlen für Außeninstallationen. | NULL | NULL | NULL | NULL
KSC:109265 | Rohrleitungsband CO2 | Löschsysteme | SK109265 | Das Rohrleitungsband CO2 dient zur dauerhaften Kennzeichnung der Rohrleitungen in Sinorix CO2 Löschsystemen. | Rohrleitungsband CO2 | Rohrleitungsband CO2 zur Kennzeichnung \nder Rohrleitungen gemäß DIN 2403 mit dem \nDurchflussstoff "CO2", zusätzlich \nbedruckt mit Richtungspfeilen.\n\nAusführung:\n- Kunststofffolie selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- Länge: ca. 33 m | 1x Rolle | Kennzeichnung von Rohrleitungen in Sinorix CO2 - Löschsystemen
KSC:109625 | Rohrleitungsband Stickstoff | Löschsysteme | SK109625 | Das Rohrleitungsband Stickstoff dient zur dauerhaften Kennzeichnung der Rohrleitungen in Sinorix N2 Löschsystemen. | Rohrleitungsband Stickstoff | Rohrleitungsband N2 zur Kennzeichnung \nder Rohrleitungen gemäß DIN 2403 mit dem \nDurchflussstoff "N2", zusätzlich \nbedruckt mit Richtungspfeilen.\n\nAusführung:\n- Kunststofffolie selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- Länge: ca. 33 m | 1x Rolle | Kennzeichnung von Rohrleitungen in Sinorix N2 - Löschsystemen
S54310-F10-A1 | ASA Neuronaler Brandmelder (FDnet / AnalogPlus) | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A3 | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder <strong>FDOOT241-A3 </strong>kann in Sinteso FDnet Netzwerktechnik oder an AnalogPLUS betrieben werden. Eine sp&auml;tere Migration der AnalogPLUS Melderlinie auf Sinteso FDnet Netzwerk ist problemlos m&ouml;glich. Die Signalverarbeitung dieses Multiprotokoll Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis). Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt. Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines Feuers sensibler &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders)</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich. Diese Funktion erm&ouml;glicht einen Einsatz an Orten, wo sich die Situation regelm&auml;&szlig;ig stark ver&auml;ndert (z. B. Veranstaltungsorte, Produktionshallen)</li> <li> Softwarem&auml;&szlig;ig einstellbar als Neuronaler Brandmelder, Rauchmelder oder W&auml;rmemelder</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Im AnalogPLUS Protokoll deckt der Melder die Einsatzspektren DO1131A, DOT1131A, DT1131A und DT1132A ab</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> F&uuml;r Windgeschwindigkeiten von 1&hellip; 20 m/s geeignet</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet bzw. AlgoRex Melderbus</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> VdS-Anerkennung: G211125</li></ul> | ASA Neuronaler Migrationsmelder, FDOOT241-A3 | Neuronaler Brandmelder zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. 2 optische Sensoren in Vor- /Rückwärts-Streuung und 2 Wärmesensoren in Redundanz zur optimalen Erkennung von hellem /dunklem Rauch und Wärme. Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungsresistenz mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze im FDnet. Einsatz als Rauch- oder Wärmemelder (intelligenter Brandkenngrößen Mustervergleich).\n\nEigenschaften:\n- Multiprotokollmelder mit automatischer Protokoll-Umschaltung zwischen AnalogPLUS und FDnet resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene\n- unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Signalverarbeitung mit ASAtechnology\n- Zeit- und Prozessabhängiges Detektionsverhalten\n- erprobte Immunität gegen Leistungselektronik- Störungen\n- geschützte Elektronik, qualitativ hochwertige Bauelemente\n- ausgeklügelte Sensoren- und Elektronik- Überwachung\n- redundantes, hochwertiges Sensorsystem\n- eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar, kein Ausrichten notwendig\n- integrierter Kurzschlusstrenner\n- Betrieb: AnalogPLUS / FDnet\n- Normen: EN 54/5, 54/7, EN 54/17\n- Farbe: reinweiss (ähnlich RAL9010)\n- Schutzart: IP43/44\n- VdS Anerkennung: Ja | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder mit ASAtechnology eignet sich f&uuml;r einen breiten Einsatzbereich. Der Melder detektiert alle Brandarten, das gesamte Rauchspektrum und alle offenen Br&auml;nde. Er ist f&uuml;r alle Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en geeignet.</p>
S54370-F10-A1 | Alarmindikator Adressierbar | Brandmeldesysteme | FDCAI221 | <p> Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zug&auml;nglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.<br /> <br /> Zwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugeh&ouml;rige Brandmelder alarmiert.Adressierung und Ansteuerung erfolgt &uuml;ber die Zentrale.<br /> <br /> Der Anzeigeindikator FDCAI221 ist f&uuml;r die Wandmontage geeignet.<br /> F&uuml;r folgende Anwendungen kann der FDCAI221 mit dem Zusatzrahmen AI330 erg&auml;nzt werden:</p><ul> <li> Bei Aufputzrohr- oder Kanaleinf&uuml;hrungen.</li> <li> Zur Vergr&ouml;&szlig;erung des Schlaufraumes.</li> <li> Als Adapter f&uuml;rSchalterdosen verschiedener Herkunft.</li></ul> | Alarmindikator Adressierbar für Wandmontage, FDCAI221 | Externe Melderanzeigen sind erforderlich, um alarmgebende Melder, die schwer zugänglich oder schlecht sichtbar sind, rasch zu ermitteln.\nZwei eingebaute Leuchtdioden leuchten, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Adressierung und Ansteuerung erfolgt über die Zentrale. \nDer Anzeigeindikator FDCAI221 ist für die Wandmontage geeignet.\n\nFür folgende Anwendungen kann der FDCAI221 mit dem Zusatzrahmen AI330 ergänzt werden:\n- Bei Aufputzrohr- oder Kanaleinführungen\n- Zur Vergrößerung des Schlaufraumes\n- Als Adapter für Dosen verschiedener Herkunft | <p> 1x adressierbare Melderanzeige</p> | <p> Adressierbare optische Anzeige zur Wandmontage als Parallelanzeige&nbsp;f&uuml;r automatischer Brandmelder</p>
S54400-A110-A1 | LWL Vernetzungsmodul (MM) | Brandmeldesysteme | FN2007-A1 | <p> Mit den LWL-Vernetzungsmodulen werden FS20-Stationen &uuml;ber gro&szlig;e Distanzen mit dem FCnet/SAFEDLINK vernetzt.</p><ul> <li> Multimode-&Uuml;bertragung bis zu 4 km.</li> <li> Zwei unabh&auml;ngige, galvanisch getrennte Kan&auml;le.</li> <li> SC-Anschl&uuml;sse f&uuml;r Lichtwellenleiter.</li> <li> Zwei redundante, &uuml;berwachte Spannungseing&auml;nge nach EN 54.</li> <li> Erdschluss-&Uuml;berwachung.</li> <li> St&ouml;rungsanzeige &uuml;ber LED und potenzialfreien Relaiskontakt.</li> <li> Montage in Station oder abgesetzt m&ouml;glich.</li> <li> Liegend auf Hutschiene montierbar.</li></ul> | LWL Interface (MM), FN2007-A1 | Mit dem LWL-Vernetzungsmodul werden FS20-Stationen über große Distanzen vernetzt.\nDas Vernetzungsmodul weist folgende Merkmale auf:\n- Multimode-Übertragung bis zu 4 km\n- Zwei unabhängige, galvanisch getrennte Kanäle\n- SC-Anschlüsse für Lichtwellenleiter \n- Zwei redundante, überwachte Spannungseingänge nach EN 54 \n- Erdschluss-Überwachung \n- Störungsanzeige über LED und potenzialfreien Relaiskontakt\n- Montage in Station oder abgesetzt möglich\n- Liegend auf Hutschiene montierbar | <p> 1 St&uuml;ck LWL Multimode Vernetzungsmodul</p> | <p> LWL Multimode Interface zur EN54 konformen Vernetzung von Sinteso Brandmelderzentralen &uuml;ber Fcnet</p>
S54400-A21-A1 | I/O Karte (Horn überwacht) | Brandmeldesysteme | FCI2009-A1 | <p> I/O-Karte (Horn/&uuml;berwacht) <strong>FCI2009-A1 </strong>f&uuml;r den Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p><p> I/O Karte f&uuml;r die Ansteuerung von akustischen und optischen Alarmgebern oder zur &nbsp;Alarmierungs- und St&ouml;rungs&uuml;bertragung.</p><ul> <li> Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2030/FC2060/FC2080und FG2020.</li> <li> Die Karte verf&uuml;gt &uuml;ber 8 &uuml;berwachte Steuerausg&auml;nge.</li> <li> Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien &uuml;ber Software m&ouml;glich.</li></ul> | I/O-Karte (Horn/überwacht), FCI2009-A1 | I/O Karte mit acht überwachten Ausgängen für die Alarmierungs- und Störungsübertragung. Ausgänge überwacht auf Unterbrechung und Kurzschluss. Pro Ausgang bis 2A belastbar.\n\nEinbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2030/FC2060/FC2080und FG2020.\n | <p> 1 X&nbsp;&nbsp;I/O Karte FCI2009-A1</p> | <p align="left"> I/O Karte (I/O Horn &uuml;berwacht) zum Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p>
S54400-B28-A1 | Kartenhalter (5 Steckplätze) | Brandmeldesysteme | FCA2008-A1 | <p> Der Kartenhalter FCA2008-A1&nbsp; (5 Steckpl&auml;tze) ist f&uuml;r die Aufnahme von maximal 5 Modulbuskarten oder I/O-Karten geeignet. Der Kartenhalter wird auf den Tr&auml;ger (19&quot;, Kartenhalter) FHA2023-A1 montiert.</p><p> Best&uuml;ckbar mit</p><ul> <li> Linienkarte (FDnet)&nbsp;FCL2001-A1</li> <li> Linienkarte (Interakiv) FCL2006-A1</li> <li> Linienkarte (Interakiv-Ex) FCL2007-A1</li> <li> Linienkarte (AnalogPLUS) FCL2005-A1</li> <li> Linienkarte (Kollektiv) FCL2002-A1</li> <li> I/O-Karte (FUE)&nbsp;FCI2007-A1 (max. 1x pro Kartenhalter)</li> <li> I/O-Karte (programmierbar) FCI2008-A1</li> <li> I/O-Karte (Horn/&uuml;berwacht) FCI2009-A1</li></ul> | Kartenhalter (5 Steckplätze), FCA2008-A1 | Der Kartenhalter FCA2008-A1 (5 Steckplätze) für die Aufnahme von maximal 5 Modulbuskarten oder I/O-Karten. Der Kartenhalter wird auf den Träger (19", Kartenhalter) FHA2023-A1 montiert.\n\nWahlweise bestückbar mit:\n- Linienkarte (FDnet) FCL2001-A1\n- Linienkarte (Interakiv) FCL2006-A1\n- Linienkarte (Interakiv-Ex) FCL2007-A1\n- Linienkarte (AnalogPLUS) FCL2005-A1\n- Linienkarte (Kollektiv) FCL2002-A1\n- I/O-Karte (FUE) FCI2007-A1 (max. 1x pro Kartenhalter)\n- I/O-Karte (programmierbar) FCI2008-A1\n- I/O-Karte (Horn/überwacht) FCI2009-A1 | <p> 1 St&uuml;ck Kartenhalter FCA2008-A1</p> | <p> Kartenhalter&nbsp;zum Einbau in die Modulare Brandmelderzentrale FC2080<br /> &nbsp;</p>
KSC:40015 | Rohrleitungsband Novec 1230 | Löschsysteme | SK40015 | Das Rohrleitungsband Novec 1230 dient zur dauerhaften Kennzeichnung der Rohrleitungen in Sinorix 1230 Löschsystemen. | Rohrleitungsband Novec 1230 | Rohrleitungsband Novec 1230 zur \nKennzeichnung der Rohrleitungen gemäß \nDIN 2403 mit dem Durchflussstoff \n"Novec 1230", zusätzlich bedruckt mit \nRichtungspfeilen.\n\nAusführung:\n- Kunststofffolie selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- Länge: ca. 33 m | 1x Rolle | Kennzeichnung von Rohrleitungen in Sinorix 1230 - Löschsystemen
P54590-P130-A61 | Vantage Erweiterung 2.500 Kameras/Türen | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Lizenzkonzept von Siveillance Vantage richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Ger&auml;te. Folgende Ger&auml;tekategorien und -eigenschaften stehen zur Verf&uuml;gung:</p><ul> <li> &nbsp;T&uuml;r: eine physische T&uuml;r in einem Zutrittskontrollsystem.</li> <li> Sensor/Eingang: alle weiteren physischen Ger&auml;te oder Eingangssignale mit einer eindeutigen Kennung.</li></ul><p> <br /> In der Basislizenz inbegriffen ist die Verarbeitung von 500 Sensoren/Eing&auml;ngen und 150 Kameras/T&uuml;ren. F&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Installationen stehen entsprechende Erweiterungslizenzen zur Verf&uuml;gung.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
P54590-P170-A50 | Vantage WMS-Client | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;WMS-Client&quot; umfasst die Anbindung an einen externen WMS-Server, der Rasterkarten in der geforderten Detailstufe (Inhalt, Aufl&ouml;sung) bereitstellt.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P181-A60 | Vantage Erweitertes Ressourcen-Managem. | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Erweitertes Ressourcen-Management&quot; wird &auml;u&szlig;erst komplexen Anforderungen in der Einsatzleitung gerecht und zeigt die entsprechenden Daten auch in sehr gro&szlig;en Organisationen &uuml;bersichtlich an. Diese Modul ist die Voraussetzung f&uuml;r hierarchische Ressourcen und Ressourcentabellen. &Uuml;ber das Modul &bdquo;Ressourcenmanagement&ldquo; hinaus bietet das Erweiterte Ressourcenmanagement die folgenden Funktionen:</p><ul> <li> Ressourcen-Tableau: kundenspezifische &Uuml;bersichtsanzeige der Ressourcen, geordnet nach Stationen und Ressourcenarten.</li> <li> Drag&amp;Drop-Einsatzleitung im Ressourcen-Tableau.</li> <li> Einheitliche Funktionsweise mit Kontextmen&uuml; im Ressourcen-Tableau.</li> <li> Kombination von Ressourcen (z. B. Lkw/Anh&auml;nger).</li> <li> Teams werden den Fahrzeugen unter Ber&uuml;cksichtigung spezieller F&auml;higkeiten oder Ausr&uuml;stung zugewiesen.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P126-A60 | Vantage E-mail Integration (SMTP / POP3) | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;E-Mail Integration&quot; umfasst die Integration mit einem E-Mail-Server und erm&ouml;glicht die bi-direktionale Kommunikation mit Einsatzkr&auml;ften via E-Mail (z.B. mit Einsatzkr&auml;ften, die ein Smartphone mit E-Mail-Client mit sich f&uuml;hren). Es wird eine Alarmierung von vordefinierten Kontakten unterst&uuml;tzt.</p> |  |  | <p> Der E-Mail-Server und seine Konfiguration sind im Lizenzumfang nicht enthalten.</p> | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P127-A50 | Vantage Integration Siemens VAS-B | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul umfasst die Integration eines VAS-B Notfallkommunikationssystems in Siveillance Vantage. Neben der reinen TK-Anlagen-Funktion bietet ein Notfallkommunikationssystem auch die M&ouml;glichkeit einer umfassenden Integration von (analoger) Funkkommunikation und erm&ouml;glicht Verbindungen zwischen Telefon und Funk. Es k&ouml;nnen Statusinformationen von Einsatzkr&auml;ften empfangen werden und die Funkkommunikation gesteuert werden.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
P54590-P131-A61 | Vantage Client Paket 10 Plätze | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Der Vantage Client bietet Situationbewu&szlig;tsein f&uuml;r den Operator, unterst&uuml;tzt im vollen Umfang Handlungsentscheidungen in der Leitstelle und gestaltet den Umgang mit den integrierten Subsystemen einfach und &uuml;bersichtlich. Das Vantage-Client umfasst::</p><ul> <li> eine einheitliche Client-Option f&uuml;r alle Anwendungen.</li> <li> die Unterst&uuml;tzung von 2, 3 oder 4 Displays.</li> <li> Client-Lizenzpakete mit 1, 5 oder 10 Pl&auml;tzen.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P133-A50 | Vantage Benachrichtigungslizenz | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul umfasst die Unterst&uuml;tzung von abgehenden Benachrichtigungen, daf&uuml;r stehen zahlreiche Protokolle zur Verf&uuml;gung (z.B. E-Mail/Fax/SMS/Pager).</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P132-A50 | Vantage Alarmdrucker | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> An den Stationen der Sicherheitskr&auml;fte k&ouml;nnen Alarmdrucker installiert werden. Nach Anbindung an das Kunden-IT-Netz kann der Alarmdrucker ereignisspezifische Alarmmeldungen ausdrucken.</p><ul> <li> Aufgabenverteilung an die Einsatzkr&auml;fte (anwendbar in Verbindung mit dem Modul &bdquo;Ressourcenmanagement&ldquo;).</li> <li> Unformatierter Text oder Word-/HTML-Vorlage mit ereignisspezifischen Informationen.</li> <li> Im Falle einer Word- oder HTML-Vorlage k&ouml;nnen die Alarminformationen weitere Daten beinhalten, bspw. Snapshots von Videosignalen oder Ausz&uuml;ge des GIS. Die Alarmvorlagen k&ouml;nnen nach Kundenanforderungen konfiguriert werden und dienen zur Kompilierung der bestehenden Ereignisdaten.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P194-A50 | Vantage Krisenmanagement | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul Krisenmanagement unterst&uuml;tzt besondere Ma&szlig;nahmen f&uuml;r Krisen- und Ungl&uuml;cksf&auml;lle auf strukturierte und leicht nachvollziehbare Weise durch vordefinierte Prozesse.</p><ul> <li> Kundenspezifische Funktionsrollen.</li> <li> Dokumentierter Informationsfluss.</li> <li> Nachweis von Entscheidungen.</li> <li> Integrierte grafische Anzeige der aktuellen Situation mit taktischen Symbolen als &uuml;bergelagerte GIS-Ebene zur Dokumentation der zeitkritischen Fortschritte in der Situation.</li> <li> Integration mit der CAD-Funktionalit&auml;t zur Bereitstellung eines umfassenden, einheitlichen &Uuml;berblicks &uuml;ber die Situation vor Ort und zur Vermeidung von Fehlern bei der &Uuml;bertragung von Daten.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P219-A50 | Vantage Steuerung Videowand Kateg. 1 | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Steuerung Videowand&quot; umfasst die Aufschaltung von Videoquellen auf einer Videomonitorwand durch Steuerung mit einem RGB-Switch oder einem Video-Matrix-Switch. Dabei k&ouml;nnen individuelle Konfigurationen und Voreinstellungen zugewiesen werden:</p><ul> <li> Externe Videoquellen.</li> <li> Client-Monitoransichten per Drag&amp;Drop.</li> <li> Zuweisung durch Ereignisaktionen oder manuell (z. B. per Drag&amp;Drop aus dem Standortplan).</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
KSC:109235 | Rohrleitungsband Argon | Löschsysteme | SK109235 | Das Rohrleitungsband Argon dient zur dauerhaften Kennzeichnung der Rohrleitungen in Sinorix Ar Löschsystemen. | Rohrleitungsband Argon | Rohrleitungsband Ar zur Kennzeichnung \nder Rohrleitungen gemäß DIN 2403 mit dem \nDurchflussstoff "Argon", zusätzlich \nbedruckt mit Richtungspfeilen.\n\nAusführung:\n- Kunststofffolie selbstklebend\n- gelb mit schwarzer Schrift\n- Länge: ca. 33 m | 1x Rolle | Kennzeichnung von Rohrleitungen in Sinorix Ar - Löschsystemen
P54590-P129-A61 | Vantage Erweiterung 500 Kameras/Türen | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Lizenzkonzept von Siveillance Vantage richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Ger&auml;te. Folgende Ger&auml;tekategorien und -eigenschaften stehen zur Verf&uuml;gung:</p><ul> <li> Kamera: Videokamera als Quelle eines Videosignals.</li> <li> T&uuml;r: eine physische T&uuml;r in einem Zutrittskontrollsystem</li> <li> Sensor/Eingang: alle weiteren physischen Ger&auml;te oder Eingangssignale mit einer eindeutigen Kennung</li></ul><p> In der Basislizenz inbegriffen ist die Verarbeitung von 500 Sensoren/Eing&auml;ngen und 150 Kameras/T&uuml;ren. F&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Installationen stehen entsprechende Erweiterungslizenzen zur Verf&uuml;gung.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P135-A50 | Vantage Steuerung Sprachaufzeichnung | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Steuerung Sprachaufzeichnung&quot; umfasst die Integration von Sprachaufzeichnungssystemen, der unterst&uuml;tzte Funktionsumfang h&auml;ngt von der integrierten Schnittstelle ab. Jeder Anruf wird von Siveillance Vantage mit einer Protokollkennung versehen, damit die Sprachaufzeichnung direkt aus dem Logbuch von Siveillance Vantage abgerufen werden kann.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P180-A60 | Vantage Ressourcen Management | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Siveillance Vantage bietet ein leistungsf&auml;higes Ressourcenmanagement, das die erforderlichen CAD-Funktionen (Computer Aided Dispatch, Computergest&uuml;tzte Einsatzleitung) f&uuml;r kritische Infrastrukturen vollst&auml;ndig abdeckt.</p><ul> <li> Vereinfachtes Ressourcenmanagement f&uuml;r kritische Infrastrukture, speziell f&uuml;r Wachpersonal, Sicherheitspersonal und Notfalleinsatzkr&auml;fte.</li> <li> Unterst&uuml;tzt kundenseitig definierte Ressourcenarten, z. B.: Wachpersonal, Gefahrgut-Team, Ersthelfer, Brandsch&uuml;tzer, Techniker etc.</li> <li> CAD differenziert nach Art und aktuellem Status der Kr&auml;fte (Ressourcen), geringster aktueller Entfernung der Einsatzkr&auml;fte zum Einsatzort, Ereignistyp und Zust&auml;ndigkeitsbereichen.</li> <li> Benachrichtigung und Alarmierung der Kr&auml;fte per Telefon, E-Mail (SMS, Fax), Funk oder Handy mit &Uuml;berwachung und Nachverfolgung.</li> <li> Informationen zum Status der Kr&auml;fte (z. B. verf&uuml;gbar, nicht verf&uuml;gbar, Pause, unterwegs, am Einsatzort etc.) werden voll unterst&uuml;tzt und in der Einsatzleitung verwendet.</li> <li> Die Statusinfos k&ouml;nnen manuell vom Benutzer in der Leitstelle aktualisiert werden: durch authentifizierte E-Mail-Kommunikation, Analog- oder Digitalfunk oder in Siveillance Vantage Mobile.</li> <li> Anzeige des aktuellen Standorts der Einsatzkr&auml;fte im 2D-GIS.</li></ul> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur.</p>
P54590-P201-A50 | Vantage Externer Programmaufruf | Managementsysteme | Typ n. n. | <p> Das Modul &quot;Externer Programmaufruf&quot; erm&ouml;glicht das Starten von ausf&uuml;hrbaren externen Programmen durch manuelle Aktivierung oder durch eine vordefinierte Ereignisaktion. Ein Programm kann mit verschiedenen Startparametern gestartet werden, die ereignisspezifisch konfigurierbar sind. Das Programm l&auml;uft in einem eigenen Fenster, die Siveillance Vantage-Anzeige &uuml;berlagernd, ab.</p> |  |  |  | <p> Leitsystem f&uuml;r kritische Infrastruktur</p>
S54476-B236-A5 | Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 5 | Löschsysteme | RACK SET | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell zur h&auml;ngenden Aufnahme von f&uuml;nf Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 5 | Löschmittelbehältergestell zur hängenden \nAufnahme von fünf Sinorix CO2 \nLöschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen sowie dem \nSammelrohr, freistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 1451 x \n338 mm | <p> 1x Gestell</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B236-B4 | Löschmittelgestell CO2 Erw.-Modul 4 | Löschsysteme | RACK | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell-Erweiterung zur h&auml;ngenden Aufnahme von vier Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Erw.-Modul 4 | Löschmittelbehältergestell-Erweiterung \nzur hängenden Aufnahme von vier Sinorix \nCO2 Löschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen sowie dem \nSammelrohr, freistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 1128 x \n338 mm | <p> 1x Gestell-Erweiterung</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B38-A1 | Düse 1" Typ 2003 | Löschsysteme | Düse 1" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che.<br /> Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 1" Typ 2003, S54476-B38-A1 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 1" / DN 25\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G310022 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B38-A4 | Düse 3/8" Typ 2003 | Löschsysteme | Düse 3/8" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che.<br /> Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 3/8" Typ 2003, S54476-B38-A4 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 3/8" / DN 10\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G310022 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54545-C102-A100 | SPC Zusatznetzteil in kleinem Gehäuse (7 Ah) | Einbruchmeldesysteme | SPCP332.300 | <p> Das Zusatznetzteil SPCP332.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine &uuml;berwachte dezentrale Spannungsversorgung und verf&uuml;gt &uuml;ber eigene drahtgebundene Meldergruppen und frei programmierbare Relaisausg&auml;nge. Das sabotagegesch&uuml;tzte Metallgeh&auml;use bietet Platz f&uuml;r einen 7 Ah Akku</p><p> <strong>Produktfeatures</strong>:</p><ul> <li> 8 integrierte Meldegruppen</li> <li> 2 Relaisausg&auml;nge</li></ul> | SPC Zusatznetzteil im kleinen Gehäuse (7 Ah), SPCP332.300 | Das Zusatznetzteil SPCP332.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine überwachte dezentrale Spannungsversorgung und verfügt über eigene drahtgebundene Meldergruppen und frei programmierbare Relaisausgänge. Das sabotagegeschützte Metallgehäuse bietet Platz für einen 7 Ah Akku.\n\nProduktfeatures:\n\n- 8 integrierte Meldegruppen\n- 2 Relaisausgänge | <p> Integrierte Erweiterung mit 8 Eing&auml;ngen und 2 Ausg&auml;ngen</p> | <p> SPC Zusatznetzteil im kleinen Geh&auml;use (7 Ah).</p>
S54476-B236-A2 | Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 2 | Löschsysteme | RACK SET | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell zur h&auml;ngenden Aufnahme von zwei Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 2 | Löschmittelbehältergestell zur hängenden \nAufnahme von zwei Sinorix CO2 \nLöschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen, \nfreistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 605 x \n338 mm | <p> 1x Gestell</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B38-A2 | Düse 1/2" Typ 2003 | Löschsysteme | Düse 1/2" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen. Zugelassen f&uuml;r 30 m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 1/2" Typ 2003, S54476-B38-A2 | Löschdüse zur homogenen Verteilung des Löschmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30 m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 1/2" / DN 15\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G310022 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B38-A3 | Düse 3/4" Typ 2003 | Löschsysteme | Düse 3/4" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 3/4" Typ 2003, S54476-B38-A3 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 3/4" / DN 20\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G310022 | <p> 1x L&ouml;schd&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung in Doppelboden- und Zwischendeckenbereichen bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-S45-A1 | Wiegeeinrichtungs Set WD 2005 | Löschsysteme | WEIGHING DEVICE | <p> Wiegeeinrichtungs Set WD2005 zur dauerhaften Inhaltskontolle von Sinorix CO2-L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67L/50kg. Weitermeldung bei mehr als 10% Schwund<br /> an die L&ouml;schsteuerzentrale.<br /> Bestehend aus:</p><ul> <li> Wiegeeinrichtung nach dem Exzenterwaagenprinzip.</li> <li> Ausgleichsgewicht 1,5kg.</li></ul> | Sinorix Wiegeeinrichtungs Set WD 2005 | Wiegeeinrichtungs Set WD2005 zur \ndauerhaften Inhaltskontrolle von Sinorix \nCO2-Löschmittelbehältern 67L/50kg.\nBestehend aus:\n- Wiegeeinrichtung nach dem Exzenter-\nwaagenprinzip\n- Ausgleichsgewicht 1,5kg\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nSchaltpunkt: 10% Löschmittelschwund\nVdS-Anerkennung: G305001 | <p> 1x Wiegeeinrichtungs Set</p> | <p> Sinorix CO2-L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B236-A1 | Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 1 | Löschsysteme | RACK SET | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell zur h&auml;ngenden Aufnahme von einem Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;lter 67l/50kg mit zugeh&ouml;riger Wiegeeinrichtung, freistehende Montage</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 1 | Löschmittelbehältergestell zur hängenden \nAufnahme von einem Sinorix CO2 \nLöschmittelbehälter 67l/50kg mit \nzugehöriger Wiegeeinrichtung, \nfreistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 383 x \n338 mm | <p> 1x Gestell</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B236-A3 | Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 3 | Löschsysteme | RACK SET | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell zur h&auml;ngenden Aufnahme von drei Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 3 | Löschmittelbehältergestell zur hängenden \nAufnahme von drei Sinorix CO2 \nLöschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen sowie dem \nSammelrohr, freistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 887 x \n338 mm | <p> 1x Gestell</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B236-A4 | Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 4 | Löschsysteme | RACK SET | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell zur h&auml;ngenden Aufnahme von vier Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Basis-Modul 4 | Löschmittelbehältergestell zur hängenden \nAufnahme von vier Sinorix CO2 \nLöschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen sowie dem \nSammelrohr, freistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 1169 x \n338 mm | <p> 1x Gestell</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B236-B5 | Löschmittelgestell CO2 Erw.-Modul 5 | Löschsysteme | RACK | <p> L&ouml;schmittelbeh&auml;ltergestell-Erweiterung zur h&auml;ngenden Aufnahme von f&uuml;nf Sinorix CO2 L&ouml;schmittelbeh&auml;ltern 67l/50kg mit zugeh&ouml;rigen Wiegeeinrichtungen sowie dem Sammelrohr, freistehende Montage.</p> | Sinorix Löschmittelgestell CO2 Erw.-Modul 5 | Löschmittelbehältergestell-Erweiterung \nzur hängenden Aufnahme von fünf Sinorix \nCO2 Löschmittelbehältern 67l/50kg mit \nzugehörigen Wiegeeinrichtungen sowie dem \nSammelrohr, freistehende Montage\n\nTechnische Daten:\nMaterial: Stahl verzinkt\nAbmessungen außen (HxBxT): 2100 x 1410 x \n338 mm | <p> 1x Gestell-Erweiterung</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix CO2 L&ouml;schsysteme</p>
S54476-B34-A5 | Düse 2" Typ 2002 VdS | Löschsysteme | Düse 2" | <p> L&ouml;schd&uuml;se zur homogenen Verteilung des L&ouml;schmittels im L&ouml;schbereich.<br /> Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen.<br /> Zugelassen f&uuml;r 30m&sup2; Schutzfl&auml;che. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 L&ouml;chern.<br /> Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.</p> | Düse 2" Typ 2002 VdS, S54476-B34-A5 | Löschdüse mit VdS-Zulassung zur homogenen Verteilung des Löschmittels im Löschbereich. Einsatz in Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas Löschsystemen. Zugelassen für 30m² Schutzfläche. Bohrung je nach Anwendung mit bis zu 4 Löchern. Bohrungsdurchmesser entsprechend hydraulischer Berechnung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 2" / DN 50\n- Material: Messing vernickelt\n- Maximaler Betriebsdruck: 100 bar\n- VdS-Anerkennung: G303006 | <p> 1x D&uuml;se</p> | <p> L&ouml;schmittelverteilung bei Sinorix N2/Ar/CO2 sowie Sinorix CDT und H2O-Gas L&ouml;schsystemen</p>
S54476-B65-A9 | Druckreduzier-Blende 1/2`` (DN15) PN240 | Löschsysteme | Orifice | <p> Die Druckreduzierblende<strong> Orifice </strong>dient&nbsp;zur Verringerung des L&ouml;schmitteldrucks in Sinorix Einbereichs-Inertgas-Feuerl&ouml;schsystemen mit einem L&ouml;schmittelbeh&auml;lter. Die Blende erm&ouml;glicht die Druckreduzierung von 200bar auf 60bar entsprechend der hydraulischen Berechnung.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsdruck max.: 240 bar</li> <li> Material: Stahl 1.4305</li> <li> Nenndurchmesser: 1/2`` (DN15)</li> <li> VdS-Anerkennung: G304018</li></ul> | Druckreduzier-Blende, ORIFICE | Druckreduzierblende zur Verringerung des Löschmitteldrucks in Sinorix Einbereichs-Inertgas-Feuerlöschsystemen mit einem Löschmittelbehälter.\nDruckreduzierung von 200bar auf 60bar entsprechend der hydraulischen Berechnung.\n\nEigenschaften:\n- Betriebsdruck max.: 240 bar\n- Material: Stahl 1.4305\n- Nenndurchmesser: 1/2`` (DN15)\n- VdS-Anerkennung: G304018 | <p> 1x Druckreduzierblende</p> | <p> Druckreduzierung in Sinorix-Einbereichs-Inertgas-L&ouml;schsystemen (200bar)</p>
S54507-C22-A1 | Controller ACC | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AC5102 | <p> Der Kontroller ACC f&uuml;hrt alle Prozesse lokal aus, unabh&auml;ngig vom Host-System. Dies gew&auml;hrleistet, dass auch bei einem Ausfall der Kommunikation zum Host-System alle Zutrittskontrollfunktionen aufrechterhalten und Zutrittsanforderungen schnell bearbeitet werden. Der ACC erh&auml;lt &uuml;ber das Leser-Schnittstellenmodul RIM die gelesenen Ausweisinformationen und wertet diese Anhand der in der Datenbank vorhanden Informationen aus. Das Ergebnis wird an das Leser-Schnittstellenmodul zur&uuml;ckgeschickt.<br /> <br /> Der ACC verf&uuml;gt &uuml;ber einen 10/100MB Ethernet Anschluss zur Kommunikation mit dem Host-System.</p> | Controller AC5102 | Im Kontroller sind alle relevanten Daten zur Steuerung und Verwaltung von bis zu 96 Ausweislesern und 500.000 Datensätze (Personen) hinterlegt. Der Kontroller führt alle Prozesse lokal aus, unabhängig vom Host-System. Dies gewährleistet, dass auch bei einem Ausfall der Kommunikation zum Host-System alle Zutrittskontrollfunktionen aufrechterhalten und Zutrittsanforderungen schnell bearbeitet werden. Der Kontroller erhält über das Leser-Schnittstellenmodul RIM die gelesenen Ausweisinformationen und wertet diese Anhand der in der Datenbank vorhanden Informationen aus. Das Ergebnis wird an das Leser-Schnittstellenmodul zurückgeschickt.\nDer Kontroller verfügt über einen 10/100MB Ethernet Anschluss zur Kommunikation mit dem Host-System. | <ul> <li> 1x Controler.</li></ul> | <p> Das zentrale Element des Zutrittskontrollsystems SiPass ist der Kontroller ACC (Advanced Central Controller). Er &uuml;bernimmt alle wesentlichen Aufgaben und ist somit der wichtigste Bestandteil f&uuml;r eine erfolgreiche Betriebssicherheit. An den Kontroller ACC werden sehr hohe Anforderungen bez&uuml;glich Zuverl&auml;ssigkeit und Ausfallsicherheit gestellt. Im ACC sind alle relevanten Daten zur Steuerung und Verwaltung von bis zu 96 Ausweislesern und 500.000 Datens&auml;tze (Personen) hinterlegt.</p>
ZNX:YZ404 | Erweiterung um 2. ML Sprechen | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Erweiterung um 2. ML Sprechen </strong>umfasst den Anschlu&szlig; einer zus&auml;tzlichen Meldelinie mit Sprechen, der Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Serviceleistung, Erweiterung um 2. ML Sprechen | Die Serviceleistung umfasst den Anschluß einer zusätzlichen Meldelinie mit Sprechen, der Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen.\n | <p> 1x Erweiterung um 2. ML Sprechen</p> | <p> Advantage Service</p>
ZNX:YZ406 | Schließdienst, 1. halbe Stunde | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung&nbsp;<strong>Schlie&szlig;dienst, 1. halbe Stunde&nbsp;</strong>umfasst einen Kontrollrundgang mit einer Dauer von bis zu einer halben Stunde mit verschlie&szlig;en von T&uuml;ren und Fenstern gem&auml;&szlig; Kundenangaben mit anschlie&szlig;ender Aktivierung / Deaktivierung der Sicherheitseinrichtung.</p> | Advantage Serviceleistung, Schließdienst, 1. halbe Stunde | Die Serviceleistung umfasst einen Kontrollrundgang mit einer Dauer von bis zu einer halben Stunde mit verschließen von Türen und Fenstern gemäß Kundenangaben mit anschließender Aktivierung / Deaktivierung der Sicherheitseinrichtung. | <p> 1x Schlie&szlig;dienst, 1. halbe Stunde&nbsp;</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ408 | Anschlußerweiterung 2. Videokamera | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung<strong>&nbsp;Anschlu&szlig;erweiterung 2. Videokamera&nbsp;</strong>umfasst den Anschlu&szlig; einer&nbsp;zweiten Kamera, die Entgegennahme der ereignisabh&auml;ngig &uuml;bertragenen Sequenzen, die Protokollierung relevanter Bilder sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Serviceleistung, Anschlußerweiterung 2. Videokamera | Die Servieleistung umfasst den Anschluß einer zweiten Kamera, die Entgegennahme der ereignisabhängig übertragenen Sequenzen, die Protokollierung relevanter Bilder sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen. | <p> 1x Anschlu&szlig;erweiterung 2. Videokamera</p> | <p> Advantage</p>
S54370-F11-A1 | Funk-Gateway (Swing) | Brandmeldesysteme | FDCW241 | <p> Die sichere drahtlose &Uuml;bertragung basiert auf der Mesh-Technologie. Sie bietet maximale Netzwerk- und Kommunikationssicherheit, da alle Ger&auml;te im Netz mit ihren Nachbarn kommunizieren. Dadurch sind immer mindestens zwei redundante Verbindungswege zur Informations&uuml;bertragung verf&uuml;gbar .</p><p> Die hohe Zuverl&auml;ssigkeit des Mesh-Netzwerkes wird noch weiter erh&ouml;ht durch die Nutzung zweier Frequenzb&auml;nder mit mehreren Kan&auml;len in jedem drahtlosen Ger&auml;t.</p><p> Falls ein Verbindungsweg gest&ouml;rt wird, wechseln die Ger&auml;te automatisch den Kanal oder das Frequenzband. Ist dies nicht erfolgreich, werden die Informationen &uuml;ber ein anderes benachbartes Ger&auml;t umgeleitet. So repariert sich das Netzwerk von selbst. Auf diese Weise erreichen alle Informationen das Gateway, sodass das drahtlose Netzwerk ebenso sicher ist wie ein drahtgebundenes.</p><p> Dar&uuml;ber hinaus erm&ouml;glicht Mesh-Technologie gro&szlig;e und leistungsstarke drahtlose Netzwerke:</p><p> Eine Installation mit einem Gateway kann einen Radius von bis zu 90 m umfassen. Unter Ber&uuml;cksichtigung lokaler Vorschriften kann sie sich &uuml;ber f&uuml;nf Etagen erstrecken. Da alle drahtlosen Ger&auml;te untereinander verkn&uuml;pft sind, ben&ouml;tigt nicht jedes eine direkte Verbindung mit dem Gateway.</p><p> Am Funk-Gateway k&ouml;nnen bis zu 30 Funk-Brandmelder FDOOT271 angemeldet werden</p> | Batteriegepuffertes Funk-Gateway, FDCW241 | Funk-Gateway FDCW241 zur bidirektionalen Ankopplung von bis zu 30 Funk-Meldern an Sinteso FC20-Zentralen via FDnet. \n\nDer Funkgateway weist folgende Eigenschaften auf:\n- Selbstheilende Mesh-Technologie\n- Verfügbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen im Multibandsystem\n- Verschlüsselte Informationsübertragung und Überwachung der Verbindung bzw. Systemintegrität\n- Dualband System mit zwei Frequenzbereichen, 868 - 870 MHz und 433 - 435 MHz\n- Automatische Adressierung bei Inbetriebnahme\n- Betrieb von bis zu 16 überlappend arbeitenden Funkzellen\n- Leuchtdiode zur Anzeige des Betriebsmodus\n- Geringer Stromverbrauch\n- Zusätzlicher externer Alarmindikator anschließbar\n- Automatische Festlegung der optimalen Basis- und Ausweich-Funkkanäle bei Inbetriebnahme der Funk-Rauchmelder\n- Automatische Kanalwechsel bei Funkstörungen im Betrieb\n- Einzelidentifizierung jedes angekoppelten Melders zur Anzeige an beliebigen Bedien- und Anzeigeoberflächen im System\n\n\nDas Funk-Gateway muss mindestens nachfolgende Forderungen erfüllen: \n- VdS-Zulassung gemäß EN54-17, EN54-18, EN 54-25 und EN 300220-2\n- Bis zu 30 Funkmelder pro Funk-Gateway anschaltbar\n- Bis zu 16 Funk-Gateways mit Funkzellen-Überschneidung betreibbar\n- Dualband System mit zwei Frequenzbereichen. 868…870 MHz und 433…435 MHz (SRD-Band)\n- Höchste Übertragungssicherheit durch redundante Maßnahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway im Mesh-Netzwerk. Verfügbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen\n- Multibandsystem: automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 oder 433 Mhz, automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder\n- Automatisches Festlegen der optimalen Basis- und Ausweich-Funkkanäle\n- Automatischer Kanalwechsel bei Funkstörungen\n- Einzelidentifizierung jedes angekoppelten Melders zur Anzeige an beliebigen Bedien- und Anzeigeoberflächen im System\n- Automatischer Adressierung bei Inbetriebnahme\n- Integrierte Antenne\n- Eingebauter Leuchtdiode zur Anzeige des Betriebsmodus\n- Geringer Stromverbrauch\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005, von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen, gewährleistet.\n\n\nMultibandsystem: \n- Automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 oder 433 Mhz\n- Automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder\n- Einzelidentifizierung jedes angekoppelten Melders zur Anzeige an beliebigen Bedien- und Anzeigeoberflächen im System\n- Automatische Adressierung bei Inbetriebnahme\n- Integrierte Antenne\n- Deckelkontakt zur Meldung des unbefugten Entfernens aus der Fassung\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar\n- Batteriebetriebsdauer bis zu 5 Jahre\n- Überwachungsfunktion der Batteriekapazität mit Meldung an der Brandmelderzentrale\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Schutzart: IP 44\n- VdS-Nummer: G212104 | <p> 1 St&uuml;ck Funk-Gateway FDCW241<br /> (Der Batteriepack ist nicht im Lieferumfang enthalten)</p> | <p> Das Swing Funk-Gateway dient zur bidirektionalen Ankopplung von Swing Funk-Brandmeldern an Sinteso FC20-Zentralen.</p>
S54370-S13-A1 | Entfernungswerkzeug für Sockeladapter | Brandmeldesysteme | FDUD290 | <p> Das Entfernungswerkzeug f&uuml;r Sockeladapter <strong>FDUD290</strong>&nbsp;wird zum einfachen Entfernen eines Sockeladapters auf einen passenden Pr&uuml;fpfl&uuml;cker oder Melderpr&uuml;fer aufgesetzt.</p> | Entfernungswerkzeug für Sockeladapter, FDUD290 | Das Entfernungswerkzeug für Sockeladapter wird zum einfachen Entfernen eines Sockeladapters auf einen passenden Prüfpflücker oder Melderprüfer aufgesetzt. | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Entfernungswerkzeug, FDUD290</p> | <p> Entfernen von Adaptersockeln des Sinteso-Migrations-Sortiments</p>
NQE:S000-DK-A1 | Dial/Komm.-SW Ger. mit ZE, je Liz. | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTL-DKSG-ZE | <p> Dialog- und Kommunikations-Softwarelizenz MTL-DKSG-ZE.</p><ul> <li> F&uuml;r Ger&auml;te bzw. Terminals mit intelligentem Core Modul (Zentraleinheit).</li> <li> Je Ger&auml;t bzw. Terminal erforderlich.</li></ul> | Dialog- und Kommunikations-Softwarelizenz, MTL-DKSG-ZE | Dialog- und Kommunikations-Softwarelizenz MTL-DKSG-ZE.\n- Für Geräte bzw. Terminals mit intelligentem Core Modul (Zentraleinheit).\n- Je Gerät bzw. Terminal erforderlich. |  | <p> Dialog- und Kommunikations-Softwarelizenz</p>
S54541-C117-A100 | Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse VdS Kl.C | Einbruchmeldesysteme | SPC5350.320-L1 | <p> Die Multimedia Einbruchmeldezentrale SPC5350 vereint Einbruchsmelde- und Zutrittskontrollfunktionen in einem System.</p><p> Die Steuereinheit verf&uuml;gt &uuml;ber 2 X-BUS-Anschl&uuml;sse, einen integrierten Webserver, eine Onboard-Ethernet-Schnittstelle sowie Terminals zum Aufstecken der Plug-On-Module f&uuml;r die PSTN- und GSM-Kommunikation.</p><p> Das System l&auml;sst sich durch zus&auml;tzliche drahtlose Empf&auml;nger erweitern und kann &uuml;ber fest installierte Bedieneinheiten oder &uuml;ber Fernbedieneinheiten wie Funksender, Mobilphone oder Tablett PCs bedient werden. Die Zentrale ist in einem sabotage&uuml;berwachten Metallgeh&auml;use untergebracht, in dem zwei optionale Akkus und zus&auml;tzliche Erweiterungen Platz finden.</p><p> Die SPC kann vor, w&auml;hrend und nach einem Ereignis Audio-Streams und Videobilder von angeschlossenen IP Kameras aufzeichnen und diese verschl&uuml;sselt &uuml;ber IP an die Alarmempfangszentrale &uuml;bertragen.</p><p> <strong>Produktfeatures:</strong></p><ul> <li> 16 Sicherungsbereiche</li> <li> 128&nbsp;Meldergruppen (davon max.120 als Funkmeldergruppen)</li> <li> 128 Ausg&auml;nge</li> <li> X-Bus: 1 Ring oder 2 Stiche</li> <li> 256 Benutzer</li> <li> 16 T&uuml;rsteuereinheiten</li></ul> | SPC Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse VdS Kl.C, SPC5350.320-L1 | Die Multimedia Einbruchmeldezentrale SPC5350 vereint Einbruchsmelde- und Zutrittskontrollfunktionen in einem System.\n\nDie Steuereinheit verfügt über 2 X-BUS-Anschlüsse, einen integrierten Webserver, eine Onboard-Ethernet-Schnittstelle sowie Terminals zum Aufstecken der Plug-On-Module für die PSTN- und GSM-Kommunikation. \n\nDas System lässt sich durch zusätzliche drahtlose Empfänger erweitern und kann über fest installierte Bedieneinheiten oder über Fernbedieneinheiten wie Funksender, Mobilphone oder Tablett PCs bedient werden. Die Zentrale ist in einem sabotageüberwachten Metallgehäuse untergebracht, in dem zwei optionale Akkus und zusätzliche Erweiterungen Platz finden.\n\nDie SPC kann vor, während und nach einem Ereignis Audio-Streams und Videobilder von angeschlossenen IP Kameras aufzeichnen und diese verschlüsselt über IP an die Alarmempfangszentrale übertragen.\n\nProduktfeatures:\n\n- 16 Sicherungsbereiche\n- 128 Meldelinien (davon maximal 120 als Funklinien)\n- 128 Ausgänge\n- X-Bus: 1 Ring oder 2 Stiche\n- 256 Benutzer\n- 16 Türsteuereinheiten | <ul> <li> 1x Zentrale</li> <li> Die Programmiersoftware SPC-Pro sowie die gesamte Dokumentation liegt jeder Zentrale bei.</li></ul> | <p> Die Einbruchmelderzentrale ist f&uuml;r den gewerblichen oder gehobenen Privatbereich mit hohem Sicherheitsrisiko konzipiert und kann auf bis zu 16 Sicherungbereiche und 128&nbsp;Meldergruppen ausgebaut werden. Zus&auml;tzlich verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber Zutrittskontrollfunktionen und Alarmverifikationsm&ouml;glichkeiten &uuml;ber Video und Audiokomponenten.</p>
S54534-F114-A100 | LSNi-Körperschallmelder, 5m | Einbruchmeldesysteme | GM775LSNi | <p> Der GM775LSNi erkennt zuverl&auml;ssig Aufbruchversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren und Stahlkammern. Ebenso detektiert der er Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff,&nbsp;Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidger&auml;ten.<br /> Dank des patentgesch&uuml;tzten SENSTEC&reg; Sensors mit digitaler Signalverarbeitung ist der Melder immun gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder dem Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen.</p><p> Aufgrund seiner Flachbauweise l&auml;sst sich der GM775LSNi problemlos installieren.</p><p> Das Ausl&ouml;severhalten des Melders kann frei &uuml;ber den Transliner-Ringbus parametriert und somit individuell auf die Applikation eingestellt werden.<br /> Der Test des Melders erfolgt &uuml;ber einen externen Pr&uuml;fgeber.</p><p> <strong>Leistungseigenschaften</strong>:</p><ul> <li> 5&nbsp;Meter Wirkungsradius auf Beton: entspricht 80 m<sup>2</sup> Wirkungsbereich.</li> <li> Leistungsf&auml;higer &lsquo;SENSTECTM&lsquo; Bimorph-Sensor und microcontrollergesteuerte Signalauswertung mit h&ouml;chster Detektionsempfindlichkeit auch gegen&uuml;ber Angriffen mit Sauerstofflanze auf Leichtbausafes.</li> <li> H&ouml;chste Immunit&auml;t gegen&uuml;ber Falschalarmen dank flexibler Einstellungsm&ouml;glichkeiten, digitaler Filter und technisch ausgereifter Algorithmen.</li> <li> Betrieb in 4 Modi m&ouml;glich: LSN classic, LSNi mit automatischer oder manueller Adressierung oder im GM570LSN-Kompatibilit&auml;tsmodus. Letzterer erlaubt den kompatiblen Einsatz des Melders in bestehenden Installationen als Ersatz eines GM570LSN-K&ouml;rperschallmelders.</li> <li> Leichte, schnelle und flexible Installation (2 Schrauben)</li> <li> Kleines und schlankes Design.</li> <li> &Auml;usserst geringe Stromaufnahme.</li></ul><p> <strong><strong>Funktionalit&auml;ten:</strong></strong></p><ul> <li> <strong>Zuverl&auml;ssige Detektion.</strong> Verl&auml;ssliche Detektion von Angriffen mit Sprengstoff oder Aufbruchsversuchen mit modernen Werkzeugen wie Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen oder Schneidbrennern. Auch Angriffe mit Sauerstofflanzen oder Wasserstrahlschneidemaschinen auf Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresore, Tresorr&auml;ume und modulare Wertaufbewahrungsr&auml;ume aus Stahl, Beton oder synthetischem Materialwerden werden&nbsp;zuverl&auml;ssig detektiert.</li> <li> <strong>SENSTEC&reg; Sensor</strong><br /> Der patentgesch&uuml;tzte SENSTEC<sup>&reg;-</sup>Sensor mit digitaler Signalverarbeitung wertet einen exakten Frequenzbereich aus und sorgt damit f&uuml;r eine zuverl&auml;ssige Detektion. Dieser umfassende Schutz bietet Immunit&auml;t gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder dem Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen.</li> <li> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong><br /> Der Melder kann sowohl in LSN-Classic-Systemen als auch in LSNi-(LSN improved)-Systemen eingesetzt werden.<br /> Desweiteren kann er im Kompatibilit&auml;tsmodus als gleichwertiger Ersatz f&uuml;r einen GM570LSN-K&ouml;rperschallmelder in einem bestehenden System betrieben werden.</li> <li> <strong>Vielseitige Einsatzm&ouml;glichkeiten</strong><br /> Die Flachbauweise erm&ouml;glicht eine problemlose Installation.<br /> Applikationsspezifische Voreinstellungen erm&ouml;glichen eine einfache und rasche Inbetriebnahme.</li> <li> <strong>GM780LSN</strong><br /> F&uuml;r den Einsatz unter erschwerten Umweltbedingungen empfehlen wir Ihnen den GM780LSN (S54534-F116-A100) mit Geh&auml;useschutzart IP67.</li></ul> | Körperschallmelder 5 m, GM775LSNi | Der Körperschallmelder GM775LSNi ist der einzige Körperschallmelder für den Einsatz in LSNi- und LSN-Bussystemen zum wirkvollen Schutz von Safes, Nachttresoren, Geldausgabeautomaten, Leichtbausafes (LWS) und Tresorräumen.\n\n- 5 m Wirkradius auf Beton: entspricht 80 m² Wirkbereich\n- Leistungsfähiger ‘SENSTECTM‘ Bimorph Sensor und microcontrollergesteuerte Signalauswertung mit höchster Detektionsempfindlichkeit auch gegenüber Angriffen mit Sauerstofflanze auf Leichtbausafes\n- Höchste Immunität gegenüber Falschalarmen dank flexibler Einstellungsmöglichkeiten, digitaler Filter und technisch ausgereifter Algorithmen.\n- Betrieb in 4 Modi möglich: LSN classic, LSNi mit automatischer oder manueller Adressierung oder im GM570LSN-Kompatibilitätsmodus. Letzterer erlaubt den kompatiblen Einsatz des Melders in bestehenden Installationen als Ersatz eines GM570LSN Körperschallmelders.\n- Leichte, schnelle und flexible Installation (2 Schrauben)\n- Kleines und schlankes Design\n- Äußerst geringe Stromaufnahme |  | <p> &Uuml;berwachung von Nachttresoren, Geldausgabeautomaten, Stahlkammern und modularen Tresorr&auml;umen in Stahl, Beton und synthetischen Kompositwerkstoffen.</p>
S54333-F17-A1 | Ansaugrauchmelder 800 qm (8H) | Brandmeldesysteme | FDA241 | <p> Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA241</strong> mit einer Detektionskammer dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 800qm eignet sich der FDA241 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der FDA241 im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</p><p> Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen&nbsp;Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammer auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammer hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</p><p> Der Echtzeit-Rauchwert und die Luftstrom&uuml;berwachung werden als LED-Bargraph auf dem Display angezeigt. Dar&uuml;berhinaus werden die Alarmschwellen, die Reinigungsfunktion, der St&ouml;rgr&ouml;&szlig;enindikator und die St&ouml;rungsanzeige &uuml;ber LEDs visualisiert.</p><p> Der FDA241 kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 erfolgt &uuml;ber den Kommunikationskoppler FDCC221S. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Wahl des Parametersatzes k&ouml;nnen direkt am Ger&auml;t erfolgen oder von der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 &uuml;bertragen werden. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an den Brandmelderzentralen FC2020/40/60/80 oder am Brandmeldeterminal FT2040 durchgef&uuml;hrt werden.</p><p> Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</p><p> Der FDA241 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen. Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</p><p> Im FDA241 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignis- und Modifikationsspeicher integriert.</p><p> Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus der Detektionskammer sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</p><p> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; (bei Nutzung des Kommunikationsmoduls ASD) f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> &Uuml;berwachungsfl&auml;che bis zu 800 qm</li> <li> Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,03 bis 20 %Ld/m</li> <li> 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust</li> <li> 10 Parameters&auml;tze</li> <li> 4 Alarmausg&auml;nge (optional)</li> <li> Eigenger&auml;uschpegel ~ 26 dB(A)/1 m (abh&auml;ngig von Montage und Einsatzort)&nbsp;</li> <li> Programmierbare Reinigungsfunktion</li> <li> Programmierbarer Schnittstellenausgang 4 &ndash; 20 mA zur Ausgabe von Rauch-, Staub- und Luftstromwerten</li> <li> <span face="">VdS Anerkennung (</span>G213050<span face="">)</span></li></ul> | Ansaugrauchmelder, FDA241 | Ansaugrauchmelder mit einer Detektionskammer zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 800 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in der Detektionskammer des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,03 bis 20%Ld/m durch Abstufung mit 10 Parametersätzen, welche direkt am Ansaugrauchmelder oder von der Brandmelderzentrale aus zugewiesen werden.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel. \n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Grundeinstellungen und Parametersätzen sowie von Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 800 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,03...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, robust\n- 10 Parametersätze zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 4 Alarmausgänge (optional)\n- Programmierbarer Schnittstellenausgang 4...20 mA zur Ausgabe von Rauch-, Staub- und Luftstrom-Werten\n- Direkte Ansteuerung von Ausblasvorrichtungen\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen inkl. Signalisierung am Gerät und der Brandmelderzentrale\n- Anzeige der Echtzeit-Rauchwerte sowie der Luftstromüberwachung über LED-Bargraph\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignis- und Modifikationsspeicher\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" (bei Nutzung des Kommunikationsmoduls ASD) für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet.\n\n\nTechnische Daten: \n\n- Abmessungen (BxHxT): 162 x 285 x 120 mm\n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V (DC)\n- Betriebsstrom: 150 mA (nominal), 250 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,03...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel ~30...37 dB(A)/1 m (abhängig von Montage und Einsatzort) \n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA241 Ansaugrauchmelder</p> | <div> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit einer Detektionskammer zur Brandfr&uuml;hesterkennung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 800 qm.</div>
ZNX:YZ123 | Anschluss NSL 1ML / IP (opt. SiSeNet) | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Anschluss an eine Siemens Notruf - und Service<br /> Leitstelle durch eine virtuelle Standleitung (IP) - opt. Sisenet<br /> gem&auml;&szlig; VdS Klasse C. Entgegennahme von<br /> automatisch &uuml;bertragenen Meldungen von einer<br /> Meldelinie inkl. einer t&auml;glichen Routinemeldung,<br /> Protokollierung sowie Bearbeitung von bis zu<br /> zwei bearbeitungspflichtigen Ereignissen im Monat.<br /> Der notwendige Telefonhauptanschluss ist inkl.<br /> DSL-Zugang kundenseitig zur Verf&uuml;gung zu stellen. Der Zugang zum SiSeNet ist mit zus&auml;tzlichen Kosten siehe gem&auml;&szlig; separater Vertriebsfreigabe SiSeNet vom 18.08.2009 verbunden.</p> | Advantage Service, Anschluss NSL 1ML / IP (opt. SiSeNet) | Anschluss an Notruf - und Service Leitstelle durch eine virtuelle Standleitung (IP) - opt. Sisenet\ngemäß VdS Klasse C. Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen von einer Meldelinie inkl. einer täglichen Routinemeldung, Protokollierung sowie Bearbeitung von bis zu zwei bearbeitungspflichtigen Ereignissen im Monat.\n\nAnmerkungen:\n- Der notwendige Telefonhauptanschluss ist inkl. DSL-Zugang kundenseitig zur Verfügung zu stellen\n- Der Zugang zum SiSeNet ist mit zusätzlichen Kosten verbunden\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an eine Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse C | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag, ohne des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes f&uuml;r bis zu 8 Meldelinien</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse C</li></ul>
ZNX:YZ402 | Änderungspauschale | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung <strong>&Auml;nderungspauschale</strong> umfasst die &Auml;nderung von Inhalten und Abl&auml;ufen bestehender Ma&szlig;nahmenpl&auml;ne sowie die &Auml;nderung der NSL Systemversorgung inklusive&nbsp;eventueller nachtr&auml;glicher Einbindung der Daten in das NSL Portal.</p> | Advantage Serviceleistung, Änderungspauschale | Die Servieleistung umfasst die Änderung von Inhalten und Abläufen bestehender Maßnahmenpläne sowie die Änderung der NSL Systemversorgung inklusive eventueller nachträglicher Einbindung der Daten in das NSL Portal. | <p> 1x &Auml;nderungspauschale</p> | <p> Advantage Service</p>
ZNX:YZ405 | Objektbewachung (Kontrolle) | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung<strong>&nbsp;Objektbewachung (Kontrolle)&nbsp;</strong>umfasst&nbsp;max. 30 min je Kontrolle.</p> | Advantage Serviceleistung, Objektbewachung (Kontrolle) | Die Servieleistung umfasst max. 30 min je Kontrolle.\n | <p> 1x&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Objektbewachung (Kontrolle)</p> | <p> Advantage Service</p>
ZNX:YZ407 | Schließdienst, je weitere halbe Stunde | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung&nbsp; <strong>Schlie&szlig;dienst&nbsp;je weitere halbe Stunde </strong>umfasst die Verl&auml;ngerung eines halbst&uuml;ndigen Kontrollrundganges mit verschlie&szlig;en von T&uuml;ren und Fenstern gem&auml;&szlig; Kundenangaben mit anschlie&szlig;ender Aktivierung / Deaktivierung der Sicherheitseinrichtung um eine weitere halbe Stunde.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Zu bestellen ist jede weitere begonnene halbe Stunde</p> | Advantage Serviceleistung, Schließdienst je weitere halbe Stunde | Die Servieleistung umfasst die Verlängerung eines halbstündigen Kontrollrundganges mit verschließen von Türen und Fenstern gemäß Kundenangaben mit anschließender Aktivierung / Deaktivierung der Sicherheitseinrichtung um eine weitere halbe Stunde.\n\nAnmerkung:\nZu bestellen ist jede weitere begonnene halbe Stunde. | <p> 1x Schlie&szlig;dienst, je weitere halbe Stunde</p> | <p> Advantage</p>
ZNX:YZ758 | Ereignis Videoaufschaltung | Notruf- und Service-Leitstellen | Videoaufschaltung | <p> Empfang oder Einleitung von Videoereignissen als Erg&auml;nzung zur qualifizierten Alarmmeldungen aus einer &Uuml;EMA deren Protokollierung sowie die Einleitung der<br /> vereinbarten Ma&szlig;nahmen, je Vorgang pro Minute.</p> | Advantage Serviceleistung, Ereignis Videoaufschaltung | Die Serviceleistung umfasst den Empfang oder die Einleitung von Videoereignissen als Ergänzung zur qualifizierten Alarmmeldungen aus einer ÜEMA, deren Protokollierung sowie die Einleitung der vereinbarten Maßnahmen, je Vorgang pro Minute. | <p> Dienstleistungs-Miet- oder Service-Vertrag, ohne des daf&uuml;r notwendigen &Uuml;bertragungsger&auml;tes</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle mit Bildinformationen</li></ul>
ZNX:YZ759 | Einrichtung einer Makleraufschaltung | Notruf- und Service-Leitstellen | Makleraufschaltung | <p> Die Serviceleistung&nbsp;<strong>Einrichtung einer Makleraufschaltung </strong>umfasst die Einrichtung&nbsp;einer Makleraufschaltung in der Notruf- und Service Leitstelle, eine individuelle Programmierung von komplexen Abl&auml;ufen inklusive Eingabe der Daten und Funktionstest. Die Verrechenung erfolgt nach Aufwand&nbsp;je Stunde.</p> | Advantage Serviceleistung, Einrichtung einer Makleraufschaltung | Die Serviceleistung umfasst die Einrichtung einer Makleraufschaltung in der Notruf- und Service Leitstelle, eine individuelle Programmierung von komplexen Abläufen inklusive Eingabe der Daten und Funktionstest. Die Verrechenung erfolgt nach Aufwand je Stunde. | <p> 1x Einrichtung einer Makleraufschaltung</p> | <p> Als zentrale Service-Rufnummer f&uuml;r Gewerbebetriebe<br /> (unterschiedliche Branchen)</p>
ZNX:YZ805 | SiSeNet- Anschluss | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Zugang zur IP-Sicherheitsplattform SiSeNet<br /> zum Anschluss von IP-basierten Ger&auml;ten / Komponenten an die Notruf- und Serviceleitstelle; Vorraussetzung ist ein DSL- Anschluss im besten Fall ein T-DSL-Anschluss der Dt. Telekom, der durch die VReg im Standard-Regelprozess beauftragt werden k&ouml;nnen</p> | Advantage Service, SiSeNet-Anschluss | Zugang zur IP-Sicherheitsplattform SiSeNet zum Anschluss von IP-basierten Geräten/Komponenten an eine Notruf- und Serviceleitstelle.\n\nVorraussetzung:\n- ein DSL- Anschluss (im besten Fall ein T-DSL-Anschluss) der Dt. Telekom\n\nAnwendung:\n- Gewerblicher und privater Bereich\n- Zur Übertragung von Alarmen und/oder Störungen an die Service Leitstelle gemäß VdS-Klasse A/B/C | <p> Zugang zur IP-Sicherheitsplattform SiSeNet</p> | <ul> <li> F&uuml;r den gewerblichen und privaten Bereich</li> <li> Zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle gem&auml;&szlig; VdS-Klasse A / B / C</li></ul>
V24244-Z5005-A48 | TR-Busmodul 2 Eingänge a.P. | Einbruchmeldesysteme | EM55 LSN | <p> Das Adressierelement EM55 LSN f&uuml;r Aufputzmontage eignet sich zum Anschluss von bis zu 2 prim&auml;rleitungs&uuml;berwachten Meldern.<br /> Das Element verf&uuml;gt &uuml;ber einen integrierten Deckelkontakt und bietet die M&ouml;glichkeit, &uuml;ber 2 freie Schraubklemmen weitere Signale (Spannungsversorgung von eventuell nachfolgenden Adressierelementen) durchzuschleifen.</p> | TR-Busmodul 2 Eingänge a.P. | Zur überwachten Anschaltung von kollektiven Alarmkomponenten.\nMit VdS-Zulassung Klasse C und folgenden Leistungsmerkmalen:\n\n- 2 primärleitungsüberwachte Eingänge, programmierbar für verschiedene Alarmarten (Einbruch, Notruf, Sabotage, etc.).\n- Integrierte Auswertung des Deckelkontakts\n- Parametrierung über den Transliner-Ringbus möglich\n- Freie Verteilerpunkte zum Durchschleifen einer Betriebsspannung vorhanden\n- Schutzart: IP 40\n- Gehäuseausführung in Aufputz beziehungsweise passend in eine 55 mm Unterputz-Dose \n\nZum Anschluss an den Ringbus, Installation als Ring des Stichelements möglich. | <p> 1 x EM55 LSN im AP-Geh&auml;use</p> | <p> Anschaltung kollektiver Melder an den Transliner-Ringbus - auf Grund der Gr&ouml;&szlig;e und der technischen Eigenschaften hervorragend geeignet zur Installation an &uuml;berwachten Einzelt&uuml;ren bzw. -fenstern.</p>
ZNX:YZ401 | Einrichtungspauschale Erweiterung | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Serviceleistung <strong>Einrichtungspauschale Erweiterung </strong>umfasst das Einrichten einer nachtr&auml;glichen Erweiterung eines Kundenanschlusses um Meldelinien in unserer Notruf- und Service Leitstelle, die Erweiterung der Leistungsdaten im NSL System sowie die Inbetriebnahme inklusive Test.</p> | Advantage Serviceleistung, Einrichtungspauschale Erweiterung | Die Serviceleistung umfasst das Einrichten einer nachträglichen Erweiterung eines Kundenanschlusses um Meldelinien in unserer Notruf- und Service Leitstelle, die Erweiterung der Leistungsdaten im NSL System sowie die Inbetriebnahme inklusive Test.\n | <p> 1x Einrichtungspauschale Erweiterung</p> | <p> Advantage</p>
S54372-F4-A1 | Rauchmelder Kollektiv | Brandmeldesysteme | OP110 | <p> Der Rauchmelder <strong>OP110</strong> dient der Detektion von rauchbildenden Flammenbr&auml;nden und Schwelbr&auml;nden</p><p> <strong>Funktion</strong></p><ul> <li> Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorw&auml;rtsstreuung</li> <li> Opto-elektronische Messkammer, welche st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, aber die Rauchpartikel optimal detektiert</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch zwei Parameters&auml;tze (Parametersatz 1: Standard, Parametersatz 2: Empfindlich)</li> <li> 3-farbige LED-Anzeige</li> <li> Driftkompensation</li> <li> Interne Fehler&uuml;berwachung</li> <li> Fehleranzeige</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Resistent gegen Umwelt und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik, hochwertige Bauelemente</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> Meldersockel f&uuml;r jeden Meldertyp der Serie 110 verwendbar, f&uuml;r Aufputz- und Unterputzleitungszuf&uuml;hrungen</li></ul><p> <strong>&Ouml;kologie</strong></p><ul> <li> Umweltfreundliche Verarbeitung</li> <li> Wieder verwertbare Materialien</li> <li> Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar</li></ul><p> <strong>Zubeh&ouml;r, optional</strong></p><ul> <li> Melderarretierung LP720 als Diebstahlschutz</li> <li> Melderkennzeichen FDBZ291</li> <li> Meldersockel-Dichtung RS720 f&uuml;r h&ouml;here Schutzkategorie</li> <li> Mikroklemme DBZ1190-AA (0,28&hellip; 0,5 qmm)</li> <li> Verbindungsklemme DBZ1190-AB (1,0&hellip; 2,5 qmm)</li></ul> | Automatischer Brandmelder OP110 für kollektive und konventionelle Melderlinien, S54372-F4-A1 | Eigenschaften: \n\n- Resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Geschützte Elektronik, hochwertige Bauelemente\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar\n- Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar\n- Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen\n- Gleicher Meldersockel für jeden Meldertyp der Serie 110, für Aufputz- und Unterputzleitungszuführungen | <p> Rauchmelder OP110, S54372-F4-A1&nbsp;<br /> (mit Staubschutzkappe f&uuml;r den Schutz des Melders w&auml;hrend der Bauphase)</p> | <p> Automatischer Brandmelder OP110 f&uuml;r kollektive und konventionelle Melderlinien</p>
S54372-F9-A1 | Wärmemelder Kollektiv | Brandmeldesysteme | HI110 | <p> Der W&auml;rememelder (statisch+diff) <strong>HI110</strong> ist konzipiert f&uuml;r den Einsatz in einer Umgebung, in der hohe Staub- oder Schmutzentwicklung oder hoher Feuchtigkeit die Wirkungsweise von herk&ouml;mmlichen Meldern beeintr&auml;chtigen k&ouml;nnen</p><p> <strong>Funktion</strong></p><ul> <li> Funktion mit W&auml;rmesensor</li> <li> F&uuml;r hohe Anforderungen</li> <li> Sicheres Ansprechverhalten bei langsamem und schnellem Ansteigen der Temperatur</li> <li> Sicheres Ansprechverhalten auch bei tiefen Temperaturen</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> Parametersatz A1R</li> <li> 3-farbige LED-Anzeige</li> <li> Driftkompensation</li> <li> Interne Fehler&uuml;berwachung</li> <li> Fehleranzeige</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Funktion mit W&auml;rmesensor</li> <li> Resistent gegen Umwelt und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik, hochwertige Bauelemente</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> Meldersockel f&uuml;r jeden Meldertyp der Serie 110 verwendbar, f&uuml;r Aufputz- und Unterputzleitungszuf&uuml;hrungen</li></ul><p> <strong>&Ouml;kologie</strong></p><ul> <li> Umweltfreundliche Verarbeitung</li> <li> Wieder verwertbare Materialien</li> <li> Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar</li></ul><p> <strong>Zubeh&ouml;r, optional</strong></p><ul> <li> Melderarretierung LP720 als Diebstahlschutz</li> <li> Melderkennzeichen FDBZ291</li> <li> Meldersockel-Dichtung RS720 f&uuml;r h&ouml;here Schutzkategorie</li> <li> Mikroklemme DBZ1190-AA (0,28&hellip; 0,5 qmm)</li> <li> Verbindungsklemme DBZ1190-AB (1,0&hellip; 2,5 qmm)</li></ul> | Automatischer Brandmelder HI110 für kollektive und konventionelle Melderlinien, S54372-F9-A1 | Der Wärememelder (statisch+diff) ist konzipiert für den Einsatz in einer Umgebung, in der hohe Staub- oder Schmutzentwicklung oder hohe Feuchtigkeit die Wirkungsweise von herkömmlichen Meldern beeinträchtigen können.\n\n\nEigenschaften: \n\n- Resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Geschützte Elektronik, hochwertige Bauelemente\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar\n- Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar\n- Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen\n- Gleicher Meldersockel für jeden Meldertyp der Serie 110, für Aufputz- und Unterputzleitungszuführungen | <p> 1 St&uuml;ck W&auml;rmemelder HI110 (ohne Sockel), S54372-F9-A1</p> | <p> Automatischer Brandmelder HI110 f&uuml;r kollektive und konventionelle Melderlinien</p>
HTR:203438 | 1/3" Axis IP Dome T/N 1MP HD720p 3,3-12mm Außen | Videosysteme | AXIS P3364-VE | <p> Die <strong>AXIS P3364-VE </strong>Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende, lichtempfindliche und vandalismusch&uuml;tzte, unbewegliche HDTV Dome-Kamera f&uuml;r <strong>Au&szlig;enbereiche </strong>mit fernsteuerbaren Fokkusier- und Zoomfunktionen</p><p> <strong>Hochleistungsvideo</strong><br /> Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3364-VE ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalit&auml;t und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Aufl&ouml;sungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verf&uuml;gt &uuml;ber digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden k&ouml;nnen. Dies kann dazu dienen die Bitrate und den Speicherbedarf zu reduzieren, indem der unbewegliche Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> 1/3&quot; Netzwerk-Dome f&uuml;r den Au&szlig;eneinsatz</li> <li> Varifokal Objektiv: 3,3-12mm (optional 2,5-6mm)</li> <li> Empfindlichkeit: 0,15Lux (F1,4)</li> <li> Hervorragende Videoqualit&auml;t in 1 MP oder HDTV 720p Qualit&auml;t</li> <li> Aufl&ouml;sung: 1280x960 Pixel</li> <li> Lightfinder-Technologie</li> <li> P-Iris-Blendensteuerung</li> <li> H.264 Hauptprofil und mehrere H.264-Str&ouml;me</li> <li> Power-over-Ethernet (PoE)</li> <li> Digitale PTZ-Funktionen</li> <li> Zwei-Wege-Audio, Alarmein- und -ausg&auml;nge</li> <li> Einfache Installation durch fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tztes Design (IK10) f&uuml;r den Au&szlig;enbereich</li></ul><p> <strong>Lightfinder-Technologie und P-Iris-Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P3364-VE arbeitet mit der AXIS Lightfinder-Technologie. Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. M&ouml;glich macht dies die Kombination aus der langj&auml;hrigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl der besten optischen Komponenten. Die Kamera unterst&uuml;tzt auch die P-Iris-Blendensteuerung, womit die Kamera die Position der Blende genau kontrollieren kann. Die &Ouml;ffnung der Blende ist f&uuml;r Tiefensch&auml;rfe, Objektivaufl&ouml;sung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualitit&auml;t mit optimaler Sch&auml;rfe ergibt</p><p> <strong>Vandalismusgesch&uuml;tzte und wetterfeste Installationen</strong><br /> &iuml;&raquo;&iquest;Die AXIS P3364-VE mit ihrem wetterfesten und vandalismusgesch&uuml;tzten Geh&auml;use ist eine unbewegliche Dome-Kamera speziell f&uuml;r die &Uuml;berwachung in rauen Umgebungen. Sie kann bei extremen Temperaturen von -40&deg;C bis +55 &deg;C betrieben werden und wird ausschlie&szlig;lich &uuml;ber Power over Ethernet (IEEE 802.3af) mit Strom versorgt. Sie ist die ideale L&ouml;sung f&uuml;r Video&uuml;berwachungssysteme mit hohen Qualit&auml;ts- und Effizienzanforderungen, z. B. Flugh&auml;fen, Stadt&uuml;berwachung, Banken, Schulen und Universit&auml;tsgel&auml;nde</p><p> <strong>Die Video&uuml;berwachungsl&ouml;sungen f&uuml;r den Au&szlig;enbereich von Axis sind f&uuml;r widrige Wetterverh&auml;ltnisse konzipiert und bieten jederzeit eine zuverl&auml;ssige Video&uuml;berwachung</strong><br /> Die Einsatzm&ouml;glichkeiten von Axis Produkten f&uuml;r den Au&szlig;enbereich reichen von Sicherheitssystemen f&uuml;r Bahnh&ouml;fe und Universit&auml;tsgel&auml;nde bis hin zur Stadt- und Verkehrs&uuml;berwachung. Durch die folgenden umfassenden Funktionen und eine sorgf&auml;ltige Auswahl der Materialien sind sie f&uuml;r eine optimale Leistung ausgelegt:</p><ul> <li> Robuste, wetterfeste Geh&auml;use (Schutzklasse IP 66)</li> <li> Betrieb in einem gro&szlig;en Temperaturbereich</li> <li> Tag/Nacht-Funktionalit&auml;t</li> <li> Manipulationsalarm</li> <li> HDTV-/Megapixel-Aufl&ouml;sung</li></ul><p> <strong>Einfache Installation</strong><br /> Bei umfangreichen Systemen mit Hunderten von Kameras k&ouml;nnen durch den geringeren Zeitaufwand bei der Installation die Systemkosten erheblich verringert werden. Die Axis Produkte f&uuml;r den Au&szlig;enbereich bieten mehrere Funktionen, die die Installation und Wartung der Kameras erleichtern. Eine Beschreibung der Funktionen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten</p><p> <strong>F&uuml;r den Au&szlig;eneinsatz geeignete Netzwerk-Kameras</strong><br /> Diese Kameras bieten Schutz nach IP66 und sind sofort einsatzf&auml;hig. Es sind keine separaten Geh&auml;use erforderlich</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die Installation von Netzkabeln entf&auml;llt und die Installationskosten geringer sind</li> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Manipulationsversuchen an der Kamera wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio</li> <li> Integrierter Einschub f&uuml;r SD/SDHC-Speicherkarten</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen, wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung bei gleichbleibender Leistung, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offene Programmierschnittstelle (API) f&uuml;r die Softwareintegration, einschlie&szlig;lich der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;sowie VAPIX&reg; und AXIS Camera Application Platform von Axis Communications</li> <li> Unterst&uuml;tzt das AXIS Video Hosting System (AVHS), das den Kameraanschluss mit einem Klick erm&ouml;glicht</li></ul> | 1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x960, WDR, PoE 3,3-12mm, P-Iris, IK10, IP66, Aussen, AXIS P3364-VE | Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3364-VE ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalität und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verfügt über digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden können. Dies kann dazu dienen die Bitrate und den Speicherbedarf zu reduzieren, indem der unbewegliche Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden\n\n- Integriertes Objektiv\n- Abtastung: Progressive Scan\n- Tag- und Nachtfunktionalität, P-Iris Blendensteuerung, WDR\n- Empfindlichkeit: 0,15 Lux im Tageslichtbetrieb, 0,03 Lux im Nachtbetrieb\n- Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion\n- Auflösung: 1280x960 Pixel, HDTV 720p\n- H.264/MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde\n- Bietet mindestens zwei Videoströme mit HDTV 720p-Auflösung (1280x720 Pixel)\n- bei voller Bildrate (30 Bilder pro Sekunde)\n- Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme\n- Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Digitale PTZ-Funktionen\n- Pixelzähler, mit dem sich die Objektgröße in Pixeln berechnen lässt\n- Benutzerkennwörter in mehreren Stufen\n- HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen\n- IPv4- und IPv6-basierte Adressen\n- Stromversorgung: Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af\n- 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle\n- Vollduplex-Audiokanal\n- Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)\n- Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:\n - Alarmeingang\n - Manipulationsalarm der Kamera\n - Videobewegungserkennung\n - Audioerkennung\n - einen vollen lokalen Speicher\n - Zeitplan\n - integrierte Applikationen eines Drittanbieters\nDie von der Kamera unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\n - Fernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload\n - Aktivierung eines Ausgangs\n - Aufzeichnung im lokalen Speicher\n- Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik\n- IP66 und NEMA 4X-zertifiziert\n- Temperaturen von -40 bis +55°C\n- SD/SDHC Slot\n- Eine offene, veröffentlichte API\n- ONVIF Unterstützung\n\nObjektivoptionen für AXIS P3364-VE\n- 6 mm Objektiv: 2,5-6 mm/F1.2\n- 12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4 | <p> Lieferung ohne Midspan</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Speziell in Umgebungen mit extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen</li> <li> Speziell f&uuml;r die &Uuml;berwachung in rauen Umgebungen</li> <li> Sie ist die ideale L&ouml;sung f&uuml;r Video&uuml;berwachungssysteme mit hohen Qualit&auml;ts- und Effizienzanforderungen, z. B. Flugh&auml;fen, Stadt&uuml;berwachung, Banken, Schulen und Universit&auml;tsgel&auml;nde</li></ul>
ZNX:YZ403 | Erweiterung um 2. Meldelinie | Notruf- und Service-Leitstellen | Advantage Service | <p> Die Servieleistung&nbsp;<strong> Erweiterung um 2. Meldelinie </strong>umfasst den Anschlu&szlig; der zweiten Meldelinie, die Entgegennahme von automatisch &uuml;bertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Ma&szlig;nahmen.</p> | Advantage Serviceleistung, Erweiterung um 2. Meldelinie | Die Servieleistung umfasst den Anschluß der zweiten Meldelinie, die Entgegennahme von automatisch übertragenen Meldungen daraus, deren Protokollierung sowie die Einleitung von bis zu zwei vereinbarten Maßnahmen. | <p> 1x&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>Erweiterung um 2. Meldelinie</p> | <p> Advantage Service</p>
ZNX:YZ757 | Einrichtung einer Videoaufschaltung | Notruf- und Service-Leitstellen | Videoaufschaltung | <p> Die Serviceleistung<strong>&nbsp;Einrichtung einer Videoaufschaltung&nbsp;</strong>umfasst eine&nbsp;Videoaufschaltung in der Notruf- und Service Leitstelle zur &Uuml;bertragung von Alarmen und / oder St&ouml;rungen an die Siemens Service Leitstelle mit Bildinformationen,&nbsp;die individuelle Programmierung von komplexen Abl&auml;ufen inklusive der&nbsp;Eingabe der Daten und Funktionstest. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand je Stunde.</p> | Advantage Serviceleistung, Einrichtung einer Videoaufschaltung | Die Serviceleistung umfasst eine Videoaufschaltung in der Notruf- und Service Leitstelle zur Übertragung von Alarmen und / oder Störungen an die Siemens Service Leitstelle mit Bildinformationen, die individuelle Programmierung von komplexen Abläufen inklusive der Eingabe der Daten und Funktionstest. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand je Stunde. | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Einrichtung einer Videoaufschaltung</p> | <p> Advantage</p>
S54313-F1-A1 | ASA Neuronaler Funk-Brandmelder (Swing) | Brandmeldesysteme | FDOOT271 | <p> Das Brandmeldesystem Swing besteht aus Funk-Brandmeldern,&nbsp;die in einer Funkzelle mit dem Funk-Gateway kommunizieren. Die sichere drahtlose &Uuml;bertragung basiert auf der Mesh-Technologie. Sie bietet maximale Netzwerk- und Kommunikationssicherheit, da alle Ger&auml;te im Netz mit ihren Nachbarn kommunizieren. Dadurch sind immer mindestens zwei redundante Verbindungswege zur Informations&uuml;bertragung verf&uuml;gbar.</p><p> Der ASA Neuronale Funk-Brandmelder FDOOT271 ist batteriebetrieben (3,6V, Lithium-Batteriepack) und kommuniziert mit den Funk-Gateways FDCW241.</p><p> <strong>Der Funk-Brandmelder FDOOT271 weist folgende Merkmale auf:</strong></p><p> Dynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit - Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parameters&auml;tzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. Der Melder reagiert im Brandfall sensibler und gegen&uuml;ber T&auml;uschungen robuster.&nbsp; (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;emustervergleich).</p><p> Redundante Ma&szlig;nahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway:</p><ul> <li> Verf&uuml;gbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen Multibandsystem</li> <li> automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 MHz oder 433 MHz</li> <li> automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzb&auml;nder<br /> .</li></ul><p> Aufteilung der Funk-Verbindungswege in Zwischenstrecken (Hops). Bei tempor&auml;ren Funkst&ouml;rungen routet das selbstheilende, ausfallsichere Mesh-Netzwerk automatisch neue Funkstrecken und leitet Informationen &uuml;ber andere Funkteilnehmer zum Gateway.</p><p> <br /> Zertifizierung nach&nbsp; DIN EN54-25 zur Gew&auml;hrleistung einer gesicherten &Uuml;bermittlung der Meldersignale &uuml;ber das Gateway an die Brandmelderzentrale innerhalb von zehn Sekunden.</p><p> Brandfr&uuml;herkennung mit ASA-Technologie, heller und dunkler Rauch werden von unabh&auml;ngigen optischen Sensoren analysiert. Zwei redundante&nbsp; W&auml;rmesensoren gew&auml;hrleisten eine schnelle und&nbsp; richtungsunabh&auml;ngige Erfassung von Temperaturanstiegen. Dynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit-Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parameters&auml;tzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. Der Melder reagiert im Brandfall sensibler und gegen&uuml;ber T&auml;uschungen robuster. F&uuml;r unterschiedliche Einsatzgebiete stehen frei parametrierbare ASA-Parameters&auml;tze zur Verf&uuml;gung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.</p><ul> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-5, EN54-7, EN 54-25 und EN3002202</li> <li> Frei w&auml;hlbare Parameters&auml;tze zur Brandfr&uuml;herkennung</li> <li> Dualband System mit zwei Frequenzbereichen. 868&hellip;870 MHz (SRD-Band) und 433&hellip;435 MHz</li> <li> Redundante Ma&szlig;nahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway im Mesh-Netzwerk</li> <li> Verf&uuml;gbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen</li> <li> Multibandsystem: automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 oder 433 Mhz, automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzb&auml;nder</li> <li> Einzelidentifizierung jedes angekoppelten Melders zur Anzeige an beliebigen Bedien- und Anzeigeoberfl&auml;chen im System</li> <li> Automatische Adressierung bei Inbetriebnahme</li> <li> Integrierte Antenne</li> <li> Deckelkontakt zur Meldung des unbefugten Entfernens aus der Fassung</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Batteriebetriebsdauer bis zu 3 Jahre</li> <li> &Uuml;berwachungsfunktion der Batteriekapazit&auml;t mit Meldung an der Brandmelderzentrale</li> <li> Farbe: wei&szlig; (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> Schutzart: IP 44</li> <li> VdS-Nummer: G212104</li></ul> | ASA Neuronaler Funk-Brandmelder, FDOOT271\n | Funk-Brandmelder (Mehrfachsensormelder) zur sicheren Früherkennung von Schwelbränden, offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung, und Wärmeentwicklungen. \nDynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit-Interpretation der Sensorsignale mit den, in spezifischen Parametersätzen hinterlegten, Detektionsalgorithmen.\nDer Melder reagiert im Brandfall sensibler und gegenüber Täuschungen robuster (intelligenter Brandkenngrößenmustervergleich). \nVerbindung zur Brandmelderzentrale Sinteso FS20 in einem funkbasierten Mesh-Netzwerk. \nFunkvernetzung der Brandmelder in einer Funkzelle auf Basis der Mesh-Technologie. \n\nRedundante Maßnahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway:\n- Verfügbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen\n- Multibandsystem: automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 MHz oder 433 MHz\n- automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder\n\nAufteilung der Funk-Verbindungswege in Zwischenstrecken (Hops). Bei temporären Funkstörungen routet das selbstheilende, ausfallsichere Mesh-Netzwerk automatisch neue Funkstrecken und leitet Informationen über andere Funkteilnehmer zum Gateway.\n\nZertifizierung nach der Norm DIN EN54-25 (Norm für Funkverbindungen) zur Gewährleistung der Übermittlung von Meldersignalen über das Gateway an die Brandmelderzentrale innerhalb von zehn Sekunden.\n\nBrandfrüherkennung mit ASA-Technologie, heller und dunkler Rauch werden von unabhängigen optischen Sensoren analysiert. Zwei redundante Wärmesensoren gewährleisten eine schnelle und richtungsunabhängige Erfassung von Temperaturanstiegen.\n\nDynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit - Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parametersätzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. Der Melder reagiert im Brandfall sensibler und gegenüber Täuschungen robuster. \n\nFür unterschiedliche Einsatzgebiete stehen frei parametrierbare ASA-Parametersätze zur Verfügung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\nFunk-Brandmelder mit\n- Zulassung gemäß EN 54-5, EN54-7, EN 54-25 und EN 300220-2\n- Frei wählbaren Parametersätze zur Brandfrüherkennung\n- Dualband System mit zwei Frequenzbereichen. 868…870 MHz (SRD-Band) und 433…435 MHz \n- Redundante Maßnahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway im Mesh-Netzwerk. Verfügbarkeit von mindestens zwei verschiedenen Verbindungswegen, Multibandsystem: automatischer Wechsel des Frequenzbandes 868 MHz oder 433 MHz, automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder\n- Einzelidentifizierung jedes angekoppelten Melders zur Anzeige an beliebigen Bedien- und Anzeigeoberflächen im System\n- Automatische Adressierung bei Inbetriebnahme\n- Integrierte Antenne\n- Deckelkontakt zur Meldung des unbefugten Entfernens aus der Fassung\n- Eingebauter Leuchtdiode zur Anzeige des ausgelösten Alarms, Batteriebetriebsdauer bis zu 3 Jahre\n- Überwachungsfunktion der Batteriekapazität mit Meldung an der Brandmelderzentrale zur Planung des Service\n\nTechnische Daten:\n- Maße: (Durchmesser x H): 117 x 64 mm\n- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)\n- Schutzart: IP 43\n- VdS-Nummer: G212104 | <p> 1 St&uuml;ck Funk-Brandmelder, ohne Batterie und Meldersockel</p> | <p> Der Neuronale Funk-Bandmelder mit ASAtechnology eignet sich besonders dann, wenn die Verlegung von Kabeln nicht gew&uuml;nscht, bzw. nicht m&ouml;glich ist. Das ist z.B. der Fall in Geb&auml;uden mit historischem Wert sowie &auml;sthetischen oder architektonischen Herausforderungen. Bei tempor&auml;ren Einrichtungen wie z.B. Messehallen mit wechselnden Ausstellungen k&ouml;nnen die Melder schnell und frei positioniert werden. Funk-Brandmelder eigenen sich zudem f&uuml;r R&auml;ume, die w&auml;hrend der Installation nur kurze Betriebsunterbrechungen erlauben (z. B. Hotelzimmer, Kongressr&auml;ume, Krankenzimmer).</p><p> Der Melder detektiert alle Brandarten, das gesamte Rauchspektrum und alle offenen Br&auml;nde. Er ist f&uuml;r Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en geeignet.</p>
S54370-Z11-A1 | Batteriepack für Funk-Brandmeldekomponenten | Brandmeldesysteme | BAT3.6-10 | <p> Der spezielle Lithium-Batteriepack <strong>BAT3.6-10 </strong>ist vorkonfektioniert und wird in den Funk-Brandmeldekomponenten eingeclipst. F&uuml;r den Betrieb der Funk-Brandmeldekomponenten&nbsp;ist je ein Batteriepack notwendig.</p><p> Im Normalbetrieb betr&auml;gt die Lebensdauer der Batterien mindestens 3 Jahre.</p><p> &nbsp;</p> | Batteriepack für Funk-Brandmeldekomponenten, BAT3.6-10 | Lithium-Batteriepack, vorkonfektioniert zur Spannungsversorung eines Funk-Brandmelders, eines Funk-Handmelders oder eines Funk-Gateways.\n\nLebensdauer des Batteriepacks min. 3 Jahre.\n \n | <p> 1x Batteriepack f&uuml;r Funk-Brandmeldekomponenten</p> | <p> Batteriepack 3,6V zum Einsatz in den Funk-Brandmeldekomponenten</p><ul> <li> Funk-Brandmelder FDOOT271</li> <li> Funk-Handmelder FDM273</li> <li> Funk-Gateway FDCW241</li></ul>
S54541-C118-A100 | Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse VdS Kl.C | Einbruchmeldesysteme | SPC6350.320-L1 | <p> Die Multimedia Einbruchmeldezentrale SPC6350 vereint Einbruchsmelde- und Zutrittskontrollfunktionen in einem System.</p><p> Die Steuereinheit verf&uuml;gt &uuml;ber 2 X-BUS-Anschl&uuml;sse, einen integrierten Webserver, eine Onboard-Ethernet-Schnittstelle sowie Terminals zum Aufstecken der Plug-On-Module f&uuml;r die PSTN- und GSM-Kommunikation.</p><p> Das System l&auml;sst sich durch zus&auml;tzliche drahtlose Empf&auml;nger erweitern und kann &uuml;ber fest installierte Bedieneinheiten oder &uuml;ber Fernbedieneinheiten wie Funksender, Mobilphone oder Tablett PCs bedient werden. Die Zentrale ist in einem sabotage&uuml;berwachten Metallgeh&auml;use untergebracht, in dem zwei optionale Akkus und zus&auml;tzliche Erweiterungen Platz finden.</p><p> Die SPC kann vor, w&auml;hrend und nach einem Ereignis Audio-Streams und Videobilder von angeschlossenen IP Kameras aufzeichnen und diese verschl&uuml;sselt &uuml;ber IP an die Alarmempfangszentrale &uuml;bertragen.</p><p> <strong>Produktfeatures:</strong></p><ul> <li> 60 Sicherungsbereiche</li> <li> 512&nbsp;Meldergruppen (davon max. 120 als Funkmeldergruppen)</li> <li> 512 Ausg&auml;nge</li> <li> X-Bus: 1 Ring oder 2 Stiche</li> <li> 2500 Benutzer</li> <li> 32 T&uuml;rsteuereinheiten</li></ul> | SPC Alarmzentrale mit IP im G5 Metallgehäuse VdS Klasse C, SPC6350.320-L1 | Die Multimedia Einbruchmeldezentrale SPC6350 vereint Einbruchsmelde- und Zutrittskontrollfunktionen in einem System.\n\nDie Steuereinheit verfügt über 2 X-BUS-Anschlüsse, einen integrierten Webserver, eine Onboard-Ethernet-Schnittstelle sowie Terminals zum Aufstecken der Plug-On-Module für die PSTN- und GSM-Kommunikation. \n\nDas System lässt sich durch zusätzliche drahtlose Empfänger erweitern und kann über fest installierte Bedieneinheiten oder über Fernbedieneinheiten wie Funksender, Mobiltelefon oder Tablett PCs bedient werden. Die Zentrale ist in einem sabotageüberwachten Metallgehäuse untergebracht, in dem zwei optionale Akkus und zusätzliche Erweiterungen Platz finden.\n\nDie SPC kann vor, während und nach einem Ereignis Audio-Streams und Videobilder von angeschlossenen IP Kameras aufzeichnen und diese verschlüsselt über IP an die Alarmempfangszentrale übertragen.\n\nProduktfeatures:\n\n- 60 Sicherungsbereiche\n- 512 Meldelinien (davon maximal 120 als Funklinien)\n- 512 Ausgänge\n- X-Bus: 1 Ring oder 2 Stiche\n- 2500 Benutzer\n- 32 Türsteuereinheiten | <ul> <li> 1x Zentrale</li> <li> Die Programmiersoftware SPC-Pro sowie die gesamte Dokumentation liegt jeder Zentrale bei.</li></ul> | <p> Die Einbruchmelderzentrale ist f&uuml;r den gewerblichen oder gehobenen Privatbereich mit hohem Sicherheitsrisiko konzipiert und kann auf bis zu 60 Sicherungbereiche und 512&nbsp;Meldergruppen ausgebaut werden. Zus&auml;tzlich verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber Zutrittskontrollfunktionen und Alarmverifikationsm&ouml;glichkeiten &uuml;ber Video und Audiokomponenten.</p>
S54545-C105-A100 | Zusatznetzteil (2x27 Ah) m. I/O-Erw. in G5-Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | SPCP355.300 | <p> Das Zusatznetzteil SPCP355.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine &uuml;berwachte dezentrale Spannungsversorgung f&uuml;r Batteriemanagement und angeschlossene Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Erweiterungen am X-BUS, externe Verbraucher) sowie um 8 drahtgebundene Meldergruppen and 6 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge. Das sabotagegesch&uuml;tzte G5 Metallgeh&auml;use bietet Platz f&uuml;r zwei 27 Ah Akkus und 4 Erweiterungsmodule.</p> | Erweiterungsmodul: Zusatznetzteil SPCP355.300 für SPC Zentrale | Das Zusatznetzteil SPCP355.300 erweitert die SPC-Anlage via X-BUS um eine überwachte dezentrale Spannungsversorgung für Batteriemanagement und angeschlossene Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Erweiterungen am X-BUS, externe Verbraucher) sowie um 8 drahtgebundene Meldergruppen and 6 frei programmierbare Relaisausgänge. Das sabotagegeschützte G5 Metallgehäuse bietet Platz für zwei 27 Ah Akkus und 4 Erweiterungsmodule. | <p> 1x&nbsp;Zusatznetzteil SPCP355.300</p> | <p> Eweiterungsmodul (Zusatznetzteil 2 x 27Ah) SPC Zentrale</p>
S54319-F12-A1 | Sockel Funk-Brandmelder | Brandmeldesysteme | FDB271 | <p> Sockel <strong>FDB271</strong> f&uuml;r den Funk-Brandmelder FDOOT271</p> | Sockel für Funk-Brandmelder, FDB271 | Sockel FDB271 für den Funk-Brandmelder FDOOT271 | <p> 1x Sockel f&uuml;r&nbsp;Funk-Brandmelder, FDB271</p> | <p> Sockel f&uuml;r den Funk-Brandmelder FDOOT271</p>
NQE:P100-PP-A2 | MyTMA Pers.-Einsatzpl. Erweit. 100 MA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTP-100-PPE | <p> Optionales Zusatzmodul zum Planen und Festsetzen von Schichten (Tagesmodellen) und/oder zum Planen und Eintragen von Abwesenheiten wie Urlaub usw.</p><p> Gruppenfestlegungen:</p><ul> <li> Zur Planung k&ouml;nnen die Mitarbeiter/Personen zu entsprechenden Gruppen zugeordnet werden</li> <li> Eine Gruppierung ist wahlweise nach Abteilung und/oder Kostenstelle m&ouml;glich</li> <li> Zus&auml;tzlich k&ouml;nnen einzelne Personen zu dieser Planungsgruppe hinzugef&uuml;gt &nbsp;oder von dieser entfernt werden</li></ul><p> In der Planung sind die 4 Funktionen verf&uuml;gbar:</p><ul> <li> Abwesenheit eintragen</li> <li> Abwesenheit l&ouml;schen</li> <li> Schicht eintragen</li> <li> Schicht l&ouml;schen</li></ul><p> Dazu werden die Namen der Mitarbeiter der festgelegten Planungsgruppe alphabetisch untereinander und die einzelnen Tage bis zu 4 Wochen waagerecht&nbsp;nebeneinander in einer Tabelle dargestellt.</p><p> Eintr&auml;ge erfolgen als Einzeltage (Mausklick in die entsprechende Tabellenzelle) oder als Sammeleingabe von/bis (Dr&uuml;cken der STRG-Taste und Mausklick in die Zelle &bdquo;von&quot;, danach Mausklick in die Zelle &bdquo;bis&quot;).</p><p> Unter der Namensdarstellung der Mitarbeiter werden zus&auml;tzlich 2 Gruppen dargestellt:</p><ul> <li> Anzahl Abwesenheiten sortiert nach Grund</li> <li> Anzahl Schichtbelegung sortiert nach Bezeichnung des Tagesmodelles</li></ul><p> Ausdruck:</p><p> Die erfolgte Planung kann als Monatsausdruck per Papier oder als Export (z. B. als PDF-Datei) ausgegeben werden.</p><p> Daten&uuml;bernahme:</p><p> Die eingetragenen Daten (Schichtfestlegungen und Abwesenheiten) werden mit dem Eintragen &bdquo;online&quot; in den Datenbestand der Zeitwirtschaft &uuml;bernommen und dort zur Berechnung ber&uuml;cksichtigt.</p> | Lizenzerweiterung um weitere 100 MA-Lizenzen für die Personaleinsatzplanung, MTP-100-PPE | Funktionalitäten wie MTB-100-PP. | <p> Setup-CD</p> | <p> Erweiterungsmodul der Zeitverarbeitung zur Planung von Diensten und Schichten.</p>
NQE:P400-PP-A2 | MyTMA-Pers.-Einsspl. Erweit. 200 MA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTE-400-PPE | <p> Optionales Zusatzmodul zum Planen und Festsetzen von Schichten (Tagesmodellen) und/oder zum Planen und<br /> Eintragen von Abwesenheiten wie Urlaub usw.</p><p> Gruppenfestlegungen:</p><ul> <li> Zur Planung k&ouml;nnen die Mitarbeiter/Personen zu entsprechenden Gruppen zugeordnet werden.</li> <li> Eine Gruppierung ist wahlweise nach Abteilung und/oder Kostenstelle m&ouml;glich.</li> <li> Zus&auml;tzlich k&ouml;nnen einzelne Personen zu dieser Planungsgruppe dazu oder von dieser entfernt werden.</li></ul><p> Planung:</p><p> In der Planung sind die 4 Funktionen verf&uuml;gbar:</p><ul> <li> Abwesenheit eintragen</li> <li> Abwesenheit l&ouml;schen</li> <li> Schicht eintragen</li> <li> Schicht l&ouml;schen</li> <li> Dazu werden die Namen der Mitarbeiter der festgelegten Planungsgruppe alphabetisch untereinander und die einzelnen Tage bis zu 4 Wochen waagerecht nebeneinander in einer Tabelle dargestellt.</li> <li> Eintr&auml;ge erfolgen als Einzeltage (Mausklick in die entsprechende Tabellenzelle) oder als Sammeleingabe von/bis (Dr&uuml;cken der STRG-Taste und Mausklick in die Zelle &bdquo;von&quot;, danach Mausklick in die Zelle &bdquo;bis&quot;).</li></ul><p> Unter der Namensdarstellung der Mitarbeiter werden zus&auml;tzlich in 2 Gruppen dargestellt:</p><ul> <li> Anzahl Abwesenheiten sortiert nach Grund</li> <li> Anzahl Schichtbelegung sortiert nach Bezeichnung des Tagesmodelles</li></ul><p> Ausdruck:</p><p> Die erfolgte Planung kann als Monatsausdruck per Papier oder als Export (z. B. als PDF-Datei) ausgegeben<br /> werden.</p><p> Daten&uuml;bernahme:</p><p> Die eingetragenen Daten (Schichtfestlegungen und Abwesenheiten) werden mit dem Eintragen &bdquo;online&quot; in den Datenbestand der Zeitwirtschaft &uuml;bernommen und dort zur Berechnung ber&uuml;cksichtigt.</p> | Lizenzerweiterung um weitere 200 MA-Lizenzen für die Personaleinsatzplanung, MTE-400-PPE | Lizenzerweiterung MTE-400-PPE um weitere 200 MA-Lizenzen für die Personaleinsatzplanung.\n- Funktionalitäten wie MTE-400-PP. | <p> Setup-CD</p> | <p> Lizenzerweiterung um 200 MA-Lizenzen f&uuml;r die Personaleinsatzplanung</p>
HTR:205561 | 1/3" AXIS IP Kamera T/N 1080p 5MP 2,8-8mm Außen | Videosysteme | AXIS P1357-E | <p> Die <strong>AXIS P1357-E</strong> Netzwerk-Kamera ist eine unbewegliche Tag- und Nachtkamera f&uuml;r den<strong> Au&szlig;enbereich</strong>, die durch ausgezeichnete Bildqualit&auml;t, hervorragende H.264-Performance und ein robustes Design &uuml;berzeugt. Sie bietet herausragende Videoqualit&auml;t mit progressiver Abtastung in mehreren einzelnen H.264-Videostr&ouml;men und Motion JPEG-Videostr&ouml;men. Die Installation wird durch den Fokus-Assistenten, die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es und den Pixelz&auml;hler vereinfacht. Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. Des Weiteren bietet sie progressive Abtastung in hoher Bildqualit&auml;t sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und MJPEG-Videostr&ouml;me gleichzeitig. Sie unterst&uuml;tzt Edge Storage, die die Aufzeichnung von Videos direkt auf Speichermedien wie SD/SDHC-Karten erlauben und damit ein flexibles und zuverl&auml;ssiges Video&uuml;berwachungssystem garantieren.</p><p> <strong>Hauptmerkmale</strong></p><ul> <li> Netzwerk Kamera f&uuml;r den Au&szlig;enbereich</li> <li> Maximale Aufl&ouml;sung 2592x1944 Pixel</li> <li> True Day&amp;Night Funktionalit&auml;t</li> <li> H.264 Main und Baseline Profile</li> <li> Varifokal P-Iris Objektiv 2,8-8mm</li> <li> Multiple H.264- und MJPEG-Streams</li> <li> Lightfinder Technologie</li> <li> 2-Wege Audiounterst&uuml;tzung</li> <li> MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot</li> <li> RS-485 zur Ansteuerung von Pan-/Tilt-Motor</li> <li> 8-28VDC, Power over Ethernet</li> <li> IP66, Nema4X, IK10, -40&deg; bis + 50&deg; C</li></ul><p> <strong>Fest ausgerichtete hochwertige Tag- und Nachtkamera zur Video&uuml;berwachung mit 5 Megapixeln im Au&szlig;enbereich</strong><br /> Die AXIS 1357-E ist eine sofort einsatzf&auml;hige und f&uuml;r den Au&szlig;enbereich geeignete erstklassige fest ausgerichtete 5-Megapixel-Netzwerk-Kamera mit HDTV 1080p-Leistung. Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine pr&auml;zise Blendensteuerung, die f&uuml;r eine optimale Bildsch&auml;rfe sorgt, sowie H.264-Komprimierung. Die Kamera eignet sich hervorragend f&uuml;r den Einsatz in Au&szlig;enbereichen von Flugh&auml;fen, Banken und Ladengesch&auml;ften sowie f&uuml;r die St&auml;dte&uuml;berwachung. Sie ist zudem die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r Anwendungen mit vielen Detailaufnahmen oder einem gro&szlig;en zu &uuml;berwachenden Bereich</p><p> <strong>Erweiterte Blendensteuerung</strong><br /> Die revolution&auml;re P-Iris-Blendensteuerung erm&ouml;glicht die automatische und pr&auml;zise Steuerung der Blenden&ouml;ffnung, wodurch Tiefensch&auml;rfe und Objektivaufl&ouml;sung f&uuml;r eine perfekte Bildsch&auml;rfe optimiert werden. Durch die Unterst&uuml;tzung von DC-Blenden wird die Abw&auml;rtskompatibilit&auml;t sichergestellt. Die Kamera verf&uuml;gt au&szlig;erdem &uuml;ber eine Tag-/Nacht-Funktion f&uuml;r hohe Bildqualit&auml;t auch bei schwacher Beleuchtung</p><p> <strong>F&uuml;r den Au&szlig;enbereich</strong><br /> Die IP66-konforme AXIS P1357-E wird mit Wandhalterungstr&auml;ger, Sonnenschutz und Ethernet-Kabel ausgeliefert. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Schutz vor Staub, Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung und ist f&uuml;r den Einsatz bei Temperaturen von -40 &deg;C bis 50 &deg;C geeignet</p><p> <strong>Gleichzeitig H.264 und Motion JPEG</strong><br /> Mithilfe der digitalen PTZ-Funktionen und dem Streaming mit mehreren Ansichten, &uuml;ber das mehrere Ausschnitte der vollen Ansicht gleichzeitig angezeigt werden k&ouml;nnen, l&auml;sst sich der Bandbreiten- und Speicherbedarf erheblich verringern. Die Kamera unterst&uuml;tzt mehrere einzeln konfigurierbare Videostr&ouml;me in H.264 und Motion JPEG</p><p> <strong>Einfache Installation</strong><br /> Die Unterst&uuml;tzung von Power over Ethernet* vereinfacht die Installation. Die Kamera erm&ouml;glicht au&szlig;erdem die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es, d. h. die Feinabstimmung des Fokus kann von einem Computer aus durchgef&uuml;hrt werden</p><p> <strong>Weitere Merkmale</strong></p><ul> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Kameramanipulationsversuchen wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Power over Ethernet* (IEEE 802.3af), sodass die kostspielige Installation von Netzkabeln entf&auml;llt</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio mit verbesserter Audioqualit&auml;t</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung bei gleichbleibender Performance, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offene API (Application Programming Interface) zur Softwareintegration, z. B. VAPIX&reg; von Axis Communications</li></ul> | 1/3" Netzwerk-Kamera mit Edge Storage, Tag/Nacht, 2592x1944, 2,8-8mm, PoE, AXIS P1357-E | Die AXIS P1357-E Netzwerk-Kamera ist eine unbewegliche Tag/Nachtkamera mit außerordentlicher Lichtempfindlichkeit für die Videoüberwachung im Außenbereich\n\n- Integriertes Objektiv: DC-Iris, IR Korrigiert, 2,8 - 8 mm\n- Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0.2 lux, F1.2, S/W: 0.04 lux, F1.2\n- Sensor: Progressive scan RGB CMOS 1/3,2"\n- Auflösung: 2592 x 1944 Pixel Video Kompression: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) H. 264; Baseline and Main Profile MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 5-MP-Aufnahmemodus: 12,5/12 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz; 3-MP-Aufnahmemodus: 16/20 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz;HDTV 1080p und Aufnahmemodus 2 MP 4:3 (1600x1200): 25/30 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz \n- Streaming mit mehreren Ansichten: Bei einem Streaming mit 4 Ansichtsbereichen und 1 Übersicht in VGA-Auflösung beträgt die Bildrate pro Video- Stream 12 Bilder/s (5-MP-Aufnahmemodus) bzw. 20 Bilder/s (3-MP-Aufnahmemodus)\n- Einstellbare Bildfunktionen: Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit, Bildrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay Text, Privatzonen\n- Audio: Externes Micro, input or line input, line output. \n- Netzwerk Sicherheit: Password protection, IP address filtering, HTTPS Verschlüsselung, IEEE 802.1X Network Zugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokollierung\n- Unterstützte Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS\n- Anwendungsprogrammierschnittstelle: Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation\n- Intelligentes Video: Videobewegungs-, Kamerasabotage- und Audioerkennung\n- Ereignisauslöser: Intelligentes Video, externer Eingang, Geräuschpegel, Zeitplaner und Randspeicherung\n- Ereignisaktionen: Datei-Upload: FTP, HTTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail; Benachrichtigung: E-Mail, HTTP und TCP; Aktivierung externer Ausgänge; Vor-/Nachalarm-Videopuffer; Video- und Audioaufzeichnung auf Randspeicher; PTZ-Voreinstellung; Wachrundgang; Audioclip abspielen; Tag-/Nachtumschaltung; Status-LED-Aktivierung\n- Installationshilfe: Pixelcounter, Focus Assistent, Remote Back Focus\n- Gehäuse: Mit IP66- und NEMA 4X-Zulassung, IK10, stoßfestes Aluminiumgehäuse, Farbe weiß NCS S 1002-B\n- Speicher: 512 MB RAM, 128 MB Flash\n- Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af max. 12,95 W oder High-PoE max. 25,5 W\n- Anschlüsse: IO: 4-polige, 2,5-mm-Klemmleiste für 1 Alarmeingang und 1 Ausgang RS-485/422, 2 Stck., 2 Pos., Vollduplex, Klemmleiste Anschlussblock für Gleichstromeingang, 3,5-mm-Buchse für Mikro/Line-In, 3,5-mm-Buchse Line-OutP-Iris-Anschluss (kompatibel mit DC-Blende)\n- Edge Storage: Micro SD/ SDHC/ SDXC Slot Unterstützt Speicherkarten bis 64GB, unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder File-Server)\n- Betriebsbedingungen: –30 °C bis 50 °C mit PoE; bis –40 °C mit High-PoE\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)\n- Zulassungen: EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class B, KN24, EN 50121-4/IEC 62236, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, EN 60950-22, IEC 62262, IK10, IEC60950-22, UL60950-22, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27\n- Gewicht: 3,1 Kg\n- Abmessungen: HxTxB 46 x 205 x 78 mm | <ul> <li> Wandhalterung</li> <li> Sonnenschutz</li> <li> Anschlu&szlig;kit</li> <li> Installationsanleitung</li> <li> CD mit Installationsprogrammen</li> <li> Windows-Decoder-Lizenz f&uuml;r 1 Nutzer</li></ul> | <ul> <li> Bahnh&ouml;fe</li> <li> Banken</li> <li> Flugh&auml;fen</li> <li> Industrie</li> <li> Handel</li> <li> Pharma</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Schulen</li> <li> Stadt&uuml;berwachung</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><p> Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die &Uuml;berwachung von Einzelhandelsgesch&auml;ften, Flugh&auml;fen, Bahnh&ouml;fen, Schulen, St&auml;dten, Universit&auml;ten, Regierungs- und Industriegeb&auml;uden</p>
HTR:205552 | 1/3" Axis IP Kamera T/N 720p 1MP 2,8-8mm Außen | Videosysteme | AXIS P1354-E | <p> Die <strong>AXIS P1354-E</strong> Netzwerk-Kamera ist eine unbewegliche Tag- und Nachtkamera f&uuml;r den <strong>Au&szlig;enbereich</strong>, die durch ausgezeichnete Bildqualit&auml;t, hervorragende H.264-Performance und ein robustes Design &uuml;berzeugt. Sie bietet herausragende Videoqualit&auml;t mit progressiver Abtastung in mehreren einzelnen H.264-Videostr&ouml;men und Motion JPEG-Videostr&ouml;men. Die Installation wird durch den Fokus-Assistenten, die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es und den Pixelz&auml;hler vereinfacht.<br /> Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden.<br /> Des Weiteren bietet sie progressive Abtastung in hoher Bildqualit&auml;t sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und MJPEG-Videostr&ouml;me gleichzeitig.<br /> Sie unterst&uuml;tzt Edge Storage, die die Aufzeichnung von Videos direkt auf Speichermedien wie SD/SDHC-Karten erlauben und damit ein flexibles und zuverl&auml;ssiges Video&uuml;berwachungssystem garantieren.</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> Hervorragende Bildqualit&auml;t mit 1 MP/ HDTV 720p</li> <li> Maximale Aufl&ouml;sung 1280x960 Pixel</li> <li> True Day&amp;Night Funktionalit&auml;t</li> <li> Varifokal Objektiv 2,8-8mm</li> <li> Ligtfinder-Technologie</li> <li> Erkennung von Manipulationsversuchen</li> <li> Mehrere H.264-Videostr&ouml;me</li> <li> 2-Wege Audiounterst&uuml;tzung</li> <li> Digitale PTZ-Funktionen</li> <li> Edge-Speicher (microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot bis 64GB)</li> <li> Unterst&uuml;tzung von NAS Systemen</li> <li> 8-28VDC, Power over Ethernet</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Au&szlig;enbereich, Schutz nach IP66</li></ul><p> <strong>Robuste unbewegliche Tag- und Nachtkamera</strong><br /> Das sofort einsatzf&auml;hige und f&uuml;r Au&szlig;enbereiche geeignete Netzwerk-Kameramodell AXIS P1354-E ist eine unbewegliche Netzwerk-Kamera, die durch hervorragende H.264-Performance und ein robustes Design &uuml;berzeugt</p><p> Sie bietet HDTV-Videoqualit&auml;t mit progressiver Abtastung in mehreren einzelnen H.264-Videostr&ouml;men und Motion JPEG-Videostr&ouml;men. Die Installation wird durch den Fokus-Assistenten, die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es und den Pixelz&auml;hler vereinfacht</p><div id="cke_pastebin" style="overflow: hidden; height: 1px; position: absolute; left: -1000px; top: 462px; width: 1px"> &nbsp;</div><p> <strong>Verringerung der Installationsdauer und -kosten</strong><br /> Die IP66-konforme Kamera ist sofort einsatzbereit, d. h. sie kann direkt nach Lieferung im Au&szlig;enbereich montiert werden. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Schutz vor Staub, Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung und ist f&uuml;r den Einsatz bei Temperaturen bis zu -40 &deg;C geeignet</p><p> Sie ist die perfekte Sicherheitsl&ouml;sung f&uuml;r die &Uuml;berwachung von Regierungs- und Industriegel&auml;nden, Flugh&auml;fen, Bahnh&ouml;fen und Parkpl&auml;tzen sowie Schul- und Universit&auml;tsgel&auml;nden<br /> &nbsp;</p><p> <strong>Lightfinder-Technologie </strong><br /> Die AXIS P1354-E arbeitet mit der Axis-Lightfinder-Technologie Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. M&ouml;glich macht dies die Kombination aus der langj&auml;hrigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl nur der besten optischen Komponenten</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Kameramanipulationsversuchen wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die kostspielige Installation von Netzkabeln entf&auml;llt</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio mit verbesserter Audioqualit&auml;t</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen, wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung ohne Performance-Einbu&szlig;en, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offenes&nbsp; Application Programming Interface (API) f&uuml;r die Integration von Software, inklusive der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;z.B. VAPIX&reg; von AXIS</li></ul> | 1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1280x960, 2,8-8mm, 8-28VDC, PoE, IP66, IK10, AXIS P1354-E | Die AXIS P1354-E Netzwerk-Kamera ist eine wetterfeste, lichtempfindliche fest ausgerichtete Kamera für Videoüberwachung mit DDTV-Qualität im Außenbereich\n\n- Integriertes Objektiv: DC-Iris, IR Korrigiert, 2,8 - 8 mm\n- Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0.1 lux, F1.0, S/W: 0.02 lux, F1.0\n- Sensor: Progressive scan RGB CMOS 1/4”\n- Auflösung: 1280 x 960 Pixel\n- Video Kompression: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) H. 264 Baseline and Main Profile MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 25/30 Bilder/Sekunde bei gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten.\n- Einstellbare Bildfunktionen: Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit, Bilddrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay Text, Privatzonen, Korridorformat.\nAudio: Integriertes Mikrophon \n- Netzwerk Sicherheit: Passwortschutz, IP Adressenfilterung, HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Netzwerk, Zugangskontrolle, Digit Authentifikation, Benutzerzugriffsprotokoll \n- Unterstützte Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS\n- Anwendungsprogrammierschnittstelle: Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation.\nIntelligentes Video: Videobewegungs-, Kamerasabotage- und Audioerkennung\n- Alarmauslösung: Videoanalyse, Alarmeingang, Audio und Kalenderfunktionen und Edge Storage Ereignisse.\n- Alarmereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Aktivierung externer Ausgänge, Aufzeichnung von Video auf Edge Storage, Vor-/Nachalarm-Videopuffer. Abspielen einer - Audioaufzeichnung. Tag- /Nachtumschaltung, Status LED.\n- Installationshilfe: Pixelcounter, Focus Assistent, Remote Back Focus\n- Gehäuse: Metall\n- Speicher:256 MB RAM, 128 MB Flash\n- Stromversorgung: 8–28V DC, max 2,2W oder Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, max. 7.2 W, PoE Class 3.\n- Anschlüsse: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Ein/ Ausgang: 4-pin 2.5 mm für 1 Alarmeingang und 1 Alarmausgang. RS-485/422, Vollduplex, Anschluss DC Input, Anschluß 3.5 mm mic/line in, \n- Edge Storage: Micro SD/ SDHC/ SDXC Slot Unterstützt Speicherkarten bis 64GB, Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder File-Server)\n- Betriebsbedingungen: -30 °C bis 50 °C mit PoE, - 40 °C bis 50 °C mit High PoE\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)\n- Zulassungen: EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class B, KN24 EN 50121-4/IEC 62236, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262, IK10, IEC60950-22, UL60950-22,IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27\n- Gewicht: 3,1 Kg\n- Abmessungen: H x T x B 142 x 405 x 162 mm inkl. Sonnenschutz | <ul> <li> Kameramontagefu&szlig; &iuml;&raquo;&iquest;(eine Wandhalterung wird mit der Kamera ausgeliefert)</li> <li> Anschlusskit</li> <li> Installationsanleitung</li> <li> CD mit Installationsprogrammen</li> <li> Windows-Decoder-Lizenz f&uuml;r 1 Nutzer</li></ul> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Die Kamera verf&uuml;gt &uuml;ber einen Schutz vor Staub, Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung und ist f&uuml;r den Einsatz bei Temperaturen bis zu -40 &deg;C geeignet, Sie ist die perfekte Sicherheitsl&ouml;sung f&uuml;r die &Uuml;berwachung von Regierungs- und Industriegel&auml;nden, Flugh&auml;fen, Bahnh&ouml;fen und Parkpl&auml;tzen sowie Schul- und Universit&auml;tsgel&auml;nden</li></ul>
S54323-B108-A1 | Schaltungseinsatz für Handfeuermelder | Brandmeldesysteme | FDME273 | <p> Der Schaltungseinsatz f&uuml;r Funk Handfeuermelder<strong> FDME273 </strong>dient der manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung &uuml;ber das funkbasierte Mesh-Netzwerk zur Brandmelderzentrale Sinteso FS20. Die hochverf&uuml;gbare, redundante Funkvernetzung der Brandmelder in einer Funkzelle durch Mesh-Technologie stellt die Funkverbindungen von Melder zu Melder sowie zum Funk-Gateway sicher.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Indirekte Ausl&ouml;sung gem&auml;ss DIN-EN54-11 durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des Knopfes</li> <li> Verf&uuml;gbarkeit von mindestens zwei oder mehreren verschiedenen Verbindungswegen, je nach Netztopologie</li> <li> Funk-Multibandsystem mit automatischem Wechsel des Frequenzbandes 868 - 870 oder 433 - 435 Mhz</li> <li> Verschl&uuml;sselte Informations&uuml;bertragung</li> <li> &Uuml;berwachung der Verbindung/Systemintegrit&auml;t</li> <li> &Uuml;berwachung der Batteriekapazit&auml;t mit direkter Meldung an die BMZ (automatischer Selbsttest)</li> <li> Automatische Aktivierung einer Reservezelle im Batterie-Pack bei Ersch&ouml;pfung der ersten Zellen</li> <li> Automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzb&auml;nder</li> <li> Automatisches Festlegen der optimalen Basis- und Ausweich-Funkkan&auml;le</li> <li> Automatischer Kanalwechsel bei Funkst&ouml;rungen</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ B indoor), EN 54-25, EN 300220-2</li> <li> VdS: G213092</li></ul> | Schaltungseinsatz für Funk Handfeuermelder Sinteso, FDME273 | Der Schaltungseinsatz für Funk Handfeuermelder FDME273 dient der manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über das funkbasierte Mesh-Netzwerk zur Brandmelderzentrale Sinteso FS20. Die redundante Funkvernetzung der Brandmelder in einer Funkzelle durch Mesh-Technologie stellt die Funkverbindungen von Melder zu Melder sowie zum Funk-Gateway sicher.\nEigenschaften:\n- Indirekte Auslösung gemäss DIN-EN54-11 durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes\n- Verfügbarkeit von mindestens zwei oder mehreren verschiedenen Verbindungswegen, je nach Netztopologie\n- Funk-Multibandsystem mit automatischem Wechsel des Frequenzbandes 868 - 870 oder 433 - 435 Mhz\n- Verschlüsselte Informationsübertragung\n- Überwachung der Verbindung/Systemintegrität\n- Überwachung der Batteriekapazität mit direkter Meldung an die BMZ (automatischer Selbsttest)\n- Automatische Aktivierung einer Reservezelle im Batterie-Pack bei Erschöpfung der ersten Zellen\n- Automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder\n- Automatisches Festlegen der optimalen Basis- und Ausweich-Funkkanäle\n- Automatischer Kanalwechsel bei Funkstörungen\n- Normen: EN 54-11 (Typ B indoor), EN 54-25, EN 300220-2 \n- VdS: G213092 | <p> 1x Schaltungseinsatz f&uuml;r Funk Handfeuermelder,<strong> FDME273</strong></p> | <p> Schaltungseinsatz f&uuml;r Funk Handfeuermelder zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung</p>
V24230-Z6-A5 | SV-Einsatz 24V/150 W | Brandmeldesysteme | SV24V-150W | <p> Die Stromversorgung <strong>SV24V-150W </strong>erzeugt eine galvanisch vom Netz getrennte Ausgangsspannung von nominal 24 V. Sie ist f&uuml;r den Betrieb an 115/230-V-Netzen ausger&uuml;stet. Zus&auml;tzlich sorgt sie f&uuml;r die temperaturkompensierte Ladung und Ladungserhaltung einer Batterie, die bei Netzausfall den Betrieb des Verbrauchers sicherstellt (Bereitschaftsparallelbetrieb). Die Ausg&auml;nge f&uuml;r die 24-V-Betriebsspannung und die Ladung der Batterie sind kurzschluss- und leerlauffest. Die SV ist r&uuml;ckwirkungsfrei aufgebaut, d.h. eine St&ouml;rung oder Ausfall einer Energiequelle f&uuml;hrt nicht zu einer St&ouml;rung der anderen Energiequelle (z. B. Kurzschluss oder Unterbrechung der Batterieleitung, Bauteileausf&auml;lle). Der uneingeschr&auml;nkte Betrieb wird durch die Strom-versorgung gew&auml;hrleistet und bedeutet, dass beim &Uuml;bergang der Versorgung von einer Energiequelle auf die andere die Ausgangsspannung nicht unzul&auml;ssig beeintr&auml;chtigt wird. Ein &Uuml;berspannungsschutz verhindert, dass bei einem Defekt der Stromversorgung die Ausgangsspannung um mehr als 40 %&nbsp; des Nennwertes ansteigt. Ein Tiefentladeschutz verhindert, dass die Batterie bei Netzausfall tiefentladen wird. Bei Unterschreitung der Entladeschlussspannung wird die Batterie abgeschaltet. Die Stromversorgung &uuml;berwacht die Energiequellen Netz und Batterie sowie den Temperaturf&uuml;hler auf ordnungsgem&auml;&szlig;e Funktion. Bei Netzbetrieb wird die Batterie einem Batterietest unterworfen, indem ihr Spannungsabfall w&auml;hrend eines Belastungsstroms (3,0 A) ermittelt wird. Bei Auftreten eines Fehlers wird eine St&ouml;rungsmeldung Netz-, Batterie- oder F&uuml;hlerst&ouml;rung erzeugt, &uuml;ber potenzialfreie Relaiskontakte ausgegeben und &uuml;ber Leuchtdioden auf der Geh&auml;useoberseite angezeigt. Zur Erh&ouml;hung der Leistungsabgabe k&ouml;nnen maximal drei Stromversorgungen bei gleichm&auml;&szlig;iger Stromaufteilung parallel geschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Gro&szlig;e EMV-Festigkeit</li> <li> Hohe Strombelastung im Parallelbetrieb</li> <li> Ausgangsleistung 150 W</li> <li> Parallelschaltung bis zu 3 Stromversorgungen m&ouml;glich</li> <li> Kurzschlussfest</li> <li> Strombegrenzt</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturf&uuml;hler</li> <li> &Uuml;berwachung der Batterien</li> <li> &Uuml;berwachung des Temperaturf&uuml;hlers</li> <li> Einsatz zur Versorgung von weiteren Verbrauchern (EN 54-konform und VdS-konform)</li> <li> Sicherheitsgrad 4 (EN 50131-6)</li> <li> Umweltklasse 1 (VdS 2110)</li> <li> Stromversorgungstyp B und C (VdS 2115)</li> <li> VdS-Anerkennungs-Nr. (BMT) G200126</li> <li> VdS-Anerkennungs-Nr. (IMT) G102007</li> <li> DIBT-Zulassung</li> <li> RoHS-konform</li></ul><p> <strong>Zubeh&ouml;r bei Einzelbestellung</strong></p><p> Bei einer Einzelbestellung der Stromversorgung SV24V-150W&nbsp;werden zus&auml;tzlich folgende Federklemmleisten ben&ouml;tigt:</p><ul> <li> Federklemmleiste 9-Polig, Artikelnummer V24072-Z20-A1</li> <li> Federklemmleiste 10-Polig, Artikelnummer V24072-Z20-A2</li></ul><p> <strong>Sicherheitshinweise</strong></p><ul> <li> Die Stromversorgung ist eine Einbaukomponente und ausschlie&szlig;lich f&uuml;r eine ortsfeste Installation geeignet</li> <li> Die Montage und Inbetriebsetzung darf nur von einer Elektrofachkraft (Definition siehe DIN VDE 0105 Teil 1, DIN 0833 Teil1) vorgenommen werden</li> <li> Beim&nbsp;Austausch einer Stromversorgung V24230-Z6-A4 gegen eine Stromversorgung V24230-Z6-A5&nbsp;ist die unterschiedliche Anschlussbelegung der beiden Stromversorgungen zu beachten&nbsp;</li> <li> Unterschiedliche Versionen (A4/A5) der Stromversorgung (150 W) d&uuml;rfen nicht parallel geschaltet werden</li> <li> Der Anschluss der Batterien ist mit &auml;u&szlig;erster Sorgfalt vorzunehmen</li> <li> Auf Verpolung achten!</li> <li> Es d&uuml;rfen nur daf&uuml;r vorgesehene Batterietypen verwendet werden</li> <li> Ein unsachgem&auml;&szlig;er Gebrauch kann zu Gesundheitssch&auml;den, Ger&auml;tedefekten oder Brandgefahr f&uuml;hren</li></ul> | Stromversorgung (150 W) zur Wandlung der Eingangsspannung und zur Batterieladung, SV24V-150W | Die Stromversorgung (150 W) SV24V-150W wandelt die Netzspannung in die Systemspannung um und lädt die Batterien. \n\nMerkmale:\n- Große EMV-Festigkeit\n- Hohe Strombelastung im Parallelbetrieb\n- Ausgangsleistung 150 W\n- Parallelschaltung bis zu 3 Stromversorgungen möglich\n- Kurzschlussfest\n- Strombegrenzt\n- Überwachung der Netzspannung\n- Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien\n- Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturfühler\n- Überwachung der Batterien\n- Überwachung des Temperaturfühlers\n- Einsatz zur Versorgung von weiteren Verbrauchern (EN 54-konform und VdS-konform)\n- Sicherheitsgrad 4 (EN 50131-6)\n- Umweltklasse 1 (VdS 2110)\n- Stromversorgungstyp B und C (VdS 2115)\n- VdS-Anerkennungs-Nr. (BMT) G200126\n- VdS-Anerkennungs-Nr. (IMT) G102007\n- DIBT-Zulassung\n- RoHS-konform\n\nZubehör bei Einzelbestellung:\nBei einer Einzelbestellung der Stromversorgung SV24V-150W werden zusätzlich folgende Federklemmleisten benötigt:\n- Federklemmleiste 9-Polig, Artikelnummer V24072-Z20-A1\n- Federklemmleiste 10-Polig, Artikelnummer V24072-Z20-A2 | <p> 1 St&uuml;ck SV-Einsatz 24V/150 W</p> | <p> Stromversorgung zum Einsatz in Sinteso FC20xx, SIGMASYS und D100 Brandmelderzentralen</p>
S54310-F11-A1 | ASA Multisensor-Rauchmelder (FDnet / kollektiv) | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A9 | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder <strong>FDOOT241-A9</strong> kann in Sinteso FDnet Netzwerktechnik oder an SIGMACON im Kollektivbetrieb genutzt werden. Eine sp&auml;tere Migration der SIGMACON Melderlinie auf Sinteso FDnet Netzwerk ist problemlos m&ouml;glich. Die Signalverarbeitung dieses Multiprotokoll Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis). Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt. Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines Feuers sensibler &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit. (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich)</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders)</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich. Diese Funktion erm&ouml;glicht einen Einsatz an Orten, wo sich die Situation regelm&auml;&szlig;ig stark ver&auml;ndert (z. B. Veranstaltungsorte, Produktionshallen)</li> <li> Softwarem&auml;&szlig;ig einstellbar als Neuronaler Brandmelder, Rauchmelder oder W&auml;rmemelder</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> F&uuml;r Windgeschwindigkeiten von 1&hellip; 20 m/s geeignet</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet bzw. SIGMALOOP</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> VdS-Anerkennung: G212036</li></ul> | ASA Neuronaler Migrationsmelder, FDOOT241-A9 | ASA Neuronaler Brandmelder zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. Der Melder ermöglicht die Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungssicherheit.\n\nEinsatz:\n- Zur Frühwarnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden\n- Zur frühen und zuverlässigen Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrössen\n- Adressiert einsetzbar, für schrittweise Modernisierung von kollektiv/GMT/SynoLINE300 auf Sinteso FDnet (FS20-Kompatibilität im FDnet ist gewährleistet, wenn sie von der landesspezifischen FS20-Software unterstützt wird),SIGMASYS Sinteso im FDnet-Betrieb\n\nFunktion:\n- Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit zwei Sensoren, optische Vor- und Rückwärtsstreuung\n- Opto-elektronische Messkammer, welche störendes Fremdlicht fernhält, aber helle und dunkle Rauchpartikel optimal detektiert\n- Zwei zusätzliche Wärmesensoren erhöhen die Täuschungssicherheit des Brandmelders\n- Softwaremässig einstellbar als Multisensor Rauchmelder, Rauchmelder oder Wärmemelder\n- Wählbares Detektionsverhalten dank applikationsspezifischer ASA-Parametersätze\n- Multi-Protokoll: kollektiv / GMT (Cerberus / Siemens) / SynoLINE300, FDnet\n\nEigenschaften:\n- Resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Signalverarbeitung mit ASAtechnology ('Advanced Signal Analysis')\n- Ereignisgesteuertes Detektionsverhalten\n- Zeit- und Prozessabhängiges Detektionsverhalten\n- Hochentwickelte Täuschungssicherheit\n- Erprobte Immunität gegen Leistungselektronik-Störungen\n- Geschützte Elektronik, qualitativ hochwertige Bauelemente\n- Ausgeklügelte Sensoren- und Elektronik-Überwachung\n- Redundantes, hochwertiges Sensorsystem\n- Für Windgeschwindigkeiten von 1… 20 m/s geeignet\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar, kein Ausrichten notwendig\n- Integrierter Kurzschlusstrenner\n- VdS-Anerkennung: Ja\n\nÖkologie:\n- Umweltfreundliche Verarbeitung\n- Wiederverwertbare Materialien\n- Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar\n- Umweltfreundliche Melderprüfung ohne Gas | <p> 1x ASA Neuronaler Multiprotokoll-Brandmelder</p> | <p> Der Neuronale Multiprotokoll Brandmelder mit ASAtechnology eignet sich f&uuml;r einen breiten Einsatzbereich. Der Melder detektiert alle Brandarten, das gesamte Rauchspektrum und alle offenen Br&auml;nde. Er ist f&uuml;r alle Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en im Kollektivbetrieb geeignet.</p>
V24244-Z5006-A8 | Überfallmelder LSN | Einbruchmeldesysteme | ND200 LSN | <p> Der &Uuml;berfallhandmelder <strong>ND200 LSN</strong> ist direkt an den LSN-Ringbus anschaltbar. Das Element verf&uuml;gt &uuml;ber einen integrierten Deckelkontakt und bietet die M&ouml;glichkeit, &uuml;ber 2 freie Schraubklemmen weitere Signale durchzuschleifen.</p> | Überfallhandtaster LSN, ND200 LSN | Melder mit Auswertung folgender Kriterien:\n- Alarm\n- Sabotagealarm (Deckelkontakt)\n\nZum Anschluss an den Ringbus, Installation als Ring oder Stichelement möglich. Die Stromversorgung des Melders erfolgt über den Ringbus. | <p> 1x &Uuml;berfallhandmelder<br /> Papierplomben</p> | <p> Manuelle Ausl&ouml;sung von &Uuml;berfall- bzw. Bedrohungsalarmen.</p>
S54542-F107-A100 | SPC Erweiterungsmodul, 8 Relaisausgänge | Einbruchmeldesysteme | SPCE452.100 | <p> Mit dem Erweiterungsmodul SPCE452.100 l&auml;sst sich das SPC-System via X-BUS um 8 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge erweitern. Die Ausg&auml;nge sind potentialfreie Relais, die &uuml;ber Schlie&szlig;er- und &Ouml;ffner-Klemmen verf&uuml;gen, um eine h&ouml;chstm&ouml;gliche Flexibilit&auml;t zu gew&auml;hrleisten. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegesch&uuml;tztes Geh&auml;use eingebaut; es verf&uuml;gt &uuml;ber eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer f&uuml;r einfache Ger&auml;teidentifizierung sowie &uuml;ber umfangreiche M&ouml;glichkeiten zur Selbstdiagnose.</p> | Relaisausgang Erweiterungsmodul SPCE452.100 | Mit dem Erweiterungsmodul SPCE452.100 lässt sich das SPC-System via X-BUS um 8 frei programmierbare Relaisausgänge erweitern. Die Ausgänge sind potentialfreie Relais, die über Schließer- und Öffner-Klemmen verfügen, um eine höchstmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegeschütztes Gehäuse eingebaut; es verfügt über eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer für einfache Geräteidentifizierung sowie über umfangreiche Möglichkeiten zur Selbstdiagnose. | <p> 1x Erweiterungsmodul:&nbsp;&nbsp;SPCE452.100</p> | <p> Mit dem Erweiterungsmodul SPCE452.100 l&auml;sst sich das SPC-System via X-BUS um 8 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge erweitern.</p>
S54542-F106-A100 | SPC Erweiterungsmodul, 8 Eingänge und 2 Ausgänge | Einbruchmeldesysteme | SPCE652.100 | <p> Mit dem Erweiterungsmodul SPCE652.100 l&auml;sst sich das SPC-System via X-BUS um 8 drahtgebundene Meldergruppen und 2 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge erweitern. Die Ausg&auml;nge sind spannungsfreie Relais, die jeweils &uuml;ber Schlie&szlig;er- und &Ouml;ffner-Klemmen verf&uuml;gen. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegesch&uuml;tztes Geh&auml;use eingebaut. Es verf&uuml;gt &uuml;ber eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer f&uuml;r die Ger&auml;teidentifizierung.</p> | SPC Erweiterungsmodul, 8 Eingänge und 2 Ausgänge, SPCE652.100 | Mit dem Erweiterungsmodul SPCE652.100 lässt sich das SPC-System via X-BUS um 8 drahtgebundene Meldergruppen und 2 frei programmierbare Relaisausgänge erweitern. Die Ausgänge sind spannungsfreie Relais, die jeweils über Schließer- und Öffner-Klemmen verfügen. Das Erweiterungsmodul ist in ein sabotagegeschütztes Gehäuse eingebaut. Es verfügt über eine X-BUS-Status-LED und einen integrierten Summer für die Geräteidentifizierung. | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Erweiterungsmodul SPCE652.100</p> | <p> Mit dem Erweiterungsmodul SPCE652.100 l&auml;sst sich das SPC-System via X-BUS um 8 drahtgebundene Meldergruppen und 2 frei programmierbare Relaisausg&auml;nge erweitern.</p>
S54559-B116-A100 | Abreisskontakt-Kit für G3-Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | SPCY130.000 | <p> Das Abrei&szlig;kontakt-Kit <strong>SPCY130</strong> erm&ouml;glicht es, die SPC-G3-Geh&auml;use auf das Entfernen von ihrem Montagegrund zu &uuml;berwachen.</p> | Abreißkontakt-Kit für G3-Gehäuse, SPCY130.000 | Das SPCY130 Abreißkontakt-Kit ermöglicht es, die SPC G3 Gehäuse auf das Entfernen von ihrem Montagegrund zu überwachen. | <p> 1x SPCY130 Abreisskontakt-Kit</p> | <p> Abrei&szlig;kontakt-Kit zur Sabotage&uuml;berwachung</p>
S54530-F106-A100 | PDM-I18 PIR Melder | Einbruchmeldesysteme | PDM-I18 | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder <strong>PDM-I18 </strong>besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 2,5 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 4,7 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: G113504</li> <li> VdS-Anerkennung: G113505 (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> EN 50131 / Grad 2</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder, PDM-I18 | Der Infrarot-Bewegungsmelder besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 2,5 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 4,7 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: G113504\n- VdS-Anerkennung: G113505 (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: B\n- EN 50131 / Grad 2 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder</p> | <p> Passiv-Infrarotmelder</p>
V24244-Z4611-A8 | VTD3 Verteiler 8DA Schraubtechnik | Einbruchmeldesysteme | VTD3 | <p> Der Kleinverteiler <strong>VTD3</strong> ist in Schraubtechnik ausgef&uuml;hrt und in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht. Er verf&uuml;gt &uuml;ber 8 Doppelanschl&uuml;sse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgef&uuml;hrt.</p><ul> <li> Verteilerpunkte: 8 DA</li> <li> Geh&auml;use: AP, Kunststoff mit Deckelkontakt</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 114 x 114 x 25 mm</li> <li> VdS-Anerkennung: G102016</li> <li> VdS-Klasse: C</li></ul> | Kleinverteiler VTD3 in Schraubtechnik | Der Kleinverteiler VTD3 ist in Schraubtechnik ausgeführt und in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. Er verfügt über 8 Doppelanschlüsse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt.\n\n- Verteilerpunkte: 8 DA\n- Abmessungen (H x B x T): 114 x 50 x 25 mm\n- VdS-Anerkennung: G102016\n- VdS-Klasse: C | <p> Kleinverteiler VTD3 in Schraubtechnik</p> | <p> Kleinverteiler in Schraubtechnik zum Anschluss von&nbsp;8 DA</p>
S54542-F120-A100 | Audiosatellit | Einbruchmeldesysteme | SPCV310.000 | <p> Das Audiomodul <strong>SPCV310.000 </strong>kann als Erweiterungen an die Audiomodule SPCV340/341/440 angeschlossen werden. Damit wird die akustische Verifikationszone vergr&ouml;&szlig;ert. Das Audiomodul verf&uuml;gt &uuml;ber ein eingebautes Mikrofon und einen eingebauten Lautsprecher.</p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme Aktiv: max. 7 mA bei 12 V/DC</li> <li> Betriebstemperatur: -10 &deg;C bis +50 &deg;C</li> <li> Farbe: RAL 9003 (signalwei&szlig;)</li> <li> Gewicht: 0.370 kg</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 105 x 141 x 42 mm</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoffgeh&auml;use (ABS)</li></ul> | Audiosatellit SPCV310.000 | Das Audiomodul SPCV310.000 kann als Erweiterungen an die Audiomodule SPCV340/341/440 angeschlossen werden. Damit wird die akustische Verifikationszone vergrößert. Das Audiomodul verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen eingebauten Lautsprecher.\n\n- Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme Aktiv: max. 7 mA bei 12 V/DC\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Farbe: RAL 9003 (signalweiß)\n- Gewicht: 0.370 kg\n- Abmessungen (B x H x T): 106 x 141 x 42 mm\n- Gehäuse: Kunststoffgehäuse (ABS) | <p> Audiomodul</p> | <p> Audiomodul zur Vergr&ouml;&szlig;erung der akustischen Verifikationszone</p>
S54542-F119-A100 | Audiosatellit mit IR | Einbruchmeldesysteme | SPCV410.000 | <p> Das Audiomodul <strong>SPCV410.000 </strong>mit Bewegungsmelder kann als Erweiterungen an die Audiomodule SPCV340/341/440 angeschlossen werden. Damit wird die akustische Verifikationszone vergr&ouml;&szlig;ert. Das SPC410.000 kann mit einem PDM-I12 oder PDM-I12T Bewegungsmelder als kombiniertes Alarmerkennungs- und Verifikationsmodul genutzt werden.</p><ul> <li> Spannungsversorgung 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme Aktiv max. 7 mA bei 12 V/DC</li> <li> Betriebstemperatur: -10 &deg;C bis +50 &deg;C</li> <li> Farbe: RAL 9003 (signalwei&szlig;)</li> <li> Gewicht: 0.580 kg</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 106 x 261 x 42 mm</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoffgeh&auml;use (ABS)</li></ul> | Audiosatellit mit IR, SPCV410.000 | Das Audiomodul SPCV410.000 mit Bewegungsmelder kann als Erweiterungen an die Audiomodule SPCV340/341/440 angeschlossen werden. Damit wird die akustische Verifikationszone vergrößert. Das SPC410.000 kann mit einem PDM-I12 oder PDM-I12T Bewegungsmelder als kombiniertes Alarmerkennungs- und Verifikationsmodul genutzt werden.\n\n- Spannungsversorgung 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme Aktiv max. 7 mA bei 12 V/DC\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Farbe: RAL 9003 (signalweiß)\n- Gewicht: 0.580 kg\n- Abmessungen (B x H x T): 106 x 261 x 42 mm\n- Gehäuse: Kunststoffgehäuse (ABS) | <p> Audiomodul mit Bewegungsmelder</p> | <p> Audiomodul mit Bewegungsmelder zur Vergr&ouml;&szlig;erung der akustischen Verifikationszone</p>
S24243-B3025-A1 | IC Universal-Montageblech | Einbruchmeldesysteme | Montageblech | <p> Das Montageblech dient zum Einbau von Optionalen Ger&auml;ten in die Transliner-Ringbus-Zentralen IC1000, IC1100 und IC20xx.</p><ul> <li> Abmessungen (H x B): 165 x 225 mm</li></ul> | IC Universal-Montageblech | Das Montageblech dient zum Einbau von optionalen Geräten in die Transliner-Ringbus-Zentralen IC1000, IC1100 und IC20xx. \n\n- Abmessungen (H x B): 165 x 225 mm | <p> 1x IC Universal-Montageblech</p> | <p> Montageblech&nbsp;zum Einbau von optionalen Ger&auml;ten in die Transliner-Ringbus-Zentralen IC1000, IC1100 und IC20xx</p>
NRX:LWL-MU | PAV DSM40, LWL Switch multimode LWL-MU | Sprachalarmsysteme | LWL-MU | <p> Der gemanagte Switch verf&uuml;gt &uuml;ber eine Ringfunktionalit&auml;t auf Basis des Media Redundancy Protocol nach IEC 62429 (MRP-Ring), das es dem System erm&ouml;glicht, sich von Netzwerkausf&auml;llen innerhalb von 200ms oder weniger zu erholen. &Uuml;ber ein Web Management GUI lassen sich alle wichtigen Funktionen wie z.B. Port Mirroring, DHCP Client, IGMP, SNTP, SMTP, Port und Tagged basiertes VLAN, SNMP, RMON, Quality of Service oder Class of Service 802.1p kontrollieren. Zudem steht ein Alarm-Relaisausgang f&uuml;r Systemereignisse zur Verf&uuml;gung. Der Switch bietet 2 flexibel konfigurierbare FX-Ports Duplex (Glasfaser Multimode) und 6 TX-Ports (RJ45).</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Managed Profi Net 8-Port Switch mit&nbsp; 2 FX-Ports</p><p> Anzeigen:<br /> &bull;&nbsp;25 LEDs f&uuml;r Status-Anzeigen&nbsp;(System fault / Port LEDs / Power supply / FiberView)</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 ST-Buchsen RX/TX f&uuml;r Glasfaser Multi<br /> &bull;&nbsp;6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports<br /> &bull;&nbsp;1 RS232 f&uuml;r Steuerung/Parametrierung<br /> &bull;&nbsp;1 USB f&uuml;r Steuerung/Parametrierung<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;2 Alarmkontakte</p><p> Technische Daten:</p><p> Glasfaser-Anschluss:<br /> &bull;&nbsp;Fiber: Multimode, 62,5 (50) /125 &mu;m<br /> &bull;&nbsp;Optisches Budget: 12 dB / BIDI 15 dB<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis 5 km<br /> &bull; Wellenl&auml;nge: 1310 nm</p><p> 10/100Base TX Ports:<br /> &bull;&nbsp;Format: 6 x RJ45, Autonegotiation /&nbsp;Auto MDI/MDI-X<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis zu 100 m (CAT 5)<br /> &bull;&nbsp;IEEE: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet / IEEE 802.3u 100Base-TX und 100Base-FX Fast Ethernet / IEEE802.3x Flow Control und Back-pressure / IEEE802.1d spanning tree / IEEE802.1w rapid spanning tree / IEEE802.1p class of service / IEEE802.1Q VLAN Tag</p><p> Management:<br /> &bull;&nbsp;SNMP management /&nbsp;Web interface management</p><p> Alarmausgang:<br /> &bull;&nbsp;2 x Relaiskontakt, 25 V DC (1A) /&nbsp;60 V DC (0,3A)</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;8 W<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 70x145x130mm, Hut-Tragschienenmontage<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;0,85 kg</p> | PAV DSM40, LWL Switch multimode LWL-MU | Der gemanagte Switch muss über eine Ringfunktionalität auf Basis des Media Redundancy Protocol nach IEC 62429 (MRP-Ring) verfügen, das es dem System ermöglicht, sich von Netzwerkausfällen innerhalb von 200ms oder weniger zu erholen. Über ein Web Management müssen sich alle wichtigen Funktionen wie z.B. Port Mirroring, DHCP Client, IGMP, SNTP, SMTP, Port und Tagged basiertes VLAN, SNMP, RMON, Quality of Service oder Class of Service 802.1p kontrollieren lassen. Zudem muss ein Alarm-Relaisausgang für Systemereignisse zur Verfügung stehen. Der Switch muss 2 flexibel konfigurierbare FX-Ports Duplex (Glasfaser Multimode) und 6 TX-Ports (RJ45) bieten.\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Managed Profi Net 8-Port Switch mit 2 FX-Ports\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Anzeigen besitzen:\n- 25 LEDs für Status-Anzeigen (System fault / Port LEDs / Powersupply / FiberView)\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 ST-Buchsen RX/TX für Glasfaser Multi\n- 6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports\n- 1 RS232 für Steuerung/Parametrierung\n- 1 USB für Steuerung/Parametrierung\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 2 Alarmkontakte | <p> 1 LWL Switch</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:CSE18 | PAV DSM40, Erweiterung Systemsprechstelle CSE18 | Sprachalarmsysteme | CSE18 | <p> Erweiterung einer Standard-Sprechstelle um zuzs&auml;tzliche 18 Tasten</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenerweiterung</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C</p> | PAV DSM40, Sprechstellenerweiterung CSE18 | Erweiterung einer Standard-Sprechstelle um zusätzliche 18 Tasten. \n\nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n\nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Sprechstellenerweiterung | <p> 1 Sprechstellenerweiterung</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:CS18Q | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS18Q | Sprachalarmsysteme | CS18Q | <p> Standard-Sprechstelle f&uuml;r Nicht-Alarm-Anwendungen mit 18 frei programmierbaren Tasten.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Schwanenhalsmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 295x35-70x190 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;1,2 kg</p> | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS18Q | Standard-Sprechstelle für Nicht-Alarm-Anwendungen mit 18 frei programmierbaren Tasten. \n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Schwanenhalsmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PSU40/10 | PAV DSM40, Stromversorgung 10kW PSU40/10-CH | Sprachalarmsysteme | PSU40/10-CH | <p> Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 mit einer Ausgangsleistung von&nbsp;10 kW zur Sicherung und Verteilung der erforderlichen Leistung sowohl im Normal- als auch im Notstrombetrieb. Die Stromversorgung ist variabel aufgebaut und kann in 2.000 W Schritten von 2-12 kW best&uuml;ckt werden. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Controller, der umfangreiche &Uuml;berwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verf&uuml;gung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung werden ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt.</p><p> Der Controller kommuniziert mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems. Die Netzeinspeisung erfolgt &uuml;ber sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A. F&uuml;r Alarme steht ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eing&auml;ngen und 2 Temperaturf&uuml;hlern zur Verf&uuml;gung.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN 54-4: 1438-CPR-0400<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;F&uuml;r bis zu 6 Gleichrichter &aacute; 2.000 W<br /> &bull;&nbsp;Havariegleichrichter konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;Dauerleistung&nbsp;10 kW<br /> &bull;&nbsp;max. Ausbau 48 V / 12 kW<br /> &bull;&nbsp;Permanente &Uuml;berwachung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Controller mit Farbdisplay<br /> &bull;&nbsp;Sicherungsautomaten</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Netzeinspeisung&nbsp;bis 10mm&sup2;<br /> &bull;&nbsp;USB-Anschluss</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Netzversorgung: 3x&nbsp;230 V AC<br /> &bull;&nbsp;Spannungsabgabe: 48 V DC typ<br /> &bull;&nbsp;Stromabgabe:&nbsp;209 A, 250 A max.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsabgabe:&nbsp;10 kW, 12 kW max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x180x360mm, 19&quot;/4HE</p> | PAV DSM40, Stromversorgung 10 kW PSU40/10-CH | Die Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung muss die erforderliche Leistung von 10 kW sowohl im Normalbetrieb, als auch im Notstrombetrieb zur Verfügung stellen. Die Stromversorgung muss variabel aufgebaut sein und in 2.000 W Schritten von 2-12 kW bestückt werden können. Sie muss über einen Controller verfügen, der umfangreiche Überwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verfügung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung müssen ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt werden. Der Controller muss mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems kommunizieren können. Die Netzeinspeisung muss über sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A erfolgen. Für Alarme muss ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eingängen und 2 Temperaturfühlern zur Verfügung stehen.\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung nach Produktnorm EN 54-4 durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Für bis zu 6 Gleichrichter á 2.000 W\n- Havariegleichrichter konfigurierbar\n- Dauerleistung 10 kW\n- max. Ausbau 48 V / 12 kW\n- Permanente Überwachung\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Controller mit Farbdisplay\n- Sicherungsautomaten\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Netzeinspeisung bis 10mm²\n- USB-Anschluss | <p> 1 Stromversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SR24/2 | PAV DSM40, Schaltschrank 24HE incl. Mechanik | Sprachalarmsysteme | SR24/2 | <p> Schaltschrank 24 HE mit Schwenkrahmen 22 HE zum Ausbau mit max. 2 Verst&auml;rkern und bis zu 80 LS-Linien, oder 40 AB / Loop Linien.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Ausstattung:<br /> &bull;&nbsp;Sichtt&uuml;r vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in<br /> &nbsp; einem Rahmen aus Aluminiumprofilen mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 4-Punkt<br /> &nbsp; Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10mm) best&uuml;ckt<br /> &nbsp; mit Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Einteilige Stahlblechr&uuml;ckt&uuml;r mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 2-Punkt<br /> &nbsp;&nbsp;Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10 mm) best&uuml;ckt mit<br /> &nbsp; Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinf&uuml;hrung durch B&uuml;rstenleisten<br /> &nbsp; &uuml;ber die gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines L&uuml;ftermoduls<br /> &nbsp;&nbsp;bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterst&uuml;tzung der<br /> &nbsp;&nbsp;passiven Bel&uuml;ftung ist das Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.<br /> &bull;&nbsp;Steckbare Seitenw&auml;nde aus pulverbeschichtetem Stahlblech<br /> &bull;&nbsp;Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachr&uuml;stbar<br /> &bull;&nbsp;Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich<br /> &nbsp; bzw. mit Erdungsb&auml;ndern versehen.<br /> &bull;&nbsp;2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische<br /> &nbsp; Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betr&auml;gt 15.000 N (~1.500 kg).<br /> &bull;&nbsp;Material: Stahlblech, Aluminium<br /> &bull;&nbsp;Oberfl&auml;chenbehandlung: Flachteile und T&uuml;ren lackiert in lichtgrau RAL 7035<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 800x1.250x800 mm</p><p> Die Montager&uuml;ckwand ist ausger&uuml;stet mit Befestigungspunkten f&uuml;r die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkan&auml;len und einer Kabelabfangschiene.<br /> Der Schwenkrahmen beinhaltet eine Aufnahmem&ouml;glichkeit f&uuml;r den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz.</p> | PAV DSM40, Schaltschrank 24HE, SR24/2 | Der Schaltschrank 24 HE mit Schwenkrahmen 22 HE muss zum Ausbau von mindestens 2 Nutzverstärkern und 2 Ausgabeeinheiten zum Anschluss von bis zu 80 Lautsprecherlinien, oder 40 AB / Loop Linien geeignet sein.\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Sichttür vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus\n Aluminiumprofilen mit aufgeschäumter Dichtung, 4-Punkt Stangenverschluss, Komfortgriff\n für Profilhalbzylinder (30/10mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Einteilige Stahlblechrücktür mit aufgeschäumter Dichtung, 2-Punkt Stangenverschluss,\n Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10 mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die\n gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines Lüftermoduls bereits integriert und\n mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung ist das\n Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt\n- Steckbare Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech\n- Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachrüstbar\n- Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw. mit\n Erdungsbändern versehen\n- 2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit\n beider Montageebenen beträgt 15.000 N (~1.500 kg)\n- Material: Stahlblech, Aluminium\n- Oberflächenbehandlung: Flachteile und Türen lackiert in lichtgrau RAL 7035\n- Abmessungen (B x H x T): 800 x 1.250 x 800 mm\n\nDie Montagerückwand muss mit Befestigungspunkten für die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkanälen und einer Kabelabfangschiene ausgerüstet sein.\nDer Schwenkrahmen muss eine Aufnahmemöglichkeit für den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz beinhalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SR40/4 | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE incl. Mechanik | Sprachalarmsysteme | SR40/4 | <p> Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen&nbsp;40 HE zum Ausbau mit max. 2 Verst&auml;rkern und bis zu 80 LS-Linien, oder 40 AB / Loop Linien.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Ausstattung:<br /> &bull;&nbsp;Sichtt&uuml;r vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in<br /> &nbsp; einem Rahmen aus Aluminiumprofilen mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 4-Punkt<br /> &nbsp; Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10mm) best&uuml;ckt<br /> &nbsp; mit Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Einteilige Stahlblechr&uuml;ckt&uuml;r mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 2-Punkt<br /> &nbsp;&nbsp;Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10 mm) best&uuml;ckt mit<br /> &nbsp; Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinf&uuml;hrung durch B&uuml;rstenleisten<br /> &nbsp; &uuml;ber die gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines L&uuml;ftermoduls<br /> &nbsp;&nbsp;bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterst&uuml;tzung der<br /> &nbsp;&nbsp;passiven Bel&uuml;ftung ist das Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.<br /> &bull;&nbsp;Steckbare Seitenw&auml;nde aus pulverbeschichtetem Stahlblech<br /> &bull;&nbsp;Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachr&uuml;stbar<br /> &bull;&nbsp;Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich<br /> &nbsp; bzw. mit Erdungsb&auml;ndern versehen.<br /> &bull;&nbsp;2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische<br /> &nbsp; Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betr&auml;gt 15.000 N (~1.500 kg).<br /> &bull;&nbsp;Material: Stahlblech, Aluminium<br /> &bull;&nbsp;Oberfl&auml;chenbehandlung: Flachteile und T&uuml;ren lackiert in lichtgrau RAL 7035<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 800x2.050x800 mm</p><p> Die Montager&uuml;ckwand ist ausger&uuml;stet mit Befestigungspunkten f&uuml;r die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkan&auml;len und einer Kabelabfangschiene.<br /> Der Schwenkrahmen beinhaltet eine Aufnahmem&ouml;glichkeit f&uuml;r den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz.</p> | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE, SR40/4 | Der Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen 40 HE muss zum Ausbau von mindestens 2 Nutzverstärkern und 2 Ausgabeeinheiten zum Anschluss von bis zu 80 Lautsprecherlinien, oder 40 AB / Loop Linien geeignet sein.\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Sichttür vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus\n Aluminiumprofilen mit aufgeschäumter Dichtung, 4-Punkt Stangenverschluss, Komfortgriff\n für Profilhalbzylinder (30/10mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Einteilige Stahlblechrücktür mit aufgeschäumter Dichtung, 2-Punkt Stangenverschluss,\n Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10 mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die\n gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines Lüftermoduls bereits integriert und\n mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung ist das\n Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.\n- Steckbare Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech\n- Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachrüstbar\n- Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw. mit\n Erdungsbändern versehen\n- 2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit\n beider Montageebenen beträgt 15.000 N (~1.500 kg)\n- Material: Stahlblech, Aluminium\n- Oberflächenbehandlung: Flachteile und Türen lackiert in lichtgrau RAL 7035\n- Abmessungen (B x H x T): 800 x 2.050 x 800 mm\n\nDie Montagerückwand muss mit Befestigungspunkten für die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkanälen und einer Kabelabfangschiene ausgerüstet sein.\nDer Schwenkrahmen muss eine Aufnahmemöglichkeit für den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz beinhalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S24218-A201-A2 | Kommunikationsmodul ASD | Brandmeldesysteme | FDCC221S | <p> Die Kommunikationsschnittstelle <strong>FDCC221S</strong> erm&ouml;glicht die direkte Integration eines Siemens Ansaugrauchmelders in das FDnet Netzwerk des Brandmeldesystems Sinteso FS20. Die ID des FDCC221S ersetzt die ID des Ansaugrauchmelders und wird an die Zentrale weitergeleitet. St&ouml;rungs- und Alarmzust&auml;nde werden einzeln an der Zentrale angezeigt. Die bidirektionale Kommunikation zwischen der Brandmelderzentrale und dem Ansaugrauchmelder erm&ouml;glicht die &Uuml;bertragung von Grundeinstellungen und Parameters&auml;tzen sowie von Bedienungs- und Wartungsinformationen.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Eigenschaften des FDCC221S</strong>:</p><ul> <li> Direkte Integration in FDnet Netzwerk</li> <li> Detektoren werden konfiguriert und nach Produktnamen angezeigt</li> <li> Erm&ouml;glicht die Konfiguration via Brandmelderzentrale oder Tool (&ge;MP4.0)</li></ul> | Kommunikationsmodul Siemens Ansaugrauchmelder, FDCC221S | Kommunikationsschnittstelle zur direkten Integration eines Ansaugrauchmelders in den Peripheriebus des Brandmeldesystems. Die Schnittstelle ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen der Brandmelderzentrale und dem Ansaugrauchmelder zur Übertragung von Grundeinstellungen und Parametersätzen sowie von Bedienungs- und Wartungsinformationen(=MP4.0). | <p> 1 St&uuml;ck</p> | <p> Zubeh&ouml;r zu Ansaugrauchmeldern FDA221 und FDA241</p>
S54372-F11-A1 | Multisensor Rauchmelder Kollektiv | Brandmeldesysteme | OH110 | <p> Der Rauchmelder <strong>OH110</strong> dient der Detektion von Flammenbr&auml;nden fester und fl&uuml;ssiger Stoffe sowie von Schwelbr&auml;nden. Er zeichnet sich durch eine zuverl&auml;ssige Branddetektion im Umfeld mit T&auml;uschungsgr&ouml;ssen aus.</p><p> <strong>Funktion</strong></p><ul> <li> Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorw&auml;rtsstreuung</li> <li> Opto-elektronische Messkammer, welche st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, aber die Rauchpartikel optimal detektiert</li> <li> Zus&auml;tzlicher W&auml;rmesensor zur Erh&ouml;hung der T&auml;uschungssicherheit des Brandmelders</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch zwei Parameters&auml;tze (Parametersatz 1: Empfindlich, Parametersatz 2: Robust)</li> <li> 3-farbige LED-Anzeige</li> <li> Driftkompensation</li> <li> Interne Fehler&uuml;berwachung</li> <li> Fehleranzeige</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Zus&auml;tzlicher W&auml;rmesensor zur Erh&ouml;hung der T&auml;uschungssicherheit</li> <li> Resistent gegen Umwelt und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik, hochwertige Bauelemente</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> Meldersockel f&uuml;r jeden Meldertyp der Serie 110 verwendbar, f&uuml;r Aufputz- und Unterputzleitungszuf&uuml;hrungen</li></ul><p> <strong>&Ouml;kologie</strong></p><ul> <li> Umweltfreundliche Verarbeitung</li> <li> Wieder verwertbare Materialien</li> <li> Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar</li></ul><p> <strong>Zubeh&ouml;r, optional</strong></p><ul> <li> Melderarretierung LP720 als Diebstahlschutz</li> <li> Melderkennzeichen FDBZ291</li> <li> Meldersockel-Dichtung RS720 f&uuml;r h&ouml;here Schutzkategorie</li> <li> Mikroklemme DBZ1190-AA (0,28&hellip; 0,5 qmm)</li> <li> Verbindungsklemme DBZ1190-AB (1,0&hellip; 2,5 qmm)</li></ul> | Automatischer Brandmelder OH110 für kollektive und konventionelle Melderlinien, S54372-F11-A1 | Der Multisensor Rauchmelder dient der Detektion von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden. Er zeichnet sich durch eine zuverlässige Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrössen aus.\n\n\nEigenschaften: \n\n- Resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Geschützte Elektronik, hochwertige Bauelemente\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar\n- Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar\n- Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen\n- Gleicher Meldersockel für jeden Meldertyp der Serie 110, für Aufputz- und Unterputzleitungszuführungen | <p> Multisensor Rauchmelder OH110, S54372-F11-A1&nbsp;<br /> (mit Staubschutzkappe f&uuml;r den Schutz des Melders w&auml;hrend der Bauphase)</p> | <p> Automatischer Brandmelder OH110 f&uuml;r kollektive und konventionelle Melderlinien</p>
S54372-F7-A1 | Meldersockel Kollektiv (PS2) | Brandmeldesysteme | DB110R | <p> Der Meldersockel <strong>DB110R</strong> (PS2) ist ein Konventional Meldersockel&nbsp; mit Widerstand f&uuml;r das Parametrieren aller Punktmelder der Serie 110.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> W&auml;hlt Parametersatz 2 innerhalb des Punktmelders</li> <li> F&uuml;r Unterputz Letungszuf&uuml;hrung</li> <li> F&uuml;r Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung bis Kabeldurchmesser 8mm</li></ul> | Konventional Meldersockel DB110R (PS2) mit Widerstand für das Paramatrieren aller Punktmelder der Serie 110, S54372-F7-A1\n | Der Meldersockel DB110R (PS2) ist ein Konventional Meldersockel mit Widerstand für das Paramatrieren aller Punktmelder der Serie 110.\n \nFunktion: \n- Konventional Meldersockel mit Widerstand für das Parametrieren aller Punktmelder der Serie 110\n- Wählt Parametersatz 2 innerhalb des Punktmelders\n \nEinsatz:\n- für Unterputz Leitungszuführung\n- für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm | <p> 1 St&uuml;ck&nbsp;Meldersockel, S54372-F7-A1</p> | <p> Konventional Meldersockel mit Widerstand f&uuml;r das Parametrieren aller Punktmelder der&nbsp;Serie 110</p>
S54319-F20-A1 | Sockelzusatz | Brandmeldesysteme | BA720 | <p> Der Sockelzusatz <strong>BA720 </strong>f&uuml;r Meldersockel dient der Zuf&uuml;hrung von Aufputzkan&auml;len (max. 20 mm) und Kabelkan&auml;len (max. 25 x 15 mm) zum Meldersockel. Der Meldersockel wird mit einem Schnappverschluss befestigt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Universalsockel mit 2 seitlichen Ausbruchstellen f&uuml;r Aufputz Leitungszuf&uuml;hrungen bis max. &Oslash;8 mm</li> <li> Extra grosse &Ouml;ffnung erm&ouml;glicht einfache Unterputz Kabeldurchf&uuml;hrung</li> <li> Einfache Montage</li> <li> Extra lange Montageschlitze (min. 40 mm...max. 90 mm) erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus anderen Systemen</li> <li> Anschlussklemmen f&uuml;r Drahtdurchmesser bis 2,5 qmm</li> <li> Platz f&uuml;r zus&auml;tzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB</li></ul> | Sockelzusatz BA720 für Meldersockel, S54319-F20-A1 | Der Sockelzusatz für Meldersockel dient der Zuführung von Aufputzkanälen (max. 20 mm) und Kabelkanälen (max. 25 x 15 mm) zum Meldersockel. \n\nDer Meldersockel wird mit einem Schnappverschluss befestigt.\n\n\nEigenschaften:\n\n- Universalsockel mit 2 seitlichen Ausbruchstellen für Aufputz Leitungszuführungen bis max. Ø8 mm\n- Extra grosse Öffnung ermöglicht einfache Unterputz Kabeldurchführung \n- Einfache Montage \n- Extra lange Montageschlitze (min. 40 mm...max. 90 mm) erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen \n- Anschlussklemmen für Drahtdurchmesser bis 2,5 qmm\n- Platz für zusätzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB\n | <p> 1x Sockelzusatz BA720, S54319-F20-A1</p> | <p> Sockelzusatz f&uuml;r Meldersockel zur Zuf&uuml;hrung von Aufputzkan&auml;len (max. 20 mm) und Kabelkan&auml;len (max. 25 x 15 mm) zum Meldersockel</p>
S54534-F116-A100 | LSNi-Körperschallmelder, 4m, wasserdicht | Einbruchmeldesysteme | GM780LSN | <p> Der <strong>GM780LSN</strong> erkennt zuverl&auml;ssig Aufbruchsversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren und Stahlkammern. Ebenso detektiert er Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschneidger&auml;ten.<br /> Dank des patentgesch&uuml;tzten SENSTEC&reg; Sensors mit digitaler Signalverarbeitung ist der Melder immun gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder dem Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen.</p><p> Aufgrund seiner Flachbauweise l&auml;sst sich der GM780LSN problemlos installieren.</p><p> Das Ausl&ouml;severhalten des Melders kann frei &uuml;ber den Transliner-Ringbus parametriert und somit individuell auf die Applikation eingestellt werden.<br /> Der Melder verf&uuml;gt des Weiteren &uuml;ber einen fernpr&uuml;fbaren optischen Deckelkontakt und einen K&ouml;rperschall-Testsender. Beide k&ouml;nnen &uuml;ber den Transliner-Ringbus ausgel&ouml;st und somit der Deckelkontakt beziehungsweise der Sensor aus der Ferne gepr&uuml;ft werden.<br /> Die Elektronik des Melders ist wasserdicht vergossen. Der elektrische Anschluss erfolgt &uuml;ber zwei Anschlussleitungen mit wasserdichten Steckverbindern direkt am Ringbus.</p><p> <strong>Leistungseigenschaften</strong>:</p><ul> <li> 4 m Wirkradius auf Beton: entspricht 50 m<sup>2</sup> Wirkbereich.</li> <li> Leistungsf&auml;higer &lsquo;SENSTECTM&lsquo; Bimorph Sensor und microcontroller-gesteuerte Signalauswertung mit h&ouml;chster Detektionsempfindlichkeit auch gegen&uuml;ber Angriffen mit Sauerstofflanze auf Leichtbausafes.</li> <li> H&ouml;chste Immunit&auml;t gegen&uuml;ber Falschalarmen durch flexible Einstellungsm&ouml;glichkeiten, digitale Filter und technisch ausgereifte Algorithmen.</li> <li> Kompatibilit&auml;tsmodus: Der Melder wird von der Zentrale als GM580LSN/DS631-TR erkannt und kann somit als gleichwertiger Ersatz in bestehenden Systemen eingesetzt werden.</li> <li> Leichte, schnelle und flexible Installation (2 Schrauben)</li> <li> Kleines und schlankes Design.</li> <li> &Auml;u&szlig;erst geringe Stromaufnahme.&nbsp;</li></ul><p> <strong>Funktionalit&auml;ten</strong></p><ul> <li> <strong>Vielseitige Einsatzm&ouml;glichkeiten: </strong>Der GM780LSN ist der einzige wasserdichte K&ouml;rperschallmelder f&uuml;r die 24-Stunden-&Uuml;berwachung von Tresorr&auml;umen und &ndash;t&uuml;ren, Safes, Nachttresoren, Geldautomaten usw.<br /> Auf Grund seiner flachen Bauweise und der wasserdichten Schraub-Steckverbindungen l&auml;sst sich der Melder &uuml;berall problemlos installieren. Der fernpr&uuml;fbare, optische Deckelkontakt macht Ihre Anlage noch sicherer und erspart die manuelle Kontrolle vor Ort.</li> <li> <strong>Zuverl&auml;ssige Detektion</strong><br /> Verl&auml;ssliche Detektion von Angriffen mit Sprengstoff oder Aufbruchsversuchen mit modernen Werkzeugen wie Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen oder Schneidbrennern. Auch Angriffe mit Sauerstofflanzen oder&nbsp; Wasserstrahlschneidemaschinen auf Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresore, Tresorr&auml;ume und modulare Wertaufbewahrungsr&auml;ume aus Stahl, Beton oder synthetischem Material werden zuverl&auml;ssig detektiert.</li> <li> <strong>SENSTEC&reg; Sensor</strong><br /> Der patentgesch&uuml;tzte SENSTEC&reg; Sensor mit digitaler Signalverarbeitung wertet einen exakten Frequenzbereich aus und sorgt damit f&uuml;r eine zuverl&auml;ssige Detektion. Dieser umfassende Schutz bietet Immunit&auml;t gegen&uuml;ber Umgebungseinfl&uuml;ssen sowie von der Luft oder dem Bauk&ouml;rper &uuml;bertragenen Ger&auml;uschen.</li> <li> <strong>Kompatibilit&auml;tsmodus</strong><br /> Der GM780LSN kann im GM580LSN/DS631-TR -Kompatibilit&auml;tsmodus betrieben werden und kann daher problemlos als Ersatz f&uuml;r einen GM580LSN/DS631-TR K&ouml;rperschallmelder in eine bestehende Anlage integriert werden.</li></ul> | Körperschallmelder 4 m, GM780LSN | Der Körperschallmelder GM780LSN ist der einzige wasserdichte Körperschallmelder zur wirkvollen Objekt- und Flächenüberwachung.\n\n- 4 m Wirkungsradius auf Beton: entspricht 50 m2 Wirkungsbereich.\n- Leistungsfähiger ‘SENSTECTM‘ Bimorph-Sensor und microcontroller-gesteuerte Signalauswertung mit höchster Detektionsempfindlichkeit auch gegenüber Angriffen mit Sauerstofflanze auf Leichtbausafes.\n- Höchste Immunität gegenüber Falschalarmen durch flexible Einstellungsmöglichkeiten, digitale Filter und technisch ausgereifte Algorithmen.\n- Kompatibilitätsmodus: Der Melder wird von der Zentrale als GM580LSN/DS631-TR erkannt und kann somit als gleichwertiger Ersatz in bestehenden Systemen eingesetzt werden.\n- Leichte, schnelle und flexible Installation (2 Schrauben)\n- Kleines und schlankes Design.\n- Äußerst geringe Stromaufnahme. |  | <p> &Uuml;berwachung von Nachttresoren, Geldausgabeautomaten, Stahlkammern und modularen Tresorr&auml;umen in Stahl, Beton und synthetischen Kompositwerkstoffen. Auch in feuchter Umgebung einsetzbar.</p>
NRX:SR40/6 | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE incl. Mechanik | Sprachalarmsysteme | SR40/6 | <p> Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen&nbsp;40 HE zum Ausbau mit max.&nbsp;4 Verst&auml;rkern und bis zu 160 LS-Linien, oder 80 AB / Loop Linien.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Ausstattung:<br /> &bull;&nbsp;Sichtt&uuml;r vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in<br /> &nbsp; einem Rahmen aus Aluminiumprofilen mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 4-Punkt<br /> &nbsp; Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10mm) best&uuml;ckt<br /> &nbsp; mit Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Einteilige Stahlblechr&uuml;ckt&uuml;r mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 2-Punkt<br /> &nbsp;&nbsp;Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10 mm) best&uuml;ckt mit<br /> &nbsp; Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinf&uuml;hrung durch B&uuml;rstenleisten<br /> &nbsp; &uuml;ber die gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines L&uuml;ftermoduls<br /> &nbsp;&nbsp;bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterst&uuml;tzung der<br /> &nbsp;&nbsp;passiven Bel&uuml;ftung ist das Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.<br /> &bull;&nbsp;Steckbare Seitenw&auml;nde aus pulverbeschichtetem Stahlblech<br /> &bull;&nbsp;Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachr&uuml;stbar<br /> &bull;&nbsp;Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich<br /> &nbsp; bzw. mit Erdungsb&auml;ndern versehen.<br /> &bull;&nbsp;2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische<br /> &nbsp; Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betr&auml;gt 15.000 N (~1.500 kg).<br /> &bull;&nbsp;Material: Stahlblech, Aluminium<br /> &bull;&nbsp;Oberfl&auml;chenbehandlung: Flachteile und T&uuml;ren lackiert in lichtgrau RAL 7035<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 800x2.050x800 mm</p><p> Die Montager&uuml;ckwand ist ausger&uuml;stet mit Befestigungspunkten f&uuml;r die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkan&auml;len und einer Kabelabfangschiene.<br /> Der Schwenkrahmen beinhaltet eine Aufnahmem&ouml;glichkeit f&uuml;r den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz.</p> | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE, SR40/6 | Der Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen 40 HE muss zum Ausbau von mindestens 4 Nutzverstärkern und 4 Ausgabeeinheiten zum Anschluss von bis zu 160 Lautsprecherlinien, oder 80 AB / Loop Linien geeignet sein.\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Sichttür vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus\n Aluminiumprofilen mit aufgeschäumter Dichtung, 4-Punkt Stangenverschluss, Komfortgriff\n für Profilhalbzylinder (30/10mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Einteilige Stahlblechrücktür mit aufgeschäumter Dichtung, 2-Punkt Stangenverschluss,\n Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10 mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die\n gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines Lüftermoduls bereits integriert und\n mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung ist das\n Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt\n- Steckbare Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech\n- Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachrüstbar\n- Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw. mit\n Erdungsbändern versehen\n- 2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit\n beider Montageebenen beträgt 15.000 N (~1.500 kg)\n- Material: Stahlblech, Aluminium\n- Oberflächenbehandlung: Flachteile und Türen lackiert in lichtgrau RAL 7035\n- Abmessungen (B x H x T): 800 x 2.050 x 800 mm\n\nDie Montagerückwand muss mit Befestigungspunkten für die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkanälen und einer Kabelabfangschiene ausgerüstet sein.\nDer Schwenkrahmen muss eine Aufnahmemöglichkeit für den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz beinhalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:Kabelsatz45 | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR45 | Sprachalarmsysteme | Kabelsatz45 | <p> Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in dem SR45 Systemschrank</p> | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR45 | Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in einem 45HE Systemschrank\n | <p> 1 Kabelsatz f&uuml;r Schrank SR45</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:WIBN40 | PAV DSM40, Spezifische Konfigurierung für SR40 | Sprachalarmsysteme | WIBN40 | <p> Projektspezifische Konfigurierung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 in einem SR40 Systemschrank<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Projektspezifische Konfigurierung für SR40 | Projektspezifische Konfigurierung für das Sprachalarmsystem in einem 40 HE Systemschrank\n | <p> 1 Spezifische Konfigurierung</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:WIBN45 | PAV DSM40, Spezifische Konfigurierung für SR45 | Sprachalarmsysteme | WIBN45 | <p> Projektspezifische Konfigurierung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 in einem SR45 Systemschrank<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Projektspezifische Konfigurierung für SR45 | Projektspezifische Konfigurierung für das Sprachalarmsystem in einem 45 HE Systemschrank\n | <p> 1 Spezifische Konfigurierung</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
PFP:WDR-130F-EN | 6W Einbaulautsprecher 167mm | Sprachalarmsysteme | WDR-130-F-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder M&ouml;beln, Ausf&uuml;hrung rund, wei&szlig;, einteiliger Aufbau, ballwurfsicher, mittels optionaler Unterputzdose auch in Massivw&auml;nden und Betondecken einsetzbar,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6&nbsp;W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 140-150 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 167 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 90 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0312</p> | 6 W Einbaulautsprecher, WDR-130-F-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder Möbeln geeignet\n- Ausführung rund\n- einteiliger Aufbau\n- ballwurfsicher\n- mittels optionaler Unterputzdose auch in Massivwänden und Betondecken einsetzbar\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 167 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:WDR-245-F-EN | 6W Einbaulautsprecher 252mm | Sprachalarmsysteme | WDR-245-F-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 6 W Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder M&ouml;beln, Ausf&uuml;hrung rund, Farbe wei&szlig;, einteiliger Aufbau, ballwurfsicher, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet, patentierte Federn zur Befestigung aus Edelstahl, feuchtigkeitsgesch&uuml;tzt durch Impr&auml;gnierung, hoher Schalldurchlass des Ziergitters,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 19 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 98 dB / 1 W, 106 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 230 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 105 mm<br /> &nbsp; - Abdeckung: 252 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,5 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0313</p> | 6 W Einbaulautsprecher, WDR-245-F-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder Möbeln geeignet\n- Ausführung rund\n- einteiliger Aufbau\n- ballwurfsicher\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet\n- patentierte Federn zur Befestigung aus Edelstahl\n- feuchtigkeitsgeschützt durch Imprägnierung\n- hoher Schalldurchlass des Ziergitters\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 252 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 19 kHz\n- Schalldruckpegel: 98 dB / 1 W, 106 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:WDR-245ABF-EN | 6W A/B Einbaulautsprecher 252mm | Sprachalarmsysteme | WDR-245-A/B-F-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 2x 6 W A/B Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder M&ouml;beln, 2 unabh&auml;ngige &Uuml;bertrager und Chassis, Ausf&uuml;hrung rund, Farbe wei&szlig;, einteiliger Aufbau, ballwurfsicher, 50 Hz stabile &Uuml;bertrager, Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet, patentierte Federn zur Befestigung aus Edelstahl, feuchtigkeitsgesch&uuml;tzt durch Impr&auml;gnierung, hoher Schall-durchlass des Ziergitters,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 2x 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 2x 92 dB / 1 W, 2x 100 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 230 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 105 mm<br /> &nbsp; - Abdeckung: 252 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,7 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0307</p> | 6 W A/B Einbaulautsprecher, WDR-245-A/B-F-EN | 6 W A/B Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Übertrager\n- 2 unabhängige Chassis\n- Feuertopf\n- zur Schnellmontage in Wandvorsatzschalen, Abhangdecken oder Möbeln geeignet\n- Ausführung rund\n- einteiliger Aufbau\n- ballwurfsicher\n- 50 Hz stabile Übertrager\n- Stahlteile elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet\n- patentierte Federn zur Befestigung aus Edelstahl\n- feuchtigkeitsgeschützt durch Imprägnierung\n- hoher Schalldurchlass des Ziergitters\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 252 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 92 dB / 1 W, 100 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:TR-15-EN | 15W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | TR-15-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter wetterfester 15 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Sprach- und Musikwiedergabe, selbstverl&ouml;schendes graues ABS Kunststoffgeh&auml;use mit Schwenk-Neige-B&uuml;gel,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 15 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 120 dB / 15 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 180x120x230 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,0 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0332</p> | 15 W Trichterlautsprecher, TR-15-EN | 15 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfest\n- für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet\n- selbstverlöschendes graues ABS Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 15 W\n- Übertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 120 dB / 15 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:RL-1-EN | 6W Soundprojektor | Sprachalarmsysteme | RL-1-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 6 W Richtlautsprecher in formsch&ouml;nem Geh&auml;use zur Wand- und Deckenmontage mit Schwenk-Neigeb&uuml;gel, silberfarbig,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen: 210 mm L&auml;nge, 144 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,6 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0330</p> | 6 W Soundprojektor, RL-1-EN | 6 W Richtlautsprecher in formschönem Gehäuse, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- geeignet für Wand- und Deckenmontage\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- silberfarbig\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Soundprojektor-Lautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:CLB-265AB/EN | 6W A/B Einbaulautsprecher 265mm | Sprachalarmsysteme | CLB-265AB/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zwei separate Systeme (A/B), zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, Frontgitter aus Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung der Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertragern, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabile &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 2x 15 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 245 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 268 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 110 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,8 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0238</p> | 6 W A/B Einbaulautsprecher, CLB-265AB/EN | 6 W A/B Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Übertrager\n- 2 unabhängige Chassis\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung der Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabile Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 268 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:DLS-265AB/EN | 6W A/B Einbaulautsprecher 265mm | Sprachalarmsysteme | DLS-265AB/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zwei separate Systeme (A/B), zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100 V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung der Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertragern, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabile &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 2x 15 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich:&nbsp;70 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 2x 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 240 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 265 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 110 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,3 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010 (wei&szlig;)<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0237</p> | 6 W A/B Einbaulautsprecher, DLS-265AB/EN | 6 W A/B Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Übertrager\n- 2 unabhängige Chassis\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung der Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabile Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 265 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:WLA-230G/EN | 6W Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | WLA-230G/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Wand- und Deckenaufbaulautsprecher im Kunststoffgeh&auml;use, schnelle Montage durch Schnappgitter, schwer entflammbares schlagfestes ABS-Geh&auml;use, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen(BxHxT): 230x170x80 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0166</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, WLA-230G/EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- schnelle Montage durch Schnappgitter\n- schwer entflammbares schlagfestes ABS-Gehäuse\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:DESIGN-230/EN | 6W Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | DESIGN-230/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Wand- und Deckenaufbaulautsprecher im Design-Kunststoffgeh&auml;use, schnelle Montage durch Schnappgitter, schwer entflammbares schlagfestes ABS-Geh&auml;use, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen(BxHxT): 230x170x80 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0233</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, DESIGN-230/EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- schnelle Montage durch Schnappgitter\n- schwer entflammbares schlagfestes ABS-Gehäuse\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:RG-180F/EN | 6W Aufbaulautsprecher rund | Sprachalarmsysteme | RG-180F/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Wand- und Deckenaufbaulautsprecher in rundem Metallgeh&auml;use, feuer- und ballwurfgesch&uuml;tzt, diebstahlerschwerende Halterung, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 10 / 15 W Breitbandlautsprecher mit Alu-Hochtonkegel<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 100 Hz bis 16 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 96 dB / 1 W, 104 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen: 70 mm H&ouml;he, 180 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,0 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010 (wei&szlig;)<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0231</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, rund, RG-180F/EN | 6 W Aufbaulautsprecher in rundem Metallgehäuse, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- diebstahlerschwerende Halterung\n- feuer- und ballwurfgeschützt\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 100 Hz bis 16 kHz\n- Schalldruckpegel: 96 dB / 1 W, 104 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:MHE-50T/EN | 50W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | MHE-50T/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 50 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Musik- und Sprach&uuml;bertragung in grauem witterungsbest&auml;ndigem ABS-Kunststoffgeh&auml;use, wetter-, staub- und dampffest, excellente Musik&uuml;bertragung, hohe Sprachverst&auml;ndlichkeit,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 90 Hz bis 16 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 103 dB / 1 W, 120 dB / 50 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 50 / 30 / 15 W (100V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 360x250x320 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 4,4 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;-grau<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0269</p> | 50 W Trichterlautsprecher, MHE-50T/EN | 50 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- witterungsbeständig\n- wetterfest und staubfest IP56\n- hohe Audio-Qualität\n- ABS Kunststoffgehäuse\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 50 W\n- Übertragungsbereich: 90 Hz bis 16 kHz\n- Schalldruckpegel: 103 dB / 1 W, 120 dB / 50 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 50 / 30 / 15 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
S54372-F6-A1 | Meldersockel Kollektiv (PS1) für BS5839, Teil 1 | Brandmeldesysteme | DB110D | <p> Der Meldersockel <strong>DB110D</strong> (PS1) ist ein Konventional Meldersockel mit Diode f&uuml;r alle Punktmelder der Serie 110.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> W&auml;hlt Parametersatz 1 innerhalb des Punktmelders</li> <li> F&uuml;r Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung</li> <li> F&uuml;r Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung bis Kabeldurchmesser 8 mm</li></ul> | Konventional Meldersockel DB110D (PS1) mit Diode für alle Punktmelder der Serie 110, S54372-F6-A1 | Der Meldersockel DB110D (PS1) ist ein Konventional Meldersockel mit Diode für alle Punktmelder der Serie 110.\n\n\nFunktion: \n\n- Konventional Meldersockel mit Diode für alle Punktmelder der Serie 110\n- Wählt Parametersatz 1 innerhalb des Punktmelders\n \nEinsatz:\n\n- Für Unterputz Leitungszuführung\n- Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm | <p> 1 St&uuml;ck Meldersockel, S54372-F6-A1</p> | <p> Konventional Meldersockel&nbsp;mit Diode f&uuml;r alle Punktmelder der Serie 110</p>
JWK:NBPG0844G01011 | AkkuTec 2403-0C 24 V / 3 A | Brandmeldesysteme | 2403-0C | <p> Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2403C</strong> arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom (max. 3A) wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Netzspannung: 230 VAC (+10% / -15%)</li> <li> Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 &hellip; 28,3V &plusmn;0,4%)</li> <li> Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 3 A, max.</li> <li> Abmessungen (H x B x T):362 x 464 x 145 mm</li> <li> Gewicht: 7,5 kg ohne Batterie</li> <li> Schutzart Geh&auml;use: IP30</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN54-4/A2</li> <li> VdS-Anerkennung: G209166</li></ul> | Zusatz Stromversorgung 24V / 3A, 2403C | Zusatzstromversorgung 24V 3A nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS) \n\nBeschreibung:\nDie Stromversorgung 24V 3A wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zur Versorgung von externen Verbrauchern. \n\nDie Stromversorgung 24V 3A weist folgende Merkmale auf:\n- Netzspannung: 230 VAC (-15% / +10%)\n- Netzfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz \n- Leistungsaufnahme: 90 VA, max.\n- Eingangsstrom: 0,5 A (bei 3A Ausgang)\n- Einschaltstrom: 35 A / 2 ms, max.\n- Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 … 28,3V ±0,4%)\n- Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 3 A, max.\n- Tiefentladeschutz und Lastabwurf: 20,4 VDC, ± 0,4%\n- Ladeschlussspannung: 27,4 VDC, ± 0,4% (bei 25°C)\n- Wirkungsgrad: 85 %\n- Kontaktbelastung Relais: 30 VDC / 0,5 A, potentialfreier Relais-Kontakt\n- Batterietyp: Bleibatterie, wartungsfrei\n- geeignet für Batterien von 12 bis 26 Ah\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)\n- Lagertemperatur: -5°C bis 50°C\n- Abmessungen (H x B x T):362 x 464 x 145 mm\n- Gewicht: 7,5 kg ohne Batterie\n- Schutzart Gehäuse: IP30\n- Sicherung Netz : 2A, träge, 250V, Schaltvermögen 1500A\n- Sicherung DC-Batteriekreis: 5A, FK2 / FKS\n- Sicherung Verbraucher: 5 St. je 1 A, max. 5A, FK2 / FKS, insgesamt max. 5A\n\nZertifizierungen:\n- EN54-4/A2\n- VdS-Nummer: G209166\n- CPD-Nummer: 0786-CPD-20870\n- DoP-Nummer: DoP1416Q01Q11 | <p> 1x Gleichstromversorgung&nbsp;2403C</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern<br /> &nbsp;</p>
S54400-P156-A1 | Lizenzschlüssel S3 | Brandmeldesysteme | FCA2035-A1 | <p> Bei dem Lizenzschl&uuml;ssel <strong>S3 FCA2035-A1</strong> handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion SintesoView, BACnet 3rd party und Sinteso Mobile.<br /> <br /> Die Funktion SintesoView erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel vorhalten.<br /> <br /> Die Funktion BACnet 3rd party erm&ouml;glicht die Anbindung von Management Stationen seitens Drittanbietern. Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S3 schaltet im BACnet 3rd party die Funktion</p><ul> <li> Anzeige von Meldungen</li> <li> Grundbetrieb (Quittieren, R&uuml;ckstellen,...)</li> <li> Erweiterter Betrieb (mit Test Mode)</li></ul><p> des Brandmeldesystems frei.<br /> <br /> Die Funktion Sinteso Mobile kann mittels eines Android basierten Endger&auml;tes (Tablet oder Smartphone) Zugriff auf das FS20 Brandmeldesystem herstellen. Anzeige und Bedienung sind aus der Ferne m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S3 f&uuml;r Sinteso Mobile wird einmal pro System (am GAP Global Access Point) ben&ouml;tigt.<span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222"><o:p></o:p></span></p> | Lizenzschlüssel S3, FCA2035-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktionen SintesoView, BACnet 3rd party und Sinteso Mobile an Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals.\n\nSintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit können die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals über einen PC bedient werden. \nFür den Betrieb von SintesoView muss ein Lizenzschlüssel nur auf der Station (Zentrale oder Bedienterminal) vorgehalten werden, die der GAP (General Access Point) ist.\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nBACnet-Freigabestufe:\n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode)\n\nDie Funktion Sinteso Mobile kann mittels eines Android basierten Endgerätes (Tablet oder Smartphone) Zugriff auf das FS20 Brandmeldesystem herstellen. Anzeige und Bedienung sind aus der Ferne möglich.\n | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S3</p> | <p> Lizenzschl&uuml;ssel f&uuml;r die Freischaltung der Funktion SintesoView, BACnet 3rd party und SintesoMobile im F20-System</p>
HTR:204715 | PoE Midspan, 15W, PoE Versorgung Axis Kameras | Videosysteme | AXIS T8120 | <p> Nur f&uuml;r die Installation im Innenbereich zugelassen. (Dieses Ger&auml;t ist nicht f&uuml;r die Installation im Au&szlig;enbereich ausgelegt, es kann jedoch im Innenbereich installiert und mit einer Kamera im Au&szlig;enbereich verbunden werden.) Bei einer maximalen Leistung von 15,4W entspricht es der IEEE 802.3af Spezifikation bei PoE-Standard-Parametern</p><p> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></p><ul> <li> PoE Midspan</li> <li> 1 Port</li> <li> IEEE802.3af</li> <li> 10/100Mbps</li> <li> Temperaturbereich (Betrieb): 0&deg;C ~ +40&deg;C</li></ul> | PoE Midspan, 15W, PoE Versorgung Axis Kameras, AXIS T8120 | \n- Gerätetyp: PoE Midspan\n- Ports: 1\n- Leistung/Port: 15,4W\n- Eingangsspannung: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz\n- Ausgangsspannung: 48V\n- PoE Standard: PoE (IEEE802.3af)\n- Cisco Legacy: nein\n- Gigabit: nein\n- Aktive PoE-Erkennung: ja\n- Local Control: nein\n- 19 Zoll einbaufähig: nein\n- Temperaturbereich (Betrieb): 0°C ~ +40°C | <p> 1x HighPoE Midspan, ext. Netzteil zur PoE Versorgung der Kamera</p><p> <strong>Hinweis:</strong> F&uuml;r Kameras ohne PoE wird ein Splitter ben&ouml;tigt</p> | <p> Das&nbsp;Axis High PoE Midspan&nbsp;15,4 W mit einem Port erm&ouml;glicht kabelloses Power over Ethernet (PoE) f&uuml;r verschiedene Axis T/N IP Dome Kameras</p>
HTR:200509 | 1/3" Axis IP Dome T/N 5MP HD 1080p 3-9mm Innen | Videosysteme | AXIS P3367-V | <p> 1/3,2&quot; Feste Netzwerk-Dome-Kamera f&uuml;r den <strong>Inneneinsatz</strong></p><p> Die <strong>AXIS P3367-V </strong>Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende lichtempfindliche und unbewegliche 5-Megapixel-Dome-Kamera mit fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktion</p><p> <strong>Hochleistungsvideo</strong><br /> Die Netzwerk-Kamera&nbsp;AXIS P3367-V ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalit&auml;t und herausragender Videoleistung. Sie basiert auf der Bildverarbeitungstechnologie von Axis und einem &auml;u&szlig;erst lichtempfindlichen Sensor und bietet so herausragende Lichtempfindlichkeit bei einer Aufl&ouml;sung von 5 Megapixel</p><p> Diese Kamera bietet einen gro&szlig;en Abdeckungsbereich und gleichzeitig eine hohe Lichtempfindlichkeit. Sie liefert Videobilder in HDTV 1080p (2592x1944) bei voller Bildrate und erf&uuml;llt den SMPTE-Standard 274M hinsichtlich Aufl&ouml;sung, Farbwiedergabe und Bildrate sowie dem Format 16:9. Dar&uuml;ber hinaus kann sie mehrere H.264- und Motion JPEG-Str&ouml;me gleichzeitig liefern.</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> 1/3&acute;&acute;Netzwerk-Dome f&uuml;r den <strong>Inneneinsatz</strong></li> <li> Integriertes Varifokal-Objektiv: 3-9mm</li> <li> Empfindlichkeit: 0,2Lux (F1,2)</li> <li> Videobilder in HDTV-Qualit&auml;t</li> <li> Aufl&ouml;sung: 2592x1944 (5 Megapixel)</li> <li> H.264/MJPEG-Kompression</li> <li> &Uuml;bertragungsrate: max. 30 Bilder/Sek.</li> <li> Fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen</li> <li> Mehrere H.264-Videostr&ouml;me</li> <li> Power-over-Ethernet (PoE)</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tzt nach IK10</li></ul><p> Weitere Ausstattungsmerkmale sind digitale PTZ-Funktionen und das Streaming mit mehreren Ansichten, wobei die volle Ansicht und mehrere Ausschnitte der vollen Ansicht gleichzeitig angezeigt werden k&ouml;nnen. Die fernsteuerbaren Zoom-Funktionen und der Pixelz&auml;hler sorgen f&uuml;r eine optimale Anpassung des Sichtwinkels an die jeweilige &Uuml;berwachungsszene und die erforderliche Pixelaufl&ouml;sung.</p><p> <strong>Erweiterte Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P3367-V ist zudem mit P-Iris, der neuen und un&uuml;bertroffen pr&auml;zisen Blendensteuerung, ausgestattet, mit der die Kamera unter allen Lichtbedingungen eine optimale Bildqualit&auml;t erzielen kann. Die Bilder werden sch&auml;rfer und kontrastreicher, haben eine h&ouml;here Aufl&ouml;sung und eine gr&ouml;&szlig;ere Sch&auml;rfentiefe. Eine gro&szlig;e Tiefensch&auml;rfe, durch die Objekte in unterschiedlichem Abstand zur Kamera gleichzeitig scharf abgebildet werden, ist beispielsweise bei der Video&uuml;berwachung von langen Fluren oder Parkpl&auml;tzen wichtig. Der gro&szlig;e Dynamikbereich und die Tag-/Nacht-Funktionalit&auml;t sorgen daf&uuml;r, dass die Kamera klare Bilder sowohl bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtverh&auml;ltnissen liefert</p><p> <strong>P-Iris-Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P33-Serie bietet eine fortschrittliche pr&auml;zise Blendensteuerung, die eine spezielle P-Irisblende mit individuell daf&uuml;r vorgesehener Software in der Kamera kombiniert, um die Blendenposition f&uuml;r optimale Sch&auml;rfentiefe, Aufl&ouml;sung, Bildkontrast und Sch&auml;rfe einzustellen. Eine gute Sch&auml;rfentiefe bedeutet, dass Objekte in unterschiedlichen Entfernungen gleichzeitig im Fokus der Kamera liegen.</p><p> <strong>Vandalismusgesch&uuml;tztes Geh&auml;use</strong><br /> Die AXIS P3367-V mit ihrem vandalismusgesch&uuml;tzten Geh&auml;use ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die speziell f&uuml;r eine unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung ausgelegt ist. Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung gef&auml;hrdeter Bereiche, z. B. Flugh&auml;fen, Schulen und Strafvollzugsanstalten.</p><p> <strong>Einfache Installation</strong><br /> Die AXIS P33-Netzwerk-Kameras bieten einzigartige Montagem&ouml;glichkeiten mithilfe von fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktionen. Durch die ferngesteuerte Fokussierung l&auml;sst sich die Kamera bequem &uuml;ber das Netzwerk installieren, da die manuelle Fokussierung an der Kamera entf&auml;llt. Die fernsteuerbare Zoom-Funktionalit&auml;t sorgt f&uuml;r eine optimale Anpassung des<br /> Kamerasichtwinkels an die jeweilige &Uuml;berwachungsszene. Der Pixelz&auml;hler gew&auml;hrleistet , dass die erforderliche Aufl&ouml;sung erf&uuml;llt wird. Die eingebaute IR-L&ouml;sung der AXIS P3367-V passt Beleuchtungswinkel automatisch an die Zoomstufe an, was die Installation vereinfacht.</p><p> <strong>Montageoptionen</strong><br /> Dar&uuml;ber hinaus ist f&uuml;r die AXIS P33-Serie ein breit gef&auml;chertes Sortiment an Montages&auml;tzen f&uuml;r Installationen im Innenbereich separat erh&auml;ltlich, z. B. f&uuml;r die Wand- und Eckenmontage sowie die Anbringung an Masten. Mithilfe des IP51-konformen Montagesatzes f&uuml;r abgeh&auml;ngte Decken ist die Kamera vor Kondenswasserbildung und Staub im Zwischenraum der abgeh&auml;ngten Decke<br /> gesch&uuml;tzt.</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die kostspielige Installation von Netzkabeln entf&auml;llt</li> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Kameramanipulationsversuchen wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio</li> <li> Integrierter Steckplatz f&uuml;r SD/SDHC-Speicherkarten</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen, wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung ohne Performance-Einbu&szlig;en, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offene Programmierschnittstelle (API) f&uuml;r die Softwareintegration, einschlie&szlig;lich der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;sowie VAPIX&reg; und AXIS Camera Application Platform von Axis Communications</li> <li> Unterst&uuml;tzt das AXIS Video Hosting System (AVHS), das den Kameraanschluss mit einem Klick erm&ouml;glicht</li></ul> | 1/3" Axis IP Dome T/N HD 1080p 3-9mm Innen, AXIS P3367-V | Hervorragende lichtempfindliche und unbewegliche 5-Megapixel-Dome-Kamera mit fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktion\n\nHervorragende Videoqualität in 5 MP oder HDTV 1080p, P-Iris-Blendensteuerung, Mehrere H.264- und Motion JPEG-Videoströme, Einfache Installation durch fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen, Vandalismus geschützte Konstruktion\nDie Netzwerk-Kamera AXIS P3367-V ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalität und herausragender Videoleistung. Sie basiert auf der Bildverarbeitungstechnologie von Axis und einem äußerst lichtempfindlichen Sensor und bietet so herausragende Lichtempfindlichkeit bei einer Auflösung von 5 Megapixel.\n\nDiese Kamera bietet einen großen Abdeckungsbereich und gleichzeitig eine hohe Lichtempfindlichkeit. Sie liefert Videobilder in HDTV 1080p (2592x1944) bei voller Bildrate und erfüllt den SMPTE-Standard 274M hinsichtlich Auflösung, Farbwiedergabe und Bildrate sowie dem Format 16:9. Darüber hinaus kann sie mehrere H.264- und Motion JPEG-Ströme gleichzeitig liefern. \n\n1/3,2" Feste Netzwerk-Dome-Kamera für den Inneneinsatz\n\n- Integriertes Objektiv: F1,2/3-9 mm\n- Abtastung: Progressive Scan\n- Tag- und Nachtfunktionalität, P-Iris, WDR\n- Empfindlichkeit: 0,2 Lux im Tageslichtbetrieb, 0,04 Lux im Nachtbetrieb\n- Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion\n- Auflösung: 2592x1944 Pixel, HDTV 1080p\n- H.264/MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde, HDTV 1080p\n- Übertragungsrate: 12 Bilder/Sekunde, 2592x1944 Pixel\n- Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme\n- Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Pixelzähler, mit dem sich die Objektgröße in Pixeln berechnen lässt\n- Benutzerkennwörter in mehreren Stufen\n- HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen\n- I Pv4- und IPv6-basierte Adressen\n- Stromversorgung: Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af\n- 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle\n- Vollduplex-Audiokanal, ein integriertes Mikrofon\n- Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)\n- Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:\n - Alarmeingang\n - Manipulationsalarm der Kamera\n - Videobewegungserkennung\n - Audioerkennung\n - einen vollen lokalen Speicher\nDie von der Kamera unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\n - Fernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload\n - Aktivierung eines Ausgangs\n - Aufzeichnung im lokalen Speicher\n- Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik\n- SD/SDHC Slot\n- Eine offene, veröffentlichte API\n- ONVIF Unterstützung | <p> Hinweis: Lieferung ohne Midspan</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Speziell f&uuml;r eine unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung</li> <li> Eine gro&szlig;e Tiefensch&auml;rfe erm&ouml;glich scharfe Abbildung von Objekten mit unterschiedlichem Abstand zur Kamera, beispielsweise bei der &Uuml;berwachung von&nbsp;&nbsp;langen Fluren oder Parkpl&auml;tzen wichtig</li> <li> Perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung gef&auml;hrdeter Bereiche, z. B. Stadt&uuml;berwachung, Flugh&auml;fen, Bahnstationen, Einzelhandelsgesch&auml;fte, B&uuml;rogeb&auml;ude, Museen, Schulen und Universit&auml;tsgel&auml;nde</li></ul>
HTR:203434 | 1/3" Axis IP Dome T/N 1MP HD720p 3,3-12mm Innen | Videosysteme | AXIS P3354 | <p> Die <strong>AXIS P3354 </strong>Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende, lichtempfindliche und kosteng&uuml;nstige unbewegliche HDTV-Dome-Kamera f&uuml;r den <strong>Innenbereich</strong></p><p> <strong>Hochleistungsvideo</strong><br /> Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3354 ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalit&auml;t und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Aufl&ouml;sungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verf&uuml;gt &uuml;ber digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden k&ouml;nnen. Dies kann dazu dienen, die Bitrate und den Speicherbedarf zu reduzieren, indem der unbewegliche Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> Hervorragende Videoqualit&auml;t in HDTV 720p oder 1 MP</li> <li> Lightfinder-Technologie</li> <li> P-Iris-Blendensteuerung</li> <li> H.264 Hauptprofil und mehrere H.264-Str&ouml;me</li> <li> Digitale PTZ-Funktionen</li> <li> Einfache Installation durch fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen</li></ul><p> <strong>Lightfinder-Technologie und P-Iris-Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P3354 arbeitet mit der AXIS Lightfinder-Technologie. Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. M&ouml;glich macht dies die Kombination aus der langj&auml;hrigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl nur der besten optischen Komponenten. Die Kamera unterst&uuml;tzt auch die P-Iris-Steuerung, was es der Kamera erm&ouml;glicht, die Position der Blende genau einzustellen. Die &Ouml;ffnung der Blende ist f&uuml;r Tiefensch&auml;rfe, Objektivaufl&ouml;sung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualitit&auml;t mit optimaler Sch&auml;rfe ergibt</p><p> <strong>Manipulationsgesch&uuml;tztes Geh&auml;use</strong><br /> Die AXIS P3354 mit ihrem manipulationsgesch&uuml;tzten Geh&auml;use ist eine unbewegliche Dome-Kamera speziell f&uuml;r die unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung. Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung in Einzelhandelsgesch&auml;ften und Regierungsgeb&auml;uden sowie an Flugh&auml;fen</p> | 1/3" T/N IP-Fixdome-Kamera PoE, AXIS P3354 | Die AXIS P3354 Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende, lichtempfindliche und kostengünstige unbewegliche HDTV-Dome-Kamera für den Innenbereich mit hervorragender Bildqualität in HDTV 720p Auflösung sowie fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktionen\n\n- Integriertes Objektiv\n- Abtastung: Progressive Scan\n- Tag- und Nachtfunktionalität, P-Iris Blendensteuerung, WDR\n- Empfindlichkeit: 0,15 Lux im Tageslichtbetrieb, 0,03 Lux im Nachtbetrieb\n- Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion\n- Auflösung: 1280x960 Pixel, HDTV 720p\n- H.264/MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde\n- Bietet mindestens zwei Videoströme mit HDTV 720p-Auflösung (1280x720 Pixel) bei voller Bildrate (30 Bilder pro Sekunde)\n- Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme\n- Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Digitale PTZ-Funktionen\n- Pixelzähler, mit dem sich die Objektgröße in Pixeln berechnen lässt\n- Benutzerkennwörter in mehreren Stufen\n- HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen\n- IPv4- und IPv6-basierte Adressen\n- Stromversorgung: Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af\n- 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:\n - Manipulationsalarm der Kamera\n - Videobewegungserkennung\n - einen vollen lokalen Speicher\n - Zeitplan\n- integrierte Applikationen eines Drittanbieters\n- Die von der Kamera unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\n - Fernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload\n - Aufzeichnung im lokalen Speicher\n- Manipulationsgeschütztes Gehäuse und metallgekapselte Elektronik\n- SD/SDHC Slot\n- Eine offene, veröffentlichte API\n- ONVIF Unterstützung\n\nObjektivoptionen für AXIS P3354\n- 6 mm Objektiv: 2,5-6 mm/F1.2\n- 12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4 | <p> 1 x Netzwerk-Kamera mit&nbsp;12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><p> Speziell f&uuml;r die unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung. Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung</p><ul> <li> in Einzelhandelsgesch&auml;ften</li> <li> Regierungsgeb&auml;uden</li> <li> sowie an Flugh&auml;fen</li></ul>
S54372-F10-A1 | Wärmemelder (statisch) Kollektiv | Brandmeldesysteme | HI112 | <p> Der W&auml;rememelder (statisch) <strong>HI112</strong> ist konzipiert f&uuml;r den Einsatz in einer Umgebung, in der hohe Verschmutzung und W&auml;rmeschwankungen die Wirkungsweise von herk&ouml;mmlichen Meldern beeintr&auml;chtigen k&ouml;nnen</p><p> <strong>Funktion</strong></p><ul> <li> Funktion mit W&auml;rmesensor</li> <li> Messung der Umgebungstemperatur, bei &Uuml;berschreitung der Maximaltemperatur sendet er ein Gefahrensignal an die Zentrale</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch zwei Parameters&auml;tze (Parametersatz 1: A2S, Parametersatz 2: B)</li> <li> 3-farbige LED-Anzeige</li> <li> Driftkompensation</li> <li> Interne Fehler&uuml;berwachung</li> <li> Fehleranzeige</li></ul><p> Eigenschaften</p><ul> <li> Funktion mit W&auml;rmesensor</li> <li> Resistent gegen Umwelt und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik, hochwertige Bauelemente</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar</li> <li> Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen</li> <li> Meldersockel f&uuml;r jeden Meldertyp der Serie 110 verwendbar, f&uuml;r Aufputz- und Unterputzleitungszuf&uuml;hrungen</li></ul><p> <strong>&Ouml;kologie</strong></p><ul> <li> Umweltfreundliche Verarbeitung</li> <li> Wieder verwertbare Materialien</li> <li> Elektronik und Kunststoffe einfach trennbar</li></ul><p> <strong>Zubeh&ouml;r, optional</strong></p><ul> <li> Melderarretierung LP720 als Diebstahlschutz</li> <li> Melderkennzeichen FDBZ291</li> <li> Meldersockel-Dichtung RS720 f&uuml;r h&ouml;here Schutzkategorie</li> <li> Mikroklemme DBZ1190-AA (0,28&hellip; 0,5 qmm)</li> <li> Verbindungsklemme DBZ1190-AB (1,0&hellip; 2,5 qmm)</li></ul> | Automatischer Brandmelder HI112 für kollektive und konventionelle Melderlinien, S54372-F10-A1 | Der Wärememelder (statisch) ist konzipiert für den Einsatz in einer Umgebung, in der hohe Verschmutzung und Wärmeschwankungen die Wirkungsweise von herkömmlichen Meldern beeinträchtigen können\n\nEigenschaften: \n\n- Resistent gegen Umwelt und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration\n- Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung\n- Geschützte Elektronik, hochwertige Bauelemente\n- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar\n- Bis zu 2 externe Alarmindikatoren des Typs FDAI91/FDAI92/FDAI93 pro Melder anschliessbar\n- Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen\n- Gleicher Meldersockel für jeden Meldertyp der Serie 110, für Aufputz- und Unterputzleitungszuführungen\n | <p> W&auml;rmemelder HI112, S54372-F10-A1</p> | <p> Automatischer Brandmelder HI112 f&uuml;r kollektive und konventionelle Melderlinien</p>
S54372-F5-A1 | Meldersockel Kollektiv (PS1) | Brandmeldesysteme | DB110 | <p> Der Meldersockel <strong>DB110</strong> (PS1) ist ein Universalmeldersockel f&uuml;r alle Punktmelder der Serie 110.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> W&auml;hlt Parametersatz 1 innerhalb des Punktmelders</li> <li> F&uuml;r Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung</li> <li> F&uuml;r Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung bis Kabeldurchmesser 8mm</li></ul> | Universalsockel DB110 (PS1) für alle Punktmelder der Serie 110, S54372-F5-A1 | Der Meldersockel DB110 (PS1) ist ein Universalsockel für alle Punktmelder der Serie 110\n\n\nFunktion:\n \n- Universalsockel für alle Punktmelder der Serie 110\n- Wählt Parametersatz 1 innerhalb des Punktmelders\n \nEinsatz:\n\n- Für Unterputz Leitungszuführung\n- Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm | <p> 1 St&uuml;ck Meldersockel, S54372-F5-A1</p> | <p> Universalsockel f&uuml;r alle Punktmelder der Serie 110</p>
S54319-F8-A1 | Meldersockel-Dichtung | Brandmeldesysteme | RS720 | <p> Die Meldersockel-Dichtung <strong>RS720</strong> dient der Erh&ouml;hung der Schutzklasse des Meldersockels von IP40 auf IP42</p> | Meldersockel-Dichtung RS720 zur Erhöhung der Schutzklasse, S54319-F8-A1 | Die Meldersockel-Dichtung dient der Erhöhung der Schutzklasse des Meldersockels von IP40 auf IP42. | <p> Meldersockel-Dichtung (10 Stk.), S54319-F8-A1</p> | <p> Meldersockel-Dichtung zur Erh&ouml;hung der Schutzklasse</p>
HTR:203436 | 1/3" Axis IP Dome T/N 1MP HD720p 3,3-12mm Innen | Videosysteme | AXIS P3364-V | <p> Die <strong>AXIS P3364-V </strong>Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende, lichtempfindliche und vandalismusch&uuml;tzte, unbewegliche HDTV Dome-Kamera f&uuml;r <strong>Innenbereiche </strong>mit fernsteuerbaren Fokkusier- und Zoomfunktionen</p><p> <strong>Hochleistungsvideo</strong><br /> Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3364-V ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalit&auml;t und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Aufl&ouml;sungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verf&uuml;gt &uuml;ber digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden k&ouml;nnen. Dies kann dazu dienen, die Bitrate und den Speicherbedarf zu verkleinern, indem der fest eingestellte Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> Hervorragende Videoqualit&auml;t in 1 MP oder HDTV 720p Qualit&auml;t</li> <li> Varifokal Objektiv: 3,3-12mm (optional 2,5-6mm)</li> <li> Empfindlichkeit: 0,15Lux (F1,4)</li> <li> Aufl&ouml;sung: 1280x960 Pixel</li> <li> Lightfinder-Technologie</li> <li> P-Iris-Blendensteuerung</li> <li> &Uuml;bertragunngsrate: 25 Bilder/Sekunde</li> <li> H.264 Hauptprofil und mehrere H.264-Str&ouml;me</li> <li> Power-over-Ethernet (PoE)</li> <li> Zwei-Wege-Audio, Alarmein- und -ausg&auml;nge</li> <li> Digitale PTZ-Funktionen</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tzt IK10</li> <li> Einfache Installation durch fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tzte Konstruktion</li></ul><p> <strong>Lightfinder-Technologie und P-Iris-Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P3364-V arbeitet mit der AXIS Lightfinder-Technologie. Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. M&ouml;glich macht dies die Kombination aus der langj&auml;hrigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl nur der besten optischen Komponenten. Die Kamera unterst&uuml;tzt auch die P-Iris-Blendensteuerung, womit die Kamera die Position der Blende genau kontrollieren kann. Die &Ouml;ffnung der Blende ist f&uuml;r Tiefensch&auml;rfe, Objektivaufl&ouml;sung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualitit&auml;t mit optimaler Sch&auml;rfe ergibt</p><p> <strong>Vandalismusgesch&uuml;tztes Geh&auml;use</strong><br /> Die AXIS P3364-V mit ihrem vandalismusgesch&uuml;tzten Geh&auml;use ist eine unbewegliche Dome-Kamera speziell f&uuml;r die unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung. Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung gef&auml;hrdeter Bereiche, z. B. Flugh&auml;fen, Schulen und Strafvollzugsanstalten</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die Installation von Netzkabeln entf&auml;llt und die Installationskosten geringer sind</li> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Manipulationsversuchen an der Kamera wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio</li> <li> Integrierter Einschub f&uuml;r SD/SDHC-Speicherkarten</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung ohne Performance-Einbu&szlig;en, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offene Programmierschnittstelle (API) f&uuml;r die Softwareintegration, einschlie&szlig;lich der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;sowie VAPIX&reg; und AXIS Camera Application Platform von Axis Communications</li> <li> Unterst&uuml;tzt das AXIS Video Hosting System (AVHS), das den Kameraanschluss mit einem Klick erm&ouml;glicht</li></ul> | 1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x960, WDR, 3,3-12mm, P-Iris, PoE, IK10, Innen, AXIS P3364-V | Die 1-Megapixel-Netzwerk-Kamera AXIS P3364-V ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalität und herausragender Videoleistung. Sie liefert 30 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen bis zu HDTV 720p/1MP. Die Kamera verfügt über digitale PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen), mit denen bestimmte Bereiche einer Szene ausgeschnitten und nur diese angezeigt bzw. aufgezeichnet werden können. Dies kann dazu dienen, die Bitrate und den Speicherbedarf zu verkleinern, indem der fest eingestellte Betrachtungswinkel nach der Installation optimiert wird oder die digitalen PTZ-Funktionen im Bildbereich zugelassen werden\n\n- Integriertes Objektiv\n- Abtastung: Progressive Scan\n- Tag- und Nachtfunktionalität, P-Iris Blendensteuerung, WDR\n- Empfindlichkeit: 0,15 Lux im Tageslichtbetrieb (F1.4) , 0,03 Lux im Nachtbetrieb\n- Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion\n- Auflösung: 1280x960 Pixel, HDTV 720p\n- H.264/MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde\n- Bietet mindestens zwei Videoströme mit HDTV 720p-Auflösung (1280x720 Pixel)\n- Bei voller Bildrate (30 Bilder pro Sekunde)\n- Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme\n- Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Digitale PTZ-Funktionen\n- Pixelzähler, mit dem sich die Objektgröße in Pixeln berechnen lässt\n- Benutzerkennwörter in mehreren Stufen\n- HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen\n- IPv4- und IPv6-basierte Adressen\n- Stromversorgung: Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af\n- 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle\n- Vollduplex-Audiokanal, ein integriertes Mikrofon\n- Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)\n- Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:\n - Alarmeingang\n - Manipulationsalarm der Kamera\n - Videobewegungserkennung\n - Audioerkennung\n - einen vollen lokalen Speicher\n - Zeitplan\n - integrierte Applikationen eines Drittanbieters\n- Die von der Kamera unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\n - Fernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload\n - Aktivierung eines Ausgangs\n - Aufzeichnung im lokalen Speicher\n- Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik\n- SD/SDHC Slot\n- Eine offene, veröffentlichte API\n- Abmessungen: HxD 96 x 148 mm\n- Kuppeldurchmesser: 96mm\n- ONVIF Unterstützung\n\nObjektivoptionen für AXIS P3364-V\n- 6 mm Objektiv: 2,5-6 mm/F1.2\n- 12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4 | <p> Lieferung ohne Midspan</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> speziell f&uuml;r die unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung</li> <li> Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die Video&uuml;berwachung gef&auml;hrdeter Bereiche, z. B. Flugh&auml;fen, Schulen und Strafvollzugsanstalten</li> <li> Speziell in Umgebungen mit sehr schlechter Beleuchtung</li></ul>
S54400-A107-A1 | Linienkarte (AnalogPLUS) | Brandmeldesysteme | FCL2005-A1 | <p> Die Linienkarte (AnalogPLUS) <strong>FCL2005-A1 </strong>ist eine Modulbuskarte f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen mit Kartenhalter. Sie wird f&uuml;r die Migration von AnalogPLUS-Meldern eingesetzt. An einer Linienkarte (AnalogPLUS) sind vier Loops oder vier Stiche anschlie&szlig;bar. Pro Loop k&ouml;nnen 128 Ger&auml;te angeschlossen werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Speisung der Melderger&auml;te &uuml;ber die Melderlinie</li> <li> Maximal 128 AnalogPLUS-Ger&auml;te pro Loop</li> <li> Maximale Loop-L&auml;nge 2000 m</li> <li> Anschlie&szlig;bare AnalogPLUS Ger&auml;tetypen: Automatische Brandmelder, Handfeuermelder und I/O-Ger&auml;te</li> <li> &Uuml;berwacht auf Kurzschluss und Unterbruch</li> <li> Adressierung &uuml;ber AnalogPLUS-Ger&auml;teadresse</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Spannung: DC 20&hellip;30 V</li> <li> Strom: Max. 0,8 A</li> <li> Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 28 V</li> <li> Ausgangsstrom (pro Loop): Max. 0,11 A</li> <li> Steckverbindung: Steckverbindung f&uuml;r Kartenhalter</li> <li> Anzahl adressierbare Ger&auml;te pro Loop: Max. 128</li> <li> Anzahl adressierbare Ger&auml;te gesamt: Max. 512</li> <li> Anschlie&szlig;bare Linien: 4 Loops oder 4 Stiche, Mischvarianten m&ouml;glich</li> <li> Protokoll: SynoLOOP</li> <li> Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen (detaillierte Spezifikationen siehe Dokument 008843)</li> <li> &Uuml;berwachung auf: Erdschluss, Kurzschluss, Unterbruch</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz: &Uuml;berspannungsschutz auf Kartenhalter</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm</li> <li> Gewicht: 121 g</li> <li> Betriebstemperatur: -5 &deg;C...+70 &deg;C</li> <li> Lagertemperatur: -20 &deg;C...+60 &deg;C</li> <li> Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)</li> <li> Normen und Zulassungen: VDS, QS-Normen, CE-Konformit&auml;tskennzeichnung, LPCB</li></ul> | Linienkarte (AnalogPLUS), FCL2005-A1 | Die Linienkarte (AnalogPLUS) FCL2005-A1 ist eine Modulbuskarte für den Einbau in Brandmeldezentralen mit Kartenhalter. Sie wird für die Migration von AnalogPLUS-Meldern eingesetzt. An einer Linienkarte (AnalogPLUS) sind vier Loops oder vier Stiche anschließbar. Pro Loop können 128 Geräte angeschlossen werden.\n\nMerkmale:\n- Speisung der Meldergeräte über die Melderlinie\n- Maximal 128 AnalogPLUS-Geräte pro Loop\n- Maximale Loop-Länge 2000 m\n- Anschließbare AnalogPLUS Gerätetypen: Automatische Brandmelder, Handfeuermelder und I/O-Geräte\n- Überwacht auf Kurzschluss und Unterbruch\n- Adressierung über AnalogPLUS-Geräteadresse\n\nEigenschaften:\n- Spannung: DC 20…30 V\n- Strom: Max. 0,8 A\n- Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 28 V\n- Ausgangsstrom (pro Loop): Max. 0,11 A\n- Steckverbindung: Steckverbindung für Kartenhalter\n- Anzahl adressierbare Geräte pro Loop: Max. 128\n- Anzahl adressierbare Geräte gesamt: Max. 512\n- Anschließbare Linien: 4 Loops oder 4 Stiche, Mischvarianten möglich\n- Protokoll: SynoLOOP\n- Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen (detaillierte Spezifikationen siehe Dokument 008843)\n- Überwachung auf: Erdschluss, Kurzschluss, Unterbruch\n- Überspannungsschutz: Überspannungsschutz auf Kartenhalter\n- Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm\n- Gewicht: 121 g\n- Betriebstemperatur: -5 °C...+70 °C\n- Lagertemperatur: -20 °C...+60 °C\n- Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)\n- Normen und Zulassungen: VDS, QS-Normen, CE-Konformitätskennzeichnung, LPCB | <p> 1x Linienkarte (AnalogPLUS), <strong>FCL2005-A1</strong></p> | <p> Linienkarte (AnalogPLUS)&nbsp;f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen mit Kartenhalter</p>
JWK:NBPG0901G01012 | AkkuTec 2412-0P 24 V / 12 A, Geh. 1000 x 800 x 300 | Brandmeldesysteme | 2412-0P | <p> Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2412P</strong> arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom (max. 12 A) wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt.</p> | Zusatz Stromversorgung 24V / 12A, 2412P | Zusatzstromversorgung 24V 12A nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS) \n\nBeschreibung:\nDie Stromversorgung 24V 12A wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zur Versorgung von externen Verbrauchern. \n\nDie Stromversorgung 24V 12A weist folgende Merkmale auf:\n- Netzspannung: 230 VAC (-15% / +10%)\n- Netzfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz \n- Leistungsaufnahme: 380 VA, max.\n- Eingangsstrom: 1.8 A (bei 12A Ausgang)\n- Einschaltstrom: 35 A / 2 ms, max.\n- Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 … 28,3V ±0,4%)\n- Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 12 A, max.\n- Tiefentladeschutz und Lastabwurf: 20,4 VDC, ± 0,4%\n- Ladeschlussspannung: 27,4 VDC, ± 0,4% (bei 25°C)\n- Wirkungsgrad: 89 %\n- Kontaktbelastung Relais: 30 VDC / 0,5 A, potentialfreier Relais-Kontakt\n- Batterietyp: Bleibatterie, wartungsfrei\n- geeignet für Batterien von 7 bis 85 Ah\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)\n- Lagertemperatur: -5°C bis 50°C\n- Abmessungen (H x B x T): 1000 x 800 x 300 mm\n- Gewicht: 64,5 kg ohne Batterie\n- Schutzart Gehäuse: IP54\n- Sicherung Netz :2,5A, träge, 250V, Schaltvermögen 1500A\n- Sicherung DC-Batteriekreis: 15A, FK2 / FKS\n- Sicherung Verbraucher: 10 St. je 1 A, max. 10A, FK2 / FKS, insgesamt max. 15A\n\n\nZertifizierungen:\n- EN54-4/A2\n- VDS-Nummer: G209169\n- CPD-Nummer: 0786-CPD-20873\n- DoP-Nummer: DoP1416Q01Q14 | <p> 1x Gleichstromversorgung 2412P</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern.<br /> &nbsp;</p>
P55802-Y102-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100 DP SEC | Managementsysteme | CCA-100-SEC | <p> Die Lizenzerweiterung<strong>&nbsp;CCA-100-SEC&nbsp;</strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 100 Datenpunkte f&uuml;r die Sicherheitstechnik.</p><p> &nbsp;</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-100-SEC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 100 Datenpunkte für die Sicherheitstechnik. | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-100-SEC</p> | <p> Lizenzerweiterung der Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y158-A453 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 5k DP BMT | Managementsysteme | CCA-5000-FIRE | <p> Die Lizenz<strong> CCA-5000-FIRE </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 5.000 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-5000-FIRE | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 5.000 Datenpunkte für das Brandmeldesystem | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 5.000 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p>
S54530-F115-A100 | PDM-E-I12 E-Bus PIR Melder 12m | Einbruchmeldesysteme | PDM-E-I12 | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder <strong>PDM-E-I12 </strong>ist f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert. Er besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich. Die optionale Haustierunterdr&uuml;ckung PO-CL&nbsp;erm&ouml;glicht die Unterdr&uuml;ckung einer Alarmausl&ouml;sung bei der Erfassung von Tieren&nbsp;mit&nbsp;einem Gewicht bis zu 20 kg.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9...16 V &uuml;ber E-Bus</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 3,7 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 5,7 mA (EOL 2x 4,7 kOhm)</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 20 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 5&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> EN 50131 / Grad 2</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder, PDM-E-I12 | Der Infrarot-Bewegungsmelder ist für den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert. Er besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich. Die optionale Haustierunterdrückung PO-CL ermöglicht die Unterdrückung einer Alarmauslösung bei der Erfassung von Tieren mit einem Gewicht bis zu 20 kg.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9...16 V über E-Bus\n- Stromaufnahme (Ruhe): 3,7 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 5,7 mA (EOL 2x 4,7 kOhm)\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 20 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 5°\n- Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm\n- Farbe: Weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: B\n- EN50131 / Grad 2 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder</p> | <p> Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder&nbsp;f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus</p>
S54400-P162-A1 | Lizenzschlüssel S12 | Brandmeldesysteme | FCA2044-A1 | <p> <span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222">Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;S12 <strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">FCA2044-A1&nbsp;</span></strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion </span></span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222">BACnet 3rd party und &nbsp;der Anbindung von Sigmasys/D100 Systemen&nbsp;<strong>ab</strong> Faktor 24.</span></span></p><p> &nbsp;</p> | Lizenzschlüssel S12, FCA2044-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Kopplung Sigmasys/D100 Stationen an den Netzwerkintegrator FG2020-DZ.\nZusätzlich Freischaltung der Funktione BACnet 3rd party.\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\n\nBACnet-Freigabestufe:\n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode)\n\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\n\nFreischaltung der Kopplung von Sigmasys/D100 Stationen ab Faktor 24 . | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S12</p> | <p> <font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2">Freischaltung von SIGMASYS Stationen an FG2020.</font></font></p>
S54400-B121-A1 | Stromversorgung 70 W | Brandmeldesysteme | FP2015-A1 | <p> Die Stromversorgung <strong>FP2015-A1 </strong>wandelt die Netzspannung in Systemspannung um und l&auml;dt die Batterien auf. Die Stromversorgung ersetzt die Stromversorgungen vom Typ FP2001-A1 und FT2003-A1.<br /> <br /> Die Stromversorgung weist folgende Merkmale auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 24V DC</li> <li> Ausgangsleistung 70 W</li> <li> Anschlie&szlig;bare Batterien sind 2 x 12 V / 7 &hellip; 12 Ah Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1, (12 V, 12 Ah, VdS) FA2004-A1</li> <li> Kurzschlussfest und strombegrenzt</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien</li> <li> Batterieladung mit Temperaturausgleich</li> <li> Batterie-&Uuml;berwachung</li> <li> Speisung anderer Ger&auml;te gem&auml;&szlig; EN 54-4 und VdS</li> <li> Betriebs- und St&ouml;rungsanzeige</li> <li> VdS-Anerkennung: G213083</li></ul> | Stromversorgung (70 W), FP2015-A1 | Die Stromversorgung dient als Zusatzstromversorgung für Bedienterminals und weitere autarke Geräte, wandelt Netzspannung in Systemspannung um und lädt Batterien.\n\nSie weist folgende Merkmale auf:\n- 24V DC\n- Ausgangsleistung 70 W\n- Anschließbare Batterien sind 2 x 12 V / 7 … 12 Ah\n- Kurzschlussfest und strombegrenzt\n- Überwachung der Netzspannung\n- Unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien\n- Batterieladung mit Temperaturkompensation\n- Tiefentladeschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Überwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss\n- LED Anzeigen für Netz-, Batterie- und Wandlerstörung\n- VdS-Anerkennung: G213083 | <p> 1x Stromversorgung</p> | <p> Zusatzstromversorgung f&uuml;r Brandmelderterminals FT2040 und FT724 (siehe Projektierungsanleitung)</p>
HTR:205264 | 1/3" Axis IP Dome T/N 1MP HD720p 3,3-12mm Außen | Videosysteme | AXIS P3364-LVE | <p> 1/3&quot; Feste Vandalismus sichere Netzwerk-Dome-Kamera mit IR Beleuchtung f&uuml;r den <strong>Au&szlig;eneinsatz</strong></p><p> Die <strong>AXIS P3364-LVE </strong>ist eine fest ausgerichtete Dome-Kamera mit Tag/ Nachtfunktionalit&auml;t und integrierter IR Beleuchtung im Vandalismus gesch&uuml;tzten Geh&auml;use, die speziell f&uuml;r eine unauff&auml;llige und kompakte Innen- und Au&szlig;enraumvideo&uuml;berwachung ausgelegt ist.&nbsp;</p><p> Die integrierte Lightfinder-Technologie liefert eine bessere Aufl&ouml;sung und naturgetreuere Farben, speziell in Umgebungen mit sehr schlechter Beleuchtung.</p><p> Die Kamera unterst&uuml;tzt die P-Iris-Blendensteuerung, womit die Kamera die Position der Blende genau kontrollieren kann. Die &Ouml;ffnung der Blende ist f&uuml;r Tiefensch&auml;rfe, Objektivaufl&ouml;sung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualitit&auml;t mit optimaler Sch&auml;rfe ergibt.</p><p> Die Kamera bietet progressive Abtastung in hoher Bildqualit&auml;t sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und Motion JPEG-Videostr&ouml;me gleichzeitig.</p><p> Mithilfe der fernsteuerbaren Zoomfunktion lassen sich bei der Installation auf bequeme Art der optimale Blickwinkel f&uuml;r die Umgebung und die erforderliche Aufl&ouml;sung einstellen.</p><p> Durch die ferngesteuerte Fokussierung l&auml;sst sich die Kamera noch bequemer installieren, da die manuelle Fokussierung an der Kamera entf&auml;llt.</p><p> Der integrierte Pixelz&auml;hler vereinfacht die Einstellung des Sichtwinkels auf den &uuml;berwachten Bereich und die ben&ouml;tigte Pixelaufl&ouml;sung.</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> 1/3&acute;&acute;Netzwerk-Dome f&uuml;r den <strong>Au&szlig;eneinsatz</strong></li> <li> Varifokal Objektiv: 3,3-12mm</li> <li> Empfindlichkeit: 0,18Lux (F1,4)</li> <li> Aufl&ouml;sung: 1280x960 Pixel</li> <li> H.264 und MJPEG-Kompression</li> <li> &Uuml;bertragunngsrate: 25 Bilder/Sekunde</li> <li> Infrarot-Beleuchtung bis 30m</li> <li> Power-over-Ethernet (PoE)</li> <li> Zwei-Wege-Audio, Alarmein- und -ausg&auml;nge</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tzt IK10, Schutzart IP66</li> <li> Einfache Installation</li></ul> | 1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x960, 3,3-12mm, Außen, AXIS P3364-LVE | Die AXIS P3364-LVE ist eine fest ausgerichtete Dome-Kamera mit Tag/ Nachtfunktionalität und integrierter IR Beleuchtung im Vandalismus geschützten Gehäuse, die speziell für eine unauffällige und kompakte Innen- und Außenraumvideoüberwachung ausgelegt ist. \nDie integrierte Lightfinder-Technologie liefert eine bessere Auflösung und naturgetreuere Farben, speziell in Umgebungen mit sehr schlechter Beleuchtung.\nDie Kamera unterstützt die P-Iris-Blendensteuerung, womit die Kamera die Position der Blende genau kontrollieren kann. Die Öffnung der Blende ist für Tiefenschärfe, Objektivauflösung und Lichteintritt optimiert, so dass sich eine hervorragende Bildqualität mit optimaler Schärfe ergibt.\nDie Kamera bietet progressive Abtastung in hoher Bildqualität sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und Motion JPEG-Videoströme gleichzeitig.\nMithilfe der fernsteuerbaren Zoomfunktion lassen sich bei der Installation auf bequeme Art der optimale Blickwinkel für die Umgebung und die erforderliche Auflösung einstellen. \nDurch die ferngesteuerte Fokussierung lässt sich die Kamera noch bequemer installieren, da die manuelle Fokussierung an der Kamera entfällt.\nDer integrierte Pixelzähler vereinfacht die Einstellung des Sichtwinkels auf den überwachten Bereich und die benötigte Pixelauflösung.\n\n- Integriertes Objektiv: Varifokal, remote Focus und zoom, IR korrigiert, P-Iris Control,\n- Brennweite: von 3,3 bis 12 mm\n- Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0.1 Lux, F1.2, B/W: 0.02 lux., F1.2, 0 Lux bei eingeschaltetem IR.\n- IR LED‘s: Hoch effektive LONG LIVE LED’s. Einstellbare Intensivität und Abstrahlwinkel. Reichweite max. 30 Meter\n- Sensor: Progressive Scan RGB CMOS 1/3”\n- Auflösung: 1280 x 960 Pixel\n-V ideo Kompression: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC, Baseline profile), MJPEG Kompression.\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde bei gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme, Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten.\n- Einstellbare Bildfunktionen: Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit, WDR Dynamik Kontrast, Fine Tuning auf low light Verhältnisse, Bildrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay Text, Privatzonen, Korridorformat.\n- Netzwerk Sicherheit: Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS*-Verschlüsselung, Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokollierung \n- Unterstützte Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS\n- Anwendungsprogrammierschnittstelle: Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation\n- Intelligentes Video: Videobewegungserkennung, Audio Erkennung Kamerasabotageerkennung. \n- Alarmauslösung: Videoanalyse, digitale Eingänge, Edge Storage, Events.\n- Alarmereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Aktivierung externer Ausgänge, Aufzeichnung von Video und Audio auf Edge Storage, Vor-/Nachalarm-Videopuffer, Abspielen eines Audio Clip, PTZ Festposition und Tour.\n- Gehäuse: Kuppel (Polykarbonat transparent) Gehäuse IK10 Vandalismus geschützt mit einer Entfeuchtungsmembran. Aluminium.\n- Umgebungsbedingungen: IP66- and NEMA 4X-rated.\n- Farbe: NCS S 1002-B. Weiß \n- Prozessor/ Speicher: ARTPEC-4, 256 MB RAM 128 MB Flash\n- Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Klasse 3 (max. 12,1 W). \n- Anschlüsse: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Ein Alarmeingang und ein Alarmausgang, 3,5 mm Line in und 3,5 mm Line out\n- Edge Storage: SD/SDHC/SDXC. Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder Fileserver)\n- Betriebsbedingungen: -40 °C bis 55 °C\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100 % RH (kondensierend)\n- Zulassungen: EN 50121-4, EN 55022:2006+A1 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 62236-4, IEC 62262 IK10, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B digital, VCCI, Class B, ITE, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN 22, KN 24, EN 62471\n- Gewicht: 1400g\n- Abmessungen: HxD 119 x 178 mm\n\nObjektivoptionen für AXIS P3364-V\n- 6 mm Objektiv: 2,5-6 mm/F1.2\n- 12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4 | <p> Im Lieferumfang enthaltenes Zubeh&ouml;r:</p><ul> <li> Installationsanleitung</li> <li> CD mit Installationsprogrammen und Aufzeichnungssoftware</li> <li> Rauch und Klarekuppel</li> <li> Anschuss Werkzeug</li> <li> Regenhaube</li> <li> Montagefu&szlig;</li> <li> 5 m Netzwerkkabel</li> <li> Windows-Decoder-Lizenz f&uuml;r 1 Nutzer</li></ul><p> Hinweis: Lieferung ohne Midspan</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Unauff&auml;llige und kompakte Innen- und Au&szlig;enraumvideo&uuml;berwachung</li> <li> Speziell in Umgebungen mit sehr schlechter Beleuchtung</li></ul>
HTR:204708 | 1/3" Axis IP Dome T/N 1MP HD720p 3-9mm Innen | Videosysteme | AXIS P3384-V | <p> 1/3&quot; Feste Netzwerk-Dome-Kamera f&uuml;r den <strong>Inneneinsatz</strong></p><p> Die <strong>AXIS P3384-V</strong> ist eine fest ausgerichtete Dome-Kamera im Vandalismus gesch&uuml;tzten Geh&auml;use, die speziell f&uuml;r eine unauff&auml;llige und kompakte Innenraumvideo&uuml;berwachung ausgelegt ist.</p><p> Sie bietet eine Aufl&ouml;sung bis HDTV 720p/1MP und erf&uuml;llt hinsichtlich Aufl&ouml;sung, Farbwiedergabe und Bildrateden SMPTE-Standard.</p><p> Der sehr gro&szlig;e Dynamikbereich der durch die Nutzung von &lsquo;dynamic capture&rsquo; und die Tag-/Nacht-Funktionalit&auml;t sorgen daf&uuml;r, dass die Kamera Kristall klare Bilder sowohl bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtverh&auml;ltnissen liefert.</p><p> AXIS P3384-V verf&uuml;gt &uuml;ber die Lightfinder-Technologie von Axis die im Vergleich zu analogen Kameras eine wesentlich bessere Aufl&ouml;sung und naturgetreuere Farben, speziell in Umgebungen, mit sehr schlechter Beleuchtung liefert.</p><p> Die Kamera bietet progressive Abtastung in hoher Bildqualit&auml;t sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und Motion JPEG-Videostr&ouml;me gleichzeitig.</p><p> Mithilfe der fernsteuerbaren Zoomfunktion lassen sich bei der Installation auf bequeme Art der optimale Blickwinkel f&uuml;r die Umgebung und die erforderliche Aufl&ouml;sung einstellen.</p><p> Durch die ferngesteuerte Fokussierung l&auml;sst sich die Kamera noch bequemer installieren, da die manuelle Fokussierung an der Kamera entf&auml;llt.</p><p> Der integrierte Pixelz&auml;hler vereinfacht die Einstellung des Sichtwinkels auf den &uuml;berwachten Bereich und die ben&ouml;tigte Pixelaufl&ouml;sung.</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> Tag/Nacht Netzwerk Fixdome f&uuml;r den <strong>Inneneinsatz</strong></li> <li> 1/3&acute;&acute;CMOS-Sensor</li> <li> Varifikal-Objektiv 3-9mm</li> <li> Lichtempfindlichkeit 0,5 lux bei F1,2</li> <li> Kompressionsverfahren H.264, M-JPEG</li> <li> Max. Aufl&ouml;sung 1280x960 Pixel</li> <li> Audio bidirektional</li> <li> Mit Bewegungs- und Audioerkennung</li> <li> WDR Dynamic Contrast</li> <li> Power over Ethernet (PoE)</li> <li> Mit SD/SDHC/SDXC Kartensteckplatz</li> <li> F&uuml;r den Inneneinsatz, vandalismusgesch&uuml;tzt</li></ul> | 1/3" Axis IP Dome T/N HD720p 3-9mm Innen, AXIS P3384-V | Die AXIS P3384-V ist eine fest ausgerichtete Dome-Kamera im Vandalismus geschützten Gehäuse, die speziell für eine unauffällige und kompakte Innenraumvideoüberwachung ausgelegt ist. \nSie bietet eine Auflösung bis HDTV 720p/1MP und erfüllt hinsichtlich Auflösung, Farbwiedergabe und Bildrateden SMPTE-Standard. \nDer sehr große Dynamikbereich der durch die Nutzung von ‘dynamic capture’ und die Tag-/Nacht-Funktionalität sorgen dafür, dass die Kamera Kristall klare Bilder sowohl bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtverhältnissen liefert. \nAXIS P3384-V verfügt über die Lightfinder-Technologie von Axis die im Vergleich zu analogen Kameras eine wesentlich bessere Auflösung und naturgetreuere Farben, speziell in Umgebungen, mit sehr schlechter Beleuchtung liefert.\nDie Kamera bietet progressive Abtastung in hoher Bildqualität sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und Motion JPEG-Videoströme gleichzeitig.\nMithilfe der fernsteuerbaren Zoomfunktion lassen sich bei der Installation auf bequeme Art der optimale Blickwinkel für die Umgebung und die erforderliche Auflösung einstellen. \nDurch die ferngesteuerte Fokussierung lässt sich die Kamera noch bequemer installieren, da die manuelle Fokussierung an der Kamera entfällt.\nDer integrierte Pixelzähler vereinfacht die Einstellung des Sichtwinkels auf den überwachten Bereich und die benötigte Pixelauflösung.\n\n1/3" Feste Netzwerk-Dome-Kamera für den Inneneinsatz:\n\n- Integriertes Objektiv: Varifocal, remote focus und zoom, IR corrected, P-Iris control\n- Brennweite: von 3 bis 9 mm \n- Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0.5 Lux, F1.2, B/W: 0.08 lux., F1.2 mit dynamic capture\n- Farbe: 0.15 Lux, F1.2, B/W: 0.03 Lux, F1.2 mit Lightfinder\n- Sensor: Progressive Scan RGB CMOS 1/3”, Eingebautes Mikrofon\n- Auflösung: HDTV 720p 1280 x 720 Pixel \n- Video Kompression: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC, Baseline profile), MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde bei gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten.\n- Einstellbare Bildfunktionen: Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit, WDR Dynamik Kontrast, Fine Tuning auf low light Verhältnisse, Bildrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay Text, Privatzonen, Korridorformat, WDR „dynamic capture“ bis 120 dB (0.5 - 500,000 Lux) abhängig von der Szene\n- Netzwerk Sicherheit: Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, digest authentication, user access log \n- Unterstützte Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS\n- Anwendungsprogrammierschnittstelle: Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation\n- Intelligentes Video: Videobewegungserkennung, Audio Erkennung Kamerasabotageerkennung.\n- Alarmauslösung: Videoanalyse, digitale Eingänge, Edge Storage Events.\n- Alarmereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Aktivierung externer Ausgänge, Aufzeichnung von Video und Audio auf Edge Storage, Vor-/Nachalarm-Videopuffer, Abspielen eines Audio Clip, PTZ Festposition und Tour \n- Gehäuse: Kuppel (Polykarbonat transparent) Gehäuse IK10 impact-resistent Aluminium\n- Farbe: NCS S 1002-B. Weiß \n- Prozessor/ Speicher: ARTPEC-4, 256 MB RAM, 128 MB Flash, Battery backed-up real-time clock\n- Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Klasse 2 (max. 5,9 W).\n- Anschlüsse: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Ein Alarmeingang und ein Alarmausgang, 3,5 mm Line in und 3,5 mm Line out\nSpeichermedien: SD/SDHC, Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder Fileserver)\n- Betriebsbedingungen: 0 °C bis 50 °C\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % (nicht kondensierend)\n- Zulassungen: EN 55022:2006+A1 Class B Immunity: EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Safety: IEC/EN/UL 60950-1 FCC:FCC Part 15, Subpart B, Class B demonstrated by compliance with EN 55022 (CISPR 22)\nEnvironmental: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 62262 IK10 AXIS\n- Gewicht: 700g\n- Abmessungen: H x B 148 x 104 mm | <p> Im Lieferumfang enthaltenes Zubeh&ouml;r:&nbsp;</p><ul> <li> Installationsanleitung</li> <li> CD mit Installationsprogrammen und Aufzeichnungssoftware</li> <li> Rauch- und klare Kuppel</li> <li> Anschuss Werkzeug</li> <li> Windows-Decoder-Lizenz f&uuml;r 1 Nutzer</li></ul> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Ideal f&uuml;r die unauff&auml;llige Video&uuml;berwachung gef&auml;hrdeter Bereiche, wie z. B.<br /> Stadt&uuml;berwachung, Flugh&auml;fen, Bahnstationen, Einzelhandelsgesch&auml;fte, B&uuml;rogeb&auml;ude, Museen, Schulen und Universit&auml;tsgel&auml;nde geeignet</li></ul>
HTR:200510 | 1/3" Axis IP Dome T/N 5MP HD 1080p 3-9mm Außen | Videosysteme | AXIS P3367-VE | <p> 1/3,2&quot; Feste Netzwerk-Dome-Kamera f&uuml;r den&nbsp;<strong>Au&szlig;eneinsatz</strong></p><p> Die <strong>AXIS P3367-VE </strong>Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende lichtempfindliche und unbewegliche 5-Megapixel-Dome-Kamera mit fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktion</p><p> <strong>Hochleistungsvideo</strong><br /> Die Netzwerk-Kamera AXIS P3367-VE ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalit&auml;t und herausragender Videoleistung. Sie basiert auf der Bildverarbeitungstechnologie von Axis und einem &auml;u&szlig;erst lichtempfindlichen Sensor und bietet so herausragende Lichtempfindlichkeit bei einer Aufl&ouml;sung von 5 Megapixel</p><p> <strong>Wenn jedes Detail wichtig ist</strong><br /> Diese Kamera bietet einen gro&szlig;en Abdeckungsbereich und gleichzeitig eine hohe Lichtempfindlichkeit. Sie liefert Videobilder in HDTV 1080p (2592x1944) bei voller Bildrate und erf&uuml;llt den SMPTE-Standard 274M hinsichtlich Aufl&ouml;sung, Farbwiedergabe und Bildrate sowie dem Format 16:9. Dar&uuml;ber hinaus kann sie mehrere H.264- und Motion JPEG-Str&ouml;me gleichzeitig liefern.</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> 1/3&acute;&acute;Netzwerk-Dome f&uuml;r den <strong>Au&szlig;eneinsatz</strong></li> <li> Integriertes Varifokal-Objektiv: 3-9mm</li> <li> Videobilder in HDTV-Qualit&auml;t</li> <li> Aufl&ouml;sung: 2592x1944 (5 Megapixel)</li> <li> H.264/MJPEG-Kompression</li> <li> &Uuml;bertragungsrate: 30 Bilder/Sek. maximal</li> <li> Fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen</li> <li> Mehrere H.264-Videostr&ouml;me</li> <li> Power-over-Ethernet (PoE)</li> <li> Vandalismusgesch&uuml;tzt nach IK10</li> <li> Schutzart: IP66</li></ul><p> Weitere Ausstattungsmerkmale sind digitale PTZ-Funktionen und das Streaming mit mehreren Ansichten, wobei die volle Ansicht und mehrere Ausschnitte der vollen Ansicht gleichzeitig angezeigt werden k&ouml;nnen. Die fernsteuerbaren Zoom-Funktionen und der Pixelz&auml;hler sorgen f&uuml;r eine optimale Anpassung des Sichtwinkels an die jeweilige &Uuml;berwachungsszene und die erforderliche Pixelaufl&ouml;sung.</p><p> <strong>Erweiterte Blendensteuerung</strong><br /> Die AXIS P3367-VE ist zudem mit P-Iris, der neuen und un&uuml;bertroffen pr&auml;zisen Blendensteuerung, ausgestattet, mit der die Kamera unter allen Lichtbedingungen eine optimale Bildqualit&auml;t erzielen kann. Die Bilder werden sch&auml;rfer und kontrastreicher, haben eine h&ouml;here Aufl&ouml;sung und eine gr&ouml;&szlig;ere Sch&auml;rfentiefe. Eine gro&szlig;e Tiefensch&auml;rfe, durch die Objekte in unterschiedlichem Abstand zur Kamera gleichzeitig scharf abgebildet werden, ist beispielsweise bei der Video&uuml;berwachung von langen Fluren oder Parkpl&auml;tzen wichtig. Der gro&szlig;e Dynamikbereich und die Tag-/Nacht-Funktionalit&auml;t sorgen daf&uuml;r, dass die Kamera klare Bilder sowohl bei Tageslicht als auch bei schlechten Lichtverh&auml;ltnissen liefert</p><p> <strong>Vandalismusgesch&uuml;tzte und wetterfeste Installationen</strong><br /> Die AXIS P3367-VE mit ihrem wetterfesten und vandalismusgesch&uuml;tzten Geh&auml;use ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die speziell f&uuml;r die &Uuml;berwachung in rauen Umgebungen ausgelegt ist. Sie kann bei extremen Temperaturen von -40 &deg;C bis +55 &deg;C betrieben werden und wird ausschlie&szlig;lich &uuml;ber Power over Ethernet (IEEE 802.3af) mit Strom versorgt. Sie ist die ideale L&ouml;sung f&uuml;r Video&uuml;berwachungssysteme mit hohen Qualit&auml;ts- und Effizienzanforderungen, z. B. in Universit&auml;ten und Bahnh&ouml;fen.</p><p> Die Video&uuml;berwachungsl&ouml;sungen f&uuml;r den Au&szlig;enbereich von Axis sind f&uuml;r widrige Wetterverh&auml;ltnisse konzipiert und bieten jederzeit eine zuverl&auml;ssige Video&uuml;berwachung.</p><p> Die Einsatzm&ouml;glichkeiten von Axis Produkten f&uuml;r den Au&szlig;enbereich reichen von Sicherheitssystemen f&uuml;r Bahnh&ouml;fe und Universit&auml;tsgel&auml;nde bis hin zur Stadt- und Verkehrs&uuml;berwachung. Durch die folgenden umfassenden Funktionen und eine sorgf&auml;ltige Auswahl der Materialien sind sie f&uuml;r eine optimale Leistung ausgelegt:</p><ul> <li> Robuste, wetterfeste Geh&auml;use (Schutzklasse IP 66)</li> <li> Betrieb in einem gro&szlig;en Temperaturbereich</li> <li> Tag/Nacht-Funktionalit&auml;t</li> <li> Manipulationsalarm</li> <li> HDTV-/Megapixel-Aufl&ouml;sung</li></ul><p> <strong>Einfache Installation</strong><br /> Bei umfangreichen Systemen mit Hunderten von Kameras k&ouml;nnen durch den geringeren Zeitaufwand bei der Installation die Systemkosten erheblich verringert werden. Die Axis Produkte f&uuml;r den Au&szlig;enbereich bieten mehrere Funktionen, die die Installation und Wartung der Kameras erleichtern. Eine Beschreibung der Funktionen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten</p><p> <strong>F&uuml;r den Au&szlig;eneinsatz geeignete Netzwerk-Kameras</strong><br /> Diese Kameras bieten Schutz nach IP66 und sind sofort einsatzf&auml;hig. Es sind keine separaten Geh&auml;use erforderlich</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die kostspielige Installation von Netzkabeln entf&auml;llt</li> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Kameramanipulationsversuchen wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio</li> <li> Integrierter Steckplatz f&uuml;r SD/SDHC-Speicherkarten</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen, wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung ohne Performance-Einbu&szlig;en, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offene Programmierschnittstelle (API) f&uuml;r die Softwareintegration, einschlie&szlig;lich der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;sowie VAPIX&reg; und AXIS Camera Application Platform von Axis Communications</li> <li> Unterst&uuml;tzt das AXIS Video Hosting System (AVHS), das den Kameraanschluss mit einem Klick erm&ouml;glicht</li></ul> | 1/3" Axis IP Dome T/N HD 1080p 3-9mm Außen, AXIS P3367-VE | Hervorragende lichtempfindliche und unbewegliche 5-Megapixel-Dome-Kamera mit fernsteuerbaren Fokussier- und Zoomfunktion\nHervorragende Videoqualität in 5 MP oder HDTV 1080p, P-Iris-Blendensteuerung, Mehrere H.264- und Motion JPEG-Videoströme, Einfache Installation durch fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen, Für den Außenbereich geeignet, IP66- und NEMA 4X-zertifiziert\nDie Netzwerk-Kamera AXIS P3367-VE ist eine unbewegliche Dome-Kamera mit Tag/Nachtfunktionalität und herausragender Videoleistung. Sie basiert auf der Bildverarbeitungstechnologie von Axis und einem äußerst lichtempfindlichen Sensor und bietet so herausragende Lichtempfindlichkeit bei einer Auflösung von 5 Megapixel\n\nDiese Kamera bietet einen großen Abdeckungsbereich und gleichzeitig eine hohe Lichtempfindlichkeit. Sie liefert Videobilder in HDTV 1080p (2592x1944) bei voller Bildrate und erfüllt den SMPTE-Standard 274M hinsichtlich Auflösung, Farbwiedergabe und Bildrate sowie dem Format 16:9. Darüber hinaus kann sie mehrere H.264- und Motion JPEG-Ströme gleichzeitig liefern\n\n1/3,2" Feste Netzwerk-Dome-Kamera für den Innen- oder Außeneinsatz\n\n- 1/3,2" Feste Netzwerk-Dome-Kamera für den Innen- oder Außeneinsatz\n- Integriertes Objektiv: F1,2/3-9 mm\n- Abtastung: Progressive Scan\n- Tag- und Nachtfunktionalität, P-Iris, WDR\n- Empfindlichkeit: 0,2 Lux im Tageslichtbetrieb, 0,04 Lux im Nachtbetrieb\n- Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion\n- Auflösung: 2592x1944 Pixel, HDTV 1080p\n- H.264/MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde, HDTV 1080p\n- Übertragungsrate: 12 Bilder/Sekunde, 2592x1944 Pixel\n- Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme\n- Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Pixelzähler, mit dem sich die Objektgröße in Pixeln berechnen lässt\n- Benutzerkennwörter in mehreren Stufen\n- HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung\n- Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen\n- IPv4- und IPv6-basierte Adressen\n- Stromversorgung: Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af\n- 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle\n- Vollduplex-Audiokanal\n- Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)\n- Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang\n- Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:\n - Alarmeingang\n - Manipulationsalarm der Kamera\n - Videobewegungserkennung\n - Audioerkennung\n - einen vollen lokalen Speicher\n- Die von der Kamera unterstützten Ereignisaktionen umfassen:\n - Fernbenachrichtigung, einschließlich Video-Upload\n - Aktivierung eines Ausgangs\n - Aufzeichnung im lokalen Speicher\n- Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik\n- IP66 und NEMA 4X-zertifiziert\n- Temperaturen von -40 bis +55°C\n- SD/SDHC Slot\n- Eine offene, veröffentlichte API\n- ONVIF Unterstützung | <p> Hinweis: Lieferung ohne Midspan</p> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Eine gro&szlig;e Tiefensch&auml;rfe erm&ouml;glich scharfe Abbildung von Objekten mit unterschiedlichem Abstand zur Kamera, beispielsweise bei der &Uuml;berwachung von&nbsp;&nbsp;langen Fluren oder Parkpl&auml;tzen wichtig</li> <li> Durch das wetterfesten und vandalismusgesch&uuml;tzten Geh&auml;use, speziell f&uuml;r die &Uuml;berwachung in rauen Umgebungen ausgelegt</li> <li> Sie ist die ideale L&ouml;sung f&uuml;r Video&uuml;berwachungssysteme mit hohen Qualit&auml;ts- und Effizienzanforderungen, z. B. in Universit&auml;ten und Bahnh&ouml;fen, oder&nbsp;in der Stadt- und Verkehrs&uuml;berwachung</li></ul>
HTR:206706 | AXIS T94H01P CONDUIT BACKBOX | Videosysteme | AXIS T94H01P | <p> Montagebox, kompatibel mit 1/3&quot; Installationsrohren, f&uuml;r P33-Serie, Aluminium, IK10</p><ul> <li> Serie: Axis P33</li> <li> Zubeh&ouml;rkategorie: Montage</li></ul><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> F&uuml;r vandalismusgesch&uuml;tzte Aufputzverkabelung</li> <li> Zubeh&ouml;r zu AXIS P33-/V Indoor Serie</li> <li> Nichk kompatibel zu Axis P3301/04</li></ul> | Montagebox, kompatibel mit 1/3" Installationsrohren, für P33-Serie, Aluminium, IK10, AXIS T94H01P | AXIS T94H01P Conduit Back-Box\n\n- Back-Box aus Aluminium mit Vandalismusschutz gemäß IK10 für den Anschluss von AXIS P33-Innenraumkameras an ¾”-Kabelkanäle. Kann direkt an einer Wand, Decke oder einer Abzweigdose befestigt werden\n- Zubehörkategorie: Montage\n- Für Vandalismus geschützte Aufputzverkabelung\n- Nichk kompatibel zu Axis P3301/04 | <p> 1x AXIS T94H01P Conduit&nbsp;Backbox aus Aluminium</p> | <p> Back-Box aus Aluminium mit Vandalismusschutz gem&auml;&szlig; IK10 f&uuml;r den Anschluss von AXIS P33-Innenraumkameras an &frac34;&rdquo;-Kabelkan&auml;le. Kann direkt an einer Wand, Decke oder einer Abzweigdose befestigt werden</p>
HTR:205034 | 1/3" Axis IP Kamera T/N 720p 1MP 2,8-8mm Innen | Videosysteme | AXIS P1354 | <p> Die <strong>AXIS P1354 </strong>Netzwerk-Kamera ist eine unbewegliche Tag- und Nachtkamera f&uuml;r den <strong>Innenbereich</strong>, die durch ausgezeichnete Bildqualit&auml;t, hervorragende H.264-Performance und ein robustes Design &uuml;berzeugt. Sie bietet herausragende Videoqualit&auml;t mit progressiver Abtastung in mehreren einzelnen H.264-Videostr&ouml;men und Motion JPEG-Videostr&ouml;men. Die Installation wird durch den Fokus-Assistenten, die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es und den Pixelz&auml;hler vereinfacht</p><p> Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden<br /> Des Weiteren bietet sie progressive Abtastung in hoher Bildqualit&auml;t sowie mehrere, einzeln konfigurierbare H.264- und MJPEG-Videostr&ouml;me gleichzeitig.<br /> Sie unterst&uuml;tzt Edge Storage, die die Aufzeichnung von Videos direkt auf Speichermedien wie SD/SDHC-Karten erlauben und damit ein flexibles und zuverl&auml;ssiges Video&uuml;berwachungssystem garantieren</p><p> <strong>Hauptmerkmale:</strong></p><ul> <li> Netzwerk Kamera f&uuml;r den Innenbereich</li> <li> Hervorragende Bildqualit&auml;t mit 1 MP/ HDTV 720p</li> <li> Maximale Aufl&ouml;sung&nbsp;1280x960 Pixel</li> <li> True Day&amp;Night Funktionalit&auml;t</li> <li> Varifokal Objektiv 2,8-8mm</li> <li> Lightfinder-Technologie</li> <li> Mehrere H.264-Videostr&ouml;me</li> <li> Digitale PTZ-Funktionen</li> <li> Edge-Speicher (microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot)</li> <li> Erkennung von Manipulationsversuchen</li> <li> 2-Wege Audiounterst&uuml;tzung</li> <li> Unterst&uuml;tzung von NAS Systemen</li> <li> 8-28VDC, Power over Ethernet</li></ul><p> <strong>Robuste unbewegliche Tag- und Nachtkamera</strong><br /> Die AXIS P1354 Netzwerk-Kamera ist eine unbewegliche Tag- und Nachtkamera, die durch ausgezeichnete Bildqualit&auml;t, hervorragende H.264-Performance und ein robustes Design &uuml;berzeugt. Sie bietet herausragende Videoqualit&auml;t mit progressiver Abtastung in mehreren einzelnen H.264-Videostr&ouml;men und Motion JPEG-Videostr&ouml;men. Die Installation wird durch den Fokus-Assistenten, die Ferneinstellung des Auflagema&szlig;es und den Pixelz&auml;hler vereinfacht</p><p> <strong>Video&uuml;berwachung in anspruchsvollen Umgebungen</strong><br /> Die AXIS P1354 bietet Hochleistungs-Video&uuml;berwachung sowohl in Innenr&auml;umen als auch in Au&szlig;enbereichen. Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die &Uuml;berwachung von Einzelhandelsgesch&auml;ften, Flugh&auml;fen, Bahnh&ouml;fen, Schulen, Universit&auml;tsgel&auml;nden, Regierungs- und Industriegeb&auml;uden</p><p> <strong>Lightfinder-Technologie</strong><br /> Die AXIS P1354 arbeitet mit der Axis-Lightfinder-Technologie Die au&szlig;erordentliche Lichtempfindlichkeit sorgt daf&uuml;r, dass Farben auch bei extrem schlechten Lichtverh&auml;ltnissen wiedergegeben werden. M&ouml;glich macht dies die Kombination aus der langj&auml;hrigen Erfahrung von Axis im Bereich der Bildbearbeitung, der Entwicklung von System-on-a-Chip und der Auswahl nur der besten optischen Komponenten</p><p> <strong>Weitere Merkmale:</strong></p><ul> <li> Intelligente Funktionen, wie z. B. erweiterte Videobewegungserkennung, Audioerkennung und Erkennung von Kameramanipulationsversuchen wie Versperren oder Bespr&uuml;hen</li> <li> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), wodurch die kostspielige Installation von Netzkabeln entf&auml;llt</li> <li> Unterst&uuml;tzung von Zweiwege-Audio mit verbesserter Audioqualit&auml;t</li> <li> Fortschrittliche Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen, wie z. B. HTTPS-Verschl&uuml;sselung ohne Performance-Einbu&szlig;en, IPv6 und Quality of Service</li> <li> Offenes&nbsp; Application Programming Interface (API) f&uuml;r die Integration von Software, inklusive der ONVIF-Spezifikation,&nbsp;z.B. VAPIX&reg; von AXIS</li></ul> | 1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1280x960, 2,8-8mm, 8-28VDC, PoE, AXIS P1354 | Die AXIS P1354 Netzwerk-Kamera ist eine hervorragende, lichtempfindliche fest ausgerichtete Kamera für Videoüberwachung mit HDTV-Qualität im Innenbereich\n\n- Integriertes Objektiv: DC-Iris, IR Korrigiert, 2,8 - 8 mm\n- Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0.1 Lux, F1.0, S/W: 0.02 Lux, F1.0\n- Sensor: Progressive Scan RGB CMOS 1/3”\n- Auflösung: 1280 x 960 Pixel\n- Videokompression: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) H. 264 Baseline und Main Profile MJPEG Kompression\n- Übertragungsrate: 25/30 Bilder/Sekunde bei gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264- Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten\n- Einstellbare Bildfunktionen: Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit,\nBildrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay, Text, Privatzonen, Korridorformat\n- Audio: Integriertes Mikrophon \n- Netzwerk Sicherheit: Passwortschutz, IP Adressenfilterung, HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Netzwerk, Zugangskontrolle, Digit Authentifikation, Benutzerzugriffsprotokoll \n- Unterstützte Protokolle: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS\n- Anwendungsprogrammierschnittstelle: Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation.\n- Intelligentes Video: Videobewegungs-/ -Kamerasabotage-/ und Audioerkennung\n- Alarmauslösung: Videoanalyse, Alarmeingang, Audio und Kalenderfunktionen und Edge Storage Ereignisse\n- Alarmereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Aktivierung externer Ausgänge, Aufzeichnung von Video auf Edge Storage, Vor-/Nachalarm-Videopuffer. Abspielen eines Audioaufzeichnung. Tag- /Nachtumschaltung, Status LED.\n- Installationshilfe: Pixelcounter, Focus Assistent, Remote Back Focus\n- Gehäuse: Metall\n- Speicher: 256 MB RAM, 128 MB Flash\n- Stromversorgung: 8–28V DC, max 2,2W oder Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, max. 7.2 W, PoE Class 3.\n- Anschlüsse: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Ein/ Ausgang: 4-pin 2.5 mm für 1 Alarm Eingang und 1 Alarm Ausgang. RS-485/422, 2 pcs, 2 pos, Vollduplex, Anschluss DC Input, Anschluss 3.5 mm MIC Line-In, \n- Edge Storage: Micro SD/ SDHC/ SDXC Slot Unterstützt Speicherkarten bis 64GB, Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder File-Server)\n- Betriebsbedingungen: 0 °C bis 50 °C\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)\n- Zulassungen: EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class B, KN24 \n- Gewicht: 600g\nAbmessungen: H x T x B 46 x 205 x 78 mm | <ul> <li> Kameramontagefu&szlig;</li> <li> Anschlu&szlig;kit</li> <li> Installationsanleitung</li> <li> CD mit Installationsprogrammen</li> <li> Windows-Decoder-Lizenz f&uuml;r 1 Nutzer</li></ul> | <ul> <li> Industrie</li> <li> Pharma</li> <li> Chemie</li> <li> &Ouml;PNV</li> <li> JVAs</li> <li> Handel</li> <li> Verkehr</li> <li> Rechenzentren</li> <li> Banken</li></ul><p> <strong>...einige typische Einsatzbereiche</strong></p><ul> <li> Sie ist die perfekte L&ouml;sung f&uuml;r die &Uuml;berwachung von Einzelhandelsgesch&auml;ften, Flugh&auml;fen, Bahnh&ouml;fen, Schulen, Universit&auml;tsgel&auml;nden, Regierungs- und Industriegeb&auml;uden</li></ul>
S54333-F15-A1 | Ansaugrauchmelder 500 qm (5S) | Brandmeldesysteme | FDA221 | <p> Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA221</strong> mit einer Detektionskammer dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 500 qm eignet sich der FDA221 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der FDA221 im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</p><p> Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammer auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammer hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</p><p> Der Echtzeit-Rauchwert und die Luftstrom&uuml;berwachung werden als LED-Bargraph auf dem Display angezeigt. Dar&uuml;berhinaus werden die Alarmschwellen und die St&ouml;rungsanzeige &uuml;ber LEDs visualisiert.</p><p> Der FDA221 kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 erfolgt &uuml;ber den Kommunikationskoppler FDCC221S. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Wahl des Parametersatzes k&ouml;nnen direkt am Ger&auml;t erfolgen oder von der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 &uuml;bertragen werden. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an den Brandmelderzentralen FC2020/40/60/80 oder am Brandmeldeterminal FT2040 durchgef&uuml;hrt werden.</p><p> Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</p><p> Der FDA221 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen. Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</p><p> Im FDA221 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignis- und Modifikationsspeicher integriert.</p><p> Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus der Detektionskammer sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</p><p> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; (bei Nutzung des Kommunikationsmoduls ASD) f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> &Uuml;berwachungsfl&auml;che 500 qm</li> <li> Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,14 bis 20 %/m</li> <li> 1 Betriebsart: Automatische Beurteilung</li> <li> 5 Parameters&auml;tze</li> <li> 3 Alarmausg&auml;nge (optional)</li> <li> Eigenger&auml;uschpegel ~ 26 dB(A)/1 m (abh&auml;ngig von Montage und Einsatzort)&nbsp;</li> <li> Programmierbarer Schnittstellenausgang 4 &ndash; 20 mA zur Anzeige von Rauch-Werten</li> <li> VdS Anerkennung: G213050</li></ul> | Ansaugrauchmelder, FDA221 | Ansaugrauchmelder mit einer Detektionskammer zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 500 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in der Detektionskammer des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,14 bis 20%Ld/m durch Abstufung mit 5 Parametersätzen, welche direkt am Ansaugrauchmelder oder von der Brandmelderzentrale aus zugewiesen werden.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel. \n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Grundeinstellungen und Parametersätzen sowie von Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 500 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,14...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 1 Betriebsart: Automatische Beurteilung\n- 5 Parametersätze zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 3 Alarmausgänge (optional)\n- Programmierbarer Schnittstellenausgang 4...20 mA zur Ausgabe von Rauch-Werten\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen\n- Anzeige der Echtzeit-Rauchwerte sowie der Luftstromüberwachung über LED-Bargraph\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignis- und Modifikationsspeicher\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" (bei Nutzung des Kommunikationsmoduls ASD) für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen (BxHxT): 162 x 285 x 120 mm\n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V (DC)\n- Betriebsstrom: 150 mA (nominal), 250 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,14...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel: ~26...33 dB(A)/1 m (abhängig von Montage und Einsatzort) \n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA221 Ansaugrauchmelder</p> | <p> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit einer Detektionskammer zur Brandfr&uuml;hesterkennung&nbsp;eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 500 qm.</p><p> &nbsp;</p>
S54547-Z101-A100 | HF-Leser für SPCA210, silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-LWA-AES/CDA2 | <p> Der Leser <strong>HFS-LWA-AES/CDA2 </strong>ist zum Anschluss an das SPCA210-T&uuml;ren-Erweiterungsmodul geeignet und hat eine integrierte Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische&nbsp;Signalisierung und einen Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Die Bet&auml;tigung erfolgt ber&uuml;hrungslos mittels Transponderkarte oder Anh&auml;nger.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsspannung: 10 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 6 mA bei 12 V/DC</li> <li> Stromaufname max.: 22 mA bei 12 V/DC</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 80 x 50 x 25 mm</li> <li> Gewicht: 0,320 Kg</li> <li> Schnittstellen: Wiegand 37 Bit</li> <li> Ausweisleser: 125 KHz, EM4102 / EM4200</li> <li> Material: Aluminium (eloxiert)</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Umweltklasse IV (f&uuml;r Au&szlig;enbereich)</li></ul> | HF-Leser (silber), HFS-LWA-AES/CDA2 | HF-Leser für SPCA210\n\nDer Leser ist zum Anschluss an das SPCA210-Türen-Erweiterungsmodul geeignet und hat eine integrierte Duo-LED (grün/rot) für die optische Signalisierung und einen Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Die Betätigung erfolgt berührungslos mittels Transponderkarte oder Anhänger.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 10 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme (Ruhe): 6 mA bei 12 V/DC \n- Stromaufname max.: 22 mA bei 12 V/DC\n- Abmessungen L x B x H: 80 x 50 x 25 mm\n- Gewicht: 0,320 kg\n- Schnittstellen: Wiegand 37 Bit\n- Ausweisleser: 125 KHz, EM4102 / EM4200\n- Material: Aluminium (eloxiert)\n- Farbe: silber\n- Umweltklasse IV (für Außenbereich) |  | <p> HF-Leser zum Anschluss an&nbsp;T&uuml;ren-Erweiterungsmodul</p>
S54547-Z102-A100 | HF-Leser mit Code für SPCA210, silber | Einbruchmeldesysteme | HFS-TKWA-AES/CDA2 | <p> Der Kombileser <strong>HFS-TKWA-AES/CDA2 </strong>ist zum Anschluss an das SPCA210-T&uuml;ren-Erweiterungsmodul geeignet und hat eine integrierte Duo-LED (gr&uuml;n/rot) f&uuml;r die optische Signalisierung und einen Piezo-Tongeber f&uuml;r die akustische Signalisierung. Die Bet&auml;tigung erfolgt ber&uuml;hrungslos mittels Transponderkarte oder Anh&auml;nger und/oder durch Eingabe eines frei programmierbaren Benutzer-Codes.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsspannung: 10 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 6 mA bei 12 V/DC</li> <li> Stromaufname max.: 22 mA bei 12 V/DC</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 160 x 50 x 25 mm</li> <li> Gewicht: 0,550 kg</li> <li> Schnittstellen: Wiegand 37 Bit</li> <li> Ausweisleser: 125 KHz, EM4102 / EM4200</li> <li> Material: Aluminium (eloxiert)</li> <li> Farbe:&nbsp;silber</li> <li> Umweltklasse IV (f&uuml;r Au&szlig;enbereich)</li></ul> | HF-Leser mit Tastatur (weiß), HFS-TKWA-AES/CDA2 | HF-Leser mit Tastatur für SPCA210\n\nDer Kombileser ist zum Anschluss an das SPCA210-Türen-Erweiterungsmodul geeignet und hat eine integrierte Duo-LED (grün/rot) für die optische Signalisierung und einen Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Die Betätigung erfolgt berührungslos mittels Transponderkarte oder Anhänger und/oder durch Eingabe eines frei programmierbaren Benutzer-Codes.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 10 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme (Ruhe): 6 mA bei 12 V/DC \n- Stromaufname max.: 22 mA bei 12 V/DC\n- Abmessungen L x B x H: 160 x 50 x 25 mm\n- Gewicht: 0,550 kg\n- Schnittstellen: Wiegand 37 Bit\n- Ausweisleser: 125 KHz, EM4102 / EM4200\n- Material: Aluminium (eloxiert)\n- Farbe: silber\n- Umweltklasse IV (für Außenbereich) | <p> 1x Kombileser</p> | <p> HF-Leser mit Tastatur zum Anschluss an T&uuml;ren-Erweiterungsmodul</p>
S54530-F114-A100 | PDM-I12 PIR Melder | Einbruchmeldesysteme | PDM-I12 | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder <strong>PDM-I12 </strong>besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich. Der Melder erm&ouml;glicht &uuml;ber eine optionale Haustierunterr&uuml;ckung PO-CL, Alarmausl&ouml;sung durch Tiere bis 20 kg zu unterdr&uuml;cken.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 2,5 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 4,7 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 20 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 5&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: G113502</li> <li> VdS-Anerkennung: G113503 (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> EN50131 / Grad 2</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder, PDM-I12 | Der Infrarot-Bewegungsmelder besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich. Der Melder ermöglicht über eine optionale Haustierunterdrückung PO-CL, Alarmauslösung durch Tiere bis 20 kg zu unterdrücken.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 2,5 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 4,7 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 20 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 5°\n- Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: G113502\n- VdS-Anerkennung: G113503 (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: B\n- EN 50131 / Grad 2 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder</p> | <p> Passiv-Infrarotmelder</p>
S54530-F105-A100 | PDM-I12T PIR Melder / abdecküberwacht | Einbruchmeldesysteme | PDM-I12T | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung <strong>PDM-I12T </strong>besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich. Der Melder erm&ouml;glicht &uuml;ber eine optionale Haustierunterdr&uuml;ckung PO-CL, Alarmausl&ouml;sung durch Tiere bis 20 kg zu unterdr&uuml;cken.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 3,9 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 6,6 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 20 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 5&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: G113028</li> <li> VdS-Anerkennung: G113029 (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN 50131 / Grad 3</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder mit Abdecküberwachung ,PDM-I12T | Der Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich. Der Melder ermöglicht über eine optionale Haustierunterdrückung PO-CL, Alarmauslösung durch Tiere bis 20 kg zu unterdrücken.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 3,9 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 6,6 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 20 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 5°\n- Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: G113028\n- VdS-Anerkennung: G113029 (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 2 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung</p> | <p> Passiv-Infrarotmelder mit Abdeck&uuml;berwachung</p>
S54539-F122-A100 | Vorhangspiegel-Set (4 Stück) für PDM-I12(T) | Einbruchmeldesysteme | PO-C20 | <p> Der Vorhangspiegel <strong>PO-C20 </strong>ist f&uuml;r die Umr&uuml;stung eines PDM-I12 und PDM-I12T Bewegungsmelder konzipiert. Mit diesem Spiegel bildet der Melder einen &Uuml;berwachungsbereich mit einer Reichweite von 20 m.</p><ul> <li> Liefereinheit: 1 Set bestehend aus 4 St&uuml;ck</li> <li> Gewicht: 0.050 kg</li></ul> | Vorhangspiegel PO-C20 | Der Vorhangspiegel PO-C20 ist für die Umrüstung eines PDM-I12 und PDM-I12T Bewegungsmelder konzipiert. Mit diesem Spiegel bildet der Melder einen Überwachungsbereich mit einer Reichweite von 20 m.\n\n- Liefereinheit: 1 Set bestehend aus 4 Stück\n- Gewicht: 0.050 kg | <p> 1 Set bestehend aus 4 St&uuml;ck</p> | <p> Vorhangspiegel f&uuml;r die Umr&uuml;stung eines PDM-I12- und PDM-I12T-Melders</p>
S54539-F123-A100 | Vorhangspiegel-Set (4 Stück) für PDM-I18(T) | Einbruchmeldesysteme | PO-C30 | <p> Der Vorhangspiegel <strong>PO-C30 </strong>ist f&uuml;r die Umr&uuml;stung eines PDM-I18 und PDM-I18T Bewegungsmelder konzipiert. Mit diesem Spiegel bildet der Melder einen &Uuml;berwachungsbereich mit einer Reichweite von 30 m.</p><ul> <li> Liefereinheit: 1 Set bestehend aus 4 St&uuml;ck</li></ul> | Vorhangspiegel PO-C30 | Der Vorhangspiegel PO-C30 ist für die Umrüstung eines PDM-I18 und PDM-I18T Bewegungsmelder konzipiert. Mit diesem Spiegel bildet der Melder einen Überwachungsbereich mit einer Reichweite von 30 m.\n\n- Liefereinheit: 1 Set bestehend aus 4 Stück | <p> 1 Set bestehend aus 4 St&uuml;ck</p> | <p> Vorhangspiegel f&uuml;r die Umr&uuml;stung eines PDM-I18- und PDM-I18T-Melders</p>
S54542-F108-B100 | Audio-Expander 4 Ein / 1 Ausgang | Einbruchmeldesysteme | SPCV340.000 | <p> Das Audiomodul <strong>SPCV340.000 </strong>erweitert die SPC-Systeme &uuml;ber den X-BUS mit Audioverifikationszonen. Zudem verf&uuml;gt es &uuml;ber 4 verdrahtete Eing&auml;nge und 1 open collector-Ausgang. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher erm&ouml;glichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (h&ouml;ren/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC-System. Bis zu 3 Audio Nebenstellen (SPC310/410) k&ouml;nnen an der Erweiterung angeschlossen werden.</p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme Aktiv: max. 75 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)</li> <li> Stromaufnahme Ruhe: max. 60 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)</li> <li> Betriebstemperatur: -10&nbsp;&deg;C bis +50 &deg;C</li> <li> Farbe: RAL 9003 (signalwei&szlig;)</li> <li> Gewicht: 0.420 kg</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 105 x 141 x 42 mm</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoffgeh&auml;use (ABS)</li></ul> | Audio-Expander 4 Ein / 1 Ausgang, SPCV340.000 | Das Audiomodul erweitert die SPC-Systeme über den X-BUS mit Audioverifikationszonen. Zudem verfügt es über 4 verdrahtete Eingänge und 1 open collector-Ausgang. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (hören/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC-System. Bis zu 3 Audio-Nebenstellen (SPC310/410) können an der Erweiterung angeschlossen werden.\n\n- Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme Aktiv: max. 75 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)\n- Stromaufnahme Ruhe: max. 60 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Farbe: RAL 9003 (signalweiß)\n- Gewicht: 0.420 kg\n- Abmessungen (B x H x T): 105 x 141 x 42 mm\n- Gehäuse: Kunststoffgehäuse (ABS) | <p> Audiomodul SPCV340.000</p> | <p> Audiomodul&nbsp;zur Erweiterung der SPC-Systeme&nbsp;mit Audioverifikationszonen</p>
S54554-A101-A100 | SPC E-Bus Gateway | Einbruchmeldesysteme | SPCG310.000 | <p> Das E-Bus Gateway <strong>SPCG310.000 </strong>bildet eine Schnittstelle zwischen SPC X-Bus und Sintony E-Bus. Es erm&ouml;glicht der SPC Zentrale Peripherieger&auml;te der Sintony zu erkennen und diese als X-Bus Ger&auml;te&nbsp;anzuzeigen. Das Gateway wird ohne Geh&auml;use als Einbaukomponente geliefert. Es kann in&nbsp;SPC Zentralen, in Sintony Netzteilen oder in den Sintony Transpondergeh&auml;usen (SAH14) montiert werden.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> Betriebsspannung: 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme: 40 mA bei 12 V/DC</li> <li> Max. Anzahl von Gateways pro Zentrale: 5</li> <li> Max. Anzahl Meldegruppen:&nbsp;252 Zonen (Sintony Eing&auml;nge) @ SPC6350</li> <li> Max. Anzahl&nbsp;Ausg&auml;nge:&nbsp;174 (Sintony Ausg&auml;nge) @ SPC6350</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 52 x 92 x 13 mm</li> <li> Gewicht: 0,020 Kg</li></ul> | SPC E-Bus Gateway, SPCG310.000 | Das E-Bus Gateway bildet eine Schnittstelle zwischen SPC X-Bus und Sintony E-Bus. Es ermöglicht der SPC Zentrale Peripheriegeräte der Sintony zu erkennen und diese als X-Bus Geräte anzuzeigen. Das Gateway wird ohne Gehäuse als Einbaukomponente geliefert. Es kann in SPC Zentralen, in Sintony Netzteilen oder in den Sintony Transpondergehäusen (SAH14) montiert werden.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme: 40 mA bei 12 V/DC\n- Max. Anzahl von Gateways pro Zentrale: 5\n- Max. Anzahl Meldegruppen: 252 Zonen (Sintony Eingänge) @ SPC6350\n- Max. Anzahl Ausgänge: 174 (Sintony Ausgänge) @ SPC6350\n- Abmessungen (L x B x H): 52 x 92 x 13 mm\n- Gewicht: 0,020 kg | <p> 1x SPC E-Bus Gateway</p> | <p> SPC E-Bus Gateway,&nbsp;Schnittstelle zwischen SPC X-Bus und Sintony E-Bus</p>
S54530-F107-A100 | PDM-I18T PIR Melder / abdecküberwacht | Einbruchmeldesysteme | PDM-I18T | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung <strong>PDM-I18T </strong>besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 3,9 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 6,6 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: G113030</li> <li> VdS-Anerkennung: G113031 (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN50131 / Grad 3</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder mit Abdecküberwachung, PDM-I18T | Der Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 3,9 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 6,6 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: G113030\n- VdS-Anerkennung: G113031 (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 2 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung</p> | <p> Passiv-Infrarotmelder mit Abdeck&uuml;berwachung</p>
S54542-F109-B100 | Audio-Expander 4 Ein / 1 Line-Ausgang | Einbruchmeldesysteme | SPCV341.000 | <p> Das Audiomodul <strong>SPCV341.000 </strong>erweitert die SPC-Systeme &uuml;ber den X-BUS mit Audioverifikationszonen. Zudem verf&uuml;gt es &uuml;ber 4 verdrahtete Eing&auml;nge und 1 Line-Ausgang f&uuml;r externe Audio-Vorverst&auml;rker. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher erm&ouml;glichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (h&ouml;ren/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC System. Bis zu 3 Audio Nebenstellen (SPC310/410) k&ouml;nnen an der Erweiterung angeschlossen werden.</p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme Aktiv: max. 510 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)</li> <li> Stromaufnahme Ruhe: max. 40 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)</li> <li> Betriebstemperatur: -10&nbsp;&deg;C bis +50 &deg;C</li> <li> Farbe: RAL 9003 (signalwei&szlig;)</li> <li> Gewicht: 0.370 kg</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 105 x 141 x 42 mm</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoffgeh&auml;use (ABS)</li></ul> | Audio-Expander 4 Ein / 1 Line-Ausgang, SPCV341.000 | Das Audiomodul SPCV341.000 erweitert die SPC-Systeme über den X-BUS mit Audioverifikationszonen. Zudem verfügt es über 4 verdrahtete Eingänge und 1 Line-Ausgang für externe Audio-Vorverstärker. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (hören/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC System. Bis zu 3 Audio Nebenstellen (SPC310/410) können an der Erweiterung angeschlossen werden.\n\n- Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme Aktiv: max. 510 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)\n- Stromaufnahme Ruhe: max. 40 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten)\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Farbe: RAL 9003 (signalweiß)\n- Gewicht: 0.370 kg\n- Abmessungen (B x H x T): 105 x 141 x 42 mm\n- Gehäuse: Kunststoffgehäuse (ABS) | <p> Audiomodul SPCV341.000</p> | <p> Audiomodul zur Erweiterung der&nbsp;SPC-Systeme mit Audioverifikationszonen</p>
S54542-F118-A100 | Kombi-Audioexpander mit IR - 4 Ein / 1 Ausgang | Einbruchmeldesysteme | SPCV440.000 | <p> Das Audiomodul SPCV440.000 mit Bewegungsmelder erweitert die SPC-Systeme &uuml;ber den X-BUS mit Audioverifikationszonen und kann mit einem PDM-I12 oder PDM-I12T Bewegungsmelder als kombiniertes Alarmerkennungs- und Verifikationsmodul genutzt werden. Zudem verf&uuml;gt es &uuml;ber 4 verdrahtete Eing&auml;nge und 1 open collector-Ausgang. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher erm&ouml;glichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (h&ouml;ren/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC-System. Bis zu 3 Audio-Nebenstellen (SPC310/410) k&ouml;nnen an der Erweiterung angeschlossen werden.</p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC</li> <li> Stromaufnahme Aktiv: max. 75 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)</li> <li> Stromaufnahme Ruhe: max. 60 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)</li> <li> Betriebstemperatur: -10 &deg;C bis +50 &deg;C</li> <li> Farbe: RAL 9003 (signalwei&szlig;)</li> <li> Gewicht: 0.580 kg</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 106 x 261 x 42 mm</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoffgeh&auml;use (ABS)</li></ul> | Audioexpander mit IR - 4 Ein / 1 Ausgang, SPCV440.000 | Das Kombi-Audiomodul mit Bewegungsmelder erweitert die SPC-Systeme über den X-BUS mit Audioverifikationszonen und kann mit einem PDM-I12 oder PDM-I12T Bewegungsmelder als kombiniertes Alarmerkennungs- und Verifikationsmodul genutzt werden. Zudem verfügt es über 4 verdrahtete Eingänge und 1 open collector-Ausgang. Das eingebaute Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen die Aufzeichnung der Raumakustik vor und nach dem Alarmereignis und die Live-Audioalarmverifikation (hören/sprechen) durch den Wachdienst mit dem SPC-System. Bis zu 3 Audio-Nebenstellen (SPC310/410) können an der Erweiterung angeschlossen werden.\n\n- Spannungsversorgung: 9,5 ... 14 V/DC\n- Stromaufnahme Aktiv: max. 75 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)\n- Stromaufnahme Ruhe: max. 60 mA bei 12 V/DC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Farbe: RAL 9003 (signalweiß)\n- Gewicht: 0.580 kg\n- Abmessungen (B x H x T): 106 x 261 x 42 mm\n- Gehäuse: Kunststoffgehäuse (ABS) | <p> Audiomodul mit IR, SPCV440.000</p> | <p> Audiomodul mit IR zur Erweiterung der&nbsp;SPC-Systeme mit Audioverifikationszonen</p>
NRX:LWL-MO | PAV DSM40, LWL Switch monomode LWL-MO | Sprachalarmsysteme | LWL-MO | <p> Der gemanagte Switch verf&uuml;gt &uuml;ber eine Ringfunktionalit&auml;t auf Basis des Media Redundancy Protocol nach IEC 62429 (MRP-Ring), das es dem System erm&ouml;glicht, sich von Netzwerkausf&auml;llen innerhalb von 200ms oder weniger zu erholen. &Uuml;ber ein Web Management GUI lassen sich alle wichtigen Funktionen wie z.B. Port Mirroring, DHCP Client, IGMP, SNTP, SMTP, Port und Tagged basiertes VLAN, SNMP, RMON, Quality of Service oder Class of Service 802.1p kontrollieren. Zudem steht ein Alarm-Relaisausgang f&uuml;r Systemereignisse zur Verf&uuml;gung. Der Switch bietet 2 flexibel konfigurierbare FX-Ports Duplex (Glasfaser Multimode) und 6 TX-Ports (RJ45).</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Managed Profi Net 8-Port Switch mit&nbsp; 2 FX-Ports</p><p> Anzeigen:<br /> &bull;&nbsp;25 LEDs f&uuml;r Status-Anzeigen&nbsp;(System fault / Port LEDs / Power supply / FiberView)</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 ST-Buchsen RX/TX f&uuml;r Glasfaser Mono<br /> &bull;&nbsp;6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports<br /> &bull;&nbsp;1 RS232 f&uuml;r Steuerung/Parametrierung<br /> &bull;&nbsp;1 USB f&uuml;r Steuerung/Parametrierung<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;2 Alarmkontakte</p><p> Technische Daten:</p><p> Glasfaser-Anschluss:<br /> &bull;&nbsp;Fiber: Singlemode,&nbsp;9 /125 &mu;m<br /> &bull;&nbsp;Optisches Budget: 16 dB<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis30 km<br /> &bull; Wellenl&auml;nge: 1310 nm</p><p> 10/100Base TX Ports:<br /> &bull;&nbsp;Format: 6 x RJ45, Autonegotiation /&nbsp;Auto MDI/MDI-X<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis zu 100 m (CAT 5)<br /> &bull;&nbsp;IEEE: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet / IEEE 802.3u 100Base-TX und 100Base-FX Fast Ethernet / IEEE802.3x Flow Control und Back-pressure / IEEE802.1d spanning tree / IEEE802.1w rapid spanning tree / IEEE802.1p class of service / IEEE802.1Q VLAN Tag</p><p> Management:<br /> &bull;&nbsp;SNMP management /&nbsp;Web interface management</p><p> Alarmausgang:<br /> &bull;&nbsp;2 x Relaiskontakt, 25 V DC (1A) /&nbsp;60 V DC (0,3A)</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;8 W<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 70x145x130mm, Hut-Tragschienenmontage<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;0,85 kg</p> | PAV DSM40, LWL Switch monomode LWL-MO | Der gemanagte Switch muss über eine Ringfunktionalität auf Basis des Media Redundancy Protocol nach IEC 62429 (MRP-Ring) verfügen, das es dem System ermöglicht, sich von Netzwerkausfällen innerhalb von 200ms oder weniger zu erholen. Über ein Web Management müssen sich alle wichtigen Funktionen wie z.B. Port Mirroring, DHCP Client, IGMP, SNTP, SMTP, Port und Tagged basiertes VLAN, SNMP, RMON, Quality of Service oder Class of Service 802.1p kontrollieren lassen. Zudem muss ein Alarm-Relaisausgang für Systemereignisse zur Verfügung stehen. Der Switch muss 2 flexibel konfigurierbare FX-Ports Duplex (Glasfaser Multimode) und 6 TX-Ports (RJ45) bieten.\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Managed Profi Net 8-Port Switch mit 2 FX-Ports\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Anzeigen besitzen:\n- 25 LEDs für Status-Anzeigen (System fault / Port LEDs / Powersupply / FiberView)\n\nDer LWL-Switch muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 ST-Buchsen RX/TX für Glasfaser Mono\n- 6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports\n- 1 RS232 für Steuerung/Parametrierung\n- 1 USB für Steuerung/Parametrierung\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 2 Alarmkontakte | <p> 1 LWL Switch</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:EA24 | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA24 | Sprachalarmsysteme | EA24 | <p> Die Ausgabeeinheit &uuml;berwacht die Verst&auml;rker sowie die angeschlossenen 100V Linien. Sie erlaubt zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verst&auml;rkers. Die Steuerung der Ausgabeeinheit erfolgt &uuml;ber Ethernet durch den System-Controller.</p><p> Die Ausgabeeinheit kann bis zu&nbsp;4 Nutz- und 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;le verwalten. Die Ausgabeeinheit erh&auml;lt die 100V Signale der Verst&auml;rker und &uuml;berwacht damit die Funktion der Verst&auml;rker. Im Falle eines Verst&auml;rkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.</p><p> Die Ausgabeeinheit erlaubt den Anschluss von&nbsp;24 100V Linien. Diese Linien werden in 6er Gruppen den&nbsp;4 Nutzkan&auml;len zugeordnet, zudem ist jede Linie einzeln an- und abschaltbar.</p><p> Des Weiteren &uuml;berwacht die Ausgabeeinheit mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses wird die betroffene Linie sofort abgeschaltet.</p><p> In der Ausgabeeinheit ist der komplette Signalweg vom Verst&auml;rkereingang bis zum Linienausgang &uuml;berwacht. Die &Uuml;berwachung der 100V Linien erfolgt unabh&auml;ngig vom Verst&auml;rker, die Linien werden auch im abgeschalteten Zustand &uuml;berwacht.</p><p> Durch die extrem leistungsarme &Uuml;berwachung der Verst&auml;rker und der 100 V Linien kann die Energieversorgung sehr gering dimensioniert werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verteilung von bis zu&nbsp;4 Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;Versorgung von bis zu&nbsp;24 Lautsprecherlinien<br /> &bull;&nbsp;Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung aller Verst&auml;rkereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung<br /> &bull;&nbsp;Extrem leistungsarme &Uuml;berwachung zur Minimierung der Energieversorgung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Line Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Amp Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;MAC ID&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Nutzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungsausg&auml;nge durchgeschliffen von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;24 100V Linienausg&auml;nge,&nbsp;12 A/B-Linien,&nbsp;12 100 V-Ringleitungen</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;30 W typ.&nbsp;Betrieb, 3 W typ.&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 256x325x65 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,7 kg</p> | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA24 | Die Ausgabeeinheit muss die Verstärker sowie die angeschlossenen 100V Linien überwachen. Sie muss zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verstärkers erlauben. Die Steuerung der Ausgabeeinheit muss über Ethernet durch den System-Controller erfolgen.\n\nDie Ausgabeeinheit muss bis zu 4 Nutz- und 4 Redundanz-Verstärkerkanäle verwalten. Die Ausgabeeinheit erhält die 100V Signale der Verstärker und überwacht damit die Funktion der Verstärker. Im Falle eines Verstärkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.\n\nDie Ausgabeeinheit muss den Anschluss von mindestens 24 100V Linien erlauben, die in 6er Gruppen den 4 Nutzkanälen zugeordnet sind. Jede Linie muss einzeln an- und abschaltbar sein.\nDie Ausgabeeinheit muss mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand überwachen. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses muss die betroffene Linie sofort abgeschaltet werden.\n\nIn der Ausgabeeinheit muss der komplette Signalweg vom Verstärkereingang bis zum Linienausgang überwacht sein. Die Überwachung der 100V Linien muss unabhängig vom Verstärker erfolgen, die Linien müssen auch im abgeschalteten Zustand überwacht werden.\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verteilung von bis zu 4 Verstärkerkanälen\n- Versorgung von bis zu 24 Lautsprecherlinien\n- Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verstärkerkanälen\n- Überwachung aller Verstärkereingänge\n- Überwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Line Fault", gelb\n- 1 LED "Amp Fault", gelb\n- 1 LED "MAC ID", grün\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100V Leistungseingänge von Nutzverstärkern\n- 4 100V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern\n- 4 100V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Redundanzverstärkern\n- 24 100V Linienausgänge, 12 A/B-Linien, 12 100 V-Ringleitungen | <p> 1 Ausgabeeinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FCSE18 | PAV DSM40,Erweiterung Feuerwehrsprechstelle FCSE18 | Sprachalarmsysteme | FCSE18 | <p> Erweiterung einer Feuerwehrsprechstelle um zus&auml;tzliche 18 Tasten</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenerweiterung</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C</p> | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstellenerweiterung FCSE18 | Erweiterung einer Feuerwehrsprechstelle um zusätzliche 18 Tasten. \n\nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n\nDie Sprechstellenerweiterung muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Sprechstellenerweiterung | <p> 1 Feuerwehrsprechstellenerweiterung</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:CS18 | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS18 | Sprachalarmsysteme | CS18 | <p> Standard-Sprechstelle f&uuml;r Nicht-Alarm-Anwendungen mit 18 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik kann f&uuml;r spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Geh&auml;use eingebaut werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Schwanenhalsmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 160x38-84x260 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;1,8 kg</p> | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS18 | Standard-Sprechstelle für Nicht-Alarm-Anwendungen mit 18 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik muss für spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden können.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Schwanenhalsmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
V24244-Z4611-A9 | VTD5 Verteiler 16DA Schraubtechnik | Einbruchmeldesysteme | VTD5 | <p> Der Kleinverteiler <strong>VTD5</strong> ist in Schraubtechnik ausgef&uuml;hrt und in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht. Er verf&uuml;gt &uuml;ber&nbsp;16 Doppelanschl&uuml;sse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgef&uuml;hrt.</p><ul> <li> Verteilerpunkte: 16 DA</li> <li> Geh&auml;use: AP, Kunststoff mit Deckelkontakt</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 114 x 114 x 25 mm</li> <li> VdS-Anerkennung: G102018</li> <li> VdS-Klasse: C</li></ul> | Kleinverteiler VTD5 in Schraubtechnik | Der Kleinverteiler VTD5 ist in Schraubtechnik ausgeführt und in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. Er verfügt über 16 Doppelanschlüsse und einen Deckelkontakt. Der Verteiler ist als AP-Variante ausgeführt.\n\n- Verteilerpunkte: 16 DA\n- Abmessungen (H x B x T): 114 x 114 x 25 mm\n- VdS-Anerkennung: G102018\n- VdS-Klasse: C | <p> Kleinverteiler VTD5 in Schraubtechnik</p> | <p> Kleinverteiler in Schraubtechnik zum Anschluss von 16 DA</p>
S54559-F101-A100 | Fusskontaktschiene 300mm | Einbruchmeldesysteme | HD-FK300 | <p> Der &Uuml;berfallmelder <strong>HD-FK300 </strong>ist als Fu&szlig;kontaktschiene ausgef&uuml;hrt. Er wird vor allem unter Bankschaltern, B&uuml;ropulten, Ladentischen oder &auml;hnlichen Einrichtungen angebracht. Das Ausl&ouml;sen des Melders wird &uuml;ber mechanische Einzelanzeigen angezeigt, um eine Einzel-Identifizierung der ausgel&ouml;sten Schiene zu erm&ouml;glichen.</p><ul> <li> Geh&auml;use: Aluminium, eloxiert</li> <li> Farbe: RAL 9002 (signalwei&szlig;)</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 300 x 30 x 36 mm</li> <li> Gewicht: 0.300 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: 186030</li> <li> VdS-Klasse: C</li></ul> | Fusskontaktschiene HD-FK300 | Der Überfallmelder HD-FK300 ist als Fußkontaktschiene ausgeführt. Er wird vor allem unter Bankschaltern, Büropulten, Ladentischen oder ähnlichen Einrichtungen angebracht. Das Auslösen des Melders wird über mechanische Einzelanzeigen angezeigt, um eine Einzel-Identifizierung der ausgelösten Schiene zu ermöglichen.\n\n- Gehäuse: Aluminium, eloxiert\n- Farbe: RAL 9002 (Signalweiss)\n- Abmessungen (L x B x H): 300 x 30 x 36 mm\n- Gewicht: 0.300 kg\n- VdS-Anerkennung: 186030\n- VdS-Klasse: C | <p> Fu&szlig;kontaktschiene HD-FK300</p> | <p> Fu&szlig;kontaktschiene als &Uuml;berfallmelder</p><p> Typische Einsatzbereiche:</p><ul> <li> unter Bankschaltern</li> <li> unter B&uuml;ropulten</li> <li> unter Ladentischen</li></ul>
NRX:SC40 | PAV DSM40, System-Controller SC40 | Sprachalarmsysteme | SC40 | <p> Der System-Controller ist die intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Jeder Systemschrank wird von mindestens einem System-Controller gesteuert. Bei Bedarf sind beliebig viele System-Controller vernetzbar, wodurch das Sprachalarmsystem modular erweitert werden kann. Je nach Ausbaustufe k&ouml;nnen mit dem System unterschiedlichste Anlagengr&ouml;&szlig;en bei gleichbleibender Struktur realisiert werden.</p><p> Der System-Controller steuert die Ausgabeeinheiten der Lautsprecherlinien, versorgt die Leistungsverst&auml;rker mit Audioinformationen, erlaubt den Anschluss von bis zu 4 Feuerwehr- oder Standardsprechstellen und stellt weitere lokale Anschl&uuml;sse f&uuml;r Audio und Steuerung zur Verf&uuml;gung. Neben den gem&auml;&szlig; DIN EN 54-16 notwendigen Anzeigen und Bedienelementen, sowie einem Notfallmikrofon und einem Lautsprecher, bietet der System-Controller auch Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Erweiterungen wie Loop-, Sprechstellen- oder GPIO-Controller.</p><p> Der interne Sprachspeicher bietet Platz f&uuml;r aufgezeichnete Durchsagen oder Aufmerksamkeitssignale, sowie f&uuml;r aktuell gesprochene Durchsagen, die im Bedarfsfall zwischengespeichert werden m&uuml;ssen.</p><p> Die umfangreiche digitale Signalbearbeitung, Verz&ouml;gerungsm&ouml;glichkeit f&uuml;r jeden Ausgang und Pegelerkennung an allen Eing&auml;ngen garantieren bestm&ouml;gliche Flexibilit&auml;t und Signalqualit&auml;t.</p><p> Der System-Controller besitzt ein graphisches Display und einen Lautsprecher f&uuml;r lokales Monitoring aller Ein- und Ausg&auml;nge. Umfangreiche Serviceinformationen &uuml;ber das Netzwerk erlauben eine gr&ouml;&szlig;tm&ouml;gliche Bedienerfreundlichkeit, eine hoch effiziente Inbetriebnahme und Servicefreundlichkeit unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsanforderungen.</p><p> Die Bedienung und der First-Level-Support k&ouml;nnen ohne einen Service-PC durchgef&uuml;hrt werden. Bei der Konfiguration des Systems werden die Priorit&auml;ten und Zonen definiert. Der System-Controller verwaltet die Zugriffsrechte von Quellen auf Zonen anhand der zugewiesenen Priorit&auml;ten automatisch.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von &ge; 100.000 LS-Linien<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von &ge; 1.000 FW-Sprechstellen<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von &ge; 10.000 Standard-Sprechstellen<br /> &bull;&nbsp;Vernetzbar &uuml;ber Ethernet<br /> &bull;&nbsp;Volle Redundanz f&uuml;r alle Funktionen<br /> &bull;&nbsp;100 Priorit&auml;tsstufen</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Display 320x240 Pixel<br /> &bull;&nbsp;6 Taster mit dynamischer Funktion<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Alarm Start&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Alarm Reset&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Test LED&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;CPU Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r&nbsp;Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;3 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;3 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 PTT Notfallmikrofon<br /> &bull;&nbsp;8 Steuerausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Steuereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 NF-Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 PTT-Mikrofon<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Network<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Extension</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 NF-Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Verst&auml;rker<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Network<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Extension</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: +12 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: +12 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz&nbsp; +/-0,5 dB<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,01% typ., 0,02% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Steuerausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: max. 220 V DC / 250 V AC, max. 2 A<br /> &nbsp; (ohne interne &Uuml;berwachungswiderst&auml;nde)<br /> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: max. 12 V DC / 12 V AC, max.&nbsp;18 mA<br /> &nbsp; (mit internen &Uuml;berwachungswiderst&auml;nden)<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachungswiderst&auml;nde, intern:<br /> &nbsp; 3,3 kOhm, 680 Ohm</p><p> Steuereing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Eingangspannung:&nbsp;27.6 V DC/AC max.<br /> &bull;&nbsp;Schaltstrom:&nbsp;&ge; 12 mA f&uuml;r &quot;Ein&quot;, &le; 2,2 mA f&uuml;r &quot;Aus&quot;</p><p> Sprachspeicher:<br /> &bull;&nbsp;Speichertyp: Flash-Speicher<br /> &bull;&nbsp;30 Minuten f&uuml;r voraufgezeichneten Inhalt<br /> &bull;&nbsp;10 Minuten f&uuml;r dynamischen Inhalt<br /> &bull;&nbsp;Taktrate: 48 kHz<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 16 Bit, keine Kompression<br /> &bull;&nbsp;Anzahl speicherbarer Durchsagen:<br /> &nbsp; &le; 99 voraufgezeichnete Durchsagen<br /> &nbsp; &le; 4 dynamische Durchsagen<br /> &bull;&nbsp;Gleichzeitig ausspielbare Durchsagen:<br /> &nbsp; &le; 4 voraufgezeichnete Durchsagen<br /> &nbsp; &le; 4&nbsp;dynamische Durchsagen</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;Routingkapazit&auml;t: 85x109 Kan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;Pegelsteller f&uuml;r 85 Eing&auml;nge und 64 Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;Pegelerkennung f&uuml;r 77 Eingangspegel<br /> &bull;&nbsp;Delay f&uuml;r 36 Ausg&auml;nge, jeweils bis 640 ms<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s, freie Zuordnung zu Eing&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;4 Dynamicprocessing, freie Zuordnung zu Eing&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Signalgenerator 1 kHz, freie Zuordnung auf Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 25 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x275 mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 4 kg</p> | PAV DSM40, System-Controller SC40 | Der System-Controller ist die intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Jedes System muss von mindestens einem System-Controller gesteuert werden. Bei Bedarf müssen die System-Controller vernetzbar sein, wodurch das Sprachalarmsystem modular erweitert werden kann. Je nach Ausbaustufe müssen unterschiedliche Anlagengrößen bei gleichbleibender Struktur realisiert werden können.\n\nDer System-Controller muss die Ausgabeeinheiten der Lautsprecherlinien steuern, die Leistungsverstärker mit Audioinformationen versorgen, den Anschluss von bis zu 4 Feuerwehr- oder Standardsprechstellen erlauben und weitere lokale Anschlüsse für Audio und Steuerung zur Verfügung stellen. Neben den gemäß DIN EN 54-16 notwendigen Anzeigen und Bedienelementen, sowie einem Notfallmikrofon und einem Lautsprecher, muss der System-Controller auch Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungen bieten.\n\nDer interne Sprachspeicher muss Platz für aufgezeichnete Durchsagen oder Aufmerksamkeitssignale bieten, sowie für aktuell gesprochene Durchsagen, die im Bedarfsfall zwischengespeichert werden müssen. Der System-Controller muss eine umfangreiche digitale Signalbearbeitung, Verzögerungsmöglichkeit für jeden Ausgang und Pegelerkennung an allen Eingängen besitzen.\n\nDer System-Controller muss ein graphisches Display und einen Lautsprecher besitzen. Umfangreiche Serviceinformationen müssen über das Netzwerk zur Verfügung stehen.\n\nDie Bedienung und der First-Level-Support muss ohne einen Service-PC durchgeführt werden können. Bei der Konfiguration des Systems müssen die Prioritäten und Zonen definiert werden können. Der System-Controller muss die Zugriffsrechte von Quellen auf Zonen anhand der zugewiesenen Prioritäten automatisch verwalten können.\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Steuerung von mind. 100.000 LS-Linien\n- Steuerung von mind. 1.000 FW-Sprechstellen\n- Steuerung von mind. 10.000 Standard-Sprechstellen\n- Vernetzbar über Ethernet\n- Volle Redundanz für alle Funktionen\n- 100 Prioritätsstufen\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Display 320x240 Pixel\n- 6 Taster mit dynamischer Funktion\n- 1 Taster "Alarm Start"\n- 1 Taster "Alarm Reset"\n- 1 Taster "Test LED"\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Fault", gelb\n- 1 LED "CPU Fault", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 3 CobraNet\n- 3 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 1 PTT Notfallmikrofon\n- 8 Steuerausgänge\n- 8 Steuereingänge\n- 8 NF-Eingänge\n- 4 NF-Ausgänge\n- 4 Sprechstellen | <p> 1 System-Controller</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:GPC1 | PAV DSM40, GPIO Controller GPC1 | Sprachalarmsysteme | GPC1 | <p> Der GPIO-Controller verf&uuml;gt &uuml;ber 24 Steuereing&auml;nge und 12 Steuerausg&auml;nge. Die Kontakte k&ouml;nnen mit oder ohne interner &Uuml;berwachung beschalten werden. Die &Uuml;berwachung steht f&uuml;r alle Kontakte zur Verf&uuml;gung. Die 12 Steuerausg&auml;nge k&ouml;nnen auch zur Ansteuerung von 48 V Blitzleuchten mit integrierter Linien&uuml;berwachung eingesetzt werden. Der GPIO-Controller wird vom System-Controller gesteuert und &uuml;berwacht.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Anschluss von bis zu 24 Steuereing&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Anschluss von bis zu 12 Steuerausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung der Kontakte und der angeschlossenen Leitungen<br /> &bull;&nbsp;Interne &Uuml;berwachungswiderst&auml;nde: 3,3 kOhm, 680 Ohm, frei beschaltbar</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;12 Steuereing&auml;nge, galvanisch getrennt<br /> &bull;&nbsp;12 Steuereing&auml;nge, nicht galvanisch getrennt<br /> &bull;&nbsp;12 Steuerausg&auml;nge, galvanisch getrennt<br /> &bull;&nbsp;12 Hilfsspannungsausg&auml;nge</p><p> Technische Daten:</p><p> Steuerausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Schaltspannung:<br /> &nbsp;&nbsp;220 V DC / 250 V AC&nbsp;max. (ohne interne &Uuml;berwachungswiderst&auml;nde)<br /> &nbsp; 12 V DC / 12 V AC max. (mit internen &Uuml;berwachungswiderst&auml;nden)<br /> &bull;&nbsp;Schaltstrom:<br /> &nbsp;&nbsp;3 A max. (ohne interne &Uuml;berwachungswiderst&auml;nde)<br /> &nbsp;&nbsp;18 mA max.&nbsp;(mit internen &Uuml;berwachungswiderst&auml;nden)<br /> &bull;&nbsp;Schaltleistung:&nbsp;60&nbsp;W max.<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachungswiderst&auml;nde: 3,3 kOhm, 680 Ohm, intern</p><p> Steuereing&auml;nge, galvanisch getrennt:<br /> &bull;&nbsp;Eingangsspannung: typ.&nbsp;12 / 24 V DC, 27,6 V DC / AC max.<br /> &bull;&nbsp;Eingangsstrom:&nbsp;max. 35 mA&nbsp;@&nbsp;12 V, max.&nbsp;18 mA @ 24&nbsp;V<br /> &bull;&nbsp;Schaltstrom: &ge; 12 mA f&uuml;r &quot;Ein&quot; / &le; 2,2 mA f&uuml;r &quot;Aus&quot;</p><p> Steuereing&auml;nge, nicht galvanisch getrennt:<br /> &bull;&nbsp;Eingangsspannung: typ.&nbsp;12 / 24 V DC, 27,6 V DC / AC max.<br /> &bull;&nbsp;Eingangsstrom:&nbsp;max.&nbsp;12 mA&nbsp;@&nbsp;12 V, max.&nbsp;24 mA @ 24&nbsp;V<br /> &bull;&nbsp;Schaltspannung: &ge; 10&nbsp;V f&uuml;r &quot;Ein&quot; / &le;&nbsp;9&nbsp;V f&uuml;r &quot;Aus&quot;</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 5 W typ., 160 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x275 mm, 19&quot;/1HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe:&nbsp;RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;3,1 kg</p> | PAV DSM40, GPIO Controller GPC1 | Der GPIO-Controller muss mindestens über 24 Steuereingänge und 12 Steuerausgänge verfügen. Die Kontakte müssen mit oder ohne interner Überwachung beschalten werden können. Die Überwachung muss für alle Kontakte zur Verfügung stehen. Die 12 Steuerausgänge müssen auch zur Ansteuerung von 48 V Blitzleuchten mit integrierter Linienüberwachung eingesetzt werden können. Der GPIO-Controller muss vom System-Controller gesteuert und überwacht werden.\n\nDer GPIO-Controller muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Anschluss von bis zu 24 Steuereingängen\n- Anschluss von bis zu 12 Steuerausgängen\n- Überwachung der Kontakte und der angeschlossenen Leitungen\n- Interne Überwachungswiderstände: 3,3 kOhm, 680 Ohm, frei beschaltbar\n\nDer GPIO-Controller muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 12 Steuereingänge, galvanisch getrennt\n- 12 Steuereingänge, nicht galvanisch getrennt\n- 12 Steuerausgänge\n- 12 Hilfsspannungsausgänge | <p> 1 GPIO Controller</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:IMKO-MU | PAV DSM40, Medienkonverter multimode IMKO-MU | Sprachalarmsysteme | IMKO-MU | <p> Der Medienkonverter hat eine ultrakompakte Bauform und zeichnet sich durch einfache Funktionalit&auml;t und Bedienfreundlichkeit wie Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X aus.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Konverter f&uuml;r Ethernet von CAT auf&nbsp;Multimode-Glasfaser<br /> &bull;&nbsp;Ultrakompakte Bauform</p><p> Anzeigen:<br /> &bull;&nbsp;4 LEDs f&uuml;r Port Status-Anzeigen</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 ST-Buchse RX/TX f&uuml;r Glasfaser Multi<br /> &bull;&nbsp;1 RJ45-Buchse 10/100Base Port<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Glasfaser-Anschluss:<br /> &bull;&nbsp;Fiber: Multimode, 62,5 (50) /125 &mu;m<br /> &bull;&nbsp;Optisches Budget: 12 dB<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis 5 km<br /> &bull; Wellenl&auml;nge: 1310 nm</p><p> 10/100Base TX Ports:<br /> &bull;&nbsp;Format: RJ45, Autonegotiation /&nbsp;Auto MDI/MDI-X<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis zu 100 m (CAT 5)<br /> &bull;&nbsp;IEEE: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet /&nbsp;IEEE 802.3u 100Base-TX und 100Base-FX&nbsp;Fast Ethernet</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;2,4 W<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 22,5x82x93mm, Hut-Tragschienenmontage<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;0,75 kg</p> | PAV DSM40, Medienkonverter multimode IMKO-MU | Der Medienkonverter muss eine ultrakompakte Bauform besitzen und sich durch einfache Funktionalität und Bedienfreundlichkeit wie Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X auszeichnen.\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Konverter für Ethernet von CAT auf Multimode-Glasfaser\n- Ultrakompakte Bauform\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Anzeigen besitzen:\n- 4 LEDs für Port Status-Anzeigen\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 ST-Buchse RX/TX für Glasfaser Multi\n- 1 RJ45-Buchse 10/100Base Port\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC | <p> 1 Medienkonverter</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:IMKO-MO | PAV DSM40, Medienkonverter monomode IMKO-MO | Sprachalarmsysteme | IMKO-MO | <p> Der Medienkonverter hat eine ultrakompakte Bauform und zeichnet sich durch einfache Funktionalit&auml;t und Bedienfreundlichkeit wie Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X aus.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Konverter f&uuml;r Ethernet von CAT auf&nbsp;Monomode-Glasfaser<br /> &bull;&nbsp;Ultrakompakte Bauform</p><p> Anzeigen:<br /> &bull;&nbsp;4 LEDs f&uuml;r Port Status-Anzeigen</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 ST-Buchse RX/TX f&uuml;r Glasfaser Mono<br /> &bull;&nbsp;1 RJ45-Buchse 10/100Base Port<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Glasfaser-Anschluss:<br /> &bull;&nbsp;Fiber: Singlemode,&nbsp;9 /125 &mu;m<br /> &bull;&nbsp;Optisches Budget: 16 dB<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis&nbsp;30 km<br /> &bull; Wellenl&auml;nge: 1310 nm</p><p> 10/100Base TX Ports:<br /> &bull;&nbsp;Format: RJ45, Autonegotiation /&nbsp;Auto MDI/MDI-X<br /> &bull;&nbsp;Reichweite: bis zu 100 m (CAT 5)<br /> &bull;&nbsp;IEEE: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet /&nbsp;IEEE 802.3u 100Base-TX und 100Base-FX&nbsp;Fast Ethernet</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;2,4 W<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 22,5x82x93mm, Hut-Tragschienenmontage<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;0,75 kg</p> | PAV DSM40, Medienkonverter monomode IMKO-MO | Der Medienkonverter muss eine ultrakompakte Bauform besitzen und sich durch einfache Funktionalität und Bedienfreundlichkeit wie Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X auszeichnen.\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Konverter für Ethernet von CAT auf Monomode-Glasfaser\n- Ultrakompakte Bauform\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Anzeigen besitzen:\n- 4 LEDs für Port Status-Anzeigen\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 ST-Buchse RX/TX für Glasfaser Mono\n- 1 RJ45-Buchse 10/100Base Port\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC | <p> 1 Medienkonverter</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:EA40 | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA40 | Sprachalarmsysteme | EA40 | <p> Die Ausgabeeinheit &uuml;berwacht die Verst&auml;rker sowie die angeschlossenen 100V Linien. Sie erlaubt zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verst&auml;rkers. Die Steuerung der Ausgabeeinheit erfolgt &uuml;ber Ethernet durch den System-Controller.</p><p> Die Ausgabeeinheit kann bis zu&nbsp;4 Nutz- und 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;le verwalten. Die Ausgabeeinheit erh&auml;lt die 100V Signale der Verst&auml;rker und &uuml;berwacht damit die Funktion der Verst&auml;rker. Im Falle eines Verst&auml;rkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.</p><p> Die Ausgabeeinheit erlaubt den Anschluss von&nbsp;40 100V Linien. Diese Linien werden in 10er Gruppen den&nbsp;4 Nutzkan&auml;len zugeordnet, zudem ist jede Linie einzeln an- und abschaltbar.</p><p> Des Weiteren &uuml;berwacht die Ausgabeeinheit mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses wird die betroffene Linie sofort abgeschaltet.</p><p> In der Ausgabeeinheit ist der komplette Signalweg vom Verst&auml;rkereingang bis zum Linienausgang &uuml;berwacht. Die &Uuml;berwachung der 100V Linien erfolgt unabh&auml;ngig vom Verst&auml;rker, die Linien werden auch im abgeschalteten Zustand &uuml;berwacht.</p><p> Durch die extrem leistungsarme &Uuml;berwachung der Verst&auml;rker und der 100 V Linien kann die Energieversorgung sehr gering dimensioniert werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verteilung von bis zu&nbsp;4 Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;Versorgung von bis zu&nbsp;40 Lautsprecherlinien<br /> &bull;&nbsp;Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung aller Verst&auml;rkereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung<br /> &bull;&nbsp;Extrem leistungsarme &Uuml;berwachung zur Minimierung der Energieversorgung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Line Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Amp Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;MAC ID&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Nutzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungsausg&auml;nge durchgeschliffen von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;40 100V Linienausg&auml;nge,&nbsp;20 A/B-Linien,&nbsp;20 100 V-Ringleitungen</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;40 W typ.&nbsp;Betrieb, 3 W typ.&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 256x325x65 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 3,0 kg</p> | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA40 | Die Ausgabeeinheit muss die Verstärker sowie die angeschlossenen 100V Linien überwachen. Sie muss zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verstärkers erlauben. Die Steuerung der Ausgabeeinheit muss über Ethernet durch den System-Controller erfolgen.\n\nDie Ausgabeeinheit muss bis zu 4 Nutz- und 4 Redundanz-Verstärkerkanäle verwalten. Die Ausgabeeinheit erhält die 100V Signale der Verstärker und überwacht damit die Funktion der Verstärker. Im Falle eines Verstärkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.\n\nDie Ausgabeeinheit muss den Anschluss von mindestens 40 100V Linien erlauben, die in 10er Gruppen den 4 Nutzkanälen zugeordnet sind. Jede Linie muss einzeln an- und abschaltbar sein.\nDie Ausgabeeinheit muss mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand überwachen. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses muss die betroffene Linie sofort abgeschaltet werden.\n\nIn der Ausgabeeinheit muss der komplette Signalweg vom Verstärkereingang bis zum Linienausgang überwacht sein. Die Überwachung der 100V Linien muss unabhängig vom Verstärker erfolgen, die Linien müssen auch im abgeschalteten Zustand überwacht werden.\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verteilung von bis zu 4 Verstärkerkanälen\n- Versorgung von bis zu 40 Lautsprecherlinien\n- Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verstärkerkanälen\n- Überwachung aller Verstärkereingänge\n- Überwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Line Fault", gelb\n- 1 LED "Amp Fault", gelb\n- 1 LED "MAC ID", grün\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100V Leistungseingänge von Nutzverstärkern\n- 4 100V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern\n- 4 100V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Redundanzverstärkern\n- 40 100V Linienausgänge, 20 A/B-Linien, 20 100 V-Ringleitungen | <p> 1 Ausgabeeinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FCS18 | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS18 | Sprachalarmsysteme | FCS18 | <p> Feuerwehrsprechstelle mit 18 frei programmierbaren Tasten als Tisch-, Einbau- oder Aufbauversion.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Handmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC<br /> &nbsp;</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 295x295x47 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;1,8 kg</p> | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS18 | Feuerwehrsprechstelle als manuelle Evakuierungsmöglichkeit mit 18 frei programmierbaren Tasten.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Handmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FCSG18 | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle im Gehäuse FCSG18 | Sprachalarmsysteme | FCSG18 | <p> Feuerwehrsprechstelle im Geh&auml;use mit 18 frei programmierbaren Tasten, erweiterbar um zus&auml;tzliche 18 oder 36 auf insgesamt maximal 54 Tasten. Stahlblechgeh&auml;use pulverbeschichtet in RAL 3000, T&uuml;r mit CL1 Schlie&szlig;ung oder Vorbereitung f&uuml;r Profilhalbzylinder incl. Beschriftung &quot;Brandfallmikrofon&quot;. Die Basisversion kann um zwei Tastenmodule erweitert werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Handmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 305x305x125 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;5,1 kg</p> | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle im Gehäuse FCSG18 | Feuerwehrsprechstelle im Gehäuse mit 18 frei programmierbaren Tasten. Die Sprechstelle muss um zusätzliche 18 oder 36 auf bis zu 54 Tasten erweiterbar sein. Ausführung im Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet in RAL 3000, Tür mit CL1 Schließung oder Vorbereitung für Profilhalbzylinder incl. Beschriftung "Brandfallmikrofon". Die Basisversion muss um zwei Tastenmodule erweiterbar sein.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Handmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle im Geh&auml;use</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PSU40/6 | PAV DSM40, Stromversorgung 6kW PSU40/6-CH | Sprachalarmsysteme | PSU40/6-CH | <p> Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 mit einer Ausgangsleistung von&nbsp;6 kW zur Sicherung und Verteilung der erforderlichen Leistung sowohl im Normal- als auch im Notstrombetrieb. Die Stromversorgung ist variabel aufgebaut und kann in 2.000 W Schritten von 2-12 kW best&uuml;ckt werden. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Controller, der umfangreiche &Uuml;berwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verf&uuml;gung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung werden ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt.</p><p> Der Controller kommuniziert mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems. Die Netzeinspeisung erfolgt &uuml;ber sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A. F&uuml;r Alarme steht ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eing&auml;ngen und 2 Temperaturf&uuml;hlern zur Verf&uuml;gung.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN 54-4: 1438-CPR-0400<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;F&uuml;r bis zu 6 Gleichrichter &aacute; 2.000 W<br /> &bull;&nbsp;Havariegleichrichter konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;Dauerleistung&nbsp;6 kW<br /> &bull;&nbsp;max. Ausbau 48 V / 12 kW<br /> &bull;&nbsp;Permanente &Uuml;berwachung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Controller mit Farbdisplay<br /> &bull;&nbsp;Sicherungsautomaten</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Netzeinspeisung&nbsp;bis 10mm&sup2;<br /> &bull;&nbsp;USB-Anschluss</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Netzversorgung: 3x&nbsp;230 V AC<br /> &bull;&nbsp;Spannungsabgabe: 48 V DC typ<br /> &bull;&nbsp;Stromabgabe:&nbsp;125 A, 250 A max.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsabgabe:&nbsp;6 kW, 12 kW max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x180x360mm, 19&quot;/4HE</p> | PAV DSM40, Stromversorgung 6 kW PSU40/6-CH | Die Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung muss die erforderliche Leistung von 6 kW sowohl im Normalbetrieb, als auch im Notstrombetrieb zur Verfügung stellen. Die Stromversorgung muss variabel aufgebaut sein und in 2.000 W Schritten von 2-12 kW bestückt werden können. Sie muss über einen Controller verfügen, der umfangreiche Überwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verfügung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung müssen ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt werden. Der Controller muss mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems kommunizieren können. Die Netzeinspeisung muss über sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A erfolgen. Für Alarme muss ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eingängen und 2 Temperaturfühlern zur Verfügung stehen.\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung nach Produktnorm EN 54-4 durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Für bis zu 6 Gleichrichter á 2.000 W\n- Havariegleichrichter konfigurierbar\n- Dauerleistung 6 kW\n- max. Ausbau 48 V / 12 kW\n- Permanente Überwachung\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Controller mit Farbdisplay\n- Sicherungsautomaten\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Netzeinspeisung bis 10mm²\n- USB-Anschluss | <p> 1 Stromversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PSU40/8 | PAV DSM40, Stromversorgung 8kW PSU40/8-CH | Sprachalarmsysteme | PSU40/8-CH | <p> Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 mit einer Ausgangsleistung von&nbsp;8 kW zur Sicherung und Verteilung der erforderlichen Leistung sowohl im Normal- als auch im Notstrombetrieb. Die Stromversorgung ist variabel aufgebaut und kann in 2.000 W Schritten von 2-12 kW best&uuml;ckt werden. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Controller, der umfangreiche &Uuml;berwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verf&uuml;gung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung werden ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt.</p><p> Der Controller kommuniziert mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems. Die Netzeinspeisung erfolgt &uuml;ber sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A. F&uuml;r Alarme steht ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eing&auml;ngen und 2 Temperaturf&uuml;hlern zur Verf&uuml;gung.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN 54-4: 1438-CPR-0400<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;F&uuml;r bis zu 6 Gleichrichter &aacute; 2.000 W<br /> &bull;&nbsp;Havariegleichrichter konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;Dauerleistung&nbsp;8 kW<br /> &bull;&nbsp;max. Ausbau 48 V / 12 kW<br /> &bull;&nbsp;Permanente &Uuml;berwachung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Controller mit Farbdisplay<br /> &bull;&nbsp;Sicherungsautomaten</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Netzeinspeisung&nbsp;bis 10mm&sup2;<br /> &bull;&nbsp;USB-Anschluss</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Netzversorgung: 3x&nbsp;230 V AC<br /> &bull;&nbsp;Spannungsabgabe: 48 V DC typ<br /> &bull;&nbsp;Stromabgabe:&nbsp;167 A, 250 A max.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsabgabe:&nbsp;8 kW, 12 kW max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x180x360mm, 19&quot;/4HE</p> | PAV DSM40, Stromversorgung 8 kW PSU40/8-CH | Die Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung muss die erforderliche Leistung von 8 kW sowohl im Normalbetrieb, als auch im Notstrombetrieb zur Verfügung stellen. Die Stromversorgung muss variabel aufgebaut sein und in 2.000 W Schritten von 2-12 kW bestückt werden können. Sie muss über einen Controller verfügen, der umfangreiche Überwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verfügung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung müssen ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt werden. Der Controller muss mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems kommunizieren können. Die Netzeinspeisung muss über sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A erfolgen. Für Alarme muss ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eingängen und 2 Temperaturfühlern zur Verfügung stehen.\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung nach Produktnorm EN 54-4 durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Für bis zu 6 Gleichrichter á 2.000 W\n- Havariegleichrichter konfigurierbar\n- Dauerleistung 8 kW\n- max. Ausbau 48 V / 12 kW\n- Permanente Überwachung\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Controller mit Farbdisplay\n- Sicherungsautomaten\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Netzeinspeisung bis 10mm²\n- USB-Anschluss | <p> 1 Stromversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SR-SK100 | PAV DSM40, Schranksockel 100mm | Sprachalarmsysteme | SR-SK100 | <p> Bel&uuml;fteter Sockel f&uuml;r die Systemschr&auml;nke SR24, SR40 und SR45, H&ouml;he 100mm, Farbe RAL 9005 schwarz, Eckst&uuml;cke aus glasfaserverst&auml;rktem Kunststoff, Blenden aus Stahlblech</p><p> <br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Schranksockel 100mm SR-SK100 | Belüfteter Sockel für die Systemschränke des Sprachalarmsystems.\n\nDer Schranksockel muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Höhe 100 mm\n- Farbe RAL 9005, schwarz\n- Eckstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff\n- Blenden aus Stahlblech\n | <p> 1 Schranksockel</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:Kabelsatz24 | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR24 | Sprachalarmsysteme | Kabelsatz24 | <p> Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in dem SR24 Systemschrank</p> | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR24 | Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in einem 24HE Systemschrank\n | <p> 1 Kabelsatz f&uuml;r Schrank SR24</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
PFP:DAR-1000-AB-EN | 6W A/B Aufbaulautsprecher, rund | Sprachalarmsysteme | DAR-1000-A/B-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 2x 6 W A/B Aufbaulautsprecher mit<br /> 2 unabh&auml;ngigen &Uuml;bertragern und Chassis in rundem Aluminiumgeh&auml;use, Ziergitter aus Zinkorstahlblech, Farbe wei&szlig;, 50 Hz stabile &Uuml;bertrager, feuchtigkeitsgesch&uuml;tzt durch Impr&auml;gnierung, hoher Schalldurchlass des Ziergitters,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 2x 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 2x 92 dB / 1 W, 2x 100 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen: Durchmesser: 220 mm, H&ouml;he: 100 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0306</p> | 6 W A/B Aufbaulautsprecher, rund, DAR-1000-AB-EN | 6 W A/B Aufbaulautsprecher in rundem Aluminiumgehäuse, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Chassis \n- 2 unabhängige Übertrager\n- Ziergitter aus Zinkorstahlblech\n- 50 Hz stabile Übertrager\n- feuchtigkeitsgeschützt durch Imprägnierung\n- hoher Schalldurchlass des Ziergitters\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 92 dB / 1 W, 100 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:TR-20-EN | 20W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | TR-20-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter wetterfester 20 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Sprach- und Musikwiedergabe, selbstverl&ouml;schendes graues ABS Kunststoffgeh&auml;use mit Schwenk-Neige-B&uuml;gel,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 20 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 121 dB / 20 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 20 / 10 / 5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 180x120x230 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0332</p> | 20 W Trichterlautsprecher, TR-20-EN | 20 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfest\n- für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet\n- selbstverlöschendes graues ABS Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 20 W\n- Übertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 121 dB / 20 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 20 / 10 / 5 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:CLB-180FT/EN | 6W Einbaulautsprecher 180mm | Sprachalarmsysteme | CLB-180FT/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher:&nbsp;6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 94 dB / 1 W, 102 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp; 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 165 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 180 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 105 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0245</p> | 6 W Einbaulautsprecher, CLB-180FT/EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 180 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz\n- Schalldruckpegel: 94 dB / 1 W, 102 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:DLS-180FT/EN | 6W Einbaulautsprecher 180mm | Sprachalarmsysteme | DLS-180FT/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 94 dB / 1 W, 102 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 165 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 180 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 105 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010 (wei&szlig;)<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0239</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DLS-180FT/EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 180 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 15 kHz\n- Schalldruckpegel: 94 dB / 1 W, 102 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:HC-15T/EN | 15W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | HC-15T/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 15 W Druckkammerlautsprecher in grauem witterungsbest&auml;ndigem ABS-Kunststoffgeh&auml;use, wetterfest und staubfest&nbsp; IP56, V2A Befestigungsb&uuml;gel und Schrauben, hohe Audio-Qualit&auml;t,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 280 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 109 dB / 1 W, 120,5 dB / 15 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W (100V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen: 275 mm L&auml;nge, 208 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,0 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0247</p> | 15 W Trichterlautsprecher, HC-15T/EN | 15 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- witterungsbeständig\n- wetterfest und staubfest IP56\n- hohe Audio-Qualität\n- ABS Kunststoffgehäuse\n- V2A Befestigungsbügel und Schrauben\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 15 W\n- Übertragungsbereich: 280 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 109 dB / 1 W, 120,5 dB / 15 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:SPOT-2010T/EN | 20W Soundprojektor | Sprachalarmsysteme | SPOT-2010T/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Soundprojektor im ABS-Kunststoffgeh&auml;use, gute Audioqualit&auml;t, Richtcharakteristik im Sprachbereich, hoher Schalldruck, feuergesch&uuml;tzt, spritzwassergesch&uuml;tzt, schwer entflammbar,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 25 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 110 Hz bis 17 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 108 dB / 20 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 20 / 10 / 5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - L&auml;nge: 205 mm<br /> &nbsp; - Durchmesser: 138 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,6 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0268</p> | 20 W Soundprojektor, SPOT-2010T/EN | 20 W Richtlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- ABS-Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- feuergeschützt\n- spritzwassergeschützt\n- schwer entflammbar\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 20 W\n- Übertragungsbereich: 110 Hz bis 17 kHz\n- Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 108 dB / 20 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 20 / 10 / 5 W (100 V) | <p> 1 Soundprojektor-Lautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:KM-180T/EN | 10W Kugellautsprecher | Sprachalarmsysteme | KM-180T/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Kugellautsprecher zur Abh&auml;ngung von Decken, formstabiles Metallgeh&auml;use, feuergesch&uuml;tzt, schwer entflammbar, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 15 W Breitbandlautsprecher mit HF-Kegel<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 120 Hz bis 16 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 105 dB / 10 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 10 / 6 / 3&nbsp; W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Durchmesser: 180 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,7 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0272</p> | 10 W Kugellautsprecher, KM-180T/EN | 10 W Kugellautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- zur Abhängung von Decken\n- formstabiles Metallgehäuse\n- feuergeschützt\n- schwer entflammbar\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser 180 mm\n- Belastbarkeit: 10 W\n- Übertragungsbereich: 120 Hz bis 16 kHz\n- Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 105 dB / 10 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 10 / 6 / 3 W (100 V) | <p> 1 Kugellautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:CS-50WA/EN | 50W Schallgruppe | Sprachalarmsysteme | CS-50WA/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierte 50 W Schallgruppe in wetterfestem Alu-Geh&auml;use mit Alu-Gitter, feuchtigkeitsabweisend und staubfest, ballwurfgesch&uuml;tzt, V2A Halterung und Schrauben, lieferbar in den Farben schwarz oder wei&szlig;,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 98 dB / 1 W, 115 dB / 50 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 50 / 40 / 30 / 20 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 150x615x100 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 3,9 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0300</p> | 50 W Schallgruppe, CS-50WA/EN | 50 W Schallgruppe, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDie Schallgruppe muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfestes Alu-Gehäuse mit Alu-Gitter\n- feuchtigkeitsabweisend und staubfest \n- ballwurfgeschützt\n- V2A Halterung und Schrauben\n- Farbe schwarz oder weiß\n\nDie Schallgruppe muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 50 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz\n- Schalldruckpegel: 98 dB / 1 W, 115 dB / 50 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 50 / 40 / 30 / 20 W (100 V) | <p> 1 Schallgruppe</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:ML-260/EN | 30W Monitorlautsprecher | Sprachalarmsysteme | ML-260/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 30 W Monitorlautsprecher f&uuml;r Wand-und Deckenmontage, ABS-Kunststoffgeh&auml;use, 2-Wege System, schnelle Montage durch Wandb&uuml;gel, einfache Leistungsanpassung mittels Drehschalter, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassungen,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 60 Hz bis 20 kHz,<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 92 dB / 1 W, 107 dB / 30 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;umschaltbar auf 8 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 245x180x165 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,6 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0302</p> | 30 W Monitorlautsprecher, ML-260/EN | 30 W Monitorlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2-Wege System\n- schnelle Montage durch Wandbügel\n- einfache Leistungsanpassung mittels Drehschalter\n- ABS-Kunststoffgehäuse\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Farbe weiß oder schwarz\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 30 W\n- Übertragungsbereich: 60 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 92 dB / 1 W, 107 dB / 30 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V) | <p> 1 Monitorlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
BPZ:4837400001 | Sicherheitsbarriere SB3 | Brandmeldesysteme | SB3 | <p> Die Sicherheitsbarriere<strong> SB3 </strong>erm&ouml;glicht den Anschluss von eigensicheren Meldern, die in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 installiert sind, an die Brandmelderzentrale anzuschlie&szlig;en. Sie begrenzt die elektrische Leistung, so dass elektrische Funken ein Gasgemisch nicht entz&uuml;nden k&ouml;nnen. Die SB3 wird au&szlig;erhalb des explosionsgef&auml;hrdeten Bereiches montiert. Zur Vermeidung von Ausgleichsstr&ouml;me zwischen verschiedenen Potenzialausgleichserden und der Zentrale muss zur Entkopplung der Meldelinien der DC1192 zur galvanischen Trennung zwischen Zentrale und Sicherheitsbarriere SB3 geschaltet werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Zum Anschluss von eigensicheren Meldern - zugelassen f&uuml;r die Zonen 1 und 2</li> <li> Negative Einfach-Sicherheitsbarriere</li></ul> | Sicherheitsbarriere, SB3 | Sicherheitsbarriere zum Anschluss von eigensicheren Meldern, die in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 installiert sind, an eine Brandmeldeanlage. \n\nTechnische Daten:\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % im Mittel, keine Betauung\n- Schutzklasse: IEC 60529, IP40\n- Umgebungstemperatur: -20 ... +60 °C\n\nZulassungen:\n- IECEx\n Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc\n Ex ia Da] IIIC\n- ATEX \n E II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc\n E II (1) D [Ex ia Da] IIIC\n- PTB-Nr.: 01 ATEX 2088 X\n | <p> 1x Sicherheitsbarriere SB3</p> | <p> Sicherheitsbarriere&nbsp;zum Anschlu&szlig; eigensicherer Melder an eine BMZ</p>
S54400-P154-A1 | Lizenzschlüssel S1 | Brandmeldesysteme | FCA2033-A1 | <p> Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;<strong>S1</strong> <strong>FCA2033-A1&nbsp;</strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion SintesoView und BACnet 3rd party.<br /> <br /> Die Funktion <strong>SintesoView</strong> erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;vorhalten.</p><p> Die Funktion <strong>BACnet 3rd party&nbsp;</strong>erm&ouml;glicht die&nbsp;Anbindung von Management Stationen&nbsp;seitens Drittanbietern. Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S1 schaltet im BACnet 3rd party&nbsp;die Funktion</p><ul> <li> Anzeige von Meldungen</li></ul><p> des Brandmeldesystems frei.</p> | Lizenzschlüssel S1, FCA2033-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktionen SintesoView und BACnet-Protokoll an Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals.\n\nSintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit können die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals über einen PC bedient werden. \nFür den Betrieb von SintesoView muss ein Lizenzschlüssel nur auf der Station (Zentrale oder Bedienterminal) vorgehalten werden, die der GAP (General Access Point) ist.\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal), die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nBACnet-Freigabestufe: \n- Anzeige von Meldungen | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S1</p> | <p> Lizenzschl&uuml;ssel f&uuml;r die Freischaltung der Funktion SintesoView und BACnet 3rd party im F20-System</p>
S54323-B109-A1 | Gehäuse rot für Handfeuermelder | Brandmeldesysteme | FDMH273-R | <p> Das Geh&auml;use rot FDMH273-R&nbsp;dient der&nbsp;Aufnahme eines Schaltungseinsatzes FDME273 und des Batteriepacks BAT3.6-10.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Schutzart (EN60529/IEC529): IP44</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 135 x 134,4 x 58,4 mm</li> <li> Normen: EN54-11 (Typ B indoor), EN54-25, EN300220-2</li> <li> Zulassungen: VdS G213092</li></ul> | Gehäuse rot FDMH273-R für Funk-Handfeuermelder FDM273 | Gehäuse rot für Funk-Handfeuermelder zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME273 und des Batteriepacks BAT3.6-10.\n\nTechnische Daten:\n\n- Inkl. Schlüssel\n- Inkl. Glasscheibe\n- Einsatztemperatur: -10... + 55 °C\n- Relative Luftfeuchtigkeit (keine Betauung): =95 %\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Abmessungen (B x H x T): 135 x 134,4 x 58,4 mm\n- Schutzart (EN60529/IEC529): IP44\n- Normen: EN54-11 (Typ B indoor)\n | <p> 1x Geh&auml;use f&uuml;r Funk-Handfeuermelder, <strong>S54323-B109-A1</strong></p> | <p> Geh&auml;use rot FDMH273-R&nbsp;f&uuml;r Funk-Handfeuermelder zur Aufnahme eines Schaltungseinsatzes</p>
P55802-Y120-A200 | Desigo CC Lizenzerweiterung BP unlimitiert | Managementsysteme | CCA-MAX-CL | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-MAX-CL</strong> f&uuml;r Bedienpl&auml;tze der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform.<br /> Geeignet zum Betrieb als installierter Client oder Web-Client.<br /> Diese Lizenz erlaubt die Anbindung einer beliebigen Anzahl aller Arten von Clients innerhalb der vorgegebenen Systemgrenzen.</p> | Desigo CC Building Managementplattform - Lizenzerweiterung unlimitierte Anzahl Bedienplätze, CCA-MAX-CL | Lizenzerweiterung für Bedienplätze der Desigo CC Gebäudemanagementplattform.\nGeeignet zum Betrieb als installierter Client oder Web-Client.\nDiese Lizenz erlaubt die Anbindung einer beliebigen Anzahl aller Arten von Clients innerhalb der vorgegebenen Systemgrenzen. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um weitere Bedienpl&auml;tze</p>
P55802-Y157-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100 DP BACnet | Managementsysteme | CCA-100-BA | <p> Die Lizenz<strong> CCA-100-BA </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 100 BACnet Datenpunkte</p> | Desigo CC Building Managementplattform (100 Datenpunkte BACnet), CCA-100-BA | Lizenzerweiterung der Building Managementplattform um 100 BACnet Datenpunkte. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 100 BACnet Datenpunkte</p>
P55802-Y157-A414 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 10k DP BACnet | Managementsysteme | CCA-10000-BA | <p> Die Lizenz<strong> CCA-10000-BA </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 10.000 BACnet Datenpunkte</p> | Desigo CC Building Managementplattform (10.000 Datenpunkte BACnet), CCA-10000-BA | Lizenzerweiterung der Building Managementplattform um 10.000 BACnet Datenpunkte | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 10.000 BACnet Datenpunkte</p>
P55802-Y158-A414 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 10k DP BMT | Managementsysteme | CCA-10000-FIRE | <p> Die Lizenz<strong> CCA-10000-FIRE </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 10.000 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-10000-FIRE | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 10.000 Datenpunkte für das Brandmeldesystem | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 10.000 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p>
P55802-Y157-A434 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 30k DP BACnet | Managementsysteme | CCA-30000-BA | <p> Die Lizenz<strong> CCA-30000-BA </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 30.000 BACnet Datenpunkte</p> | Desigo CC Building Managementplattform (30.000 Datenpunkte BACnet), CCA-30000-BA | Lizenzerweiterung der Building Managementplattform um 30.000 BACnet Datenpunkte | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 30.000 BACnet Datenpunkte</p>
S54531-F124-A100 | PDM-IXD12 Dualmelder IR/MW | Einbruchmeldesysteme | PDM-IXD12 | <p> Der Dual-Bewegungsmelder <strong>PDM-IXD12 </strong>basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen m&ouml;glich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 4,8 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 9,0 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 20 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 5&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> EN 50131 / Grad 2</li></ul> | Dual-Bewegungsmelder IR/MW, PDM-IXD12 | Der Dual-Bewegungsmelder basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen möglich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 4,8 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 9,0 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 20 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 5°\n- Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: B\n- EN 50131 / Grad 2\n | <p> 1x Dualmelder IR/MW</p> | <p> Dual-Bewegungsmelder basierend&nbsp;auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR)</p>
S54531-F121-A100 | PDM-IXD18T Dualmelder IR/MW / abdecküberwacht | Einbruchmeldesysteme | PDM-IXD18T | <p> Der Dual-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung <strong>PDM-IXD18T </strong>basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen m&ouml;glich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 6,3 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 10,5 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN50131 / Grad 3</li></ul> | Dual-Bewegungsmelder IR/MW mit Abdecküberwachung , PDM-IXD18T | Der Dual-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen möglich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 6,3 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 10,5 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 4\n | <p> 1x Dualmelder IR/MW mit Abdeck&uuml;berwachung</p> | <p> Dual-Bewegungsmelder mit&nbsp;Abdeck&uuml;berwachung basierend&nbsp;auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR)</p>
S54530-F116-A100 | PDM-E-I18T E-Bus PIR Melder 18m / abdecküberwacht | Einbruchmeldesysteme | PDM-E-I18T | <p> Der Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung <strong>PDM-E-I18T </strong>ist f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert. Er besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen m&ouml;glich.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9...16 V &uuml;ber E-Bus</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 4,2 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 6,2 mA (EOL 2x 4,7 kOhm)</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN 50131 / Grad 3</li></ul> | Passiv-Infrarot-Melder mit Abdecküberwachung, PDM-E-I18T | Der Infrarot-Bewegungsmelder ist für den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert. Er besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9...16 V über E-Bus\n- Stromaufnahme (Ruhe): 4,2 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 6,2 mA (EOL 2x 4,7 kOhm)\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: Weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 3 | <p> 1x Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung</p> | <p> Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder&nbsp;mit Abdeck&uuml;berwachung f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus</p>
S54400-P158-A1 | Lizenzschlüssel S7 | Brandmeldesysteme | FCA2039-A1 | <p> Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;S7 <strong>FCA2039-A1&nbsp;</strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Anbindung von Sigmasys/D100 Systemen&nbsp;bis Faktor 6 sowie der Freischaltung der Funktion BACnet 3rd party.<br /> &nbsp;</p> | Lizenzschlüssel S7, FCA2039-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Kopplung Sigmasys/D100 Stationen an den Netzwerkintegrator FG2020-DZ\nZusätzlich Freischaltung der Funktion BACnet 3rd party .\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\n\nBACnet-Freigabestufe:\n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode)\n\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nFreischaltung der Kopplung von Sigmasys/D100 Stationen bis Faktor 6.\n\n | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S7</p> | <p> <font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2">F&uuml;r die Freischaltung von SIGMASYS Stationen an FG2020.</font></font></p>
S54400-P160-A1 | Lizenzschlüssel S10 | Brandmeldesysteme | FCA2042-A1 | <p> <span style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;S10 <strong><span style="font-family: 'Arial', 'sans-serif'">FCA2042-A1&nbsp;</span></strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion </span></span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">BACnet 3rd party und der Anbindung von Sigmasys Systemen&nbsp;bis Faktor 18.</span></span><br /> &nbsp;</p> | Lizenzschlüssel S10, FCA2042-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Kopplung Sigmasys/D100 Stationen an dem FG2020 Netwerkintegrator.\nZusätzlich Freischaltung der Funktione BACnet 3rd party .\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\n\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nBACnet-Freigabestufe: \n-Anzeige von Meldungen\n- Komplette Bedienung des Brandmeldesystems frei.\n\nFreischaltung der Kopplung von Sigmasys/D100 Stationen bis Faktor 18.\n | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S10</p> | <p> <font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2">F&uuml;r die Freischaltung von SIGMASYS Stationen an FG2020.</font></font></p>
S54370-N30-A1 | Blitzleuchte 24 V | Brandmeldesysteme | SOL-LX-W-RW | <p> Der optische Signalgeber&nbsp;<strong>SOL-LX-W-RW&nbsp;</strong>ist&nbsp;ein universell einsetzbarer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Er ist zum Einsatz in Innen- und Aussenbereichen geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geeignet f&uuml;r Wandmontage bis zu 2,4 m H&ouml;he</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Blitzfrequenz f&uuml;r reduzierten Stromverbrauch&nbsp;einstellbar (0,5 Hz oder 1 Hz)</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Signalisierungsbereich Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> <div> Signalisierungsbereich Stufe 2: W-2,4-2,5</div> </li> <li> <div> VdS Anerkennung: G214067</div> </li></ul> | Optischer Signalgeber, SOL-LX-W-RW | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, geeignet für die Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen D x H in mm: 93 x 38 (flacher Sockel), 93 x 66 (tiefer Sockel)\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Blitzfrequenz: 0,5 oder 1 Hz (einstellbar)\n- Blitzfarbe: weiss\n- Farbe Gehäuse: rot\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Signalisierungsbereich Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Signalisierungsbereich Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schutzart: IP33 C (flacher Sockel), IP65 (tiefer und U-Sockel)\n- Stromaufnahme: 0,01-0,025 A\n- Temperaturbereich: -25...+70°C\n- Normenkonformität: DIN EN54-23\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Optischer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r die Wandmontage</p>
S54319-F29-A1 | Sockelzusatz nass | Brandmeldesysteme | BA721 | <p> Der Sockelzusatz nass <strong>BA721</strong> f&uuml;r Meldersockel dient der Zuf&uuml;hrung von Aufputz-Zuleitungen in feuchter und kalter Umgebung.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Kabeleinf&uuml;hrung &uuml;ber Kabelverschraubungen&nbsp; M20 x 1,5</li> <li> Montage von Schutzkorb DBZ1194 oder EMV-Schutzkorb FDBZ294 m&ouml;glich</li> <li> Kompatibel zu den Sockeln Typ DB110xx, DB721, DB721D</li></ul> | Sockelzusatz nass, BA721 | Der Sockelzusatz nass für Meldersockel dient der Zuführung von Aufputz-Zuleitungen in feuchter und kalter Umgebung.\n\nEigenschaften:\n- Kabeleinführung über Kabelverschraubungen M20 x 1,5\n- Montage von Schutzkorb DBZ1194 oder EMV-Schutzkorb FDBZ294 möglich\n- Kompatibel zu den Sockeln Typ DB110xx, DB721, DB721D | <p> 1x Sockelzusatz nass&nbsp;BA721, S54319-F29-A1</p> | <p> Sockelzusatz nass f&uuml;r Meldersockel zur Zuf&uuml;hrung von&nbsp;Aufputz-Zuleitungen in feuchter und kalter Umgebung</p>
S54370-N27-A1 | DAB-R Zusatzsockel Aufputz - rot | Brandmeldesysteme | DAB-R | <p> Der Zusatzsockel <strong>DAB-R</strong> wird zur Aufputzmontage und der Verkabelung der akustischen Signalgeber der Produkttypen SOL-LX ben&ouml;tigt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (D x H): 93 x 50 mm</li> <li> Farbe: rot</li> <li> Material: ABS-Kunststoff</li></ul> | Zusatzsockel Aufputz für akustische Signalgeber, DAB-R | Zusatzsockel für die Aufputzmontage und Verkabelung akustischer Signalgeber. \n\nEigenschaften:\nAbmessungen (D x H): 93 x 50 mm\nFarbe: rot\nMaterial: ABS-Kunststoff | <p> 1x Zusatzsockel Aufputz</p> | <p> Zusatzsockel Aufputz f&uuml;r akustische Signalgeber</p>
S54370-N27-A2 | DAB-W Zusatzsockel Aufputz - weiss | Brandmeldesysteme | DAB-W | <p> Der Zusatzsockel&nbsp;<strong>DAB-W</strong> wird zur Aufputzmontage und der Verkabelung der akustischen Signalgeber der Produkttypen SOL-LX ben&ouml;tigt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (D x H): 93 x 50 mm</li> <li> Farbe: weiss</li> <li> Material: ABS-Kunststoff</li></ul> | Zusatzsockel Aufputz für akustische Signalgeber, DAB-W | Zusatzsockel für die Aufputzmontage und Verkabelung akustischer Signalgeber. \n\nEigenschaften:\nAbmessungen (D x H): 93 x 50 mm\nFarbe: weiss\nMaterial: ABS-Kunststoff | <p> 1x Zusatzsockel Aufputz</p> | <p> Zusatzsockel Aufputz f&uuml;r akustische Signalgeber</p>
S54370-N30-A3 | Blitzleuchte 24 V | Brandmeldesysteme | SOL-LX-W-RR | <p> Der optische Signalgeber&nbsp;<strong>SOL-LX-W-RR&nbsp;</strong>ist&nbsp;ein universell einsetzbarer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Er ist zum Einsatz in Innen- und Aussenbereichen geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geeignet f&uuml;r Wandmontage bis max. 2,4 m H&ouml;he</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Blitzfrequenz f&uuml;r reduzierten Stromverbrauch&nbsp;einstellbar (0,5 Hz oder 1 Hz)</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> VdS Anerkennung: G214067</li></ul> | Optischer Signalgeber, SOL-LX-W-RR | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, geeignet für die Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen D x H: 93 x 38 mm (flacher Sockel), 93 x 66 mm (tiefer Sockel)\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Blitzfrequenz: 0,5 oder 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: rot\n- Farbe Gehäuse: rot\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schutzart: IP33 C (flacher Sockel), IP65 (tiefer und U-Sockel)\n- Stromaufnahme: 0,01-0,025 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- Normenkonformität: DIN EN54-23\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Optischer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r die Wandmontage</p>
S54311-F9-A1 | Handfeuermelder rot | Brandmeldesysteme | FDM233 | <p> Der Handfeuermelder <strong>FDM233</strong> erm&ouml;glicht die manuelle Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung &uuml;ber Brandmelderzentralen in der Sinteso FDnet-Technik. Er unterst&uuml;tzt die indirekte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Indirekte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11</li> <li> Einsatztemperatur: -25 ... +70&deg;C</li> <li> Kommunikationsprotokoll: FDnet</li> <li> Relative Luftfeuchtigkeit (keine Betauung): &le; 95%</li> <li> Farbe:rot ( &auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> Material Geh&auml;use: Polycarbonat (PC)</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 135 x 135 x 38 mm</li> <li> Schutzart (EN60529/IEC529): IP44</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> inkl. Schl&uuml;ssel</li> <li> inkl. Glasscheibe</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Ausl&ouml;sung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007</li> <li> VdS-Anerkennung: G 214019</li></ul> | Handfeuermelder, FDM233 | Handfeuermelder zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in der Sinteso FDnet-Technik.\n\nTechnische Daten:\n\n- Indirekte Auslösung durch einschlagen der Glasscheibe und drücken des Knopfes gemäss DIN-EN54-11\n- Einsatztemperatur: -25 ... +70°C\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Relative Luftfeuchtigkeit (keine Betauung): 0 ... 95%\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Material Gehäuse: Polycarbonat (PC)\n- Abmessungen (B x H x T): 135 x 135 x 38 mm\n- Schutzart (EN60529/IEC529): IP44\n- Integrierter Linientrenner\n- inkl. Schlüssel\n- inkl. Glasscheibe\n- Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Auslösung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007\n- VdS-Anerkennung: G 214019 | <p> 1x&nbsp;Handfeuermelder</p> | <p> Handfeuermelder zur manuellen Sofortausl&ouml;sung</p>
S54311-B8-A1 | Ersatz-Glasscheibe für FDM243H | Brandmeldesysteme | FDMG298 | <p> Glasscheibe zum Einbau in Handfeuermelder.</p> |  | Glasscheibe zum Einbau in Handfeuermelder.\n
NQE:SUPT-SB-D1 | MyTMA Schulung, Beratung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SUPT-SB | <p> Die Dienstleistungen <strong>MyTMA SUPT-SB </strong>werden nach Vereinbarung erbracht. Die Verrechnung erfolgt in Tagess&auml;tzen.</p><p> <strong>Dienstleistungen</strong></p><ul> <li> Schulung</li> <li> Beratung</li></ul> | Dienstleistung nach Vereinbarung, MyTMA SUPT-SB | Die Dienstleistungen werden nach Vereinbarung erbracht. Die Verrechnung erfolgt in Tagessätzen.\n\nDienstleistungen:\n- Schulung\n- Beratung | <p> Dienstleistung nach Vereinbarung</p> | <p> MyTMA - Dienstleistung&nbsp;nach Vereinbarung</p>
S54302-Z102-A1 | Batterie 12V/26Ah, VdS | Brandmeldesysteme | BAT12-26 | <p> Die Batterie <strong>BAT12-25 (28Ah,LL)&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 26 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G112010</li></ul> | Batterie 12 V / 26 Ah, VdS, BAT12-25 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 26 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 177 x 168 x 127 mm\n- Anschlusstyp: M5\n- Batteriekapazität: 26 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 8 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen (BMT/IMT)</p>
S24243-F3702-A1 | IF842-TR SIGMALOCK Plus TR BSI | Einbruchmeldesysteme | IF842-TR BSI | <p> Die Schalteinrichtung <strong>IF842-TR SIGMALOCK Plus TR BSI&nbsp;</strong>dient der Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen bzw. einzelner Sicherungsbereiche. In Verbindung mit Sperreinrichtungen &uuml;bernimmt die Schalteinrichtung die herk&ouml;mmliche Blockschlossfunktion. Bei Verwendung mehrere SIGMALOCK Plus TR in unterschiedlichen Sicherungsbereichen kann sowohl eine Gleichschlie&szlig;ung f&uuml;r mehrere Sicherungsbereiche als auch die Bildung von Schlie&szlig;gruppen realisiert werden. Die Auswerteeinheit verwaltet bis zu 1000 Benutzerkarten und bis zu 1000 PIN-Codes. Jede Benutzerkarte ist gleichberechtigt zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen nutzbar. Die Auswerteeinheit ist in einem stabilen Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und verf&uuml;gt &uuml;ber eine Abhebesicherungen gem. DIN EN 50131. Die Schalteinrichtung erf&uuml;llt die aktuellen BSI-Anforderungen insbesondere die Anforderungen zur Schl&uuml;sselerzeugung und Verwaltung, der Kartensicherheit und Funktionalit&auml;t. F&uuml;r die Informations&uuml;bertragung und die Authentifikation wird die Verschl&uuml;sselung nach AES mit der Kartentechnologie &bdquo;mifare DESFire EV1&ldquo; verwendet.</p><p> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 10 ... 33 V/DC</li> <li> Stromaufnahme AWE bei 12 V/DC:&nbsp;35 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe) bei 12 V/DC: 95 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv) bei 12 V/DC: 120 mA</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 215 x 160 x 44 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: grauwei&szlig; (RAL 9002)</li> <li> Schutzart:IP40</li> <li> Temperaturbereich: -25&nbsp;&deg;C&nbsp;bis +55 &deg;C</li> <li> Gewicht: 0,37 kg</li></ul><p> <strong>Richtlinien</strong></p><p> Die IF-842 TR SIGMALOCK Plus TR BSI Schalteinrichtung erf&uuml;llt die Anforderungen folgender Richtlinien:</p><ul> <li> VdS 2119 (Schalteinrichtung f&uuml;r Einbruchmeldeanlagen)</li> <li> BSI TL-03419 (Technische Anforderungen an Schalteinrichtung)</li> <li> BSI TL-03424 (Anforderungen f&uuml;r elektronische Schl&uuml;ssel)</li> <li> BSI TR 03126-5 (Technische Richtlinie f&uuml;r den sicheren RFID Einsatz)</li></ul> | Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR BSI, IF842-TR | Die Schalteinrichtung dient zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen bzw. einzelner Sicherungsbereiche. In Verbindung mit Sperreinrichtungen übernimmt die Schalteinrichtung die herkömmliche Blockschlossfunktion. Die Auswerteeinheit überwacht hierbei die Endstellung der Sperreinrichtung, um die Verrieglung der Tür sicherzustellen.\nBei Verwendung mehrerer Schalteinrichtungen in unterschiedlichen Sicherungsbereichen kann sowohl eine Gleichschließung für mehrere Sicherungsbereiche als auch die Bildung von Schließgruppen realisiert werden. Die Auswerteeinheit verwaltet bis zu 1000 Benutzerkarten und bis zu 1000 PIN-Codes. Jede Benutzerkarte ist gleichberechtigt zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen nutzbar.\nAlle Bedienungen der Einbruchmeldetechnik sind zwingend als willentliche Handlung durchzuführen. Daher ist bei jedem Bedienvorgang zuerst die Eingabe eines Funktions-Codes erforderlich.\nDas Scharfschalten sowie die Zutrittsfunktion erfolgt im Standard nur mit der Karte und ohne PIN Eingabe. Zur Erreichung höherer Sicherheit bzw. zur Auslösung eines Bedrohungscodes können diese Funktionen jedoch zusätzlich auch mit PIN-Eingabe genutzt werden. Für das Unscharfschalten sind die Karte und die Eingabe des PIN-Codes erforderlich. Die Zeit für die PIN-Eingabe ist hierbei auf 30 Sekunden begrenzt. Je nach Projektierung ist das Unscharfschalten nach einem Alarm ohne PIN-Eingabe möglich.\nDer PIN-Code ist zwischen 6 bis 8 Stellen frei wählbar und kann durch den einzelnen Nutzer selbstständig geändert werden. Über die Eingabe des PIN-Codes ist die Auslösung eines Bedrohungsalarmes möglich. Der Überfallcode ist hierzu wahlweise mit einem Zahlenwert Code + 1 … 9 frei einstellbar.\nIn unscharfen Sicherungsbereichen kann für alle angemeldeten Benutzer die Zutrittskontollfunktion aktiviert werden.\nDie Auswerteeinheit ist in einem stabilen Kunststoffgehäuse untergebracht und kann, von der Tür abgesetzt, im gesicherten Bereich des Einbruchmeldesystems montiert werden. Um die Auswerteeinheit sabotagesicher zu montieren, verfügt diese über Abhebesicherungen gem. DIN EN 50131. Die AWE ist für den Einsatz in erweiterten Temperaturbereich von -25 °C bis +55 °C geeignet.\nDie Schalteinrichtung erfüllt die aktuellen BSI-Anforderungen insbesondere die Anforderungen zur Schlüsselerzeugung und Verwaltung, der Kartensicherheit und Funktionalität.\nDie Kommunikation zwischen der Auswerteeinheit und dem Kartenleser erfolgt für alle Standardfunktionen wie Tastaturauswertung, Anschalten von LED Anzeigen o. ä. über eine verschlüsselte Datenleitung. Der Schlüssel hierfür wird mehrfach täglich autonom vom System selbst ausgetauscht. Die Kartenkommunikation erfolgt mittels Challenge-Response-Verfahren. Für die Informationsübertragung und die Authentifikation wird die Verschlüsselung nach AES mit der Kartentechnologie „mifare DESFire EV1“ verwendet. Dieses Wechselcodeverfahren für die verschlüsselte Übertragung entspricht den aktuellen Anforderungen von VdS und BSI-Richtlinien. Der Kartenleser selbst wird von der Auswerteeinheit eindeutig identifiziert und kann nicht ohne Alarmierung ausgetauscht werden.\nFür die BSI konforme Anwendung muss eine eigene Verschlüsselung erstellt werden. Zur Erstellung des Schlüssels mit System-und Benutzerkarten, steht ein separates Tool zur Verfügung. Dies ermöglicht dem Nutzer ohne Zutun des Errichters Schlüssel-, System- und Benutzerkarten zu erstellen und dabei selbstständig den aktiven Schlüssel auszutauschen.\n\nEigenschaften:\n- Spannungsversorgung: 10 … 33 V/DC\n- Stromaufnahme bei 12 V/DC: AWE: 35 mA; AWE mit Leser (Ruhe): 95 mA; AWE mit Leser (Aktiv): 120 mA\n- Abmessungen (H x B x T): 215 x 160 x 44 mm\n- Material: ABS\n- Farbe: grauweiß (RAL 9002)\n- Schutzart:IP40\n- Temperatur: -25 °C bis +55 °C\n- Gewicht: 0,37 kg\n- Zertifizierung: BSI\n- VdS-Zertifikat: G 116012\n\nDie Schalteinrichtung erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien: \n- VdS 2119 (Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)\n- BSI TL-03419 (Technische Anforderungen an Schalteinrichtung)\n- BSI TL-03424 (Anforderungen für elektronische Schlüssel)\n- BSI TR 03126-5 (Technische Richtlinie für den sicheren RFID Einsatz) | <p> 1x Schalteinrichtung IF842-TR SIGMALOCK Plus TR BSI</p> | <p> Schalteinrichtung&nbsp;zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen bzw. einzelner Sicherungsbereiche</p>
S24243-F3290-A1 | IT860-EE SIGMALOCK Plus TR | Einbruchmeldesysteme | IT860-EE | <p> Die Eingabeeinheit <strong>IT860-EE SIGMALOCK Plus TR&nbsp;</strong>(VdS) besitzt eine Codetastatur zur Eingabe eines geistigen Codes (PIN-Code), einen Proximity-Leser zum ber&uuml;hrungslosen Erfassen eines elektronischen Schl&uuml;ssels (Chipkarte oder Schl&uuml;sselanh&auml;nger) und zus&auml;tzlich 4 Tasten f&uuml;r die Funktionen Scharfschalten, Unscharfschalten, PIN Code &auml;ndern und Bereichzustandsabfrage. Die Tasten sind hierf&uuml;r mit speziellen Piktogrammen versehen.<br /> Zur Anzeige von verschiedenen Betriebszust&auml;nden verf&uuml;gt die Eingabeeinheit &uuml;ber 3 LEDs in den Farben rot, gelb und gr&uuml;n sowie &uuml;ber einen eingebauten Summer.<br /> Die Eingabeeinheit kann wahlweise Unterputz in eine 55er u.P Schalterdose oder Aufputz in einem Wandmontagegeh&auml;use eingebaut werden.<br /> Um den Einsichtschutz zu realisieren, steht f&uuml;r beide Montagearten optional ein geeigneter Rahmen zur Verf&uuml;gung.<br /> Um die Eingabeeinheit sabotagesicher zu montieren, verf&uuml;gt diese &uuml;ber Abhebesicherungen gem. DIN EN 50131.</p><p> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 8,0 ... 30 V/DC</li> <li> Stromaufnahme AWE bei 12 V/DC:&nbsp;95 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe) bei 12 V/DC: 95 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv) bei 12 V/DC: 120 mA</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 81 x 81 x 11 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: lichtgrau (&auml;hnlich RAL7035)</li> <li> Schutzart: IP54</li> <li> Temperaturbereich: -25&nbsp;&deg;C&nbsp;bis +60 &deg;C</li> <li> Gewicht: 0,1 kg</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G116014</li></ul> | Eingabeeinheit SIGMALOCK Plus TR, IT860-EE | Eingabeeinheit mit Codetastatur zur Eingabe eines geistigen Codes (PIN-Code) und Proximity-Leser zum berührungslosen Erfassen eines elektronischen Schlüssels (Chipkarte oder Schlüsselanhänger).\n\nEigenschaften:\n- 4 Tasten mit speziellen Piktogrammen für die Funktionen Scharfschalten, Unscharfschalten, PIN Code ändern und Bereichzustandsabfrage\n- 3 LEDs (rot, gelb und grün)zur Anzeige von verschiedenen Betriebszuständen\n- Eingebauter Summer\n- Montage: wahlweise Unterputz (55er Schalterdose) oder Aufputz in einem Wandmontagegehäuse\n- Optionaler Rahmen als Einsichtschutz für beide Montagearten verfügbar\n- Abhebesicherungen gemäß DIN EN 50131 zur sabotagesicheren Montage der Einheit\n- Zertifizierung: BSI\n- VdS-Zertifikat: G116014 | <p> 1x Eingabeeinheit IT860-EE SIGMALOCK Plus TR</p> | <p> Eingabeeinheit f&uuml;r Einbruchmeldeanlagen</p>
S54400-B133-A1 | Rückwand (FT2080) | Brandmeldesysteme | FHA2039-A1 | <p> Die R&uuml;ckwand <strong>FHA2039-A1 </strong>ist ein Metallgeh&auml;use zur Montage des Brandmeldeterminals (Touch) FT2080 in eine vorhandene&nbsp;Tischkonsole oder ein Drittanbietergeh&auml;use. Das Metallgeh&auml;use&nbsp;gew&auml;hrt den EMV-Schutz in&nbsp;Drittanbietergeh&auml;usen durch einen vorinstallierten EMV-Filter 250&nbsp;V/3&nbsp;A Typ FN2030-3-06.</p> | Rückwand (FT2080), FHA2039-A1 | Metallgehäuse zur Montage des Brandmeldeterminals (Touch) FT2080 in eine integrierte Tischkonsole oder ein Drittanbietergehäuse. Das Metallgehäuse gewährt den EMV-Schutz durch einen eingebauten EMV-Filters auf der Stromversorgungsseite. | <p> 1x R&uuml;ckwand</p> | <p> R&uuml;ckwand f&uuml;r Brandmeldeterminal (Touch) FT2080</p>
RGQ:FIZA3-200/G/R | FW-Informationszentrale mit FAT-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-200/G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3-200/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;260 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;240 Karten</li></ul><p> Alternativ:</p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;480 Karten</li> <li> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;240 Karten</li> <li> FLK-Ordner:&nbsp; &nbsp;3</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZA3-200/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A3-Hochformat: 260 Karten\n- DIN A3-Querformat: 240 Karten\nAlternativ:\n- DIN A4-Hochformat: 480 Karten\n- DIN A4-Querformat: 240 Karten\n- FLK-Ordner: 3 | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-200/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
P55802-Y135-A300 | Desigo CC S7 Kopplung für 56 zusätzl. Steuerungen | Managementsysteme | CCA-S7-CONN | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-S7-CONN </strong>dient zur Erweiterungd der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 56 zus&auml;tzliche S7-Verbindungen.<br /> Beachten Sie, dass 8 Verbindungen standardm&auml;&szlig;ig in der Basisfunktionslizenz integriert sind.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-S7-CONN | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 56 zusätzliche S7-Verbindungen.\nBeachten Sie, dass 8 Verbindungen standardmäßig in der Basisfunktionslizenz integriert sind. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
P55802-Y159-A300 | Desigo CC Video Basislizenz, embedded VMS Lösung | Managementsysteme | CCA-V-PLUS | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-V-PLUS </strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um den zus&auml;tzlichen Video-Einsatzbereich in Desigo CC.<br /> Die Lizenz beinhaltet 8 Monitore und 8 eingebettete Videokameras.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-PLUS | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um den zusätzlichen Video-Einsatzbereich.\nDie Lizenz beinhaltet 8 Monitore und 8 eingebettete Videokameras. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
PFN:23310630175 | Schallgeber 24 V DC, weiß, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA 1, weiß | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 1, wei&szlig; </strong>mit 80 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 80 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe wei&szlig;</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212115</li></ul> | Schallgeber, PA 1 weiß | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe weiß\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212115 | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:23311801000 | Kombisignalgeber 24 V DC, klar, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA X-1-05, RT-KL | <p> Universell einsetzbarer Kombisignalgeber <strong>PA X-1-05, rot-klar&nbsp;</strong>mit 64 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 64&nbsp;w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> CPD zertifiziert gem&auml;&szlig; EN 54-3/-23</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN 54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe klar</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212188</li></ul> | Kombisignalgeber, PA X-1-05 24 DC KL | Universell einsetzbarer Kombisignalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 64 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe klar\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212188 | <p> 1x Kombisignalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optisch-Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:23311805000 | Kombisignalgeber 24 V DC, rot, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA X-1-05, RT-RT | <p> Universell einsetzbarer Kombisignalgeber <strong>PA X-1-05, rot-rot&nbsp;</strong>mit 64 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 64&nbsp;w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> CPD zertifiziert gem&auml;&szlig; EN 54-3/-23</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN 54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212188</li></ul> | Kombisignalgeber, PA X-1-05 24 DC RO | Universell einsetzbarer Kombisignalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 64 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212188 | <p> 1x Kombisignalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optisch-Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
JWK:NBPG0901G01002 | AkkuTec 2412-0P 24 V / 12 A, Geh.500 x 500 x 300 | Brandmeldesysteme | 2412-0P | <p> Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2412P</strong> arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom (max. 12 A) wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt.</p> | Zusatz Stromversorgung 24V / 12A, 2412P | Zusatzstromversorgung 24V 12A nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS) \n\nBeschreibung:\nDie Stromversorgung 24V 12A wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zur Versorgung von externen Verbrauchern. \n\nDie Stromversorgung 24V 12A weist folgende Merkmale auf:\n- Netzspannung: 230 VAC (-15% / +10%)\n- Netzfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz \n- Leistungsaufnahme: 380 VA, max.\n- Eingangsstrom: 1.8 A (bei 12A Ausgang)\n- Einschaltstrom: 35 A / 2 ms, max.\n- Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 … 28,3V ±0,4%)\n- Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 12 A, max.\n- Tiefentladeschutz und Lastabwurf: 20,4 VDC, ± 0,4%\n- Ladeschlussspannung: 27,4 VDC, ± 0,4% (bei 25°C)\n- Wirkungsgrad: 89 %\n- Kontaktbelastung Relais: 30 VDC / 0,5 A, potentialfreier Relais-Kontakt\n- Batterietyp: Bleibatterie, wartungsfrei\n- geeignet für Batterien von 7 bis 85 Ah\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)\n- Lagertemperatur: -5°C bis 50°C\n- Abmessungen (H x B x T): 500 x 500 x 300 mm\n- Gewicht: 27,5 kg ohne Batterie\n- Schutzart Gehäuse: IP54\n- Sicherung Netz : 2,5A, träge, 250V, Schaltvermögen 1500A\n- Sicherung DC-Batteriekreis: 15A, FK2 / FKS\n- Sicherung Verbraucher: 10 St. je 1 A, max. 10A, FK2 / FKS, insgesamt max. 15A\n\n\nZertifizierungen:\n- EN54-4/A2\n- VDS-Nummer: G209169\n- CPD-Nummer: 0786-CPD-20873\n- DoP-Nummer: DoP1416Q01Q14 | <p> 1x Gleichstromversorgung 2412P</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern.<br /> &nbsp;</p>
S54319-F28-A1 | Sockeladapter Sinteso (AR-Int) | Brandmeldesysteme | FDB251 | <p> Der Sockeladapter <strong>FDB251</strong> dient zur Adaption von Interaktiv auf Sinteso Meldesysteme.&nbsp;Ein Multisensor-Brandmelder FDOOT241-A5 kann mit dem Sockeladapter auf einen vorhandenen interaktiven Meldersockel DB1151A adaptiert werden. Der Sockeladapter ist mittels Jumpern auf den ersetzten Meldertyp einstellbar.</p> | Sockeladapter Sinteso (AR-Int), FDB251 | Sockeladapter zur Adaption von Interaktiv auf Sinteso Meldesysteme. Ein Multisensor-Brandmelder FDOOT241-A5 kann mit dem Sockeladapter auf einen vorhandenen interaktiven Meldersockel DB1151A adaptiert werden. Der Sockeladapter ist mittels Jumpern auf den ersetzten Meldertyp einstellbar.\n | <p> 1x Sockeladapter</p> | <p> Sockeladapter f&uuml;r die Adaption von Interaktiv auf Sinteso-Meldesysteme</p>
JWK:PSDP0324G01013 | Interface-Kabel | Brandmeldesysteme | 24xx | <p> DC-USV / PC RS232 Interface-Kabel f&uuml;r AKKUTEC VdS</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> 9 Pol Sub D (AkkuTEC) auf USB</li> <li> L&auml;nge 1,5m</li></ul> | Interfacekabel DC-USV / PC RS232,24xx | Interfacekabel DC-USV / PC RS232\nEingangsseitig USB 1,5m | <p> 1x Interface-Kabel</p> | <p> Interfacekabel USV/PC</p>
A5Q00012317 | Türkontakt-Set | Brandmeldesysteme | FCA2009-A1 | <p> Das T&uuml;rkontakt-Set <strong>FCA2009-A1 </strong>dient zum verpflichtenden Einbau in die Brandmelderzentralen&nbsp;&nbsp;FC2020, FC2030, FC2040 und FC2060 bei Vorhandensein eines Schl&uuml;sseldepots der Klasse 3.</p> | Türkontakt-Set, FCA2009-A1 | Türkontakt-Set zum verpflichtenden Einbau in die Brandmelderzentralen FC2020, FC2030, FC2040 und FC2060 bei Vorhandensein eines Schlüsseldepots der Klasse 3.\n | <p> 1x T&uuml;rkontakt-Set</p> | <p> Verpflichtender Einbau in BMZ FC2020, FC2030, FC2040 und FC2060 bei vorhandenem Schl&uuml;sseldepot Klasse 3</p>
P54592-P101-A1 | Siveillance Control Grundpaket | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Siveillance Control Grundpaket bestehend aus:<br /> Runtime-Server SW, virtualisierbar, unterst&uuml;tzt VMware-basierte Redundanzl&ouml;sungen,<br /> Meldungen, Eins&auml;tze, Control Fokus Modus, Grafiken mit Anzeige von Meldersymbolen, Dialogbetrieb (abh&auml;ngig von der Funktionalit&auml;t der Schnittstelle), Bedienung aus der Grafik, Wiedervorlagen, Standard-Benutzergruppen Operator und Supervisor, Standard-Reports, Druckfunktionen.</p><p> Inklusive 100 Melder, Ger&auml;te, T&uuml;ren oder Kameras sowie 50 Areale zur grafischen Visualisierung.</p> | Gefahrenmanagementsystem, Siveillance Control Grundpaket | Gefahrenmanagementsystem Grundpaket bestehend aus:\nRuntime-Server SW, virtualisierbar, unterstützt VMware-basierte Redundanzlösungen,\nMeldungen, Einsätze, Control Fokus Modus, Grafiken mit Anzeige von Meldersymbolen, Dialogbetrieb (abhängig von der Funktionalität der Schnittstelle), Bedienung aus der Grafik, Wiedervorlagen, Standard-Benutzergruppen Operator und Supervisor, Standard-Reports, Druckfunktionen.\nInklusive 100 Melder, Geräte, Türen oder Kameras sowie 50 Areale zur grafischen Visualisierung. | <p> 1x Siveillance Control Grundpaket</p> | <p> Gefahrenmanagementsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P112-A1 | Zwei-Personen-Abhängigkeit | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Zur Vermeidung unbeabsichtigter oder ungewollter Aktivierung kritischer Steuerungen k&ouml;nnen diese so konfiguriert werden, dass immer die Best&auml;tigung durch eine zweite Person (Supervisor) erforderlich ist.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, Zwei-Personen-Abhängigkeit | Zur Vermeidung unbeabsichtigter oder ungewollter Aktivierung kritischer Steuerungen können diese so konfiguriert werden, dass immer die Bestätigung durch eine zweite Person (Supervisor) erforderlich ist.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P114-A1 | Grafik- und Template-Editor | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Die Option <strong>Grafik- und Template-Editor </strong>erm&ouml;glicht<strong>&nbsp;n</strong>ach dem Import von Grafiken deren individuelle Bearbeitung (z. B. Zeichnungselemente hinzuf&uuml;gen).<br /> Zus&auml;tzlich k&ouml;nnen mit dieser Option die vordefinierten Drucktemplates kundenspezifisch angepasst und eigene Templates gestaltet werden.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, Grafik- und Template-Editor | Nach ihrem Import können Grafiken individuell bearbeitet werden (z. B. Zeichnungselemente hinzufügen).\nZusätzlich können mit dieser Option die vordefinierten Drucktemplates kundenspezifisch angepasst und eigene Templates gestaltet werden.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Option&nbsp;Grafik- und Template-Editor</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P115-A1 | AutoCAD Melderdatenübernahme | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Die Option <strong>AutoCAD Melderdaten&uuml;bernahme</strong> erm&ouml;glicht die &Uuml;bernahme der Positionsdaten von Datenpunkten wie z. B. Meldern aus AutoCAD DWG- und DXF-Grafiken.<br /> Voraussetzung: Die Daten sind in den Grafiken in strukturierter Form eingebettet (siehe Projektierungsanleitung).</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Control, AutoCAD Melderdatenübernahme | Übernahme der Positionsdaten von Datenpunkten wie z. B. Meldern aus AutoCAD DWG- und DXF-Grafiken.\nVoraussetzung: Die Daten sind in den Grafiken in strukturierter Form eingebettet (siehe Projektierungsanleitung).\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x AutoCAD Melderdaten&uuml;bernahme</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P116-A1 | Engineering System (Eigenwarter) | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Die Option <strong>Engineering System (Eigenwarter)</strong> erm&ouml;glicht die Datenpflege f&uuml;r die angegebene Kundenanlage im Engineering System durch Eigenwarter (Benutzergruppe Administrator). Eine zertifizierte Administratorschulung f&uuml;r den Endkunden ist Voraussetzung.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Control, Engineering System (Eigenwarter) | Die Option ermöglicht die Datenpflege für die angegebene Kundenanlage im Engineering System durch Eigenwarter (Benutzergruppe Administrator). Eine zertifizierte Administratorschulung für den Endkunden ist Voraussetzung.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Option<strong>&nbsp;</strong>Engineering System (Eigenwarter)</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
NRX:PA4600E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4600E | Sprachalarmsysteme | PA4600E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet 4 Kan&auml;le mit jeweils 600 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit 4 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;600 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge 600 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 4x 600 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,5% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 2620 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 8,7 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4600E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 4 Kanäle mit jeweils 600 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 4 Kanälen\n- 600 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 4 LED "Protect", gelb\n- 4 LED "Clip", gelb\n- 4 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100 V Ausgänge 600 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S54302-Z101-A1 | Batterie 12V/110Ah (115Ah) | Brandmeldesysteme | BAT12-110 | <p> Die wiederaufladbare Batterie <strong>BAT12-110</strong> ist ein leistungsstarker Energiespeicher f&uuml;r Sicherheitssysteme, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ben&ouml;tigen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Robustes Geh&auml;use aus Polypropylen (PP) zum Einsatz unter rauen Bedingungen</li> <li> Geschlossene Bauart (VRLA - Valve Regulated Lead Acid)</li> <li> Festes Elektrolyt (dryfit-Technologie)</li> <li> Gasungsarm durch innere Gas-Rekombination</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Tiefentladesicher</li> <li> Wartungsarm</li> <li> Normenkonform nach IEC 60896-21/-22</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong></p><p> Bei einer Systemspannung von 24V sind zwei Batterien zu bestellen</p> | Batterie 12 V / 115 Ah, BAT12-110 | Wiederaufladbare VRLA-AGM-Akkumulator für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Sicherheitssystemen.\n\nEigenschaften:\n- Robustes Gehäuse zum Einsatz unter rauen Bedingungen\n- Geschlossene Bauart (VRLA - Valve Regulated Lead Acid)\n- Festes Elektrolyt (dryfit-Technologie)\n- Gasungsarm durch innere Gas-Rekombination\n- Wiederaufladbar\n- Tiefentladesicher\n- Wartungsfrei\n- Normenkonform nach IEC 60896-21/-22\n\nTechnische Daten:\n- Nennspannung: 12 V\n- Nennkapazität: 115 Ah\n- Gehäusematerial: Polypropylen (PP)\n- Abmessungen (L x B x H): 286 x 269 x 230 mm\n- Gewicht: 37,5 kg\n- Innenwiderstand: 5,5 mOhm\n- Kurzschlussstrom: 2275 A\n- Anschluss: A-Pol\n\nHinweis:\nBei einer Systemspannung von 24 V sind zwei Batterien zu bestellen | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung&nbsp;f&uuml;r Sicherheitssysteme</p>
TLO:100033880 | IR-MW-Bewegungsmelder histar DUAL B360 | Einbruchmeldesysteme | histar DUAL B360 | <p> Der IR-MW-Bewegungsmelder <strong>histar&nbsp;DUAL B360</strong> wird als Deckenmelder&nbsp;zur Raum- oder Objektsicherung in Innenr&auml;umen mit kritischen Umgebungsbedingungen verwendet. Er kombiniert die beiden Detektionsarten Passiv Infrarot (optimale Bewegungsrichtung 90&deg;) und Mikrowelle (optimale Bewegungsrichtung 180&deg;). Die Spiegeloptik des Melders&nbsp;detektiert&nbsp;infrarote W&auml;rmestrahlung, wie sie z. B. vom menschlichen K&ouml;rper abgestrahlt wird. Die Bewegung eines Menschen wird beim Durchqueren der Sektoren erkannt. Der&nbsp; Mikrowellen-Detektor erfasst Bewegungen nach dem Doppler-Prinzip.&nbsp;Nur bei gleichzeitiger Ausl&ouml;sung beider Detektionssysteme setzt der Melder eine Alarmmeldung ab. Die XTRAP-Signalauswertung garantiert zusammen mit der Spiegeloptik eine zuverl&auml;ssige Detektion von&nbsp;Eindringlingen.&nbsp;Der IR-MW-Bewegungsmelder in Relais-Technik&nbsp;ist zum Anschluss in konventioneller Linientechnik vorgesehen. Auf Grund seiner separaten Ein- und Ausg&auml;nge kann er an die konventionellen Ein- und Ausg&auml;nge einer Einbruchmelderzentrale angeschlossen werden.</p><p> <strong>XTRAP-Technologie:</strong></p><p> Die XTRAP-Technologie (Extended Threshold Regulated Algorithm with Powermanagement) bietet exzellente Falschalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften. Alarmkriterien werden h&ouml;chst effizient von St&ouml;rungen unterschieden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> XTRAP-Signalauswertung</li> <li> 2 digitale Pyroelemente</li> <li> Anschluss in konventioneller Linientechnik</li> <li> Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung</li> <li> DUAL-Technologie (PIR, Mikrowelle)</li> <li> Erfassungsbereich: 20 m Durchmesser bei 5 m Montageh&ouml;he</li> <li> Manuelle Empfindlichkeitseinstellung in 4 Stufen</li> <li> Multifunktionelle Anzeige</li> <li> Alarmspeicherfunktion</li> <li> Gehtestfunktion</li> <li> Separate Relaisausg&auml;nge f&uuml;r Sabotage und Alarm</li> <li> Gepulste Mikrowelle (keine R&uuml;ckwirkung auf WLAN)</li> <li> Mikrowelle bei unscharf abgeschaltet</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> VdS-Anerkennung: G115508</li> <li> EN 50131-2-4: Grad 2</li></ul><p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p><p> Der Melder ist in konventioneller Linientechnik ausgef&uuml;hrt. Die einzelnen Linien k&ouml;nnen sowohl an die SPC Technik als auch an die Transliner Ringbustechnik &uuml;ber I/O Koppler angeschlossen werden.</p> | IR-MW-Bewegungsmelder zur Überwachung von Innenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen, histar DUAL B360 | IR-MW-Bewegungsmelder zur Raum- oder Objektsicherung in Innenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen. Melder mit XTRAP-Signalauswertung zur zuverlässigen Detektion von Eindringlingen bei hoher Falschalarmsicherheit.\n\nEigenschaften:\n- XTRAP-Signalauswertung\n- 2 digitale Pyroelemente\n- Anschluss in konventioneller Linientechnik\n- Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung\n- DUAL-Technologie (PIR, Mikrowelle)\n- Erfassungsbereich: 20 m Durchmesser bei 5 m Montagehöhe\n- Manuelle Empfindlichkeitseinstellung in 4 Stufen\n- Multifunktionelle Anzeige\n- Alarmspeicherfunktion\n- Gehtestfunktion\n- Separate Relaisausgänge für Sabotage und Alarm\n- Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)\n- Mikrowellenfrequenz (ETSI EN 300440): 2450 MHz, gepulst\n- Mikrowellenleistung (E.I.R.P.): <0,03 mW\n- Stromaufnahme in Ruhe: ca. 1,35 mA\n- Stromaufnahme bei leucht. LED: ca. 4,35 mA\n- Versorgungsspannung: 9 ... 15 V/DC\n- Umweltklasse nach VdS 2110: Klasse II\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Schutzart: IP30\n- Abmessungen (D x H): 127 x 55 mm\n- VdS-Klasse: B\n- VdS-Anerkennung: G115508\n- EN 50131-2-4: Grad 2 | <p> 1x IR-MW-Bewegungsmelder (Relais)</p> | <p> IR-MW-Bewegungsmelder&nbsp;zur &Uuml;berwachung von Innenr&auml;umen mit kritischen Umgebungsbedingungen</p>
JWK:NBP20848G02005 | Sicherungsplatine 10-fach für AkkuTec 2412C | Brandmeldesysteme | FB2410-10 | <p> Die Sicherungsplatine <strong>FB2410-10</strong> mit 10 Sicherungsausg&auml;ngen dient der Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2412 C Baureihe oder&nbsp; jeder anderen Gleichstromquelle. Jeder Sicherungsausgang wird separat &uuml;berwacht. Bei ausgel&ouml;ster Sicherung erlischt die entsprechende LED.&nbsp;Eine Sammelmeldung signalisiert dem AkkuTEC bzw. dem PLS per Meldung eine ausgel&ouml;ste Sicherung. Die Montage der Sicherungsplatine erfolgt mittels mitgelieferter Abstandsbolzen. Die Anzahl der Sicherungsausg&auml;nge l&auml;sst sich durch eine zus&auml;tzliche aufsteckbare Sicherungsplatine erweitern</p> | Sicherungsplatine 10-fach, FB2410-10 | Sicherungsplatine mit 10 Sicherungsausgängen für die Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen einer Zusatzstromversorgung 24V 12A nach EN54-4 /A2 und VdS oder jeder anderen Gleichstromquelle für externe Verbraucher.\n\nEigenschaften:\n- Auslieferungszustand mit je 1A Sicherungen in allen Sockeln\n- Sicherungsausgänge separat überwacht\n- Anzeige ausgelöster Sicherungen mittels LED (LED aus)\n- Sammelmeldung Sicherungsauslösung an Akkutec bzw. PLS\n- Empfohlene Sicherung Batteriekreis 15A\n- Montage im Gehäuse mittels mitgelieferter Abstandsbolzen\n- Zusätzliche Sicherungsplatine aufsteckbar\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (HxBxT) mm: 100x100x33\n- Betriebsspannung max.: 32V DC\n- Einzelsicherungen F1 .. F10: FK2 / FKS max. 10A\n- Strombelastbarkeit: 15A\n- Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C | <p> 1 St&uuml;ck Platine</p> | <p> Sicherungsplatine f&uuml;r Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2412 C Baureihe</p>
FJX:KONF-21 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 21 bis 30 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 21 bis 30</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 21 bis 30 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 21 bis 30 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:KONF-31 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 31 bis 50 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 31 bis 50</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 31 bis 50 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 31 bis 50 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:KONF-201 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 201 bis 400 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 201 bis 400</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 201 bis 400 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 201 bis 400 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-201 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 201 bis 400 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 201 bis 400.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 201 bis 200 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 201 bis 400 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-5001 | Lizenz je Arbeitsplatz, ab dem 5001. Arbeitsplatz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco ab dem 5001.&nbsp;Arbeitsplatz.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, ab dem 5001. Arbeitsplatz | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco ab dem 5001. Arbeitsplatz | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-101 | Lizenz je Outlook Plugin, Plugin 101 bis 500 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 101 bis 500</p> | Lizenz Outlook Plugin, Plugin 101 bis 500 | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 101 bis 500 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-10001 | Lizenz je Outlook Plugin, ab dem 10001. Plugin | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, ab dem 10001. Plugin</p> | Lizenz Outlook Plugin, ab dem 10001. Plugin | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, ab dem 10001. Plugin | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
NQE:PSPA-SI-A1 | MyTMA Schnittstelle SiPass Int. Import | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTE-PSPA-SI | <p> Die MyTMA Zeit Schnittstelle <strong>MTE-PSPA-SI </strong>(SiPass Int.Import) dient zur Anbindung von Datenbanksystemen zum Import von Personalstammdaten wie z.B. Ausweisnummer, Personalnummer, Titel, Vorname, Name, Geschlecht, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Standort, Ausweis-Seriennummer, Ausweisnummer, Kostenstelle und Abteilung aus SiPass Integrated per CSV-Datei.<br /> &nbsp;</p> | MyTMA Zeit Schnittstelle SiPass Int. Import, MTE-PSPA-SI | MyTMA Zeit Schnittstelle zur Anbindung von Datenbanksystemen zum Import von Personalstammdaten wie z.B. Ausweisnummer, Personalnummer, Titel, Vorname, Name, Geschlecht, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Standort, Ausweis-Seriennummer, Ausweisnummer, Kostenstelle und Abteilung aus SiPass Integrated per CSV-Datei. | <p> 1x MyTMA&nbsp;Schnittstelle SiPass Int.&nbsp;Import</p> | <p> MyTMAZeit Schnittstelle zu Datenbanksystemen</p>
6GK5615-0AA00-2AA2 | Firewall SCALANCE S615 | Brandmeldesysteme | SCALANCE S615 | <p> Der LAN-Router <strong>SCALANCE S615 </strong>dient mittels VPN und Firewall zum Schutz aller Ger&auml;te eines Ethernet-Netzwerkes vor unbefugten Zugriffen. Der Aufbau von VPN-Tunnels sch&uuml;tzt die Daten&uuml;bertragung zwischen Ger&auml;ten oder Netzsegmenten vor Datenmanipulation. VPN-Tunnels k&ouml;nnen f&uuml;r gesicherte Fernzugriffe &uuml;ber Internet eingesetzt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> 5-Port Switch</li> <li> Anschluss &uuml;ber 10/100 Mbit/s Ports</li> <li> Einsatz sowohl im Bridge-Modus als auch im Router-Modus m&ouml;glich</li> <li> Adressumsetzung (NAT/NAPT)</li> <li> Schutz von Datennetzen vor unbefugten Zugriffen</li> <li> Sichere Authentifizierung der Kommunikationsteilnehmer</li> <li> Schutz der Daten&uuml;bertragung durch firewall und Virtual Private Network VPN (IPsec; OpenVPN als Client)</li> <li> Schl&uuml;sselschalterfunktion am Digitalen Eingang (DI) zum kontrollierten Aufbau einer Tunnelverbindung</li> <li> Verschiedene Projektierungs-, Management- und Diagnose-m&ouml;glichkeiten mit WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) und SNMP (Simple Network Management Protocol)</li> <li> Segmentierung des Netzwerks in einzelne gesch&uuml;tzte Zellen zur Risikominimierung und Erh&ouml;hung der Sicherheit</li> <li> Aufteilung der Zellen und Zuordnung der Ger&auml;te je nach Kommunikations- und Schutzbedarf</li> <li> Bis zu f&uuml;nf variable Security Zonen per Port-basierendem VLAN (Virtual Local Area Network)<br /> &nbsp;</li></ul><p> <strong>Zur Beachtung - CE-konforme Montage:</strong></p><p> Zur CE-konformen Montage des S615 ist dieser in einem Zusatzgeh&auml;use zu montieren.</p><p> &nbsp;</p> | LAN-Router zum Schutz von Netzwerken, SCALANCE S615 | LAN-Router zum Schutz aller Geräte und der Datenübertragung eines Ethernet-Netzwerkes vor unbefugten Zugriffen mittels VPN und Firewall.\n\nEigenschaften:\n- 5-Port Switch\n- Anschluss über 10/100 Mbit/s Ports\n- Einsatz sowohl im Bridge-Modus als auch im Router-Modus möglich\n- Adressumsetzung (NAT/NAPT)\n- Schutz von Datennetzen vor unbefugten Zugriffen\n- Sichere Authentifizierung der Kommunikationsteilnehmer\n- Schutz der Datenübertragung durch firewall und Virtual Private Network VPN (IPsec; OpenVPN als Client)\n- Schlüsselschalterfunktion am Digitalen Eingang (DI) zum kontrollierten Aufbau einer Tunnelverbindung\n- Gesicherte Fernzugriffe über Internet mittels VPN-Tunnels möglich\n- Verschiedene Projektierungs-, Management- und Diagnosemöglichkeiten mit WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) und SNMP (Simple Network Management Protocol)\n- Segmentierung des Netzwerks in einzelne geschützte Zellen zur Risikominimierung und Erhöhung der Sicherheit\n- Aufteilung der Zellen und Zuordnung der Geräte je nach Kommunikations- und Schutzbedarf\n- Bis zu fünf variable Security Zonen per Port-basierendem VLAN (Virtual Local Area Network) | <p> 1x LAN-Router SCALANCE S615</p> | <p> Firewall und&nbsp;VPN zum Schutz des Datenverkehrs und&nbsp;vor unbefugten Zugriffen</p>
DQW:SBDL125/90 | Kompressoranlage für Freiblaseinrichtung | Brandmeldesysteme | Kompressoranlage | <p> Die Kompressoranlage f&uuml;r den industriellen Einsatz <strong>SBDL125/90 </strong>dient der Druckluftversorgung der Freiblaseinrichtungen &ldquo;BlowOff&ldquo; von Techconnet.. F&uuml;r die Bereitstellung von &ouml;lfreier Luft ist die Kompressoranlage mit &Ouml;l-Wasser-Trennung und Microfilter ausgestattet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsdruck: max. 10 bar</li> <li> Druckluftbeh&auml;lter: 90 l</li> <li> Druckluftanschluss: 1/2&ldquo;</li> <li> Farbe: lichtblau</li> <li> Gewicht: 85 kg</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 1265 x 1065 x 450</li> <li> Schalldruck: ca. 60 dB</li></ul> | Kompressoranlage für Freiblaseinrichtung "BlowOff", SBDL125/90 | Kompressoranlage für den industriellen Einsatz zur Druckluftversorgung der Freiblaseinrichtungen “BlowOff“ von Techconnet. Für die Bereitstellung von ölfreier Luft ist die Kompressoranlage mit Öl-Wasser-Trennung und Microfilter ausgestattet.\n\nEigenschaften:\n- Betriebsdruck: max. 10 bar\n- Druckluftbehälter: 90 l\n- Druckluftanschluss: 1/2“\n- Farbe: lichtblau\n- Gewicht: 85 kg\n- Maße (B x H x T): 1265 x 1065 x 450 mm\n- Schalldruck: ca. 60 dB | <p> 1x Kompressoranlage SBDL125/90</p> | <p> Kompressoranlage f&uuml;r Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot;</p>
V24243-Z4019-A1 | Universelles Ein-, Ausgangsmodul | Einbruchmeldesysteme | IO4 | <p> Das Modul <strong>NOX-IO4 </strong>ist ein universelles Ein- und Ausgangsmodul zum Anschluss an den Zentralenbus mit 4 widerstands&uuml;berwachten Eing&auml;ngen (Messbereich 2 kOhm bis 300 kOhm) und 4 Open-Kollektor-Ausg&auml;ngen. Einzigartig ist der f&uuml;r jeden Eingang einzeln konfigurierbare Widerstandsbereich f&uuml;r die &Uuml;berwachung. Dadurch k&ouml;nnen die unterschiedlichsten Meldertypen angeschlossen werden beziehungsweise von bestehenden Installationen &uuml;bernommen werden. Zus&auml;tzlich unterst&uuml;tzen die Eing&auml;nge &ldquo;Triple End of Line&rdquo; Widerst&auml;nde zur Erfassung von&nbsp;Alarm, Sabotage und Abdeckschutz mit einem Eingang,&nbsp;individuelle&nbsp;Verz&ouml;gerungszeiten pro Eingang sowie die M&ouml;glichkeit jeden Eingang als digitalen Eingang zu konfigurieren.<br /> Die Open-Kollektor-Ausg&auml;nge sind per Default aktiv, dann steht auf diesen Anschl&uuml;ssen ein GND zur Verf&uuml;gung. Der maximale Dauerausgangsstrom pro Ausgang betr&auml;gt je 350 mA. Ein kurzzeitig h&ouml;herer Einschaltstrom (zum Beispiel&nbsp;f&uuml;r das Schalten von induktiven Lasten) wird ebenfalls unterst&uuml;tzt.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 4 &Uuml;berwachte Eing&auml;nge</li> <li> 4 Open-Kollektor-Ausg&auml;nge</li> <li> Widerstands&uuml;berwachung per Software anpassbar (2 Alarmschwellen)</li> <li> Platzsparendes Geh&auml;use</li></ul> | Universelles Ein- /Ausgangsmodul im Gehäuse, VdS; IO4 | Das IO Modul ist ein universelles Ein- und Ausgangsmodul zum Anschluss an den Zentralenbus. Es verfügt über 4 widerstandsüberwachte Eingänge mit einem Messbereich 2kO bis 300kO und 4 Open Kollektor Ausgänge. Für jeden Eingang kann der Widerstandsbereich für die Überwachung individuell konfiguriert werden. \nDadurch können die unterschiedlichsten Meldertypen angeschlossen werden bzw. von bestehenden \nInstallationen übernommen werden. Zusätzlich unterstützen die Eingänge “Triple End of Line”-Widerstände, womit Alarm, Sabotage und Abdecküberwachung mit einem Eingang erfasst werden können. Individuelle Verzögerungszeiten pro Eingang sowie die Möglichkeit jeden Eingang als digitalen Eingang zu konfigurieren sind möglich.\nDer maximale Dauerausgangsstrom pro Ausgang beträgt 200 mA. Ein kurzzeitig höherer Einschaltstrom (z.B. für \ndas Schalten von induktiven Lasten) wird ebenfalls unterstützt.\n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion | <p> 1 St&uuml;ck NOX-IO4 Modul im Kunstoffgeh&auml;use</p> | <p> Universelles Ein-, Ausgangsmodul</p>
V24243-Z4021-A1 | Ausgangsmodul mit 32 Open-Kollektor-Ausgängen | Einbruchmeldesysteme | O32 | <p> Das Ausgangsmodul <strong>NOX-O32 </strong>verf&uuml;gt &uuml;ber 32 frei programmierbare Open-Kollektor Ausg&auml;nge. Diese stehen sowohl auf Schraubklemmen als auch auf Stiftleisten zur Verf&uuml;gung. Das Modul eignet sich somit hervorragend zum Anschluss von LEDs oder zur &Uuml;bergabe von Meldungszust&auml;nden an andere Systeme.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 32 Open-Kollektor-Ausg&auml;nge</li> <li> Alle Ausg&auml;nge k&ouml;nnen unabh&auml;ngig voneinander grafisch konfiguriert werden</li> <li> Die Kommunikation mit der&nbsp;Zentrale erfolgt &uuml;ber einen 4-Draht Bus</li></ul> | Ausgangsmodul mit 32 Ausgängen; O32-Modul | Das Ausgangsmodul verfügt über mindestens 32 frei programmierbare Open-Kollektor Ausgänge. Diese stehen \nsowohl auf Schraubklemmen als auch auf Stiftleisten zur Verfügung. Das Modul eignet sich zum Anschluss von LEDs oder zur Übergabe von Meldungszuständen an andere Systeme. Jeder Ausgang kann eine beliebige \nAusgangsfunktion zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt grafisch und frei programmierbar.\nDer Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Zentralenbus.\n\n | <p> 1 St&uuml;ck NOX-O32 Modul als Leiterplatte</p> | <p> Ausgangsmodul mit 32 Open-Kollektor-Ausg&auml;ngen</p>
V24243-Z4022-A1 | I/O-Modul mit 8 E/8 Rel./6 OC-Ausg./1 Leseranschl. | Einbruchmeldesysteme | MIO | <p> Das Modul<strong> NOX-MIOe </strong>ist ein Ein-/Ausgangsmodul mit acht Relais-Ausg&auml;ngen und acht widerstands&uuml;berwachten Eing&auml;ngen sowie sechs Open-Kollektor-Ausg&auml;ngen mit 4 &uuml;berwachten Schmelzsicherungen sowie 2 selbstr&uuml;ckstellbaren PTC-Sicherungen&nbsp;zum Anschluss von Blitzlichtern und Sirenen. Die frei programmierbaren Relais k&ouml;nnen zum Beispiel&nbsp;zur Alarm&uuml;bermittlung verwendet werden.&nbsp;Das Ger&auml;t unterst&uuml;tzt jeweils 2 Alarmschwellen auf Eingang 1-4 (Triple Resistors). Zus&auml;tzlich ist eine Leserschnittstelle vorhanden, die den Anschluss von Kartenlesern mit und ohne Tastatur erlaubt.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 8 &Uuml;berwachte Eing&auml;nge</li> <li> Widerstands&uuml;berwachung konfigurierbar (2 Alarmschwellen)</li> <li> 4&nbsp;Open-Kollektor-Ausg&auml;nge mit &uuml;berwachten Schmelzsicherungen</li> <li> 2 Open-Kollektor-Ausg&auml;nge mit selbstr&uuml;ckstellbaren PTC-Sicherungen</li> <li> 8 Relaisausg&auml;nge</li> <li> Wiegand-Leserschnittstelle</li> <li> Alle Ausg&auml;nge frei parametrierbar</li></ul> | Multifunktionales I/O Modul mit Kartenleser-Schnittstelle; MIO-Modul\n | Das I/O Modul ist ein universelles Ein- und Ausgangsmodul zum Anschluss an den Zentralenbus. Das Modul bietet eine Kartenleser-Schnittstelle und es verfügt über 8 widerstandsüberwachte Eingänge mit einem \nMessbereich 2kO bis 300kO und 6 Open-Kollektor Ausgänge die wahlweise auch als nicht überwachte Eingänge \ngenutzt werden können. Zusätzlich verfügt das Modul über 8 Relais und 6 Open-Kollektor Ausgänge. Für jeden Eingang kann der Widerstandsbereich für die Überwachung individuell konfiguriert werden. Dadurch können die unterschiedlichsten Meldertypen angeschlossen werden bzw. von bestehenden Installationen übernommen werden. Zusätzlich unterstützen die Eingänge “Triple End of Line” -Widerstände, womit Alarm, Sabotage und Abdeckschutz mit einem Eingang erfasst werden können. Die Relaisausgänge sind mit bis zu 1A/30V belastbar. Jedem Ausgang kann eine beliebige Ausgangsfunktion zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt grafisch und frei programmierbar.\n\n | <p> 1 St&uuml;ck NOX-MIOe</p> | <p> Ein-/Ausgangsmodul 8 Relais / 8 E / 6 A / 1 KL</p>
V24243-Z4024-A1 | Bus Repeater / RS232 Gateway | Einbruchmeldesysteme | RPT | <p> Die Baugruppe <strong>NOX-RPT </strong>kann entweder als Bus Repeater (elektrische Segmentierung zur Verl&auml;ngerung des RS-485-Busses) oder aber als serielles Gateway (RS 232) zum Anschluss eines PC oder von anderen Komponenten mit RS-232-Schnittstelle (zum Beispiel Lichtwellenleiter-Konverter) verwendet werden. In der Repeaterfunktion kann mittels Jumper die Bus-Versorgungsspannung galvanisch getrennt werden und somit eine VdS-konforme Segmentierung vorgenommen werden.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Erm&ouml;glicht die Segmentierung des Zentralenbusses</li> <li> Kann zum Konvertieren des Zentralenbusses genutzt werden</li> <li> Verh&auml;lt sich gegen&uuml;ber der Zentrale transparent und muss nicht konfiguriert werden</li></ul> | Bus-Repeater / Bus-Isolator im Gehäuse; RPT-Modul | Die Baugruppe kann als Bus-Repeater zur Verstärkung der Buskommunikation mehrfach eingesetzt werden. Die Buslängen können somit auf min. 2500m je Hauptbus erweitert werden. Die Funktion Bus-Isolator ermöglicht die galvanische Trennung bei Kurzschluss auf der Leitung. In Anlagen gemäß VdS-Richtlinien können die \neinzelnen Sicherungsbereiche so rückwirkungsfrei zueinander angeschaltet werden. Der Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Bus.\n\n | <p> 1&nbsp;St&uuml;ck NOX-RPT im Geh&auml;use</p> | <p> Bus Repeater / RS232 Gateway</p>
L24243-P4050-A1 | Siveillance Perimeter Essential | Perimetersysteme | EPSS-Essential | <p> Die Software-Lizenz&nbsp;<strong>Siveillance Perimeter Essential</strong>&nbsp;dient in Verbindung mit einer PRO-Zentrale zur Verarbeitung und Weiterleitung von Meldungen von Perimetersystemen. Der Anschluss von Meldersystemen erfolgt an den Schnittstellen der Intrusion PRO HW. Somit k&ouml;nnen Meldeinformationen mittels &uuml;berwachter IO-Module oder IP-Ethernet in das System gebracht werden. Das auf speziellen Auswerteregeln basierende Meldungsergebnis &uuml;bermittelt Siveillance Perimeter &uuml;ber verschiedene Wege wie z.B. Bedienteile, Schnittstellen zu Managementsystemen, Tableaus oder anderen Zielen.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spezielle Auswerteregeln wie z.B. Sektorkonzept, Failover-Mechanismen usw.</li> <li> Nutzung sog. Protection Level zur Adaption des Systems an vorliegende Gefahrensituationen</li> <li> Scharf-/Unscharfschaltung, &auml;ndern von Protection Levels &uuml;ber vordefinierte Templates</li> <li> Nutzung der Szenarien automatisch, zeitgesteuert oder manuell</li> <li> Strukturierung des Systems zur Vereinfachung einer sinnvollen Auswertung</li></ul><p> <br /> <strong>Auswertestruktur Perimeter Essential:</strong></p><ul> <li> <strong>1</strong> Perimeterbereich</li> <li> 4 Sektoren pro Bereich</li> <li> 20 Zonen pro Sektor</li> <li> Max. 5000 Detektionspunkte</li></ul> | Siveillance Perimeter Software-Lizenz zum Einsatz einer Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator mit Sektorkonzept, EPSS-Essential | Perimeter Konzentrator-Software\nDer Perimeter Konzentrator (PK) ist neben dem CCTV (Videomanagement) eines der beiden zentralen Systeme im Perimeter-Konzept. An dem PK werden unterschiedliche Sensorsysteme zusammengefasst und regelbasierend verarbeitet. Die Schnittstelle zu einem Gefahrenmanagementsystem (GMS) kann über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung hergestellt werden.\nDer PK wird als unabhängige Instanz aufgebaut. Es muss sichergestellt sein, dass der PK auch beim Ausfall des GMS oder dem CCTV weiterhin funktionsfähig ist.\nDer PK unterstützt die Möglichkeit zur Realisierung eines Betriebs als Hotstandby'-System, um das Risiko eines zentralen Ausfalles zu minimieren.\n\nStrukturierung\nDer PK erlaubt die Strukturierung aller eingehenden Melder Informationen nachfolgendem Schema:\n- Detektionspunkte (DP): \nRepräsentieren die eigentlichen Einbruch-Events z.B. ein Auswertefall eines Sensors oder einer Zone. Ein Melder kann demzufolge mehrere Detektionspunkte aufweisen. DP müssen sich bei Bedarf über ein PK-Bedienfeld / PC-Software oder alternativ über das GMS deaktivieren und aktivieren lassen (Ein-, Ausblocken) und es muss möglich sein, jedem DP einen geeigneten Meldungstyp zuzuweisen. \n- Zonen = Gruppe von Detektionspunkten.\nZonen müssen sich separat scharf- und unscharf schalten lassen bzw. eine vordefinierte Sicherheitsstufe annehmen können. Aktivieren und Deaktivieren muss ebenfalls möglich sein.\n- Sektoren/Layer ermöglichen die Strukturierung in verschiedene „Überwachungsschichten“\n\nSchnittstellen\nDer PK dient als Schnittstelle zu den Feldgeräten, dem CCTV und zum GMS. Der PK beinhaltet hierfür alle erforderlichen Treiber und Software-Schnittstellen. Alle Schnittstellen müssen eine Verbindungsüberwachung aufweisen. Eine Fehlfunktion oder der Ausfall einer Schnittstelle muss an das GMS auf geeignete Weise weitergeleitet werden.\nNach Fehlerbehebung müssen die Schnittstellen automatisch die Kommunikation mit den Subsystemen wieder aufnehmen. \nDieser Vorgang muss ebenfalls an das GMS als Informationen weitergeleitet werden können.\nFolgende, physikalische Schnittstellen müssen zeitgleich, mehrfach unterstützt werden:\n- IP/-Ethernet\n- Modus TCP (mit und ohne Redundanz)\n- RS485\nZusätzlich muss es möglich sein, analoge(überwachte)oder digitale Schaltsignale, die von Meldesystemen über potenzialfreie Kontakte zur Verfügung gestellt werden, über geeignete Eingangsmodule zu integrieren. \n \nAuswerteregeln\nIm PK müssen komplexe Auswerteregeln definiert werden können.\nFolgende Aspekte müssen mindestens möglich sein:\n- Aktueller Sicherheitsbedarf (Sicherheitsstufe gemäß Bedrohungslage)\n- Korrelation bezogen auf Bereiche, Zonen, Sektoren, Detektionspunkte und Meldungstypen\n- Zeitliche Abhängigkeiten \n- Fehler und Ausfall einzelner Detektionssysteme\n- Fehler und Ausfall von Schnittstellen\nUnter Berücksichtigung der genannten Aspekte muss die Umsetzung / Definition folgender Funktionen möglich sein:\n- Einzelauswertung\n- Auswertung gemäß Sektorkonzept (mit und ohne Failover)\n- Failover Verhalten\n- „Zone Crossing“ Verhalten \n- Bestätigter Alarm („Confirmed alarm / double knock“)\n- Zuordnung von Regeln / Auswerteverhalten zu Sicherheitsstufen\n\nDie Bedienung vordefinierter Regeln muss durch den Anwender über das angeschlossene GMS auf einfache Weise möglich sein. Zusätzlich müssen Regeln über Kalender / Zeitfunktionen automatisch aktiviert bzw. deaktiviert werden können.\nNotanzeige (im Falle eines Ausfalls der Managementsystems)\nDer PK verfügt über eine vom GMS unabhängige Schnittstelle, Bedieneinheit oder dem Anschluss eines Protokolldruckers bzw. eines elektronischen Daten Safes. \nAlle Events müssen zusätzlich zum internen Logging und zur Übertragung an das GMS über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden können.\n\nRedundanzfunktion des PK\nRedundanzfähiger PK mit bis zu 500 Zonen. Die Mikroprozessorgesteuerte Zentrale kann in Verbindung mit einer weiteren Zentrale als 'Hotstandby'-System aufgebaut werden. Bei Ausfall der Hauptzentrale erfolgt die Umschaltung auf die Standby-Zentrale automatisch. Binnen einer Minute ist die System-Betrieb 1:1 auf der Backup-Zentrale fortzuführen. Das redundante System übernimmt dabei alle aktuellen Zustände und Meldungen der Haupt-Zentrale. Nach Instandsetzung der Hauptzentrale erfolgt die Rückschaltung auf die Hauptzentrale in gleichem Maße. \nDer PK bietet bei Bedarf die Möglichkeit einer grafischen Visualisierung als Rückfallebene. Welche über eine windowsbasierende Rechnereinheit dargestellt werden kann.\n\nFolgende Leistungsmerkmale werden unterstützt:\n- nativ IP-fähige Rechnereinheit bis zu 500 Zonen realisierbar\n- bis zu 1000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 1000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit Ethernet/IP Anschluss und 3 unabhängigen Feldbus-Anschlüssen für bis zu 200 Bus-Modulen, erweiterbar\n\nDie Parametrierung, Softwarepflege und Wartung des PK kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen. | <p> 1x Software-Lizenz</p> | <p> Software-Lizenz zum Einsatz der Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator</p>
S24243-F3930-A1 | LON-T-Koppler 2 | Einbruchmeldesysteme | LON-T 2 | <p> Der <strong>LON-T-Koppler 2</strong> ist ein sogenannter Repeater und dient zur Erweiterung des LON-Zentralenbus. Damit k&ouml;nnen weit auseinander liegende Transliner&reg;-Ringbus-Zentralen miteinander vernetzt oder ein bestehendes Netzwerk erweitert werden.</p><p> Mit dem LON-T-Koppler k&ouml;nnen 3 LON-Zentralenbus-Segmente signaltechnisch miteinander verbunden werden. Der Koppler f&uuml;hrt dabei eine bidirektionale elektrische Erneuerung der zu &uuml;bertragenden Signale zwischen den drei LON-Anschl&uuml;ssen durch. Zur Einhaltung des vorgeschriebenen Zeitverhaltens der Daten&uuml;bertragung d&uuml;rfen max. zwei LON-T-Koppler kaskadiert werden.<br /> Die Signaleinkopplung erfolgt von den einzelnen Zentralenkomponenten I10/I20/I30 und der Bedieneinheit IT30xx &uuml;ber einen sogenannten Transceiver. Der hier verwendete Baustein FTT-10A (Free Topology Transceiver) erlaubt freie Bus-Topologien (Linie, Stern, Mischtopologien).<br /> Durch die Verwendung des LON-T-Kopplers 2 ist zudem die elektrische R&uuml;ckwirkungsfreiheit (galvanische Trennung) zwischen den 3 LON-Busanschl&uuml;ssen gew&auml;hrleistet. Ein Kurzschluss an einem der Anschl&uuml;sse hat keinen Einfluss auf die Bus-Kommunikation der anderen Anschl&uuml;sse.<br /> Der integrierte &Uuml;berspannungsschutz bietet nicht nur Sicherheit gegen statische Entladungen oder kapazitive Einkopplungen, sondern &uuml;bersteht auch eine direkten 230 V~ Kurzschluss auf den LON Anschl&uuml;ssen (Ausfall einer Schmelzsicherung).<br /> Die Sabotage&uuml;berwachung (DK und Abhebekontakt) erfolgt wahlweise &uuml;ber den Anschluss DK an eine Prim&auml;rlinie oder durch eine interne zeitbegrenzte Abschaltung der LON-Kommunikation.</p><p> Der LON-Zentralenbus basiert auf dem internationalen Feldbussystem LON (Local Operating Network). Dabei kommt als &Uuml;bertragungsmedium ein verdrilltes oder sternverseiltes Adernpaar zum Einsatz. Die &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit ist auf 78 KBit/s festgelegt.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><ul> <li> I10 Einbruchmelderzentralen</li> <li> I20 Einbruchmelderzentralen</li> <li> I30 Einbruchmelderzentralen</li> <li> IT30xx Bedieneinheiten</li></ul> | LON-T-Koppler, LON-T | Mit dem LON-T-Koppler können 3 LON-Zentralenbus-Segmente signaltechnisch miteinander verbunden werden. Der Koppler führt dabei eine bidirektionale elektrische Verstärkung der zu übertragenden Signale zwischen den drei LON-Anschlüssen durch.\nEs können auch Segmente mit unterschiedlichen Topologien (Linie, Stern, Ring, freie Topologie) miteinander verbunden werden.\nDie einzelnen Netzwerksegmente sind durch den Einsatz des LON-T-Kopplers galvanisch voneinander getrennt.\nDarüber hinaus verfügen alle 3 Segmente über eine Überspannungsabsicherung gegen 230 V AC -Einkopplung (wirksam ab 5 V AC). | <p> 1 St. LON-T-Koppler 2<br /> 1 St.&nbsp;Installationsanleitung<br /> 2 St. Plombe<br /> 2 St. PT- Schraube 4,0 x 27 f&uuml;r Deckel<br /> 4 St. PT- Schraube 2,2 x 8 f&uuml;r Zubeh&ouml;r</p> | <p> LON-Koppler zur galvanisch getrennten Verbindung mehrerer Netz-Segmente</p>
IIQ:SCORP60-001 | Scorpion Akku-Kabel | Brandmeldesysteme | SCORP 60 | <p> Das Adapterkabel <strong>SCORP 60 </strong>dient zum Anschlu&szlig; der Akkust&auml;be Solo 760 bzw. Solo 770&nbsp; an die Steuereinheiten SCORP 7000 bzw. SCORP 8000 des Fernpr&uuml;fsystems.</p> | Adapterkabel, SCORP 60 | Adapterkabel zum Anschluß des Akkus an die Steuereinheit des Fernprüfungssystems. | <p> 1x Adapterkabel SCORP 60</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
PCS:S5200-327 | INTUS 5205-SNT/G DF | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-327 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5205-SNT/G DF&nbsp;</strong>ist mit einem Mifare DESFire EV1 Leser sowie einem werkseitg angeschlossenen Steckernetzteil ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 512 kB</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Keine Optionen zubuchbar</li> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5205-SNT/G DF | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit Mifare DESFire EV1 Leser sowie werkseitig angeschlossenem Steckernetzteil.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 512 kB\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber\n- Sabotagekontakt\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- Keine Optionen zubuchbar\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x PZE-Terminal&nbsp;INTUS 5205-SNT/G DF,&nbsp;Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-127 | INTUS 5200-24/G DF | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-127 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5200-24/G DF&nbsp;</strong>f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Mifare DESFire EV1 Leser zur Verwendung von EV1 Karten und Speed Tags ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-24/G DF | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Mifare DESFire EV1 Leser zur Verwendung von EV1 Karten und Speed Tags, Schutzkleinspannung.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000 | <p> 1x INTUS 5200-24/G&nbsp;DF, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-226 | INTUS 5200-PoE/G La | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-226 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che <strong>INTUS 5200-PoE/G La</strong>&nbsp;ist mit einem Legic advant Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-PoE/G La | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Legic advant Leser, PoE.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x INTUS 5200-PoE/G&nbsp;La, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-970 | INTUS 5200 Lautsprecher | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-970 | <p> Die Option<strong> INTUS 5200 Lautsprecher</strong> erm&ouml;glicht gegen Aufpreis die Nachr&uuml;stung der INTUS 5200 mit Sound und Lautsprecher f&uuml;r eine komfortable Signalisierung durch Ausgabe von Audiodateien.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Eine Nachr&uuml;stung ist nur im Werk der Firma PCS m&ouml;glich</p> | Aufpreispflichtige Nachrüstung der PZE-Terminals, INTUS 5200 Lautsprecher | Aufpreispflichtige Nachrüstung der PZE Terminals mit Sound und Lautsprecher für eine Signalisierung durch Ausgabe von Audiodateien.\n\nAnmerkung:\nNachrüstung nur im Werk der Firma PCS möglich\n | <p> 1x&nbsp;INTUS 5200 Lautsprecher, Nachr&uuml;stung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:V5200-911 | INTUS 5200 TF/NP-1MB | Einbruchmeldesysteme | PCS:V5200-911 | <p> Die Lizenz<strong> INTUS 5200 TF/NP-1MB </strong>dient der Lizenz- und Speichererweiterung um 1 MB f&uuml;r Tabellenfelder und Notpuffer.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> mit INTUS TPI-TASC insgesamt ca. 14.000 Stamms&auml;tze und 28.000 Buchungen</li></ul> | Lizenz- und Speichererweiterung um 1 MB, INTUS 5200 TF/NP-1MB | Lizenz für die Lizenz- und Speichererweiterung um 1 MB für Tabellenfelder und Notpuffer.\n\nAnmerkung:\n- mit INTUS TPI-TASC insgesamt ca. 14.000 Stammsätze und 28.000 Buchungen |  | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-962 | INTUS 5200 Interface Modul | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-962 | <p> Das <strong>INTUS 5200 Interface Modul </strong>dient zur T&uuml;rsteuerung und ist zum Anschluss eines ZK-Lesers vorgesehen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> 2 digitale Eing&auml;nge</li> <li> 1 Wechsler-Relais (5A)</li> <li> 1 nicht optoentkoppelte RS485 Leser-Schnittstelle zum Anschluss von 1 ZK Leser</li></ul> | Interface Modul zur Türsteuerung, INTUS 5200 Interface Modul | Interface Modul zur Türsteuerung zum Anschluss eines ZK-Lesers.\n\nEigenschaften:\n- 2 digitale Eingänge\n- 1 Wechsler-Relais (5A)\n- 1 nicht optoentkoppelte RS485 Leser-Schnittstelle zum Anschluss von 1 ZK Leser | <p> 1x&nbsp;&nbsp;INTUS 5200 Interface Modul</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-965 | INTUS 5200 WLAN Modul | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-965 | <p> Das<strong> INTUS<strong> </strong>5200 WLAN Modul&nbsp;</strong>(802.11 a/b/g/n) dient der Nachr&uuml;stung f&uuml;r die PZE-Terminals INTUS 5200-24.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Sicherheit: WPA2 mit PSK oder EAP, IEEE 802.1X</li> <li> Konfiguration &uuml;ber RemoteConf und ETH Patch Kabel</li></ul><p> <strong>Anmerkung</strong>:<br /> Eine Nachr&uuml;stung ist nur im Werk der Firma PCS m&ouml;glich.</p> | WLAN Modul für PZE-Terminals, INTUS 5200 WLAN Modul | WLAN Modul (802.11 a/b/g/n) zur Nachrüstung für die PZE-Terminals INTUS 5200-24.\n\nEigenschaften:\n- Sicherheit: WPA2 mit PSK oder EAP, IEEE 802.1X\n- Konfiguration über RemoteConf und ETH Patch Kabel\n\nAnmerkung:\nNachrüstung nur im Werk der Firma PCS möglich\n | <p> 1x INTUS 5200 WLAN Modul</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
GBI:MS50DL | Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | Gerätelizenz | <p> Die Lizenz <strong>Video Core Ger&auml;telizenz</strong> wird pro Hardwareger&auml;t ben&ouml;tigt, welches am Siveillance Video Recordingserver angeschlossen wird.</p><p> <strong>Eckdaten:</strong></p><ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz - pro Hardwareger&auml;t</li> <li> Siveillance Video Core&nbsp;- Maximal 48 Ger&auml;te</li></ul><p> <strong>Unterst&uuml;tzung von:</strong></p><ul> <li> &uuml;ber 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen</li> <li> &uuml;ber 300 verschiedenen Encoder-Modellen</li></ul> | Siveillance Video Core, Gerätelizenz | Gerätelizenz pro Hardwaregerät, welches am Video Recordingserver angeschlossen wird.\n\nEckdaten:\n- Eine Gerätelizenz - pro Hardwaregerät\n- Video-Management-System - Maximal 48 Geräte\n\nUnterstützung von:\n- über 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen\n- über 300 verschiedenen Encoder-Modellen | <p> 1x Siveillance Video Core Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System&nbsp;Siveillance Video Core</p>
GBI:MS50DL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUS Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Core Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro angeschlossenem Ger&auml;t im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 3Y Buy-In SSA+SUS Video Core Gerätelizenz | Gerätelizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm\n- Pro angeschlossenem Gerät im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SSA+SUS Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS1BL | Video Core Plus Basislizenz | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video Core Plus&nbsp;Basislizenz</strong></p><p> <strong>F&uuml;r den Einsatz von:</strong></p><ul> <li> Multiserver Server mit zentraler Verwaltung</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter&nbsp;Videokan&auml;le: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Ger&auml;telizenz erforderlich</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter Recording Server: Unbegrenzt</li> <li> Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt</li></ul><p> <strong>Inkl. Client Lizenz zur Steuerung von:</strong></p><ul> <li> Verwaltungsserver</li> <li> Ereignisserver</li> <li> Video Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Web Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Mobiler Client&nbsp;(unbegrenzt)</li></ul><p> <strong>Netzwerk:</strong></p><ul> <li> Video Recording &amp; Netzwerk Streaming Funktion f&uuml;r mehrere Clients</li></ul><p> <strong>Aufzeichnung:</strong></p><ul> <li> MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 &amp; H.265</li> <li> Metadatenunterst&uuml;tzung</li> <li> ONVIF Unterst&uuml;tzung</li> <li> Ereignisregeln konfigurierbar</li> <li> Dual Stream, Live &amp; Aufnahme pro Kamera</li> <li> Client Server Kombination m&ouml;glich</li> <li> OPC DA Server: Unterst&uuml;tzt</li> <li> Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen</li> <li> Video Client Profile</li> <li> Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Ger&auml;ten, die HTTPS unterst&uuml;tzen</li> <li> PTZ-Priorit&auml;tsebenen f&uuml;r die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatischen PTZ Patrouillenfahrten</li> <li> Systemanmeldung &uuml;ber Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer</li> <li> Windows-Anmeldung zur Authentifizierung</li></ul><p> <strong>Interconnect:</strong></p><ul> <li> Remote-Standort</li></ul> | Siveillance Video Core Plus, Basislizenz | Video-Management-System Basislizenz\n\nFür den Einsatz von:\n- Multi Server mit zentraler Verwaltung\n- Anzahl unterstützter Videokanäle: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Gerätelizenz erforderlich\n- Anzahl unterstützter Recording Server: Unbegrenzt\n- Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt\n\nInkl. Client Lizenz zur Steuerung von:\n- Verwaltungsserver\n- Ereignisserver\n- Video Client (unbegrenzt)\n- Web Client (unbegrenzt)\n- Mobiler Client (unbegrenzt)\n\nNetzwerk:\n- Video Recording & NetzwerkStreaming Funktion für mehrere Clients\n\nAufzeichnung:\n- MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 & H.265\n- Metadatenunterstützung\n- ONVIF Unterstützung\n- Ereignisregeln konfigurierbar\n- Dual Stream, Live & Aufnahme pro Kamera\n- Client Server Kombination möglich\n- OPC DA Server: Unterstützt\n- Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen\n- Video Client Profile\n- Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Geräten, die HTTPS unterstützen\n- PTZ-Prioritätsebenen für die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatischen PTZ Patrouillenfahrten\n- Systemanmeldung über Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer\n- Windows-Anmeldung zur Authentifizierung\n\nInterconnect:\n- Remote-Standort | <p> 1x Siveillance Video Core Plus Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System&nbsp;Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS1DL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y SSA+SUR Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core Plus.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Core Plus-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 3Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS2BL | Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video Advanced Basislizenz</strong></p><p> <strong>F&uuml;r den Einsatz von:</strong></p><ul> <li> Multi Server Architektur mit zentraler Verwaltung</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter&nbsp;Videokan&auml;le: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Ger&auml;telizenz erforderlich</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter Recording Server: Unbegrenzt</li> <li> Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt</li></ul><p> <strong>Inkl. Client Lizenz zur Steuerung von:</strong></p><ul> <li> Verwaltungsserver</li> <li> Ereignisserver</li> <li> Video Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Web Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Mobiler Client&nbsp;(unbegrenzt)</li></ul><p> <strong>Netzwerk:</strong></p><ul> <li> Video Recording &amp; Netzwerk Streaming Funktion f&uuml;r mehrere Clients</li></ul><p> <strong>Aufzeichnung:</strong></p><ul> <li> MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 &amp; H.265</li> <li> <div> Einstellbare Bildgruppenl&auml;nge (GOP) f&uuml;r MPEG4- und H.264/ H.265 kodiertes Video</div> </li> <li> Metadatenunterst&uuml;tzung</li> <li> ONVIF Unterst&uuml;tzung</li> <li> Ereignisregeln konfigurierbar</li> <li> Dual Stream, Live &amp; Aufnahme pro Kamera</li> <li> Client Server Kombination m&ouml;glich</li> <li> Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen</li> <li> Video Client Profile</li> <li> <div> Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Ger&auml;ten, die HTTPS unterst&uuml;tzen</div> </li> <li> <div> PTZ-Priorit&auml;tsebenen f&uuml;r die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatischen PTZ Patrouillenfahrten</div> </li> <li> <div> Systemanmeldung &uuml;ber Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer</div> </li> <li> <div> Windows-Anmeldung zur Authentifizierung</div> </li> <li> <div> Adaptive Streaming</div> </li> <li> Fail Over Recording Server -&nbsp;Hot Stand by &amp; Cold Stand by</li> <li> Option Monitor Wall - Lizenz erforderlich</li> <li> Federated Architektur</li></ul><p> <strong>Interconnect:</strong></p><ul> <li> Remote-Standort</li> <li> Lizenz erforderlich pro Ger&auml;t</li></ul><p> <strong>Federated:</strong></p><ul> <li> Remote Standort</li></ul> | Siveillance Video Advanced, Basislizenz | Video-Management-System, Basislizenz\n\nFür den Einsatz von:\n- Multi Server Architektur mit zentraler Verwaltung\n- Anzahl unterstützter Videokanäle: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Gerätelizenz erforderlich\n- Anzahl unterstützter Recording Server: Unbegrenzt\n- Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt\n\nInkl. Client Lizenz zur Steuerung von:\n- Verwaltungsserver\n- Ereignisserver\n- Video Client (unbegrenzt)\n- Web Client (unbegrenzt)\n- Mobiler Client (unbegrenzt)\n\nNetzwerk:\n- Video Recording & Netzwerk Streaming Funktion für mehrere Clients\n\nAufzeichnung:\n- MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 & H.265\n- Einstellbare Bildgruppenlänge (GOP) für MPEG4- und H.264/ H.265 kodiertes Video\n- Metadatenunterstützung\n- ONVIF Unterstützung\n- Ereignisregeln konfigurierbar\n- Dual Stream, Live & Aufnahme pro Kamera\n- Client Server Kombination möglich\n- Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen\n- Video Client Profile\n- Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Geräten, die HTTPS unterstützen\n- PTZ-Prioritätsebenen für die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatischen PTZ Patrouillenfahrten\n- Systemanmeldung über Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer\n- Windows-Anmeldung zur Authentifizierung\n- Adaptive Streaming\n- Fail Over Recording Server - Hot Stand by & Cold Stand by\n- Option Monitor Wall - Lizenz erforderlich\n- Federated Architektur\n\nInterconnect:\n- Remote-Standort\n- Lizenz erforderlich pro Gerät\n\nFederated:\n- Remote Standort | <p> 1x Siveillance Video Advanced Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System</p>
GBI:MS2DL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>5Y SSA+SUR Video Advanced Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r&nbsp;5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 5Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS3ICDL | Video Pro Interconnect Gerätelizenz | Videosysteme | MS3ICDL | <p> Ger&auml;telizenz <strong>Video Pro Interconnect Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video.</p><div> Erforderlich zur Anbindung eines entfernten Standortes an die Siveillance Video Pro Anlage.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Hauptmerkmale sind:</strong></div><ul> <li> Alle Siveillance Video Editionen (Core, Core Plus, Advanced und Pro) k&ouml;nnen als entfernter Standort angebunden werden</li> <li> Unbegrenzte Anzahl miteinander verbundener Standorte</li> <li> Vollst&auml;ndige VMS-Funktionalit&auml;t im Zentralsystem bei miteinander verbundenen Kameras</li> <li> Manueller, ereignisgesteuerter oder zeitgesteuerter Videoabruf</li> <li> Verbindung &uuml;ber unbest&auml;ndige Netzwerkverbindungen m&ouml;glich</li> <li> Verbindungsmanagement mit Zeit- und Bandbreitenkontrolle f&uuml;r Videoabruf</li> <li> Scalable Video Quality Recording erm&ouml;glicht die Reaktvierung qualitativ hochwertiger Aufzeichnungen als Erg&auml;nzung zu bestehenden zentral gespeicherten Videos mit niedriger Qualit&auml;t</li> <li> Direkte Wiedergabe der Aufnahmen des entfernten Standorts</li></ul><p> <strong>Eine Interconnect Ger&auml;telizenz erforderlich pro:</strong></p><ul> <li> angeschlossenem Videokanal</li> <li> zentralem oder entferntem System</li></ul> | Siveillance Video, Video Pro Interconnect Gerätelizenz | Interconnect Gerätelizenz für das Video-Management-System.\n\nErforderlich zur Anbindung eines entfernten Standortes an das Video-Management-System.\n\nMerkmale:\n- Alle Video-Management-System Editionen können als entfernter Standort angebunden werden\n- Unbegrenzte Anzahl miteinander verbundener Standorte\n- Vollständige Video-Management-System-Funktionalität im Zentralsystem bei miteinander verbundenen Kameras\n- Manueller, ereignisgesteuerter oder zeitgesteuerter Videoabruf\n- Verbindung über unbeständige Netzwerkverbindungen möglich\n- Verbindungsmanagement mit Zeit- und Bandbreitenkontrolle für Videoabruf\n- Scalable Video Quality Recording zur Reaktvierung qualitativ hochwertiger Aufzeichnungen als Ergänzung zu bestehenden zentral gespeicherten Videos mit niedriger Qualität\n- Direkte Wiedergabe der Aufnahmen des entfernten Standorts | <p> 1x Interconnect Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS3DL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz <strong>5Y SSA+SUR Video Pro Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 5Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3DL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUS Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Pro Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro angeschlossenem Ger&auml;t im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 33Y buy-in SSA+SUS Video Pro Gerätelizenz | Gerätelizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm\n- Pro angeschlossenem Gerät im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SUS Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
S54400-A43-A1 | LWL Ethernet-Modul (MM) | Brandmeldesysteme | VN2002-A1 | <p> Das LWL Ethernetmodul (MM) <strong>VN2002-A1 </strong>ist optional f&uuml;r den modularen Ethernet-Switch FN2012-A1 erh&auml;ltlich.<br /> Das Modul erm&ouml;glicht die Anbindung des Switches an einen optischen Ethernet Ring.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschlussart: LC-Steckverbinder</li> <li> &Uuml;bertragungsart: LWL, Multimode</li> <li> Wellenl&auml;nge: 1300 nm</li> <li> Fasertyp: 50/125, Reichweite 2 km bei 7,5 dBm D&auml;mpfung</li> <li> Fasertyp: 62.5/125, Reichweite 4 km bei 11 dBm D&auml;mpfung</li></ul> | LWL Ethernetmodul (MM), VN2002-A1 | LWL Ethernetmodul (MM) für modularen Ethernet-Switch zur Anbindung des Switches an einen optischen Ethernet Ring.\n\nEigenschaften:\n- Anschlussart: LC-Steckverbinder\n- Übertragungsart: LWL, Multimode\n- Wellenlänge: 1300 nm\n- Fasertyp: 50/125, Reichweite 2 km bei 7,5 dBm Dämpfung\n- Fasertyp: 62.5/125, Reichweite 4 km bei 11 dBm Dämpfung | <p> 1x&nbsp;&nbsp;LWL Ethernetmodul (MM), VN2002-A1</p> | <p> LWL Ethernet-Modul (MM) f&uuml;r optisches Ethernet</p>
S54400-A44-A1 | LWL Ethernet-Modul (SM) | Brandmeldesysteme | VN2003-A1 | <p> Das LWL Ethernetmodul (SM) <strong>VN2003-A1 </strong>ist optional f&uuml;r den modularen Ethernet-Switch FN2012-A1 erh&auml;ltlich.<br /> Das Modul erm&ouml;glicht die Anbindung des Switches an einen optischen Ethernet Ring.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschlussart: LC-Steckverbinder</li> <li> &Uuml;bertragungsart: LWL, Singlemode</li> <li> Wellenl&auml;nge: 1300 nm</li> <li> Fasertyp: 9/125, Reichweite 40 km bei 29 dBm D&auml;mpfung</li></ul> | LWL Ethernetmodul (SM), VN2003-A1 | LWL Ethernetmodul (SM) für modularen Ethernet-Switch zur Anbindung des Switches an einen optischen Ethernet Ring.\n\nEigenschaften:\n- Anschlussart: LC-Steckverbinder\n- Übertragungsart: LWL, Singlemode\n- Wellenlänge: 1300 nm\n- Fasertyp: 9/125, Reichweite 40km bei 29 dBm Dämpfung | <p> 1x&nbsp;&nbsp;LWL Ethernetmodul (SM), VN2003-A1</p> | <p> LWL Ethernet-Modul (SM) f&uuml;r optisches Ethernet</p>
URN:11-1000000-02 | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-2 | Brandmeldesysteme | ADW 535-2 | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-2</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung. Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von zwei F&uuml;hlerrohrleitungen</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 1.600 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-2 | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung.\nAnsprechverhalten gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von zwei Fühlerrohrleitungen\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 1.600 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-2</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zum Einsatz in automatischen Brandmeldeanlagen</p>
S54333-C92-A1 | ASD-Filterbox | Brandmeldesysteme | FDAZ292 | <p> Die ASD-Filterbox <strong>FDAZ292</strong> wird in das Rohrsystem der Ansaug-Rauchmelder eingebaut. Sie dient dem Schutz eines Ansaug-Rauchmelders vor Verschmutzung bei Betrieb in rauer Umgebung.<br /> Die Filterbox sollte generell eingesetzt werden, wenn mit einer sichtbaren Staubbelastung oder umgebungsbedingt immer wieder mit einer erh&ouml;hten Staubbelastung zu rechnen ist.<br /> Bei Einsatz einer Filterbox ist es ratsam, eine externe Ausblasm&ouml;glichkeit &uuml;ber einen 3- Wege-Kugelhahn zwischen Filter und Hauptrohrsegment einzuplanen.<br /> Der in der Filterbox eingesetzte Filtersatz kann, als Ersatzteil bestellt, direkt vor Ort ausgewechselt werden.<br /> <br /> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die ASD-Filterbox ist ein Bestandteil bei der VdS-Pr&uuml;fung der Ansaugrauchmelder FDA241, FDA221 mit der Anerkennungsnummer G213050.</p> | Filterbox für Ansaug-Rauchmelder, FDAZ292 | ASD-Filterbox für den Einbau in das Rohrsystem des Ansaug-Rauchmelders zum Schutz des Melders vor Verschmutzung bei Betrieb in rauer Umgebung. | <p> 1x ASD-Filterbox</p> | <p> Filterbox f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder</p>
S54333-S91-A1 | ASD-Filtersatz | Brandmeldesysteme | FDAZ292-AA | <p> Der ASD-Filtersatz FDAZ292-AA dient als Ersatz f&uuml;r im Einsatz verschmutzte Filter der ASD-Filterbox FDAZ292.<br /> Der Filtersatz enth&auml;lt jeweils einen Filter grob/mittel/fein und kann, als Ersatzteil bestellt, direkt vor Ort ausgewechselt werden.</p> | ASD-Filtersatz für ASD-Filterbox, FDAZ292-AA | ASD-Filtersatz als Ersatz für im Einsatz verschmutzte Filter der ASD-Filterbox, bestehend aus je einem Filter grob/mittel/fein. | <p> 1x ASD-Filtersatz</p> | <p> Filtersatz f&uuml;r ASD-Filterbox</p>
P55802-Y113-A100 | Desigo CC Kompaktlizenz Automation 500 DP, 3 BP | Managementsysteme | CCA-CMPT-BA | <p> Basislizenz <strong>CCA-CMPT-BA </strong>f&uuml;r die offene Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC, vorbereitet f&uuml;r die einheitlichen Bedienung und &Uuml;berwachung der geb&auml;udetechnischen Anlagen, bestehend aus den Applikationen:</p><ul> <li> Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollst&auml;ndigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227)</li> <li> System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten</li> <li> Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker</li> <li> Alarmweiterleitung-Funktionalit&auml;t zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen</li> <li> Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation</li> <li> Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten</li> <li> Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout</li> <li> Log Viewer &amp; Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivit&auml;ten</li> <li> Bedienung der Desigo CC &uuml;ber die Web Schnittstelle f&uuml;r Mobile Apps (5&nbsp;gleichzeitige Bedienungen enthalten)</li> <li> Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen</li> <li> Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff &uuml;ber Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivit&auml;t</li> <li> Druckfunktion f&uuml;r alle Programme</li> <li> Bedienung in deutscher Sprache</li> <li> Elektronische Online Hilfe</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gem&auml;ss BACnet Ger&auml;teprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B</li> <li> Client-/Server Systemsoftware entwickelt f&uuml;r Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server f&uuml;r Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivit&auml;t</li> <li> Geeignet f&uuml;r Virtualisierung</li> <li> Vollst&auml;ndiger Bedienzugriff &uuml;ber installierte oder Web-Clients</li> <li> Optimiert f&uuml;r Multi-Monitorbetrieb</li></ul><p> <strong>Lizenzumfang:</strong><br /> Die Kompaktlizenz beinhaltet 3 Bedienplatzlizenzen&nbsp;, 500 SCADA Datenpunkte und 500 BACnet Datenpunkte (optional bis&nbsp;2000 erweiterbar).</p> | Basislizenz für die offene Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-CMPT-BA | Basislizenz für offene Gebäudemanagementplattform, vorbereitet für die einheitlichen Bedienung und Überwachung der gebäudetechnischen Anlagen, bestehend aus den Applikationen:\n- Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollständigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227)\n- System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten\n- Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker\n- Alarmweiterleitung-Funktionalität zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen\n- Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation\n- Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten\n- Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout\n- Log Viewer & Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivitäten\n- Bedienung der Desigo CC über die Web Schnittstelle für Mobile Apps (5 gleichzeitige Bedienungen enthalten)\n- Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen\n- Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff über Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivität\n- Druckfunktion für alle Programme\n- Bedienung in deutscher Sprache\n- Elektronische Online Hilfe\n\nEigenschaften:\n- Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gemäss BACnet Geräteprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B\n- Client-/Server Systemsoftware entwickelt für Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server für Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivität\n- Geeignet für Virtualisierung\n- Vollständiger Bedienzugriff über installierte oder Web-Clients\n- Optimiert für Multi-Monitorbetrieb\n\nLizenzumfang:\nDie Kompaktlizenz beinhaltet 3 Bedienplatzlizenzen, 500 SCADA Datenpunkte und 500 BACnet Datenpunkte (optional bis 2000 erweiterbar). | <p> 1x Basislizenz CCA-CMPT-BA</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y136-A300 | Desigo CC Funktionserw. Monitoring EE-Technik | Managementsysteme | CCA-IEC61850 | <p> Lizenzerweiterung<strong> CCA-IEC61850 </strong>der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um die&nbsp;Lizenzoption f&uuml;r die IEC61850 Schnittstelle zur Erfassung von Netzqualit&auml;tsereignissen sowie zur allgemeinen &Uuml;berwachung der Netzqualit&auml;t im Geb&auml;ude.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-IEC61850 | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um die Lizenzoption für die IEC61850 Schnittstelle zur Erfassung von Netzqualitätsereignissen sowie zur allgemeinen Überwachung der Netzqualität im Gebäude.\n | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-IEC61850</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y154-A412 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung 100 DP VAL | Managementsysteme | CCA-100-VALID | <p> Erweiterung<strong> CCA-100-VALID </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-100-VALID | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-100-VALID</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y110-A500 | Desigo CC Funktionserw. Kompaktlizenz Brand | Managementsysteme | CCA-CMPT-DMS-U | <p> Upsell-Lizenz <strong>CCA-CMPT-DMS-U</strong> f&uuml;r die Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform zur Herstellung der Erweiterbarkeit der Kompaktlizenz CCA-CMPT-DMS.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Kompaktlizenz ist nicht erweiterbar und wird durch Einsatz der hier angebotenen Upsell-Lizenz f&uuml;r Erweiterungen jeglicher Art freigeschaltet.</p> | Upsell-Lizenz für die Gebäudemanagementplattform, CCA-CMPT-DMS-U | Upsell-Lizenz für die Gebäudemanagementplattform zur Herstellung der Erweiterbarkeit der Kompaktlizenz.\n\nAnmerkung:\nDie Kompaktlizenz ist nicht erweiterbar und wird durch Einsatz der hier angebotenen Upsell-Lizenz für Erweiterungen jeglicher Art freigeschaltet. | <p> 1x Upsell-Lizenz CCA-CMPT-DMS-U</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
URN:50-0500208-01 | T-Verschraubung für Kupfer-Fühlerrohr, d=5/4 | Brandmeldesysteme | T-Verschraubung | <p> Die T-Verschraubung aus Messing dient in Standard-Anwendungen zur Erstellung eines Stichabzweigs f&uuml;r das Kupfer-F&uuml;hlerrohr&nbsp;des linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelders ADW 535.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +800&deg;C</li> <li> Material: Messing CW617N</li> <li> Aufnahme Kupferrohr, d=5/4 mm</li> <li> Gewicht: ca. 26,3 g</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-Teil 22</li> <li> Bauprodukte-Zulassung 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | T-Verschraubung für Kupfer-Fühlerrohr, T-Verschraubung Kupferrohr | T-Verschraubung aus Messing für Standard-Anwendungen zur Erstellung eines Stichabzweigs für das Kupfer-Fühlerrohr des linienförmigen Wärmemelders Securisens ADW 535.\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +800°C\n- Material: Messing CW617N\n- Aufnahme Kupferrohr, d=5/4 mm\n- Gewicht: ca. 26,3 g\n- Zulassung gemäß EN 54-Teil 22\n- Bauprodukte-Zulassung 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Nr.: G214076 | <p> 1x T-Verschraubung</p> | <p> T-Verschraubung f&uuml;r F&uuml;hlerrohr Kupfer</p>
S54400-A42-A1 | Ethernet-Modul (elektrisch, CAT5) | Brandmeldesysteme | VN2001-A1 | <p> Das Ethernetmodul (elektrisch, CAT5)<strong> VN2001-A1 </strong>ist optional f&uuml;r den modularen Ethernet-Switch FN2012-A1 erh&auml;ltlich.<br /> Das Modul erm&ouml;glicht die Anbindung des Switches an einen elektrischen Ethernet Ring.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Netzwerkanschluss: RJ-45</li> <li> Datenrate: 10/100BaseT</li> <li> Reichweite max.: 100 m</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Systemvernetzung &uuml;ber Ethernet Kupfer mit FN2012-A1 ist <strong>nicht </strong>EN54<strong> </strong>konform.</p> | Ethernetmodul (elektrisch, CAT5), VN2001-A1 | Optionales Ethernetmodul für modularen Ethernet-Switch zur Anbindung des Switches an einen elektrischen Ethernet Ring.\n\nEigenschaften:\n- Netzwerkanschluss: RJ-45\n- Datenrate: 10/100BaseT\n- Reichweite max.: 100 m | <p> 1x&nbsp; Ethernetmodul (elektrisch, CAT5), VN2001-A1</p> | <p> Ethernet-Modul f&uuml;r elektrisches Ethernet</p>
RGQ:FIZA3/T | FW-Informationszentrale A3 mit FAT-T/FBF | Brandmeldesysteme | FIZ-A3/T | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3/T</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus&nbsp;Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem&nbsp;integriertem Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;200 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> <br /> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A3/T | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 200 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A3-Querformat: 100 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3/T</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
KFS:722RBF00001 | Sampling point KIT flach | Brandmeldesysteme | Sampling point KIT | <p> Das Ansaugrohr-Set <strong>Sampling point KIT</strong> ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20<strong>.</strong> Es dient zur Luftprobenentnahme aus einem Raum mit kritischen Umgebungsbedingungen. Der Einbau erfolgt in die&nbsp;PVC-U- und ABS-Ansaugleitungen von Ansaugrauchmeldern in den Rauchansaugsystemen. Die Installation der Ansaugleitung erfolgt in der Zwischendecke.</p><p> <strong>Ansaugrohr-Set, bestehend aus:</strong></p><ul> <li> ABS T-St&uuml;ck d25 rot</li> <li> Reduzierung d25/10</li> <li> Kapillarrohr</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ansaug&ouml;ffnung Deckendurchf&uuml;hrung: 2 mm</li> <li> Gewinde Deckendurchf&uuml;hrung: M16</li> <li> Bohrung f&uuml;r Deckendurchf&uuml;hrung: Durchgangsbohrung, &Oslash; 18 mm</li> <li> Farbe: rot (Verschraubung wei&szlig;)</li> <li> Kapillarrohr (L, D): 2 m, 10 mm</li> <li> Material: ABS, Polyamid und PP (silikonfrei)</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | Ansaugrohr-Set, Sampling point KIT flach | Ansaugrohr-Set für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Es dient zur Luftprobenentnahme aus einem Raum mit kritischen Umgebungsbedingungen. Der Einbau erfolgt in die PVC-U- und ABS-Ansaugleitungen von Ansaugrauchmeldern in den Rauchansaugsystemen. Die Installation der Ansaugleitung erfolgt in der Zwischendecke.\n\nAnsaugrohr-Set, bestehend aus:\n- ABS T-Stück d25 rot\n- Reduzierung d25/10\n- Kapillarrohr\n- Deckendurchführung\n\nEigenschaften:\n- Ansaugöffnung Deckendurchführung: 2 mm\n- Farbe: rot (Verschraubung weiß)\n- Kapillarrohr (L, D): 2 m, 10 mm\n- Material: ABS, Polyamid und PP (silikonfrei)\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0° C bis +60° C | <p> 1x Ansaugrohr-Set Sampling Point Kit</p> | <p> Rohrsysteme f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
PFN:21551805005 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-RT, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | BL PY X-M-10 SSM | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-M-10</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD-Zulassung: 0786-CPD-21499</li> <li> Geh&auml;use in Pyramidenform</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe rot</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Anerkennung: G 216036</li></ul> | Optischer Signalgeber, BL PY X-M-10 SSM (rot-rot) | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD-Zulassung: ja\n- Gehäuse in Pyramidenform\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe rot\n- Kategorie 0\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer&nbsp;Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung gro&szlig;er Fl&auml;chen in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen&nbsp;</p>
ATU:XMP-KDM-103 | Gehäuse für 3 Module KDM/KDA/KDR, USV 24V | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-103 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-RIM-001 | Interface für 1 Leser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-001 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-001 </strong>zum Anschlu&szlig; eines Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 1x</li> <li> Schnittstelle (Kartenleser): RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-001 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 1x\n- Schnittstelle (Kartenleser): RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-005 | Interface für 2 Wiegand-Leser, ohne Ein-/ Ausgänge | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-005 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-005 </strong>dient zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern. Das Interface enth&auml;lt keine Eing&auml;nge und Relais-Ausg&auml;nge.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-005 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Anschluss von zwei Wiegand-Kartenlesern. Das Interface enthält keine Eingänge und Relais-Ausgänge.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit,32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-010 | RIM-001 auf Montageplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-010 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-010</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; eines Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-010 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-110 | DIN-Rail Montageset für 1 RIM-Modul | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-110 | <p> Das Montageset&nbsp;<strong>RIM-110</strong>&nbsp;dient der DIN-Hutschienenmontage eines RIM-Modules.</p> | DIN-Rail Montageset für RIM-Modul, RIM-110 | Das Zubehör ist ein Montageset für die DIN-Hutschienmontage eines RIM-Modules. | <p> 1x DIN-Rail Montageset f&uuml;r 1 RIM-Modul</p> | <p> Montageset f&uuml;r RIM-Module</p>
ATU:XMP-TMC2350 | Square DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2350 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP001 | Jung LS994 UP-Leserblende, alpin weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F10 | K12 LIC Erweiterung für 250.000 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F11 | K12 LIC Offline data on card DORMA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F11 | K32 LIC Dorma Interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F2 | K32 LIC 8-Leser Erweiterung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F6 | K32 LIC Bildspeicher | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F8 | K32 LIC UFR Leser protocol | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F8 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-CP | K32SX LIC Kunden SW Schutz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-CP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F1 | K32SX LIC Erweiterung für 50.000 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F5 | K32SX LIC Face Pass Interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
PFN:23310630000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA 1, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 1, rot </strong>mit 80 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 80 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-gepr&uuml;ft</li></ul> | Schallgeber, PA 1 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS geprüft | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
NRX:EOLi | End of Line Modul EOL40i | Sprachalarmsysteme | EOL40i | <p> Das End-Of-Line Modul wird am Ende einer impedanz&uuml;berwachten&nbsp;100V Linie oder Stich&nbsp;angeschlossen, um der Ausgabeeinheit&nbsp;eine einwandfreie&nbsp;&Uuml;berwachung zu erm&ouml;glichen. Das Modul besitzt ein kompaktes Geh&auml;use in robuster Ausf&uuml;hrung.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;100V Linienende (impedanz&uuml;berwacht)</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: - 5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 30x19x16 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 0,02 kg</p> | PAV DSM40, End of Line Modul EOLi | Das End-Of-Line Modul muss am Ende einer impedanzüberwachten 100 V Linie oder Stich angeschlossen werden, um der Ausgabeeinheit eine einwandfreie Überwachung zu ermöglichen. Das Modul muss ein kompaktes Gehäuse in robuster Ausführung besitzen.\n\nDas End-Of-Line Modul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDas End-Of-Line Modul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 100V Linienende (impedanzüberwacht) | <p> 1 EOL-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:DIN8 | PAV DSM40, Digitales Audio Eingangsmodul DIN8 | Sprachalarmsysteme | DIN8 | <p> Das Audio Eingangsmodul empf&auml;ngt 8 digitale Audiosignale im elektrischen AES3 Format. Die Audioverbindung zum System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet. Das Eingangsmodul und die Verbindung dazu werden vom System-Controller &uuml;berwacht. Es k&ouml;nnen beliebig viele Eingangsmodule in einem System betrieben werden.</p><p> F&uuml;r jeden Eingang stehen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit. Die Einstellungen werden vom System-Controller vorgenommen.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Breakinbox f&uuml;r 8 digitale Audiokan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;Jeder Eingang ist&nbsp;im AES3 Format ausgef&uuml;hrt<br /> &bull;&nbsp;DSP f&uuml;r alle Eing&auml;nge</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 AES3 Phoenix</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 elektrisch<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 24 Bit<br /> &bull;&nbsp;Datenformat: EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3<br /> &bull;&nbsp;Eingangstaktrate: 30 kHz - 96 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 128 dB min. @ RMS<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,0002% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 110 Ohm f&uuml;r AES3 elektrisch</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Pegelsteller f&uuml;r Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Dynamicprocessing f&uuml;r Eing&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;10 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x275 mm, 19&quot;/1 HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,9 kg</p> | PAV DSM40, Digitales Audio Eingangsmodul DIN8 | Das Audio Eingangsmodul muss 8 digitale Audiosignale im elektrischen AES3 Format empfangen. Die Audioverbindung zum System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Das Eingangsmodul und die Verbindung dazu müssen vom System-Controller überwacht werden. Es müssen beliebig viele Eingangsmodule in einem System betrieben werden können.\n\nFür jeden Eingang müssen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit stehen. Die Einstellungen müssen vom System-Controller vorgenommen werden.\n\nDas Eingangsmodul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Breakinbox für 8 digitale Audiokanäle\n- Jeder Eingang im AES3 Format ausgeführt\n- DSP für alle Eingänge\n\nDas Eingangsmodul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 AES3 Phoenix | <p> 1 Eingangsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:AOUT8 | PAV DSM40, Analoges Audio Ausgangsmodul AOUT8 | Sprachalarmsysteme | AOUT8 | <p> Das Audio Ausgangsmodul gibt 8 analoge Audiosignale im Line-Level (typ. 0 dBu) aus. Die Audioverbindung zum System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet. Das Ausgangsmodul und die Verbindung dazu werden vom System-Controller &uuml;berwacht. Es k&ouml;nnen beliebig viele Ausgangsmodule in einem System betrieben werden.</p><p> F&uuml;r jeden Ausgang stehen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit. Die Einstellungen werden vom System-Controller vorgenommen.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Breakoutbox f&uuml;r 8 analoge Audiokan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;DSP f&uuml;r alle Ausg&auml;nge</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Ausg&auml;nge</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Ausg&auml;nge symmetrisch<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 6 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: +/- 0,5 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,01% typ., 0,02% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Pegelsteller f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Dynamicprocessing f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;12 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x275 mm, 19&quot;/1 HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,9 kg</p> | PAV DSM40, Analoges Audio Ausgangsmodul AOUT8 | Das Audio Ausgangsmodul muss 8 analoge Audiosignale im Line-Level ausgeben. Die Audioverbindung zum System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Das Ausgangsmodul und die Verbindung dazu müssen vom System-Controller überwacht werden. Es müssen beliebig viele Ausgangsmodule in einem System betrieben werden können.\n\nFür jeden Ausgang müssen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit stehen. Die Einstellungen müssen vom System-Controller vorgenommen werden.\n\nDas Ausgangsmodul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Breakoutbox für 8 analoge Audiokanäle\n- DSP für alle Ausgänge\n\nDas Ausgangsmodul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 8 NF-Ausgänge | <p> 1 Ausgangsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:TP120E | PAV DSM40, Touch Panel Einbau TP120E | Sprachalarmsysteme | TP120E | <p> Touch Panel zum 19 Zoll Einbau in einen Schaltschrank oder in einen Leitstand. Alle Schnittstellen befinden sich auf der Geh&auml;user&uuml;ckseite. Das Touch Panel ist in einem passenden 19-Zoll Rahmen eingebaut und eignet sich durch seine Leistungsst&auml;rke optimal zur Steuerung und Konfiguration des Sprachalarmsystems. Das Panel ist mit Glas Touch Technologie ausgestattet und verf&uuml;gt &uuml;ber Multitouch.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Ratio: 16:10<br /> &bull;&nbsp;Kontrastverh&auml;ltnis: 800:1<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 1280x800<br /> &bull;&nbsp;Diagonale: 12,1 Zoll<br /> &bull;&nbsp;19 Zoll Einbauh&ouml;he: 6 HE<br /> &bull;&nbsp;Panelgr&ouml;&szlig;e (BxH): 308x211 mm<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 24 V DC</p> | PAV DSM40, Touch Panel Einbau TP120E | Touch Panel zum 19 Zoll Einbau in einen Schaltschrank oder in einen Leitstand. Alle Schnittstellen müssen sich auf der Gehäuserückseite befinden. Das Touch Panel muss in einem passenden 19-Zoll Rahmen eingebaut sein und durch seine Leistungsstärke optimal zur Steuerung und Konfiguration des Sprachalarmsystems geeignet sein. Das Panel muss mit Glas Touch Technologie ausgestattet sein und über Multitouch verfügen.\n\nDas Touch Panel muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Diagonale: 12,1 Zoll\n- 19 Zoll Einbauhöhe: 6 HE\n- Ratio: 16:10\n- Kontrastverhältnis: 800:1\n- Auflösung: 1280x800\n- Spannungsversorgung: 24 V DC | <p> 1 Touch Panel</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PA2600E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA2600E | Sprachalarmsysteme | PA2600E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet&nbsp;2 Kan&auml;le mit jeweils 600 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf den anderen Kanal. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit&nbsp;2 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;600 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;2 100 V Ausg&auml;nge 600 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;2 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 2x 600 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,5% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;2 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;2 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;1312 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;7,1 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA2600E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 2 Kanäle mit jeweils 600 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf den anderen Kanal arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 2 Kanälen\n- 600 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 2 LED "Protect", gelb\n- 2 LED "Clip", gelb\n- 2 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 2 100 V Ausgänge 600 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
V24243-Z4026-A1 | Kartenlesermodul mit Türüberwachung (OSDP) | Einbruchmeldesysteme | CMO | <p> Das Kartenlesermodul <strong>NOX-CMO </strong>ist ein universelles OSDP Kartenleser Interface zum Anschluss von bis zu zwei Kartenlesern. Es verf&uuml;gt &uuml;ber einen internen (nichtfl&uuml;chtigen) Speicher&nbsp;in welchem bis zu 204 Kartencodes abgelegt werden k&ouml;nnen. Im Offline-Notbetrieb (ohne Verbindung zur Zentrale) funktioniert das Interface als stand-alone Ger&auml;t und kann mit dem integrierten Relais nach Lesen einer g&uuml;ltigen Karte die T&uuml;re &ouml;ffnen. Neben dem Kartenleser Interface verf&uuml;gt das Modul &uuml;ber einen widerstands&uuml;berwachten Eingang, einen Relais-Ausgang, einen Open Kollektor Ausgang und zwei konfigurierbare I/O.&nbsp;Es werden auch Kartenleser mit Tastatur unterst&uuml;tzt.&nbsp;Wenn ein TTL I/O als Eingang konfiguriert wird, so wird automatisch ein 4.7kO pull up Widerstand aufgeschaltet. Pin 6 und Pin 7 k&ouml;nnen im Konfigurationstool als Ein- oder Ausgang definiert werden.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> OSDP Interface zum Anschluss von bis zu zwei Kartenlesern</li> <li> Scharfschaltfunktion</li> <li> Offline Funktionalit&auml;t</li> <li> Speicher f&uuml;r bis zu 204 Karten</li> <li> Eingang-, Ausgang zur freien Verwendung</li></ul> | Kartenlesermodul (OSDP) mit S/U-Funktion und Türüberwachung, VdS; CMO-Modul | Das Kartenleser-Interface dient zum Anschluss von bis zu zwei Kartenlesern mit zukunftsweisender OSDP-\nSchnittstelle. Es verfügt über einen internen (nichtflüchtigen) Offline-Speicher für bis zu 204 Kartencodes. Im Offline-Notbetrieb (ohne Verbindung zur Zentrale) funktioniert das Interface als Stand-Alone-Gerät und kann mit dem integrierten Relais nach Lesen einer gültigen Karte die Türe öffnen bzw. eine Ansteuerung ausführen.\nNeben dem Kartenleser Interface verfügt das Modul über einen widerstandsüberwachten Eingang, einen Relais-\nAusgang, einen Open-Kollektor Ausgang und einen konfigurierbaren I/O. Eine Unterstützung für Kartenleser \nmit Tastatur ist ebenfalls gegeben. Der Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Bus.\n | <p> 1&nbsp;St&uuml;ck NOX-CMO Modul im Geh&auml;use</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul mit Offline Funktionalit&auml;t</p>
NRX:PA4150E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4150E | Sprachalarmsysteme | PA4150E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet 4 Kan&auml;le mit jeweils 160 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit 4 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;160 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge 160 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 4x 160 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,2% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;740 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 8,7 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4150E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 4 Kanäle mit jeweils 160 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 4 Kanälen\n- 160 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 4 LED "Protect", gelb\n- 4 LED "Clip", gelb\n- 4 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100 V Ausgänge 160 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
ATU:XMP-K12EX-000 | K12EX 2-Tür Kontroller, Wandgehäuse, 12V USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12EX-000 | <p> Die T&uuml;rsteuereinheit <strong>K12EX-000 </strong>ist ein konfigurierbarer Mehrzweck-High-End-Kontroller im Wandgeh&auml;use f&uuml;r die zuverl&auml;ssige Steuerung von 2 T&uuml;ren in einem Zutrittskontrollsystem. Eine integrierte unterbrechungsfreie 12V Stromversorgung (7AH USV) dient zur Sicherung der Versorgungsspannung f&uuml;r die Steuereinheit und die angeschlossenen Ausweisleser bei Stromausfall.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong>:</p><ul> <li> Offlinespeicher f&uuml;r 15.000 Ausweise, 25.000 Zutrittsprofile und 500.000 Events (Erweiterbar)</li> <li> Maximal zwei Kartenleser</li> <li> Realtime LINUX Betriebssystem</li> <li> 400 MHz CPU mit 800 BogoMIPS</li> <li> 256 MB RAM</li> <li> 4 GB Micro SDHC</li> <li> Ethernet-Schnittstelle 10/100 MBit</li> <li> RS485 Schnittstelle (COM1, COM2) f&uuml;r Kartenleser und Erweiterungsmodule</li> <li> Zwei USB 2.0 Schnittstellen</li> <li> Sockel f&uuml;r SAM (Secure Access Module)</li> <li> Acht &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Erweiterbar auf 256 + 8)</li> <li> Vier Relaisausg&auml;nge (Erweiterbar auf 192 + 4)</li> <li> Aufzugssteuerung f&uuml;r bis zu 192 Stockwerke &uuml;ber ATU:XMP-KDA/KDR</li> <li> Firmware-Update &uuml;ber Server-Software</li> <li> Kommunikationsprotokoll Server-Kontroller: SecuCrypt&reg;64 (AES-256-GCM)</li> <li> Kommunikationsprotokoll Kontroller-Kartenleser: SecuCrypt&reg;, SecuCrypt&reg;2.0, SecuCrypt&reg;GCM, BPA/9, UCI, Cerpass, Deister</li> <li> Kommunikationsprotokoll Kontroller-Kartenleser (optional): OSDPTM V1, OSDPTM V2 (Crypto), phg_crypt, UFR</li> <li> Schutzart: IP54</li> <li> Geh&auml;usetemperatur: 0&deg; - 50&deg;C, 32&deg; - 122&deg;F&nbsp;&nbsp;</li> <li> Stahlschrank (B x T x H = 335 x 230 x 100mm)</li> <li> Eingebaute 12V Stromversorgung mit 7Ah Akku (USV)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> Ursprungsland: Deutschland</div><div> Statistische Warennummer: 84733020</div><div> ECCN-Nummer: N</div><div> Nettogewicht: 7,5 kg</div> | Türsteuereinheit konfigurierbar, K12EX-000 | Konfigurierbare Türsteuereinheit in Wandgehäuse zur Steuerung von 2 Türen in einem Zutrittskontrollsystem. Mit integrierter unterbrechungsfreier 12V Stromversorgung (7AH USV) zur Sicherung der Versorgungsspannung für die Steuereinheit und die angeschlossenen Ausweisleser bei Stromausfall.\n\nEigenschaften:\n- Offlinespeicher für 15.000 Ausweise, 25.000 Zutrittsprofile und 500.000 Events (Erweiterbar)\n- Maximal zwei Kartenleser\n- Realtime LINUX Betriebssystem\n- 400 MHz CPU mit 800 BogoMIPS\n- 256 MB RAM\n- 4 GB Micro SDHC\n- Ethernet-Schnittstelle 10/100 MBit\n- RS485 Schnittstelle (COM1, COM2) für Kartenleser und Erweiterungsmodule\n- Zwei USB 2.0 Schnittstellen\n- Sockel für SAM (Secure Access Module)\n- Acht überwachte Eingänge (Erweiterbar auf 256 + 8)\n- Vier Relaisausgänge (Erweiterbar auf 192 + 4)\n- Aufzugssteuerung für bis zu 192 Stockwerke über Schaltmodul und Relais-Erweiterungskarte\n- Firmware-Update über Server-Software\n- Kommunikationsprotokoll Server-Kontroller: SecuCrypt®64 (AES-256-GCM)\n- Kommunikationsprotokoll Kontroller-Kartenleser: SecuCrypt®, SecuCrypt®2.0, SecuCrypt®GCM, BPA/9, UCI, Cerpass, Deister\n- Kommunikationsprotokoll Kontroller-Kartenleser (optional): OSDPTM V1, OSDPTM V2 (Crypto), phg_crypt, UFR\n- Schutzart: IP54\n- Gehäusetemperatur: 0° - 50°C, 32° - 122°F \n- Stahlschrank (B x T x H = 335 x 230 x 100mm)\n- Eingebaute 12V Stromversorgung mit 7Ah Akku (USV)\n\nUrsprungsland: Deutschland\nStatistische Warennummer: 84733020\nECCN-Nummer: N\nNettogewicht: 7,5 kg | <p> 1x T&uuml;rsteuereinheit</p> | <p> Konfigurierbare T&uuml;rsteuereinheit mit integrierter USV f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-KDR-008 | Erweiterungskarte für KDA, 8 Relaisausgänge | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDR-008 |  | NULL | NULL
ATU:XMP-KDA-024 | Erweiterungskarte,24 Transistorausgänge | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDA-024 | <p> Die Baugruppe<strong> XMP-KDA-024 </strong>ist eine Erweiterungskarte zum Einsatz in Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsystemen. So k&ouml;nnen die T&uuml;rsteuereinheiten XMP-K32 / XMP-K32sx /XMP-K12 bei Einsatz mit&nbsp;der Erweiterungskarte um zus&auml;tzliche 24 bin&auml;re Transistorausg&auml;nge erweitert werden. Diese k&ouml;nnen zum Anschlu&szlig; von Sicherheitskomponenten oder f&uuml;r Aufzugssteuerungen genutzt werden. So kann die Baugruppe zusammen mit entsprechenden Schaltrelais &uuml;berall dort eingesetzt werden, wo Schaltprozesse erforderlich sind. Die Erweiterungskarte kann bei Einsatzes eines XMP-K32 an die zweite speziell daf&uuml;r vorgesehene RS485-Schnittstelle angeschlossen werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (BxLxH): 59 x 139 x 25 mm</li> <li> Ausg&auml;nge: 24 bin&auml;re Transistorausg&auml;nge</li> <li> Schnittstellen: RS485 2-Draht (Anschluss und Bus-Weiterleitung)</li></ul> | Erweiterungskarte mit 24 binären Transistorausgängen, XMP-KDA-024 | Erweiterungskarte zum Einsatz in Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsystemen für die Erweiterung von Türsteuereinheiten um weitere 24 binäre Transistorausgänge zum Anschluß von Sicherheitskomponenten oder für Aufzugssteuerungen. Der Einsatz erfolgt zusammen mit entsprechenden Schaltrelais überall dort, wo Schaltprozesse erforderlich sind.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (BxLxH): 59 x 139 x 25 mm\n- Ausgänge: 24 binäre Transistorausgänge\n- Schnittstellen: RS485 2-Draht (Anschluss und Bus-Weiterleitung) | <p> 1x Erweiterungskarte</p> | <p> Erweiterungskarte&nbsp;f&uuml;r Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsysteme</p>
6GK5005-0BA10-1AA3 | Unmanaged Switch Scalance X005 | Brandmeldesysteme | Scalance X005 | <p> Die IE-Switches <strong>SCALANCE X005 </strong>erm&ouml;glichen den kosteng&uuml;nstigen Aufbau von kleinen Industrial Ethernet Linien- bzw. Sternstrukturen mit Switching-Funktionalit&auml;t. Die Ger&auml;te sind&nbsp;f&uuml;r den Einsatz im Schaltschrank ausgelegt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> IE Entry Level Switch, unmanaged</li> <li> 5 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS</li> <li> PROFINET-konforme Haltekragen</li> <li> LED-Diagnose (Power, Linkstatus, Datenverkehr)</li> <li> MDI/MDI-X Autocrossover Funktion</li> <li> Auto polarity exchange f&uuml;r Receive-Leitungspaar</li> <li> Spannungsversorgung: 24 VDC</li> <li> Schutzklasse: IP30</li></ul> | IE-Switch, Scalance X005 | IE-Switches für den Aufbau von kleinen Industrial Ethernet Linien- bzw. Sternstrukturen mit Switching-Funktionalität. Die Geräte sind für den Einsatz im Schaltschrank ausgelegt.\n\nEigenschaften:\n- IE Entry Level Switch, unmanaged\n- 5 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS\n- PROFINET-konforme Haltekragen\n- LED-Diagnose (Power, Linkstatus, Datenverkehr)\n- MDI/MDI-X Autocrossover Funktion\n- Auto polarity exchange für Receive-Leitungspaar\n- Spannungsversorgung: 24 VDC\n- Schutzklasse: IP30 | <p> 1x IE-Switch SCALANCE X005</p> | <p> Kleine Industrial Ethernet Linien- bzw. Sternstrukturen mit Switching-Funktionalit&auml;t</p>
S54364-B4-A1 | Sockel tief (Wandmontage), weiss | Brandmeldesysteme | FDB227-W | <p> Der Sockel <strong>FDB227-W</strong> mit abgedichteten Montageschlitzen dient der Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung. Der Sockel mit Vier Ausbruchstellen f&uuml;r Kabelverschraubungen M20 ist f&uuml;r die Unterputz und Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet. Er bietet Platz f&uuml;r zus&auml;tzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalgebern:</p><ul> <li> FDS224-W</li> <li> FDS225-W</li> <li> FDS226-Wx</li> <li> FDS227-Wx</li> <li> FDS227-Wx-C</li></ul> | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung, FDB227-W | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung.\n\nEigenschaften:\n- 4 Ausbruchstellen für Kabelverschraubungen M20\n- Abmessungen (D x H ): 116 x 51,3 mm\n- Einbau zusätzlicher Klemmen möglich\n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 730 g\n- Montageschlitze abgedichtet\n- Schutzart: IP65\n- Temperatur Betrieb: -25 - +70°C\n- Temperatur Lagerung: -30 - +75°C\n- Unterputz und Aufputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel tief (Wandmontage), weiss</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung</p>
S54364-B6-A1 | Sockel tief (Deckenmontage), weiss | Brandmeldesysteme | FDB229 | <p> Der Sockel <strong>FDB229 </strong>dient der Deckenmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet/C-NET. Die extra langen Montageschlitze erm&ouml;glichen die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus anderen Systemen. Der Sockel ist f&uuml;r die Unterputz und Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalsockeln:</p><ul> <li> FDSB226-Wx</li> <li> FDSB227-Wx</li> <li> FDSB227-Wx-C</li></ul> | Sockel für die Deckenmontage von Signalgebern, FDB229 | Sockel für die Deckenmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 144 x 17,9 mm \n- extra lange Montageschlitze für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher anderer Systeme\n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: \n- Schutzart: IP21\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- Unterputz und Aufputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel (Wandmontage), weiss</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Deckenmontage von Signalgebern</p>
S54364-F11-A1 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-WR | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-WR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Linientrenner: Integriert</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDS227-WR | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Sprachen: 15\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akust./opt. LED rot/Sprache)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F9-A1 | Signalgeber rot (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-RR | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-RR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDS227-RR | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust./opt. LED rot/Sprache)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F13-A1 | Signalsockel (akust./opt. LED rot) | Brandmeldesysteme | FDSB226-WR | <p> Der Signalsockel&nbsp;<strong>FDSB226-WR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219017</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch, FDSB226-WR | Signalsockel mit VdS-Anerkennung zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = C-3-12; Mittel = C-3-10; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 96 dB\n- Schutzart: IP21C mit Sockel/Sockel tief\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalsockel&nbsp;weiss (akust./opt. LED rot)</p> | <p> Signalsockel&nbsp;zur akustischen und optischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Signalsockel&nbsp;kann sowohl ohne Melder mit Abdeckplatte als auch mit einem automatischen Melder (FDOOT, FDOOTC, FDO oder FDT) betrieben werden.</p>
S54364-F16-A2 | Signalsockel (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDSB227-WW-C | <p> Der Signalsockel<strong> FDSB227-WW-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B. in Hotelzimmern, entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenh&auml;usern und B&uuml;ror&auml;umen. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16 + 2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219018</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachausgabe, FDSB227-WW-C | Signalsockel zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = O-4-15; Mittel = C-3-12; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 70 - 93 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 30 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalsockel transparent /&nbsp;weiss (akust. / opt. LED weiss / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalsockel f&uuml;r akustische und&nbsp;optische Alarmierung mit kundenspezifischer Sprachmeldung</p>
S24243-F3762-A1 | TR-Busmodul 16 Eingänge / 8 Ausgänge | Einbruchmeldesysteme | IF102-TR16 | <p> Auf den Linienkoppler <strong>IF102-TR </strong>lassen sich bis zu 16 einfach prim&auml;r&uuml;berwachte Widerstandslinien (Abschlusswiderstand 12,1 kOhm) aufschalten.<br /> Der IF102-TR liest die 16 Prim&auml;reing&auml;nge zyklisch ein und nimmt eine Bewertung der Linienzust&auml;nde vor.<br /> Das Ger&auml;t verf&uuml;gt ferner &uuml;ber 8 Steuerausg&auml;nge (open collector) mit je 50 mA (maximal).<br /> Mit einem entsprechenden lokalen Impulsausgang kann der IF102-TR zus&auml;tzlich Glasbruchmelder zur&uuml;cksetzen.<br /> Der IF102-TR ist mit einem Deckelkontakt ausgestattet, der bei Versuchen das Geh&auml;use zu &ouml;ffnen, eine Sabotagemeldung an die Zentrale abgibt.<br /> Die externe Versorgungsspannung (DC 12 V nominal) wird intern vom Ger&auml;t &uuml;berwacht. Ein Absinken der Versorgungsspannung unter DC 8,3 V erzeugt eine Meldung im Ger&auml;t.</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p><ul> <li> Nachfolgeprodukt, Ersatz f&uuml;r&nbsp;IF100-TR16, S24243-F3753-A1</li></ul> | TR-Busmodul 16 Eingänge / 8 Ausgänge, IF102-TR16 | Auf das Ein-, Ausgangsmodul lassen sich bis zu 16 einfach primärüberwachte Widerstandslinien (Abschlusswiderstand 12,1 KOhm) aufschalten. \nDas Modul liest die 16 Primäreingänge zyklisch ein und nimmt eine Bewertung der Linienzustände vor. \nEs verfügt ferner über 8 Steuerausgänge (open collector) mit je 50 mA (maximal).\nMit einem entsprechenden lokalen Impulsausgang können zusätzlich Glasbruchmelder zurückgesetzt werden.\nDas Modul ist mit einem Deckelkontakt ausgestattet, der bei Versuchen das Gehäuse zu öffnen, eine Sabotagemeldung an die Zentrale abgibt.\nDie externe Versorgungsspannung (12 V DC nominal) wird intern vom Gerät überwacht. Ein Absinken der Versorgungsspannung unter 8,3 V/DC erzeugt eine Meldung im Gerät. Das Modul wird über den Ringbus mit der Zentrale verbunden. | <p> 1 x IF102-TR</p> | <p> Der 16-Linien-Koppler IF102-TR dient zur Ankopplung von Meldern in Linientechnik an Transliner-Ringbus-Anlagen.</p>
S24243-F3763-A1 | TR-Busmodul für Migrationsanwendungen | Einbruchmeldesysteme | IF152-TR IMS15 | <p> Der Koppler<strong> IF152-TR IMS15 </strong>ist ein Adressierelement f&uuml;r Transline-Ringbus-Anlagen. Er verf&uuml;gt &uuml;ber 16 Prim&auml;rleitungseing&auml;nge und 8 frei programmierbare Steuerausg&auml;nge.<br /> Die Prim&auml;rleitungseing&auml;nge k&ouml;nnen in verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. Diese Betriebsmodi werden &uuml;ber die TR-Zentrale parametriert.</p><p> <strong>Betriebsarten:</strong></p><ul> <li> Melder mit Endwiderstand</li> <li> Meldereinzelidentifizierung MEI: In dieser Betriebsart k&ouml;nnen pro Linie unterschiedliche Widerstandswerte ausgewertet werden. Dies erm&ouml;glicht die Einzelidentifizierung von bis zu 10 Meldern (IMS-Technik). Diese Melder verf&uuml;gen jeweils &uuml;ber einen Melderwiderstand von 680 Ohm. Es sind maximal 10 Melder pro Linie zul&auml;ssig.</li> <li> Normaler Endwiderstand NEW: In dieser Betriebsart wird die Linie mit einem einfachen Endwiderstand abgeschlossen. Dieser muss im Bereich zwischen 680 Ohm und 7,48 kOhm liegen. Der Wert dieses Endwiderstandes wird eingemessen und dient als Referenz. Abweichungen vom Referenzwert gr&ouml;&szlig;er 40% werden erkannt (VdS) und als Alarm ausgewertet.</li> <li> A-BUS-Technik ABUS: Der ABUS ist ein spezieller &bdquo;Melderbus&ldquo; der IMS-Technik. Eine ABUS-Linie ist eine Prim&auml;rlinie zum Anschluss von maximal 3 ABUS-Elementen (ADR), an die jeweils bis zu 20 Melder angeschlossen werden k&ouml;nnen. Der ADR ist der Adressierbaustein der ABUS-Linie. &Uuml;ber den ADR werden die ABUS-Gruppen an die ABUS-Linie angeschlossen. Der ADR &uuml;berwacht die ABUS-Gruppe auf Alarm und Sabotage.</li> <li> Zweimelderabh&auml;ngigkeit 2MEA: Die Zwei-Melder-Abh&auml;ngigkeit ist eine Funktion der IMS-Technik. Es sind maximal 4 Melder parallel und ein Abschlusswiderstand zul&auml;ssig. Die Innenwiderst&auml;nde der Melder haben alle den gleichen Wert wie der Endwiderstand. Eine Ausl&ouml;sung der Linien erfolgt erst, nachdem 2 Melder ausgel&ouml;st haben. Die Ausl&ouml;sung eines Melders f&uuml;hrt nicht zur Ausl&ouml;sung. L&ouml;sen mehr als 2 Melder aus, so entspricht das ebenfalls der Ausl&ouml;sung von 2 Meldern.</li></ul><p> Der IF152-TR IMS15 verf&uuml;gt ferner &uuml;ber 8 Steuerausg&auml;nge (open collector) mit je 50 mA maximal zul&auml;ssigem Schaltstrom.<br /> Er ist mit einem Deckelkontakt ausgestattet, der bei Ausl&ouml;sung eine Sabotagemeldung an die Zentrale abgibt.<br /> Die externe Versorgungsspannung (12 V/DC nominal) wird intern vom Ger&auml;t &uuml;berwacht. Ein Absinken der Versorgungsspannung unter 8,3 V/DC erzeugt eine entsprechende Meldung.<br /> Je Transliner-Ringbus k&ouml;nnen maximal zwei IF152-TR IMS15 und 8 weitere Adressierelemente&nbsp; (max.. 16 St&uuml;ck IF152-TR IMS15 an IC3000) angeschaltet werden.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p><ul> <li> Nachfolgeprodukt, Ersatz f&uuml;r IF150-TR IMS15, S24243-F3754-A1</li></ul> | TR-Busmodul für Migrationsanwendungen, IF152-TR IMS15 | Der Koppler verfügt über 16 Primärleitungseingänge und 8 frei programmierbare Steuerausgänge. \nDie Primärleitungseingänge können in verschieden Betriebsarten betrieben werden. Diese Betriebsmodi werden über die TR-Zentrale parametriert.\nFolgende Betriebsarten sind möglich:\n- Melder mit Endwiderstand\n- Meldereinzelidentifizierung MEI:\nIn dieser Betriebsart können pro Linie unterschiedliche Widerstandswerte ausgewertet werden. Dies ermöglicht die Einzelidentifizierung von bis zu 10 Meldern (IMS-Technik). Es sind maximal 10 Melder pro Linie zulässig.\n- Normaler Endwiderstand NEW:\nIn dieser Betriebsart werden die Linien mit einem einfachen Endwiderstand abgeschlossen. Dieser muss im Bereich zwischen 680 Ohm und 7,48 KOhm liegen. Der Wert dieses Endwiderstandes wird eingemessen und dient als Referenz. Abweichungen vom Referenzwert größer 40% werden erkannt (VdS) und als Alarm ausgewertet.\n- ABUS: Eine ABUS-Linie ist eine Primärlinie zum Anschluss von maximal 3 ABUS Elementen (ADR), an denen jeweils bis zu 20 Melder angeschlossen werden können. \n- Zwei-Melder-Abhängigkeit: Es sind maximal 4 Melder parallel und ein Abschlusswiderstand zulässig. Eine Auslösung der Linien erfolgt erst nachdem 2 Melder ausgelöst haben. Die Auslösung eines Melders führt nicht zur Auslösung. Lösen mehr als 2 Melder aus, so entspricht das ebenfalls der Auslösung von 2 Meldern.\n\nDas Adressierelement verfügt ferner über 8 Steuerausgänge (open collector) mit je 50 mA (maximal).\nDas Element ist mit einem Deckelkontakt ausgestattet, der beim Versuch, das Gehäuse zu öffnen, eine Sabotagemeldung an die Zentrale abgibt.\nDie externe Versorgungsspannung (12 V/DC nominal) wird intern vom Gerät überwacht. Ein Absinken der Versorgungsspannung unter 8,3 V/DC erzeugt eine Meldung im Gerät. \nDas Adressierelement wird über den Ringbus an die Zentrale angeschlossen. | <p> 1x Koppler IF152-TR IMS15</p> | <p> Mit dem Transliner-Ringbus-Koppler IF152-TR IM15&nbsp;lassen sich bestehende Anlagenteile von Intrusionsmeldeanlagen, die in IMS-Technik ausgef&uuml;hrt sind, mit Neuanlagen in Transliner-Ringbus-Technik verbinden.</p>
ATU:XMP-TMC2802HID | HID Zeitleser ohne Display | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-TMC2802-HID | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-PALM-000 | PALMVEIN Erfassungsstation | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Erfassungsstation | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
RGQ:FIP-H/T | FW-Informationspanel H mit FAT-T | Brandmeldesysteme | FIP-H/T | <p> Das Feuerwehr-Informationspanel <strong>FIP-H/T</strong> ist zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40) vorgesehen. Es besteht aus einem feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichteten Geh&auml;use aus Stahlblech, in welchem eine VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen untergebracht ist. In der linken T&uuml;r des Geh&auml;uses befinden sich zwei Sichtscheiben, die den Blick auf das Informationspanel und das Textdisplay auch bei geschlossenen T&uuml;ren erm&ouml;glichen. Ebenso findet sich dort ein freier Einbauplatz, der bereits f&uuml;r den Einbau eines bauseitigen Druckknpopfmelders (z.B. Hauptmelder) vorbereitet ist. Die rechte T&uuml;r des Geh&auml;uses ist mit einem Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders ausgestattet. Die Kabeleinf&uuml;hrung in das Geh&auml;use ist von oben, von unten und durch die R&uuml;ckwand m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen</li> <li> Erweiterung: Einbauvorbereitung f&uuml;r Druckknopfmelder (z.B. Hauptmelder)</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Parametrierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ</li> <li> Schnittstelle: seriell</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Feuerwehr-Informationspanel H mit FAT-T, FIP-H/T | Feuerwehr-Informationspanel zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40), bestehend aus feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse mit Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders und VdS-anerkannter Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen.\nKabeleinführung von oben, von unten und durch die Rückwand des Gehäuses möglich.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen\n- Erweiterung: Einbauvorbereitung für Druckknopfmelder (z.B. Hauptmelder) \n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Schnittstelle: seriell\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: ja\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (BxHxT): 260x500x75 mm\n- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Gehäusefarbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Montage auf Putz im Innenbereich\n- Schutzart: IP40 | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Feuerwehr-Informationspanel</p> | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage im Innenbereich&nbsp;</p>
RGQ:FAT-T_FBF/R | FAT/FBF-Kombination mit Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FAT-T FBF/R | <p> Die Kombination<strong> FAT-T FBF/R</strong> mit VdS-Anerkennung, bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, ist zum Einbau in ein geeignetes Geh&auml;use vorgesehen. Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des FAT-T ohne vorherige Programmierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Textdisplay. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Tool kann &uuml;ber die USB-Schnittstelle eine Fehlerdiagnose durchgef&uuml;hrt werden. Die Lieferung erfolgt inklusive Zentralenmodul FAT/PAT-ZM zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus BMZ</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | FAT/FBF-Kombination mit Redundanzmodul, FAT-T FBF/R | VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen. Ein geeignetes zur Montage benötigtes Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten. Fehlerdiagnose über die USB-Schnittstelle mittels im Lieferumfang enthaltenem Software-Tool. Lieferung inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: G210119\n\nTechnische Daten\n- Abmessungen: 240 x 340 x 62 mm\n- Gewicht: 2,9 kg\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Stromaufnahme in Ruhe: 51 mA / 24 V; 105 mA / 12 V\n- Stromaufnahme bei Alarm: 70 mA / 24 V; 146 mA / 12 V | <p> 1x Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Textdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld, inkl. Redundanzmodul</p> | <p> Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Textdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld zum Einsatz in Brandmeldesystemen</p>
KFS:12236302004002 | ABS Ausblasventil grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS Ausblasventil | <p> Das vormontierte federgesteuerte ABS Ausblasventil grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansangsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> ABS-Ausblasventil, bestehend aus:</p><ul> <li> Klebemuffe 40 mm</li> <li> Reduktion d25/40</li> <li> POM R&uuml;ckflussverhinderer</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: NBR</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Material: ABS, halogenfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> &Ouml;ffnungsdruck: 0,05 bar</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Ausblasventil grau d25 | Vormontiertes federgesteuertes ABS Ausblasventil grau d25 für den Einsatz in Rauchansangsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nABS-Ausblasventil, bestehend aus:\n- Klebemuffe 40 mm\n- Reduktion d25/40\n- POM Rückflussverhinderer\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: NBR\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Material: ABS, halogenfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Öffnungsdruck: 0,05 bar\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Ausblasventil grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R2001025 | ABS T-Stück rot 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS T-Stück | <p> Das ABS T-St&uuml;ck 90&deg; d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen in der Farbe rot zur Anpassung des&nbsp; Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: ABS, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS T-Stück 90° rot d25 | ABS T-Stück 90° rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Es wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsysteme an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: ABS, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS T-St&uuml;ck 90&deg; d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:121552020025 | PVC-U 2-Wege Kugelhahn grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U 2-W.Kug.hahn | <p> Der PVC-U 2-Wege-Kugelhahn grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U 2-Wege Kugelhahn grau d25 | PVC-U 2-Wege-Kugelhahn grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U 2-Wege-Kugelhahn grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:KONDENSAT25 | PVC-U Kondensatabscheider d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Kond.absch. | <p> Der PVC-U Kondensatabscheider grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> Kondensatabscheider bestehend aus:</p><ul> <li> 1x 50 cm PVC-U Rohr, transparent d25x1,5</li> <li> 1 x 2-Wege Kugelhahn d25</li> <li> 1 x zentrischer Reduktion 25/20</li> <li> 1 x Schlaucht&uuml;lle 20mm</li> <li> 1 x T-St&uuml;ck grau d25</li></ul><p> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Au&szlig;endurchmesser: d25</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Material:&nbsp; PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1 (Ausnahme: transparenter PVC-U Kondensatsammler)</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Kondensatabscheider grau d25 | PVC-U Kondensatabscheider grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nKondensatabscheider bestehend aus:\n- 1x 50 cm PVC-U Rohr, transparent d25x1,5\n- 1 x 2-Wege Kugelhahn d25\n- 1 x zentrischer Reduktion 25/20\n- 1 x Schlauchtülle 20mm\n- 1 x T-Stück grau d25\n\n\nTechnische Daten:\n- Außendurchmesser: d25\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1 (Ausnahme: transparenter PVC-U Kondensatsammler)\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Kondensatabscheider grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:022R00025 | PP Rohrschelle Cobra, rastbarer Bügel rot d25 | Brandmeldesysteme | PP Rohrsch. COBRA | <p> Die PP-Rohrschelle Typ <strong>COBRA</strong> mit rastbarem Verschlu&szlig;b&uuml;gel dient zur Montage von ABS-Rohren in rot bei der Installation von Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Einsatzbereich: nur f&uuml;r Innenmontage</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Material: PP (silikonfrei)</li> <li> Rohrau&szlig;endurchmesser: d25</li> <li> Temperaturbereich: -15&deg;C bis +60&deg;C</li></ul><p> &nbsp;</p> | PP-Rohrschelle Cobra mit rastbarem Verschlußbügel rot d25 | PP-Rohrschelle mit rastbarem Verschlußbügel zur Montage von ABS-Rohren rot bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Einsatzbereich: nur für Innenmontage\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Material: PP (silikonfrei)\n- Rohraußendurchmesser: d25\n- Temperaturbereich: -15°C bis +60°C\n | <p> 1x PP-Rohrschelle Typ Cobra mit rastbarem Verschlu&szlig;b&uuml;gel,&nbsp;d25</p> | <p> PP-Rohrschelle mit rastbarem Verschlu&szlig;b&uuml;gel zur Verlegung von Rohren rot in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
OFB:NOVIGO_2132 | Einbausatz für Sprechstelle (19"/5HE) | Sprachalarmsysteme | PTO2005-A1 | <div> Einbausatz zur Montage der Netzwerk-Sprechstelle PT2001-A1 in einem 19 Zoll Schrank, erforderlicher Einbauplatz im Schrank 5HE. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div> | Siemens Novigo, 19" Einbausatz für Sprechstelle PT2001-A1 | Einbausatz zur Montage einer Sprechstelle in einem 19 Zoll Schrank, Bestandteil der EN54-16 Zulassung. | <p> 1 Einbausatz</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
P55802-Y121-A100 | Desigo CC Kompaktliz. VM Life Science mit GxP Mon. | Managementsysteme | CCA-CMPT-VM | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y154-A453 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung um 5k DP VAL | Managementsysteme | CCA-5000-VAL | <p> Erweiterung<strong> CCA-5000-VAL </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-5000-VAL | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-5000-VAL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
PFN:21025103000 | Blitzleuchte 230V AC | Brandmeldesysteme | PB 2005 gelb | <p> Die 230V Blitzleuchte PB 2005 gelb hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Acrylglashaube: gelb.</li> <li> Betriebsspannung 230 V.</li> <li> Blitzenergie: 5 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 230V Blitzleuchte PB 2005 gelb | Die 230V Blitzleuchte PB 2005 gelb hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: gelb\n- Betriebsspannung 230 V\n- Blitzenergie: 5 Joule\n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 230V Blitzleuchte mit gelber Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 5 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
PFN:21030803000 | Blitzleuchte 24V DC | Brandmeldesysteme | PB 2010 gelb | <p> Die 24V Blitzleuchte PB 2010 gelb hat folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Farbe Acrylglashaube: gelb.</li> <li> Betriebsspannung 24 V.</li> <li> Blitzenergie: 10 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 24V Blitzleuchte PB 2010 gelb | Die 24V Blitzleuchte PB 2010 gelb hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: gelb\n- Betriebsspannung 24 V\n- Blitzenergie: 10 Joule\n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 24V Blitzleuchte mit gelber Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 10 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
PFN:21025105000 | Blitzleuchte 230V AC | Brandmeldesysteme | PB 2005 rot | <p> Die 230V Blitzleuchte PB 2005 rot hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Acrylglashaube: rot.</li> <li> Betriebsspannung 230 V.</li> <li> Blitzenergie: 5 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 230V Blitzleuchte PB 2005 rot | Die 230V Blitzleuchte PB 2005 rot hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: rot\n- Betriebsspannung 230 V\n- Blitzenergie: 5 Joule\n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 230V Blitzleuchte mit roter Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 5 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
PFN:21030805000 | Blitzleuchte 24V DC | Brandmeldesysteme | PB 2010 rot | <p> Die 24V Blitzleuchte PB 2010 rot hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Polycarbonathaube: rot.</li> <li> Betriebsspannung 24 V.</li> <li> Blitzenergie: 10 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li> <li> Blitzr&ouml;hre mit Stahlklammer gegen Vibrationen gesch&uuml;tzt.</li></ul> | 24V Blitzleuchte PB 2010 rot | Die 24V Blitzleuchte PB 2010 rot hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: rot\n- Betriebsspannung 24 V\n- Blitzenergie: 10 Joule \n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 24V Blitzleuchte mit roter Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 10 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
ATU:XMP-TMC2260 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2260 | <p> Der Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur&nbsp;<strong>ATU:TMC2260</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2260 | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen \n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic=\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2260-65 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2260-65 | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2260-65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2260-65 | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen, mit Anschlusskabel 2 m \n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP65\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2270-65 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2270-65 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2270-65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2270-65 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2280 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2280 | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2280</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2280 | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
OFB:NOVIGO_2290W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 42HE, Rittal | Sprachalarmsysteme | PH2005-A2 | <div> Schaltschrank 42HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zus&auml;tzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichtt&uuml;r bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180&deg;, R&uuml;ckt&uuml;r aus 2mm Stahlblech mit gesch&auml;umter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, T&uuml;ranschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel 130&deg;, Dachblech mit aufgesch&auml;umter Dichtung und L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckst&uuml;cken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinf&uuml;hrung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsb&auml;ndern,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x2150x800mm</div><div> Gewicht: ca. 189kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank 42HE ohne Schwenkrahmen PH2005-A2 | Schaltschrank 42HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zusätzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°, Rücktür aus 2mm Stahlblech mit geschäumter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°, Dachblech mit aufgeschäumter Dichtung und Lüftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckstücken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x2150x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2295W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 26HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2010-A2 | <div> Schaltschrank 26HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x1450x800mm</div><div> Gewicht: ca. 143kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank ohne Schwenkrahmen 26HE PH2010-A2 | Schaltschrank 26HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x1450x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2296W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 43HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2011-A2 | <div> Schaltschrank 43HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 600x2200x600mm</div><div> Gewicht: ca. 154kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank ohne Schwenkrahmen 43HE PH2011-A2 | Schaltschrank 43HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 600x2200x600mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2299W | Digitale Audiomatrix (0/4/4) | Sprachalarmsysteme | PC2002-A1 | <div> Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Dezentrales Audiosystem, kein &quot;single point of failure&quot;.&nbsp; Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linien&uuml;berwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverst&auml;rker.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge (XLR/M)&nbsp;</div><div> &bull; 4 Eing&auml;nge 100V (Verst&auml;rker)</div><div> &bull; 4 Ausg&auml;nge 100V (Lautsprecherlinien)</div><div> &bull; 8 analoge Messeing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div><div> &bull;&nbsp;optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Digitale Audiomatrix PC2002-A1 | Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Die Audiomatrix muss Bestandteil der Zulassung der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16 sein.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nÜbertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linienüberwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautstärkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverstärker.\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M) \n• 4 Eingänge 100V (Verstärker)\n• 4 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)\n• 8 analoge Messeingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485\n• 1 Spannungsversorgung 24V DC\n• optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Audiomatrix</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2305W | Glasfaseradapter Multi Mode DEM-211 | Sprachalarmsysteme | PNA2004-A1 | <div> Glasfaseradapter zur Signal&uuml;bertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; Multi Mode Transceivermodul zur Daten&uuml;bertragung &uuml;ber LWL</div><div> &bull; SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle</div><div> &bull; W&auml;hrend des Betriebs einsteckbar</div><div> &bull; Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)</div><div> &bull; Duplex-LC-Port</div><div> &bull; Max. Kabell&auml;nge: 2km</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Glasfaseradapter Multi Mode PNA2004-A1 | Der Glasfaseradapter muss zur Signalübertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDer Glasfaseradapter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• Multi Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL\n• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle\n• Während des Betriebs einsteckbar\n• Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)\n• Duplex-LC-Port\n• Kabellänge: mind. 2km\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Glasfaseradapter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2306W | Glasfaseradapter Multi Mode MGB-SX | Sprachalarmsysteme | PNA2003-A1 | <div> Glasfaseradapter zur Signal&uuml;bertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; Multi Mode Transceivermodul zur Daten&uuml;bertragung &uuml;ber LWL</div><div> &bull; SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle</div><div> &bull; W&auml;hrend des Betriebs einsteckbar</div><div> &bull; Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)</div><div> &bull; Duplex-LC-Port</div><div> &bull; Max. Kabell&auml;nge: 550m</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Glasfaseradapter Multi Mode PNA2003-A1 | Der Glasfaseradapter muss zur Signalübertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDer Glasfaseradapter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• Multi Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL\n• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle\n• Während des Betriebs einsteckbar\n• Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)\n• Duplex-LC-Port\n• Kabellänge: mind. 550m\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Glasfaseradapter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2308W | Systemstatus-Anzeige (Tür) | Sprachalarmsysteme | PT2007-A1 | <div> Anzeigepanel f&uuml;r das Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur optischen Anzeige von Betriebszust&auml;nden und zur akustischen Alarmierung im St&ouml;rungsfall. Integrierter Buzzer mit Quittierungstaste. 3 LEDs (gr&uuml;n, gelb, rot) zur Anzeige von Betrieb, St&ouml;rung und Alarm.</div><div> &nbsp;</div><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; LED gr&uuml;n &gt; Betrieb</div><div> &bull; LED gelb &gt; St&ouml;rung</div><div> &bull; LED rot &gt; Alarm/Sprachalarm</div><div> &bull; Taste zur Quittierung der akustischen Warnung</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Systemstatus-Anzeige PT2007-A1 | Das Anzeigepanel in "open frame" Bauweise für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es müssen optische Anzeigeelemente für die Betriebszustände und ein akustisches Alarmierungselement für den Störungsfall enthalten sein. Das Anzeigepanel muss einen Buzzer mit Quittierungstaste und 3 LEDs (grün, gelb, rot) zur Anzeige von Betrieb, Störung und Alarm enthalten.\n\nDas Anzeigepanel muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• LED grün > Betrieb\n• LED gelb > Störung\n• LED rot > Alarm/Sprachalarm\n• Taste zur Quittierung der akustischen Warnung\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Anzeigepanel</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2313W | Energieversorgungseinheit 320Ah | Sprachalarmsysteme | PP2003-A1 | <div> EN54-4 zertifizierte Energieversorgungseinheit f&uuml;r das Sprachalarmsystem zur Versorgung aller Systemkomponenten mit 24V DC im Normal- und Notstrombetrieb. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Ladung, &Uuml;berwachung und Schutz der Notstrombatterien. Max. Kapazit&auml;t der Notstrombatterien: 320 Ah, max. 2 Str&auml;nge. &Uuml;berwachung der Netzspannung 230V AC, der Batterien 24V DC und der Vorsicherungen der Niedervoltausg&auml;nge. Fehleranzeige frontseitig &uuml;ber LEDs und &uuml;ber potentialfreie Kontakte. Zyklische Messung des Innenwiderstands der Batterien. &Uuml;berspannungsschutzschalter und Batterie-Tiefentladeschutz zur Verhinderung einer vollst&auml;ndigen Entladung der Batterien.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Energieversorgungseinheit PP2003-A1 | Die EN54-4 zertifizierte Energieversorgungseinheit für das Sprachalarmsystem muss alle Systemkomponenten mit 24V DC im Normal- und Notstrombetrieb versorgen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss die Notstrombatterien laden, überwachen und schützen. Die Kapazität der Notstrombatterien muss mindestens 320 Ah betragen können und es müssen mindestens 2 Stränge anschließbar sein. Sie muss die Netzspannung 230V AC, die Batterien 24V DC und die Vorsicherungen der Niedervoltausgänge überwachen können. Eine Fehleranzeige frontseitig über LEDs und über potentialfreie Kontakte muss vorhanden sein. Sie muss den Innenwiderstand der Batterien zyklisch messen können. Sie muss einen Überspannungsschutzschalter und einen Batterie-Tiefentladeschutz zur Verhinderung einer vollständigen Entladung der Batterien besitzen.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Energieversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_LFP2 | LFP2 Transp. f. Bordst. 1Schrank20/22HE | Sprachalarmsysteme | OFB:NOVIGO_LFP2 | <p> Die Transportpauschale beinhaltet den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebeb&uuml;hnenzustellung) incl. Versicherung f&uuml;r einen Novigo Zentralenschrank 20/22HE (bis 400 kg) auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverst&auml;rker getrennt auf 2. Palette.</p> | Transportpauschale frei Bordsteinkante für 1 Systemschrank Siemens Novigo 20/22HE | Die Transportpauschale muss den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebebühnenzustellung) incl. Versicherung für einen Systemschrank 20/22HE auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverstärker getrennt auf 2. Palette beinhalten. | <p> 1 Transportpauschale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
RVM:NOVIGO_LFP5 | Mehrkosten 1Std. Zeitfenster Anlieferung | Sprachalarmsysteme | RVM:NOVIGO_LFP5 | <p> Zusatzkosten f&uuml;r eine Anlieferung im Zeitfenster von 1 Stunde, im Bereich 8-12 / 13-17 Uhr MO-FR</p> | Zusatzkosten Anlieferung im Zeitfenster von 1 Stunde | Zusatzkosten für eine Anlieferung im Zeitfenster von 1 Stunde, im Bereich 8-12 / 13-17 Uhr MO-FR | <p> 1 Mehrkosten</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
DVN:DL06-130T-EN | Einbau-LS 6W,rund 180mm,DL 06-130/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL 06-130/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, integrierte Keramikklemme und Thermosicherung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;6 W 130 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 350 Hz bis 13,8 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 84 Hz bis 16,3 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 86,4 dB (1W/4m), 94,1 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 166 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 180 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 137 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0233</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DL 06-130/T-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- integrierte Keramikklemme und Thermosicherung\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 180 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 86,4 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:WA06-165TM-EN | Aufbau-LS 6W, WA 06-165/T Metall-EN | Sprachalarmsysteme | WA 06-165/TM-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher im Metallgeh&auml;use, schlagfest und vandalensicher, integrierte Keramikklemme und Thermosicherung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 6 W 165 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 170 Hz bis 18,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 70 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 86,3 dB (1W/4m), 94 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT):&nbsp;257x192x80 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,45 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPD-0231</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, WA 06-165/TM-EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Metallgehäuse\n- schlagfest und vandalensicher\n- integrierte Keramikklemme und Thermosicherung\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 86,3 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:DLA10-200T-EN | Aufbau-LS 10W,rund,metall,DL-A 10-200/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-A 10-200/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher in rundem Metallgeh&auml;use, schlagfest, integrierte Keramikklemme und Thermosicherung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 10 W 200 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 275 Hz bis 19,1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 200 Hz bis 24 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 89,6 dB (1W/4m), 99,6 dB (10W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 10 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - H&ouml;he: 90 mm<br /> &nbsp; - Durchmesser: 210 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,69 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPD-0232</p> | 10 W Aufbaulautsprecher, DL-A 10-200/T-EN | 10 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- rundes Metallgehäuse\n- schlagfest\n- integrierte Keramikklemme und Thermosicherung\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 210 mm\n- Belastbarkeit: 10 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 89,6 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 10 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
S54400-B147-A1 | Bedienzusatz, 4 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FCM2036-A2 | <p> Der Bedienzusatz <strong>FCM2036-A2 </strong>enth&auml;lt 4 LED Anzeigen und damit 96 LED Anzeigegruppen mit je einer zweifarbigen LED (rot/gr&uuml;n) und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet.<br /> Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert.<br /> <br /> Dieser Zusatz kann in den Geh&auml;usen Standard FH2002-A1, Comfort FH2003-A1, Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1, und direkt in den Zentralen FC2020-AA, FC2030-AA, FC2040-AA, FC2040-GA, FC2060 und FC2080-AA nachger&uuml;stet werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> 4 LED-Anzeigen f&uuml;r 96 Zonen</li> <li> Konfigurierbare zweifarbige LED (rot/gr&uuml;n) und eine gelbe LED pro Zone</li> <li> Konfigurierbare Auswahl der Ereignisse, die pro Zone angezeigt werden</li> <li> Konfiguration der LEDs mit dem SintesoWorks</li></ul> | Bedienzusatz mit 4 LED Anzeigen, FCM2036-A2 | Bedienzusatz mit 4 LED Anzeigen für Gehäusetypen Standard, Comfort, Large und Large Extension sowie die Sinteso FC20-Zentralen FC2020-AA, FC2030-AA, FC2040-AA, FC2040-GA, FC2060-AA und FC2080-AA.\nDer Bedienzusatz enthält 4 LED Anzeigen und damit 96 LED Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert. Die Kommunikation mit der Bedienkonsole erfolgt über einen internen Peripheriebus.\n\nEigenschaften:\n- 4 LED-Anzeigen für 96 Zonen\n- Konfigurierbare zweifarbige LED (rot/grün) und eine gelbe LED pro Zone\n- Konfigurierbare Auswahl der Ereignisse, die pro Zone angezeigt werden\n- Konfiguration der LEDs mit dem SintesoWorks | <p> 1x Bedienzusatz</p> | <p> Nachr&uuml;stsatz f&uuml;r Geh&auml;usetypen Standard, Comfort, Large Extension und Large, und f&uuml;r die Sinteso FC20xx-AA-Zentralen</p>
S54400-P157-A1 | Lizenzschlüssel S4 | Brandmeldesysteme | FCA2036-A1 | <p> Bei dem Lizenzschl&uuml;ssel <strong>S4 FCA2036-A1</strong> handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion SintesoView, BACnet 3rd party und Sinteso Mobile.<br /> <br /> Die Funktion SintesoView erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel vorhalten.<br /> <br /> Die Funktion BACnet 3rd party erm&ouml;glicht die Anbindung von Management Stationen seitens Drittanbietern. Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S4 schaltet im BACnet 3rd party die Funktion</p><ul> <li> Anzeige von Meldungen</li> <li> Grundbetrieb (Quittieren, R&uuml;ckstellen,...)</li> <li> Erweiterter Betrieb (mit Test Mode)</li> <li> Aktivierung und Deaktivierung von Brandfallsteuerungen und Alarmierungssteuerungen</li></ul><p> des Brandmeldesystems frei.<br /> <br /> Die Funktion Sinteso Mobile kann mittels eines Android basierten Endger&auml;tes (Tablet oder Smartphone) Zugriff auf das FS20 Brandmeldesystem herstellen. Anzeige und Bedienung sind aus der Ferne m&ouml;glich.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S4 f&uuml;r Sinteso Mobile wird einmal pro System (am GAP Global Access Point) ben&ouml;tigt.</p> | Lizenzschlüssel S4, FCA2036-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktionen SintesoView, BACnet 3rd party und Sinteso Mobile an Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals.\n\nSintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit können die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals über einen PC bedient werden. \nFür den Betrieb von SintesoView muss ein Lizenzschlüssel nur auf der Station (Zentrale oder Bedienterminal) vorgehalten werden, die der GAP (General Access Point) ist.\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nBACnet-Freigabestufe:\n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode)\n- Aktivierung und Deaktivierung von Brandfallsteuerungen und Alarmierungssteuerungen\n\nDie Funktion Sinteso Mobile kann mittels eines Android basierten Endgerätes (Tablet oder Smartphone) Zugriff auf das FS20 Brandmeldesystem herstellen. Anzeige und Bedienung sind aus der Ferne möglich.\n | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S4</p> | <p> Lizenzschl&uuml;ssel f&uuml;r die Freischaltung der Funktion SintesoView, BACnet 3rd party und SintesoMobile im F20-System</p>
JRM:500101TR | F30 Wandverteiler FWE 30, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler <strong>FWE 30 TR</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060 und FG2020 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrungen oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1078x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 900x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 128 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: F (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler F30 für Brandmelderzentralen, FWE 30 TR | Brandschutz-Wandverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060 und FG2020 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist rechts, die Kabeleinführung erfolgt von oben. \n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm)\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführungen oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1078x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 900x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 128 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TR,&nbsp;CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen</p>
JRM:500103DT | F30 Standverteiler CS 30, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler DT | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler<strong> CS 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> <div> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div></div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> Doppelt&uuml;r mit Edelstahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 4 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> mit integriertem L&uuml;ftungssystem (CLS) in der T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 80 mm selbstschlie&szlig;end bei ca. 70 &deg;C, rauchhemmend</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 2450x922x834 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 2200x700x700 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 593 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> <br /> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-94 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-80</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale, CS 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Doppeltür mit Edelstahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 4 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- mit integriertem Lüftungssystem (CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite 80 mm selbstschließend bei ca. 70 °C, rauchhemmend\n- inkl. 230 V Außenlüfter\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 2450x922x834 mm\n- Innenmaß HxBxT: 2200x700x700 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 593 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nABZ-Nr. Z-86.1-23\n\n** Die Lieferung und Aufstellung des Brandschutz-Gehäuses vor Ort an der Verwendungsstelle erfolgt durch den Hersteller ** | <div> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler DT,</div><div> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kabeleinf&uuml;hrung oben</div> | <div> &nbsp;</div><div> Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080</div>
JRM:500117TL | F30 Wandverteiler FWE 30 (USV) CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler <strong>FWE 30 TL (USV)</strong> zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 878x678x345 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 700x500x250 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht: ca. 102 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: E (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler, FWE 30 TL (USV) | F30 Brandschutz-Wandverteiler (USV) zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist links, die Kabeleinführung erfolgt von unten.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 878x678x345 mm\n- Innenmaß HxBxT: 700x500x250 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 102 kg \n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TL (USV)</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500117TR | F30 Wandverteiler FWE 30 (USV) CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler <strong>FWE 30 TR (USV)</strong> zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 878x678x345 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 700x500x250 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht: ca. 102 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: E (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler, FWE 30 TR (USV) | F30 Brandschutz-Wandverteiler (USV) zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist rechts, die Kabeleinführung erfolgt von unten.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 878x678x345 mm\n- Innenmaß HxBxT: 700x500x250 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 102 kg \n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TR (USV)</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Zusatzstromversorgung (USV)</p>
V24244-Z5002-A410 | Einbau-/Aufbaumagnetkontakt Kl.C, Kabellänge 10 m | Einbruchmeldesysteme | EMK 46 S G3 LSA | <p> Der sabotagegesch&uuml;tzte Reedkontakt <strong>EMK 46 S G3 LSA</strong> ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und wird mit einem Magnet geliefert. Es ist nur eine stirnseitige Ein- und Aufbaumontage m&ouml;glich.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Schaltspannung: max.100VDC</li> <li> Schaltstrom: max.0,5A</li> <li> Abmessungen Magnet (&Oslash;xL): 6x30mm</li> <li> Abmessungen Kunststoffrohr (&Oslash;xL): 8x31mm</li> <li> Abmessungen Kontakt (&Oslash;xL): 8x32mm</li> <li> Schutzart: IP67</li> <li> Schaltkontakt: 1-poliger Schlie&szlig;er</li> <li> Anschlusskabel: 10m LIYY 4x0,14 CU, verzinnt</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G109046</li></ul> | Magnetkontakt ws. LSA, EMK 46 S G3 LSA | Sabotagegeschützter Einbaumagnetkontakt zum Anschluss an Differenziallinien.\nDer Kontakt und der Magnet sind stirnseitig zueinander zu montieren.\nPassende Einbauflansche und ein Kunststoffrohr für den Magneten werden mitgeliefert.\n\nTechnische Daten:\n- Schaltspannung: max.100VDC\n- Schaltstrom: max.0,5A\n- Abmessungen Magnet (ØxL): 6x30mm\n- Abmessungen Kunststoffrohr (ØxL): 8x31mm\n- Abmessungen Kontakt (ØxL): 8x32mm\n- Schutzart: IP67\n- Schaltkontakt: 1-poliger Schließer\n- Anschlusskabel: 10m LIYY 4x0,14 CU, verzinnt\n- Farbe: Weiß\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Reedkontakt<br /> 1x Magnet<br /> 1x Kunststoffrohr<br /> 2x Einbauflansch EF8/10</p> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern</p>
LIU:53601124 | Fibrolaser, FL-Controller OTS3001 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3001 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53602224 | SwitchController OTS3002-SC 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3002-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53601224 | SwitchController OTS3001-SC 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3001-SC | <div> Der lineare W&auml;rmedetektor&nbsp;<strong>OTS3001-SC</strong>&nbsp;dient als optischer Temperatur Sensor f&uuml;r die lineare Temperaturmessung zur schnellen Detektion und pr&auml;zisen Lokalisierung eines Brandherdes &uuml;ber gro&szlig;e Distanzen oder weit verzweigte Bereiche. Daher werden lineare W&auml;rmemelder sehr h&auml;ufig zur Branddetektion in Strassentunnels und Eisenbahntunnels eingesetzt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Weitere Einsatzgebiete:</strong></div><ul> <li> F&ouml;rderb&auml;nder in Kohlekraftwerken</li> <li> Transportanlagen im Untertagebau</li> <li> Produktionsanlagen in der Stahlproduktion</li> <li> Kabelpritschen und Kabelsch&auml;chte in Kraftwerken</li> <li> Rolltreppen in U-Bahnen und Shopping Zentren</li> <li> explosionsgef&auml;hrdete Bereiche in Raffinerien (Ex-Ausf&uuml;hrung)</li> <li> radioaktiv belastete Bereiche (Zwischenlager, Pumpensumpf) in Kernkraftwerken</li></ul><div> <strong>Arbeitsweise</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Der Kontroller erfasst kontinuierlich das &ouml;rtlich aufgel&ouml;ste Temperaturprofil entlang eines faseroptischen Sensorkabels. Die Software des Kontroller bewertet Temperaturkurven sowie deren zeitliche als auch lokale Ver&auml;nderungen nach maximaler und minimaler Temperatur, zeitliche Temperaturgradienten und lokale Differenzkriterien innerhalb einer Zone, um Alarme, Voralarme oder Steuerungen auszul&ouml;sen. Der Kontroller ist f&uuml;r einen unabh&auml;ngigen Betrieb, d. h. ohne st&auml;ndige Verbindung mit einem Computer, ausgelegt. F&uuml;r die Inbetriebnahme, die Steuerung oder das Herunterladen von Daten ist der vor&uuml;bergehende oder dauerhafte Anschluss eines Computers m&ouml;glich. Zur Ankopplung des Kontroller an eine Brandmeldezentrale stehen Relaisausg&auml;nge, sowie digitale Eing&auml;nge zu Verf&uuml;gung. Weitere Systeme von Fremdanbietern (z. B. SCADA-Systeme) k&ouml;nnen ebenfalls an den seriellen oder Ethernet-Schnittstellen angeschlossen werden. Neben einem Standard-Protokoll stehen weitere optionale Protokolle zu Verf&uuml;gung.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Die maximale L&auml;nge des wartungsfreien Sensorkabels betr&auml;gt 10km</li> <li> Signalverarbeitung mit OFDR-Technologie (Optical Frequency Domain Reflectometry)</li> <li> 1000 frei konfigurierbare Zonen</li> <li> W&auml;hlbare Alarmkriterien</li> <li> Hohe r&auml;umliche Aufl&ouml;sung &ndash; optional bis zu 0,25 m</li> <li> Information bez&uuml;glich der Brandausbreitungsrichtung</li> <li> Redundantes Sensorsystem m&ouml;glich</li> <li> Geeignet f&uuml;r Windgeschwindigkeiten bis 10 m/s</li> <li> Laserprodukt Klasse 1M nach DIN EN 60825-1: 2014</li> <li> VdS Zulassung EN 54-22 (G211076)</li></ul> | Linearer Wärmedetektor, OTS3001-SC | Linearer Wärmedetektor für lineare Temperaturmessung zur schnellen Detektion und präzisen Lokalisierung eines Brandherdes über große Distanzen oder weit verzweigte Bereiche, z.B. zur Branddetektion in Strassen- und Eisenbahntunnels.\n\nWeitere Einsatzgebiete:\n- Förderbänder in Kohlekraftwerken\n- Transportanlagen im Untertagebau\n- Produktionsanlagen in der Stahlproduktion\n- Kabelpritschen und Kabelschächte in Kraftwerken\n- Rolltreppen in U-Bahnen und Shopping Zentren\n- explosionsgefährdete Bereiche in Raffinerien (Ex-Ausführung)\n- radioaktiv belastete Bereiche (Zwischenlager, Pumpensumpf) in Kernkraftwerken\n\nArbeitsweise:\nDer Kontroller erfasst kontinuierlich das örtlich aufgelöste Temperaturprofil entlang eines faseroptischen Sensorkabels. Die Software des Kontroller bewertet Temperaturkurven sowie deren zeitliche als auch lokale Veränderungen nach maximaler und minimaler Temperatur, zeitliche Temperaturgradienten und lokale Differenzkriterien innerhalb einer Zone, um Alarme, Voralarme oder Steuerungen auszulösen. Der Kontroller ist für einen unabhängigen Betrieb, d. h. ohne ständige Verbindung mit einem Computer, ausgelegt. Für die Inbetriebnahme, die Steuerung oder das Herunterladen von Daten ist der vorübergehende oder dauerhafte Anschluss eines Computers möglich. Zur Ankopplung des Kontroller an eine Brandmeldezentrale stehen Relaisausgänge, sowie digitale Eingänge zu Verfügung. Weitere Systeme von Fremdanbietern (z. B. SCADA-Systeme) können ebenfalls an den seriellen oder Ethernet-Schnittstellen angeschlossen werden. Neben einem Standard-Protokoll stehen weitere optionale Protokolle zu Verfügung.\n\nEigenschaften:\n- Die maximale Länge des wartungsfreien Sensorkabels beträgt 10km\n- Signalverarbeitung mit OFDR-Technologie (Optical Frequency Domain Reflectometry)\n- 1000 frei konfigurierbare Zonen\n- Wählbare Alarmkriterien\n- Hohe räumliche Auflösung – optional bis zu 0,25 m\n- Information bezüglich der Brandausbreitungsrichtung\n- Redundantes Sensorsystem möglich\n- Geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 10 m/s\n- Laserprodukt Klasse 1M nach DIN EN 60825-1: 2014\n- VdS Zulassung EN 54-22 (G211076)\n\nTechnische Daten:\n- Kontroller: 19“ Rack / 3 Höheneinheiten\n- Abmessungen (H x B x T): 13,1 x 48,3 x 33,8 cm\n- Farbe: grau\n- Gewicht: 13 kg\n\nElektrische Daten:\n- Betriebsspannung (24 VDC Controller): DC 12 … 48 V\n- Maximale Leistungsaufnahme: <25W (max. 45 W/60°C)\n- Programmierbare Eingänge: 4 (optional 40)\n- Programmierbare Ausgänge: 12 (optional 106), potentialfrei\n- Kommunikations-Schnittstelle: FibroNET (TCP/IP, Modbus TCP/RTU, RS485, RS232)\n\nOptische Daten:\n- Wellenlänge des Lasers: 1064 nm\n- Optischer Anschluss: E2000 APC / 8°\n- Laser Klassifikation (OTS Auswerteeinheit): Laserklasse 1M nach EN60825-1: 2014\n- Maximale Messlänge: 1, 2, 4 km\n\nUmgebungsbedingungen:\n- Lagertemperatur -35 … +75 °C\n- Einsatztemperatur -10 … +60 °C\n- Feuchte (keine Betauung erlaubt): 0 … 95 % rel.\n- Schutzart (IEC 60529): IP51\n\nZulassungen\n- VdS (EN 54-22): G211076 | <p> 1x SwitchController OTS3001-SC 24 VDC</p> | <p> Linienf&ouml;rmiges W&auml;rmemeldesystem f&uuml;r den Brandschutz &uuml;ber gro&szlig;e Distanzen und weit verzweigte Bereiche</p>
LIU:18015057 | Siemens Pigtail E-2000 62,5/125, 10m | Brandmeldesysteme | Pigtail E-2000 10m | <div> Pigtail-Kabel, einseitig vorkonfektioniert mit Stecker E2000/APC, zum Anspleissen an eine Faser in einem Multimode-Sensorkabel.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Fasertyp: Multimode 62,5/125 &micro;m</li> <li> L&auml;nge: 10 m</li> <li> Stecker: E-2000/APC</li></ul> | Pigatail-Kabel zur Verbindung Spleißbox/Kontroller, Siemens Pigtail E-2000 | Pigtail-Kabel, einseitig vorkonfektioniert mit Stecker E2000/APC, zum Anspleißen an eine Faser in einem Multimode-Sensorkabel.\n\nEigenschaften:\n- Fasertyp: Multimode 62,5/125 µm\n- Länge: 10 m\n- Stecker: E-2000/APC | <p> 1x Pigtail</p> | <p> Pigtail-Kabel zur Verbindung der Spleissbox mit dem Kontroller</p>
LIU:28024032 | Splice Box 4-K. "Metal Free" Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | NULL | 23 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024038 | Splice Box IP66/4-K. "Metal Free" Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box IP66 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28030504 | Sensorkabel "Fast Response FRNC, 4.0mm" | Brandmeldesysteme | Sensorkabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28030606 | Sensorkabel "Metal Free FRNC, 4.0mm" | Brandmeldesysteme | Sensorkabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
JRM:500121 | Lüfter in Verbindung mit neuem F30 Verteiler | Brandmeldesysteme | LLG 1 | <p> Der L&uuml;fter <strong>LLG 1&nbsp;</strong>dient in den freigegebenen Brandschutz-Verteilern f&uuml;r bessere Durchl&uuml;ftung und Ableitung von W&auml;rmepolstern.<br /> Der Aussenl&uuml;fter zum Einbau in die Brandschutz-Verteiler ist f&uuml;r Funktionserhalt 30 Minuten geeignet - im Sinne E30 Feuerwiderstand 30 Minuten - F30.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong>:</p><ul> <li> L&uuml;fter kann jeder Zeit nachger&uuml;stet werden</li> <li> Montage auf Geh&auml;usedecke m&ouml;glich</li></ul><p> Die Geh&auml;usezulassung ist in der Ger&auml;tezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale enthalten.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> zur Lieferung zusammen mit einem neuen Brandschutz-Verteiler.</p><p> &nbsp;</p> | Lüfter für F30 Brandschutz-Verteiler, LLG 1 | In Verbindung mit Brandschutz-Verteiler F30 geprüfter Aussenlüfter F30 zum Abführen der Verlustleistung, geeignet zum Einbau in Brandschutz-Verteiler F30 für Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30 Feuerwiderstand 30 Minuten - F30. Die Prüfung basiert auf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 230 V AC\n- Aussenmaß: 120 x 155 195 mm \n- überspannunsggeschützt durch Impedanzschutz\n- Leistung: 15 W\n- Volumenstrom: 165 m3/h\n- Geräusch: 65 dB\n- Gehäuse und Flügelrad aus Metall\n- Gewicht: 1,5 kg\n\nDie Gehäusezulassung ist in der Gerätezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale enthalten.\n\nAnmerkung:\nzur Lieferung zusammen mit einem neuen Brandschutz-Verteiler. | <p> 1x L&uuml;fter</p> | <p> Gepr&uuml;fter L&uuml;fter f&uuml;r freigegebene Brandschutz-Verteiler f&uuml;r bessere Durchl&uuml;ftung und Ableitung von W&auml;rmepolster</p>
JRM:500112 | Gehäuseverschlussdichtung F30 | Brandmeldesysteme | Gehäusedichtung | <div> Geh&auml;useverschlussdichtung F30 f&uuml;r die aufgef&uuml;hrten Brandschutz-Verteiler F30:&nbsp;</div><ul> <li> Siemens LS / LW 30 Minuten</li> <li> Siemens FSE / FWE 30 Minuten</li> <li> Siemens CS 30 Minuten</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Lieferform: Rolle, 30m</li> <li> Materialst&auml;rke: 10 mm</li> <li> Materialbreite: 15 mm</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Befestigung: selbstklebend</li></ul><div> &nbsp;</div><div> Die Lieferung erfolgt inkl. Verpackung und Versand</div> | Gehäuseverschlussdichtung F30 für Brandschutz-Verteiler F30 | Gehäuseverschlussdichtung F30 für Brandschutz-Verteiler F30.\n\nEigenschaften:\n- Lieferform: Rolle, 30m\n- Materialstärke: 10 mm\n- Materialbreite: 15 mm\n- Farbe: schwarz\n- Befestigung: selbstklebend\n\nDie Lieferung erfolgt inkl. Verpackung und Versand | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Geh&auml;useverschlussdichtung</p> | <p> Geh&auml;useverschlussdichtung F30 f&uuml;r Brandschutz-Verteiler F30&nbsp;</p>
JRM:500114 | Brandschutzkitt Crystal-Cel F30 | Brandmeldesysteme | Brandschutzkitt | <div> Der Brandschutzkitt <strong>Crystal-Cell </strong>dient zur Abschottung von Kabeln, Metallrohren, Fugen und Hohlr&auml;umen. Er wird zur Abdichtung Anschlussfugen bei Brandschutzdecken, -w&auml;nden oder T&uuml;rkonstruktionen gegen Brand- und Rauchgasdurchtritt verwendet. Ebenso kann der Brandschutzkitt bei Reparaturen zum Verschlie&szlig;en von L&ouml;chern, Rissen, kleinen &Ouml;ffnungen und Spalten eingesetzt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Lieferform: Kunststoffkartusche, 310 ml</li> <li> Baustoffklasse: nicht brennbar, DIN EN 13501-A2</li> <li> Farbe: grau-braun</li> <li> Verwendbarkeitsnachweis: Z-19.11-1956</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Hinweis:</strong></div><div> Der Brandschutzkitt muss frostfrei transportiert und gelagert werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Lieferung erfolgt inkl. Versand.</div> | Brandschutzkitt zur Abschottung von Kabeln, Metallrohren, Fugen und Hohlräumen, Crystal-Cell | Brandschutzkitt zur Abschottung von Kabeln, Metallrohren, Fugen und Hohlräumen, zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Brandschutzdecken, -wänden oder Türkonstruktionen gegen Brand- und Rauchgasdurchtritt. Einsatz bei Reparaturen zum Verschließen von Löchern, Rissen, kleinen Öffnungen und Spalten.\n\nEigenschaften:\n- Lieferform: Kunststoffkartusche, 310 ml\n- Baustoffklasse: nicht brennbar, DIN EN 13501-A2\n- Farbe: grau-braun\n- Verwendbarkeitsnachweis: Z-19.11-1956\n\nDie Lieferung erfolgt inkl. Versand. | <p> 1x Kunstoffkartusche</p> | <div> Brandschutzkitt zur Abschottung von Kabeln, Metallrohren, Fugen und Hohlr&auml;umen</div>
S54392-B12-A1 | Schlüsselschalter Kaba (Bedienteil Löschen) | Brandmeldesysteme | XTO2002-C1 | <div> Der Schl&uuml;sselschalter (Kaba) <strong>XTO2002-C1</strong>&nbsp;dient als Zugriffschutz f&uuml;r die Bedienung L&ouml;schen. Er wird im L&ouml;schbedienfeld montiert.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Zur Verwendung mit folgenden Bedienfeldern:</strong></div><ul> <li> XT2001-A2, L&ouml;schbedienfeld abgesetzt</li> <li> XCM2002-A2, L&ouml;schbedienfeld (1 Bereich)</li> <li> XCM2003-A2, L&ouml;schbedienfeld (4 Bereiche)</li></ul> | Schlüsselschalter (Kaba) zum Einbau in ein Löschbedienfeld, XTO2002-C1 | Schlüsselschalter zum Zugriffschutz für die Bedienung Löschen. Montage im Löschbedienfeld.\n\nZur Verwendung mit folgenden Bedienfeldern:\n- Löschbedienfeld abgesetzt\n- Löschbedienfeld (1 Bereich)\n- Löschbedienfeld (4 Bereiche) | <p> 1x&nbsp;Schl&uuml;sselschalter (Kaba)</p> | <p> Schl&uuml;sselschalter f&uuml;r den Einbau in ein L&ouml;schbedienfeld</p>
S54392-B8-A1 | Kartenhalter (1 Ber. Lösch.) | Brandmeldesysteme | FCA2046-A1 | <div> Der Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) <strong>FCA2046-A1</strong>&nbsp;ist Tr&auml;ger f&uuml;r eine L&ouml;schkarte XCI2005-A1&nbsp;mit Steckkontakten f&uuml;r die interne und externe Signal&uuml;bertragung zu den L&ouml;sch-Steuerkomponenten und den L&ouml;schbedienfeldern.&nbsp;Montiert wird der Kartenhalter in FC2020- und FC2040-Brandmelderzentralen im Comfort- und Large-Geh&auml;use sowie auf den Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schung) FHA2053-A1 in der FC2080. Im Lieferumfang ist ein Metallhalter f&uuml;r die Kabelbefestigung enthalten.<br /> &nbsp;</div><div> <strong>Merkmale:</strong></div><ul> <li> Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) zur mechanischen Fixierung der L&ouml;schkarte</li> <li> Inkl. Metallhalter f&uuml;r Kabelbefestigung</li> <li> EMV-Schutz integriert</li> <li> Modulbus Anschluss mit Abschlusswiderstand</li> <li> Modulbus, X-Bus und Speisung geschlauft (Ein- und Ausgang)</li></ul><div> <br /> <strong>Anmerkungen zur Montage:</strong></div><ul> <li> Der Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) FCA2046 kann nur in Geh&auml;use ab Lieferung MP7 installiert werden. In Geh&auml;usen &lt; MP7 sind die Befestigungen daf&uuml;r nicht vorhanden.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><ul> <li> Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) zur mechanischen Fixierung der L&ouml;schkarte</li> <li> Inkl. Metallhalter f&uuml;r Kabelbefestigung</li> <li> Kabel f&uuml;r Stromversorgung</li> <li> Befestigungsmaterial</li></ul> | Kartenhalter (1 Ber. Lösch.) zur Aufnahme einer Löschkarte, FCA2046-A1 | Kartenhalter (1 Ber. Lösch.) zur Aufnahme einer Löschkarte mit Steckkontakten für die interne und externe Signalübertragung zu den Lösch-Steuerkomponenten und den Löschbedienfeldern. Montage des Kartenhalters in Gehäusen der Brandmelderzentralen sowie auf Träger (19", Löschung).\n\nMerkmale:\n- Kartenhalter (1 Ber. Lösch.) zur mechanischen Fixierung der Löschkarte\n- Inkl. Metallhalter für Kabelbefestigung\n- EMV-Schutz integriert\n- Modulbus Anschluss mit Abschlusswiderstand\n- Modulbus, X-Bus und Speisung geschlauft (Ein- und Ausgang)\n\nLieferumfang:\n- Kartenhalter (1 Ber. Lösch.) zur mechanischen Fixierung der Löschkarte\n- Metallhalter für Kabelbefestigung\n- Kabel für Stromversorgung\n- Befestigungsmaterial | <p> 1x Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch)</p> | <p> Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) zur Aufnahme der&nbsp;L&ouml;schkarte</p>
S54392-K14-A1 | Kabel-Set (2ter 19", FHA2053) | Brandmeldesysteme | FCA2050-A1 | <div> <div> Das Kabel-Set <strong>FCA2050-A1</strong> dient zur Verbindung eines 19&quot;-Standgeh&auml;uses mit einem, in einer Mehrbereichs-L&ouml;schung mit mehr als 8 L&ouml;schbereichen ben&ouml;tigten, zus&auml;tzlichen 19&quot;-Standgeh&auml;uses.</div> <div> Das Kabel-Set verbindet den letzten FHA2053-Tr&auml;ger im ersten 19&quot;-Standgeh&auml;use mit dem ersten FHA2053-Tr&auml;ger im zus&auml;tzlichen 19&quot;-Standgeh&auml;use.</div></div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kabel-Set, bestehend aus:</strong></div><ul> <li> 10-pol. Flachbandkabel, L= 1900 mm</li> <li> 24-pol. Flachbandkabel, L= 1450 mm</li></ul> | Verbindungskabel-Set zum zweiten 19" Standgehäuse, FCA2050-A1 | Kabel-Set für Löschzentrale als Verbindung zum ersten Träger (19", Standschrank) in einem zweiten 19"-Standgehäuse für Löschanlagen mit mehr als 8 Bereichen. \n\nKabel-Set, bestehend aus:\n- 10-pol. Flachbandkabel, L= 1900 mm\n- 24-pol. Flachbandkabel, L= 1450 mm | <p> 1x&nbsp;Kabel-Set (2ter 19&quot;, FHA2053)</p> | <p> Verbindungskabel-Set zum zweiten 19&quot; Standgeh&auml;use FC2080</p>
GBI:ET-SSF-L-PI | Suspect Follower größer 500 Kameras | Videosysteme | Suspect Follower | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Suspect Follower gr&ouml;&szlig;er 500 Kameras</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Plug-In <strong>Suspect Follower</strong> ist ein Video-Client-Plug-In f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem &uuml;berwachten R&auml;ume oder Bereiche.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Intuitive Bedienung f&uuml;r rasches Einlernen der Bediener</li> <li> Bedienung &uuml;ber transparente, im Videobild einf&uuml;gbare Schaltfl&auml;chen</li> <li> Navigation &uuml;ber Schaltfl&auml;chen auch bei Ausfall eines Videobildes</li> <li> Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht</li> <li> Unterst&uuml;tzt wird Uni- und Multicast Streaming</li> <li> Videosysteme gr&ouml;&szlig;er 500 Kameras</li></ul> | Siveillance Video, Suspect Follower größer 500 Kameras | Suspect Follower Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo-Client-Plug-In zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem überwachten Räume oder Bereiche.\n\nEigenschaften:\n- Bedienung über transparente, im Videobild einfügbare Schaltflächen\n- Navigation über Schaltflächen auch bei Ausfall eines Videobildes\n- Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht\n- Unterstützt wird Uni- und Multicast Streaming\n- Videosysteme größer 500 Kameras | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Suspect Follower gr&ouml;&szlig;er 500 Kameras</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
OFB:NOVIGO_2500W | Camdenboss RJ45 Interface | Sprachalarmsysteme | PNA2008-A1 | <p> Interface als Schnittstelle von RJ45 Steckverbindern zu Schraubklemmen. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p><p> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</p> | Siemens Novigo, RJ45 Interface PNA2008-A1 | Interface für das Sprachalarmsystem als Schnittstelle von RJ45 Steckverbindern zu Schraubklemmen. Das Interface muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Interface</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2138 | Tischsprechstelle mit 8+1 Tasten (RS485) | Sprachalarmsysteme | PT2009-A1 | <div> <p> Tischsprechstelle in einem robusten Stahlblechgeh&auml;use. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 8 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und eine Sprechtaste. Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung. ElektretKondensatormikrofon mit Schwanenhals. Erweiterbar durch max. 3 optionale Tastenmodule auf bis zu 32 Tasten. Bis zu 5 Sprechstellen kaskadierbar.</p></div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 1 RS485 zum Anschluss an die Zentrale</div><div> &bull; 1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div> | Siemens Novigo, Tischsprechstelle mit 8+1 Tasten PT2009-A1 | Die Tischsprechstelle des Sprachalarmsystems in einem robusten Stahlblechgehäuse muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss mindestens 8 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige, 1 Sprechtaste und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung besitzen. Sie muss weiterhin ein Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals besitzen. Sie muss durch optionale Tastenmodule erweiterbar sein. | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2137 | Tischsprechstelle mit 3+1 Tasten (analog) | Sprachalarmsysteme | PT2008-A1 | <div> <p> Tischsprechstelle f&uuml;r Standard-Anwendungen in einem robusten Stahlblechgeh&auml;use. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 3 frei konfigurierbare Tasten und eine Sprechtaste. Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung. Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals.</p></div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 10-12V DC</div> | Siemens Novigo, Tischsprechstelle mit 3+1 Tasten PT2008-A1 | Die Tischsprechstelle des Sprachalarmsystems in einem robusten Stahlblechgehäuse muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss mindestens 3 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige, 1 Sprechtaste und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung besitzen. Sie muss weiterhin ein Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals besitzen. | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
S54310-F16-A3 | DA Neuronaler Brandmelder (Tiefschw., RAL9005) | Brandmeldesysteme | FDOOT221 | <p> Der VdS-zugelassene DA Neuronale Brandmelder der Sinteso C-LINE <strong>FDOOT221</strong> wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. C-LINE Melder sind in Anwendungen geeignet, bei denen mit wenigen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen ist oder eine schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses C-LINE Melders erfolgt durch Detektions-Algorithmen. Die von der Sensorik erfassten Signale werden dem Algorithmus zugef&uuml;hrt. Der Algorithmus analysiert und wertet den Verlauf der Signale (Signalst&auml;rke, Anstiegsrate und Fluktuation) aus. Mit der Wahl des Parametersatzes werden die Algorithmen und somit der Melder auf die zu erwartenden Brandarten und Umgebungseinfl&uuml;sse eingestellt. Die Melder der C-LINE verf&uuml;gen &uuml;ber eine hohe Detektionssicherheit bei gleichzeitiger hoher Resistenz gegen&uuml;ber T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Signalerfassung&nbsp;nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen erm&ouml;glicht&nbsp;fr&uuml;hzeitiges Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Sabotagesicherung</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> VdS-Zulassung: G204006</li></ul> | Sinteso DA Neuronaler Brandmelder, FDOOT221 | DA Mehrkriterienmelder mit VdS-Zulassung zur sicheren Früherkennung von Schwelbränden, offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung sowie Auswertung des Temperaturanstiegs, zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und Stichleitungen.\nBei einer Anschaltung von max. 126 einzeladressierten Elementen ist eine maximale Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet.\nEin Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\nEigenschaften:\n- Intelligente Mehrkriterienauswertung\n- 2 unabhängige optische Sensoren zur Erkennung von hellem und dunklem Rauch\n- Zwei Wärmesensoren zur Temperaturerkennung \n- Unterdrückung von Täusch- und Störgrößen (intelligenter Brandkenngrößen Mustervergleich)\n- Parametersätze mit entsprechenden Detektionsalgorithmen für unterschiedliche Einsatzbedingungen\n- 4 Gefahrenstufen zur Auslösung differenzierter Maßnahmen\n- Integrierter Linientrenner\n- Integrierter Feuchteschutz im Melder für hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Melderaustausch\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von externen Ansprechindikatoren oder Steuermodulen\n- Betrieb an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm, dadurch Übernahme bereits vorhandener Leitungen möglich\n- Melder mittels Prüfpflückers prüf- und austauschbar, Arbeitshöhe bis zu 8 Meter ohne Gerüst und Leiter\n- Ruheblinken des Melders mittels Softwareprogrammierung abschaltbar\n- Produkt-Umweltdeklaration verfügbar\n\n\nTechnische Daten:\n- Melderspezifikation: EN 54-5 und -7\n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: tiefschwarz (ähnlich RAL 9005)\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -10°C bis +60°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 95% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP43, IP44 mit FDBZ295\n- VdS Zulassung: G204006\n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und vor Ort mit Melderprüfer auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder FDOOT221</p> | <p> Neuronaler Brandmelder mit Detektions-Algorithmen&nbsp;zur Fr&uuml;hwarnung von Flammenbr&auml;nden fester und fl&uuml;ssiger Stoffe sowie von Schwelbr&auml;nden</p>
TLO:100090697 | Aufdruckmechanik AM1 weiss (VdS) | Einbruchmeldesysteme | AM1 weiss | <p> Die Aufdruckmechanik <strong>AM1</strong> ist zur einfachen, schnellen und nicht sichtbaren Montage im Fenster oder Fenstert&uuml;rrahmen konstruiert. Zur Ver&auml;nderung der Druckkraft k&ouml;nnen die Druckfedern einzeln entnommen werden.</p><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen ohne Druckriegel (BxHxT): 70 x 10 x 20 mm</li> <li> Druckfedern: 3</li> <li> Druckkraft: 28,5 N bis 85,5 N</li> <li> Farbe: Weiss</li> <li> Hubweg: 14 mm</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Zulassung: G194012</li></ul> | Aufdruckmechanik, AM1 weiss(VdS) | Aufdruckmechanik zur Montage im Fenster oder Fenstertürrahmen (nicht sichtbar). Zur Veränderung der Druckkraft können die Druckfedern einzeln entnommen werden.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen ohne Druckriegel (BxHxT): 70 x 10 x 20 mm\n- Druckfedern: 3\n- Druckkraft: 28,5 N bis 85,5 N\n- Farbe: Weiss\n- Hubweg: 14 mm\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Zulassung: G194012 | <p> 1x Aufdruckmechanik AM1 weiss</p> | <p> &Ouml;ffnen nicht verschlossener Fenster zur Vermeidung eines versehentlichen Scharfschaltens von Einbruchmelderzentralen</p>
RGQ:RFB-500 | Rauchfangblech, Gitterrostmontage | Brandmeldesysteme | RFB-500 | <p> Das Rauchfangblech <strong>RFB-500</strong> ist zur Montage unter Gitterrosten vorgesehen.<br /> Das Blech ist lichtgrau pulverbeschichtet und wird inklusive 2 m Kantenschutzprofil und 4 St&uuml;ck Hakenschrauben zur Gitterrost-Montage geliefert.</p> | Rauchfangblech, RFB-500 | Rauchfangblech zur Montage unter Gitterrosten.\nInkl. 2 m Kantenschutzprofil und 4 Stück Hakenschrauben.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 1,6 kg\n- Material: Aluminium\n- Maße (B x L x H): 500 x 500 x 20 mm\n- Pulverbeschichtung: lichtgrau (RAL 7035) | <p> 1 St&uuml;ck Rauchfangblech, inkl. 2 m Kantenschutzprofil und 4 St&uuml;ck Hakenschrauben</p> | <p> <span style="font-size: 7.5pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222">Rauchfangblech zur Montage an Gitterrosten<o:p></o:p></span></span></p><p> &nbsp;</p>
S54311-B11-A1 | Einlegeschild für HFM (UV-beständig) | Brandmeldesysteme | FDML223 | <div> Das Einlegeschild <strong>FDML223</strong> mit erh&ouml;hter UV-Best&auml;ndigkeit f&uuml;r Handfeuermelder (HFM) in gro&szlig;er Bauform ist zum Einsatz&nbsp; mit den Handfeuermeldern in einer Umgebung mit starker Sonnenlicht-Exposition geeignet.</div><div> Es kann auch als Ersatz f&uuml;r besch&auml;digte Einlegeschilder der Handfeuermelder in der gro&szlig;en Bauform verwendet werden.&nbsp;&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Das Einlegeschild kann in den folgenden Komplettmeldern bzw. Schaltungseins&auml;tzen eingesetzt werden:</div><ul> <li> BPZ:5590140001, HFM DM1103</li> <li> A5Q00014486, HFM DM1103-S</li> <li> A5Q00017630, HFM DM1103-L</li> <li> A5Q00008098, HFM FDM223</li> <li> S54329-F5-A1, HFM FDM223-Ex</li> <li> HFM FDM273, bestehend aus:<br /> S54323-B108-A1, FDME273 Schaltungseinsatz f&uuml;r HFM<br /> S54323-B109-A1, FDMH273-R Geh&auml;use rot f&uuml;r HFM&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> beidseitige Beschriftung</li> <li> erh&ouml;hte UV-Best&auml;ndigkeit</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Einlegeschild mit erhöhter UV-Beständigkeit für Handfeuermelder, FDML223 | Einlegeschild mit erhöhter UV-Beständigkeit für Handfeuermelder (HFM) in großer Bauform zum Einsatz mit den Handfeuermeldern in einer Umgebung mit starker Sonnenlicht-Exposition.\nAuch als Ersatz für beschädigte Einlegeschilder in Handfeuermeldern der großen Bauform verwendbar. \n\nEigenschaften:\nbeidseitige Beschriftung\nerhöhte UV-Beständigkeit | <p> 1x Einlegeschild</p> | <p> Einlegeschild&nbsp;mit erh&ouml;hter UV-Best&auml;ndigkeit f&uuml;r Handfeuermelder</p>
S54400-B148-A1 | Bedieneinheit BMZ (+LED-Anzeige) | Brandmeldesysteme | FCM2037-A2 | <p> Die Bedieneinheit <strong>FCM2037-A2</strong> ist als optionale Bedieneinheit f&uuml;r die Brandmelderzentrale FC2080 und den Netzwerkintegrator FG2020 konzipiert. Sie besteht aus einer internen LED-Anzeige mit 24 LED-Gruppen (rot und gelb), PMI und dem Mainboard. Die Bedieneinheit ist aus Konfigurationssicht als separate Station mit dem gleichen Funkionsumfang eines FT2040 zu betrachten. Der Einbau der optionalen Bedieneinheit erfolgt in die T&uuml;r des FC2080 Standschrankes oder in die Schwenkblende des FG2020 Geh&auml;uses.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Hochmoderne, netzf&auml;hige und ferndiagnostizierbare Bedieneinheit zur Anzeige, Verarbeitung und Speicherung aller Zust&auml;nde von Brand-, St&ouml;rungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem F20-Netzwerk</li> <li> Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit &Uuml;berwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss) &uuml;ber entsprechendes Vernetzungsmodul FN2001-A1</li></ul><p> <br /> Die Lieferung erfolgt als Einbauvariante incl. Montagematerial.</p> | Bedieneinheit, FCM2037-A2 | Optionale Bedieneinheit für Brandmelderzentrale oder Netzwerkintegrator.\n\nEigenschaften:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Bedieneinheit zur Anzeige, Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Brandmelderzentralen-Netzwerk \n\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss) über entsprechendes Vernetzungsmodul.\n\nDie Lieferung erfolgt als Einbauvariante incl. Montagematerial | <p> 1x Bedieneinheit incl. Montagematerial</p> | <p> Optionale Bedieneinheit mit LED-Anzeige f&uuml;r Brandmelderzentrale FC2080 und Netzwerkintegrator FG2020</p>
S24243-D3295-A5 | SA-DF-EV2-001 Schlüsselanhänger 001-010 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-001 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-001</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 001 bis 010.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 001 bis 010</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-001 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 001 bis 010.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 001 bis 010 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-001 (10 St&uuml;ck, 001 bis 010)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
S24243-D3295-A6 | SA-DF-EV2-011 Schlüsselanhänger 011-020 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-011 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-011</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 011 bis 020.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 011 bis 020</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-011 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 011 bis 020.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 011 bis 020 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-011 (10 St&uuml;ck, 011 bis 020)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
S24243-D3295-A8 | SA-DF-EV2-031 Schlüsselanhänger 031-040 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-031 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-031</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 031 bis 040.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 031 bis 040</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-031 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 031 bis 040.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 031 bis 040 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-031 (10 St&uuml;ck, 031 bis 040)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
S24243-D3295-A9 | SA-DF-EV2-041 Schlüsselanhänger 041-050 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-041 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-041</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 041 bis 050.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 041 bis 050</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-041 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 041 bis 050.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 041 bis 050 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-041 (10 St&uuml;ck, 041 bis 050)</p> | <div> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</div>
S24243-D3295-A10 | SA-DF-EV2-051 Schlüsselanhänger 051-060 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-051 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-051</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 051 bis 060.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften</strong>:</div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 051 bis 060</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-051 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 051 bis 060.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 051 bis 060 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-051 (10 St&uuml;ck, 051 bis 060)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
V24244-Z5008-A2 | ATB-420-LSNI Ausgangsmodul o. Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | ATB-420-LSNI | <p> Das Ausgangsmodul ATB-420-LSNI ist als Grundplatine ausgef&uuml;hrt und verf&uuml;gt &uuml;ber 32 Ausg&auml;nge, die je nach Programmierung zur Ansteuerung beliebiger Meldungen und Zust&auml;nde genutzt werden k&ouml;nnen.<br /> Auf der Grundplatine befinden sich au&szlig;erdem ein Alarmsummer und ein Kontakt f&uuml;r Ausgangstest.<br /> Das Anzeigemodul ist zum Einbau in das Geh&auml;use&nbsp;BAT-100-LSNI&nbsp;(V24244-Z5008-A3) konzipiert.</p> | Ansteuerung beliebiger Meldungen und Zustände, ATB-420-LSNI | Das Ausgangsmodul ist als Grundplatine ausgeführt und verfügt über 32 Ausgänge, die je nach Programmierung zur Ansteuerung beliebiger Meldungen und Zustände genutzt werden können.\nAuf der Grundplatine befinden sich außerdem ein Alarmsummer und ein Kontakt für Ausgangstest.\nDas Anzeigemodul kann in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden. | <p> 1x Ausgangsmodul ATB-420-LSNI</p> | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">Ansteuerung beliebiger Meldungen und Zust&auml;nde</span></p>
LIU:53630001 | Installationsset, 1 Kanal MFLT4 | Brandmeldesysteme | LIU:53630001 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53630007 | Installationsset, 2 Kanal SWLT4-SC | Brandmeldesysteme | LIU:53630007 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53641224 | Controller OTS3001S-SC, 2 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3001S-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53670001 | Software Temperaturprof.LON/XML | Brandmeldesysteme | LIU:53670001 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:50711 | Temperaturdaten via LON und XML | Brandmeldesysteme | LIU:50711 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:50819 | Charon4 Visualisierung 1 client | Brandmeldesysteme | Charon4 1 Client | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:59301 | Termination Kit | Brandmeldesysteme | Termination Kit | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:18040006-5000 | Kabelclip für Sensorkabel, 5000-12400 Stück | Brandmeldesysteme | Kabelclip | <div> Der Kabelclip CLIP dient zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an W&auml;nden oder Decken.</div><div> Eine Verpackungseinheit enth&auml;lt 100 St&uuml;ck Kabelclips.</div> | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an Wänden oder Decken.\nLieferumfang 1 VE = 100 Stück | <p> 1x VE Kabelclip (VE=100 St&uuml;ck) / Staffelpreis 5000 - 12400 St&uuml;ck</p> | <p> Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser</p>
LIU:18040006-12500 | Kabelclip für Sensorkabel, über 12500 Stück | Brandmeldesysteme | Kabelclip | <div> Der Kabelclip CLIP dient zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an W&auml;nden oder Decken.</div><div> Eine Verpackungseinheit enth&auml;lt 100 St&uuml;ck Kabelclips.</div> | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an Wänden oder Decken.\nLieferumfang 1 VE = 100 Stück | <p> 1x VE Kabelclip (VE=100 St&uuml;ck) / Staffelpreis &uuml;ber 12500 St&uuml;ck</p> | <p> Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser</p>
OFB:NOVIGO_2554 | Sprachalarmzentrale Core 400 | Sprachalarmsysteme | PC1001-A2 | <div> <p> Ethernet basierende Sprachalarmzentrale in einem kompakten Wandgeh&auml;use, zertifiziert nach EN54-16. Digitales Multikanalsystem mit zwei integrierten 200W Leistungsverst&auml;rkern. Erweiterbar durch optionale Verst&auml;rkermodule auf max. 800W Nutzleistung, sowie einem Havarie- und einem Pilottonverst&auml;rker. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz/24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales System, kein &quot;single point of failure&quot;. Konfiguration in Echtzeit mit der Systemsoftware, Konfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max.2 GB Kapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge von ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk anschlie&szlig;bar. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. Interface zur Anbindung von Managementsystemen, Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. 16 Lautsprecherlinien mit Impedanz- bzw. EOL-&Uuml;berwachung oder 8 Lautsprecher-Loops mit Kurzschlussisolatoren anschlie&szlig;bar. Integrierte Energieversorgungseinheit und Notstrombatterien.</p> <p> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</p></div><div> &bull; 4 analoge Audio-Eing&auml;nge</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge</div><div> &bull; 4 Eing&auml;nge 100V (Verst&auml;rker)</div><div> &bull; 16 Ausg&auml;nge 100V (Lautsprecherlinien)</div><div> &bull; 8&nbsp;analoge Steuereing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS485</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 230V AC</div><div> &bull; 1&nbsp;St&ouml;rmelderelais</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Sprachalarmzentrale Core 400 PC1001-A2 | Ethernet basierende Sprachalarmzentrale in einem kompakten Wandgehäuse mit einer Zulassung nach der Produktnorm EN 54-16.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Sprachalarmzentrale muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nEingebaute Leistungsverstärker mit einer Ausgangsleistung von mindestens 400W. Erweiterbar auf mindestens 800W, sowie einem Havarie- und einem Pilottonverstärker. Übertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch die Systemsoftware, Konfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. 16 Lautsprecherlinien mit Impedanz- bzw. EOL-Überwachung oder 8 Lautsprecher-Loop mit Kurzschlussisolatoren anschließbar. Automatische Lautstärkeregelung. Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Energieversorgungseinheit und Notstrombatterien müssen integriert sein.\n\nDie Sprachalarmzentrale muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Eingänge\n• 4 analoge Audio-Ausgänge\n• 4 Eingänge 100V (Verstärker)\n• 16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)\n• 8 analoge Steuereingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS485\n• 1 Spannungsversorgung 230V AC\n• 1 Störmelderelais\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Zentrale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2561 | RS485-Baustein (1 Port) | Sprachalarmsysteme | PN1002-A1 | <p> Baugruppe zum externen Anschluss von RS485 Komponenten an das Sprachalarmsystem Novigo Core. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 1 RS485 Port</div><div> &bull; Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung</div><div> &bull; geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang</div><div> &bull;&nbsp;galvanisch getrennter analog&nbsp;Audio-Eingang und -Ausgang</div><div> &bull; &Uuml;berwachung der 24V DC Leitung auf Erdschluss</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, RS485-Baustein PN1002-A1 | Die Baugruppe muss zum externen Anschluss von RS485 Komponenten an das Sprachalarmsystem geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nSie muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 1 RS485 Port\n• Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung\n• geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang\n• galvanisch getrennter analog Audio-Eingang und -Ausgang\n• Überwachung der 24V DC Leitung auf Erdschluss\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Interface</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2698W | Ausgabebaustein (Relais, 8) | Sprachalarmsysteme | PCO2002-A1 | <div> <p> Schnittstellen-Baugruppe f&uuml;r das Sprachalarmsystem zur Erweiterung um 8 galvanisch getrennte Relaisausg&auml;nge mit 2-poligen Wechselkontakten. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur Verwendung mit den digitalen Audiomatrizen PC200x-A1 und Novigo Core, die Kommunikation erfolgt mittels serieller Schnittstelle.</p></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Schnittstellen-Baugruppe PCO2002-A1 | Die Schnittstellen-Baugruppe für das Sprachalarmsystem muss 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Die Kommunikation muss mittels serieller Schnittstelle erfolgen.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schnittstellen-Baugruppe</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2699W | Ausgabe-Erweiterung (Relais, 8) | Sprachalarmsysteme | PCO2003-A1 | <div> <p> Schnittstellen-Erweiterung f&uuml;r das Sprachalarmsystem um 8 galvanisch getrennte Relaisausg&auml;nge mit 2-poligen Wechselkontakten. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zum Anschluss an die Schnittstellen-Baugruppen PCIO2002-A1 oder PCO2002-A1 mittels Flachbandkabel.</p></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Schnittstellen-Erweiterung PCO2003-A1 | Die Schnittstellen-Erweiterung für das Sprachalarmsystem muss 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schnittstellen-Erweiterung</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
6GK5898-8MR00 | Einbaurahmen 19" SCALANCE M | Brandmeldesysteme | SCALANCE M-800 19" | <p> Der SCALANCE M-800 19&quot; ist ein 19&quot;-Einbaurahmen zur Montage in 19&quot;-Racks. Er wird f&uuml;r den Einbau eines LAN-Router SCALANCE S615 im 19&quot;-Rack ben&ouml;tigt.&nbsp;</p> | 19"-Einbaurahmen für LAN-Router SCALANCE S615, SCALANCE M | 19"-Einbaurahmen zur Montage in 19-Zoll Racks zur Aufnahme eines LAN-Routers.\n\nEigenschaften:\n- 19"\n- 1HE | <p> 1x Einbaurahmen 19&quot; SCALANCE M</p> | <p> 19&quot;-Einbaurahmen f&uuml;r LAN-Router SCALANCE S615</p>
DE6:S4U-SICHP-01 | Sicherungsplatine 5-fach BMZ | Brandmeldesysteme | S4U-SICHP-01 | <div> Sicherungsplatine <strong>S4U-SICHP-01</strong> 5 fach best&uuml;ckt mit je 1A Sicherung zur Verteilung der Systemspannung in einer FC20xx Brandmelderzentrale.</div><div> Die Sicherungsplatine verf&uuml;gt &uuml;ber eine Betriebs-LED pro Sicherungsabgang. Zus&auml;tzlich ist die St&ouml;rung einer beliebigen Sicherung auf einen potentialfreien Wechslerkontakt (30V/1A DC) herausgef&uuml;hrt.&nbsp; Montage in der BMA mittels Hutschienenadapter.</div><div> Gesamtbelastbarkeit der Sicherungsplatine: 24V/5A</div> | Sicherungsplatine zur Verteilung der Systemspannung in einer FC20xx Brandmelderzentrale, S4U-SICHP-01 | Sicherungsplatine 5 fach bestückt mit je 1A Sicherung zur Verteilung der Systemspannung in einer Brandmelderzentrale.\nDie Sicherungsplatine verfügt über eine Betriebs-LED pro Sicherungsabgang. Zusätzlich ist die Störung einer beliebigen Sicherung auf einen potentialfreien Wechslerkontakt (30V/1A DC) herausgeführt. Montage in der BMA mittels Hutschienenadapter.\nGesamtbelastbarkeit der Sicherungsplatine: 24V/5A\n\nLieferumfang:\n1x Sicherungsplatine 5-fach\n1x Verbindungskabel Einspeisung 24V | <div> 1x Sicherungsplatine 5-fach</div><div> 1x Verbindungskabel Einspeisung 24V</div> | <p> Sicherungsplatine zur Verteilung der Systemspannung in einer Brandmelderzentrale</p>
DE6:RJ45-Adapter | RJ45 Adapter Hutschiene BMZ | Brandmeldesysteme | RJ45 Adapter | <p> RJ45 Kupplung in Reiheneinbauger&auml;t (REG)-Adapter <strong>RJ45 Adapter</strong>&nbsp;f&uuml;r die Montage auf einer Hutschiene der Zentralenr&uuml;ckwand der Brandmelderzentrale. Eine Seite der Kupplung dient zum Anschluss der Feldinstallation, die andere Seite dient als Verbindung zum RJ45 Anschluss auf dem Bedienteil der FS20.</p> | RJ45 Kupplung für Brandmelderzentrale, RJ45-Adapter | RJ45 Kupplung in Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Montage auf einer Hutschiene der Zentralenrückwand der Brandmelderzentrale. Eine Seite der Kupplung dient zum Anschluss der Feldinstallation, die andere Seite dient als Verbindung zum RJ45 Anschluss auf dem Bedienteil der Brandmelderzentrale.\n\nLieferumfang:\n1x RJ45 Kupplung C6/E FTP 180°\n1x REG-Adapter RJ45 Modulaufnahme, Metall\n1x RJ45 Patchkabel C.5e PVC 1,5m grau | <div> 1x RJ45 Keystone Kupplung C6/E FTP 180&deg;</div><div> 1x REG-Adapter Keystone, Metall</div><div> 1x RJ45 Patchkabel C.5e PVC 1,5m grau</div> | <p> RJ45 Kupplung f&uuml;r Brandmelderzentrale</p>
P55802-Y156-A452 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 500 DP ELEC | Managementsysteme | CCA-500-ELEC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y108-A500 | Desigo CC Funktionserw. Kompaktlizenz Elektro | Managementsysteme | CCA-CMPT-ELEC-U | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54594-P110-A100-D | Desigo CC Process Data Collector (PDC) | Managementsysteme | CCA-AP-PDC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54594-P107-A300-D | Desigo CC Lizenzerweiterung (IT) bis zu 5 Hosts | Managementsysteme | CCA-ITM-5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
6FL7807-8AG | SIPORT Basis Lizenz LAN | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT | <div> SIPORT-Basislizenz LAN einschlie&szlig;lich:</div><ul> <li> SSL/TLS 1.2-Verschl&uuml;sselung f&uuml;r IT-Sicherheit</li> <li> 1 Bedienplatz mit SIPORT- und Kernel-Funktionalit&auml;t</li> <li> 1.000 Personen</li> <li> 100 Datenpunkte</li> <li> 200 Raumzonen</li> <li> unbegrenzte Zutrittsprofile pro System</li> <li> 32 Zutrittsprofile pro Person</li> <li> 8 UBI-Ports</li> <li> 1x gleichzeitige Sitzung f&uuml;r Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail</li> <li> LAN Dongle</li></ul> | SIPORT Basis Lizenz LAN | Basislizenz LAN für Zutrittskontrollsystem einschließlich:\n- SSL/TLS 1.2-Verschlüsselung für IT-Sicherheit\n- 1 Bedienplatz mit Zutrittskontrollsystem- und Kernel-Funktionalität\n- 1.000 Personen\n- 100 Datenpunkte\n- 200 Raumzonen\n- unbegrenzte Zutrittsprofile pro System\n- 32 Zutrittsprofile pro Person\n- 8 UBI-Ports\n- 1x gleichzeitige Sitzung für Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail\n- LAN Dongle | <p> 1x Basislizenz LAN</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
GBI:MS2DL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Ger&auml;telizenz <strong>1 MON SSA+SUR Video Advanced Ger&auml;telizenz</strong>&nbsp;f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 1 MON SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Monatliche Zukaufoption Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Advanced</p>
GBI:MS-TRA-DL | Video Transact Gerätelizenz | Videosysteme | Gerätelizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video -&nbsp;Video Transact&nbsp; Ger&auml;telizenz</strong></p><div> <div> Die <strong>Video Transact Ger&auml;telizenz</strong> erm&ouml;glicht die Anbindung eines Ger&auml;tes an das Video-Management-System Siveillance Video.</div> <div> Dies kann zum Beispiel ein Kassensystems, ein Scanner, ein Geldautomat oder ein &auml;hnlich Systeme sein.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eckdaten:</strong></div> <ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz pro Ger&auml;t</li> </ul> <div> &nbsp;</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Video Transact Gerätelizenz | Video Transact Gerätelizenz für das Video-Management-System\n\nGerätelizenz zur Anbindung eines Gerätes an das Video-Management-System, zum Beispiel eines Kassensystems, eines Scanners, eines Geldautomaten oder ähnliche Systeme.\n\nEckdaten:\nEine Gerätelizenz pro Gerät\n | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Video Transact Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-RC-UP | Smart Remote Client - Upgrade | Videosysteme | ET-RC-UP | <div> <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Remote Client - Upgrade</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das <strong>Smart Remote Client - Upgrade</strong> wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Remote Client - Upgrade | Remote Client - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Remote Client - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt.\n | <p> 1x Siveillance Video - Smart Remote Client</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
V54534-H100-A100 | Wand-/Decken-Unterputzset für Körperschallmelder | Einbruchmeldesysteme | GMXW0 | <div> Das Wandeinbauset <strong>GMXW0</strong> ist ein Montagesatz mit Polystyrol-Form, der in den noch feuchten Beton eingesetzt wird. Die Polystyrol-Form ist auf einer Metallr&uuml;ckplatte mit Gewindebohrl&ouml;chern f&uuml;r die K&ouml;rperschallmelder GM7xx angebracht. Sobald der Beton getrocknet ist, kann das Polystyrol entfernt werden, um die eingelassene Dose freizulegen. Es bietet Platz, um einen K&ouml;rperschallmelder GM7xx in der Wand oder der Decke zu montieren und die notwendigen Kabel vom und zum Melder zu verlegen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></div><ul> <li> Abmessungen Polystyrol-Modul (HxBxT):&nbsp; 150 x 50 x 150 mm</li> <li> Abmessungen Metall-Platte (HxBxT): 90 x 6 x 220 mm</li> <li> Gewicht: 1,16 kg</li> <li> Schutzart: IP51&nbsp;</li> <li> Tragkraft Abdeckplatte: 25 kg</li></ul> | Wand-/Decken-Unterputzset für Körperschallmelder, GMXW0 | Wand-/Decken-Unterputzset bestehend aus einer Metallrückplatte mit Gewindebohrlöchern zur Montage eines Körperschallmelders und einer darauf angebrachten Polystyrol-Form zum Einsatz in feuchten Beton. Nach Trocknung des Betons und Entfernung des Polystyrols bietet die freigelegte Dose Platz für den Körperschallmelder und die notwendigen Kabel vom und zum Melder.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Abmessungen Polystyrol-Modul (HxBxT): 150 x 50 x 150 mm\n- Abmessungen Metall-Platte (HxBxT): 90 x 6 x 220 mm\n- Gewicht: 1,16 kg\n- Schutzart: IP51 \n- Tragkraft Abdeckplatte: 25 kg | <p> 1x&nbsp;Wand-/Decken-Unterputzset&nbsp;GMXW0</p> | <p> Wand-/Decken-Unterputzset f&uuml;r K&ouml;rperschallmelder</p>
GBI:ET-CR | Smart Control Room | Videosysteme | ET-CR | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Das&nbsp;<strong>Smart Control Room&nbsp;</strong>Software Paket bietet folgende Features:</div> <ul> <li> Alarm Pop-up Fenster</li> <li> Videomatrix Funktionen</li> <li> Flexibles Benutzerinterface</li> <li> Multimonitor - Multiscreen Konfiguration</li> <li> Externe Video Client Steuerung</li> <li> Status Informationsanzeige</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room | Software Paket Control Room für das Video-Management-System.\n\nFeatures:\n- Alarm Pop-up Fenster\n- Videomatrix Funktionen\n- Flexibles Benutzerinterface\n- Multimonitor - Multiscreen Konfiguration\n- Externe Video Client Steuerung\n- Status Informationsanzeige | <p> 1x Siveillance Video -<strong>&nbsp;</strong>Smart Control Room</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-CRPRIME-UP | Smart Control Room Prime - Upgrade | Videosysteme | ET-CRPRIME-UP | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room Prime - Upgrade</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> Das <strong>Smart Control Room Prime - Upgrade</strong> wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room Prime - Upgrade | Control Room Prime - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Control Room Prime - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt. | <p> 1x Siveillance Video - Smart Control Room Prime - Upgrade</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
L54585-L600-A1 | SiVideo-Support vor Ort | Videosysteme | Onsite VMS-Support | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>SiVideo-Support vor Ort.</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>SiVideo-Support vor Ort </strong>zur Erbringung von unterst&uuml;tzenden Leistungen f&uuml;r das&nbsp;Video-Management-System Siveillance Video in den Liegenschaften eines Kunden bei einem Kunden vor Ort.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, SiVideo-Support vor Ort | Support des Video-Management-Systems vor Ort.\n\nErbringung von unterstützenden Leistungen für das Video-Management-System in den Liegenschaften eines Kunden bei einem Kunden vor Ort. | <p> 1x Siveillance Video -<strong>&nbsp;</strong>SiVideo-Support vor Ort</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MSADL10A | Video ACM 1 Türlizenz | Videosysteme | MSADL10A | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Video ACM 1 T&uuml;rlizenz</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Siveillance <strong>Video ACM 1 T&uuml;rlizenz</strong> erm&ouml;glicht die &Uuml;berwachung der T&uuml;ren eines an das Video-Management-System angebundenen Zutrittskontroll-Systems.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eckdaten:</strong></div><ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz pro &uuml;berwachte T&uuml;r.</li></ul> | Siveillance Video Pro, Video ACM 1 Türlizenz | Video ACM Türlizenz für das Video-Management-System.\n\nTürlizenz zur Überwachung der Türen eines an das Video-Management-System angebundenen Zutrittskontroll-Systems.\n\nEckdaten:\nEine Gerätelizenz pro überwachte Tür | <p> 1x&nbsp;Video ACM 1 T&uuml;rlizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS50-SIPORT-P | Video Core SIPORT-Plug-In | Videosysteme | MS50-SIPORT-P | <div> Video-Management-System Siveillance Video Core - <strong>Video Core SIPORT-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Core SIPORT Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SIPORT-System mit dem Siveillance Video Core System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SIPORT</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SIPORT-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SIPORT, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core, Video Core SIPORT-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video -&nbsp;Video Core SIPORT-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
P54594-P425-A100-D | SiVideo Core SiIntr Pro-Adv Plug-In | Videosysteme | SiIntr Plug-In | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video Core - <strong>SiVideo Core SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das <strong>SiVideo Core SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong> ist eine professionelle und gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme, welche die Funktionen der Siveillance Intrusion PRO / ADV in Siveillance Video transparent abbildet.</div> <div> <div> Zustands&auml;nderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gem&auml;ss Zugriffsrechten in der Managementeinheit von Siveillance Video verf&uuml;gbar und k&ouml;nnen somit standardm&auml;&szlig;ig in die Alarm und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.</div> <div> Die Dialogfunktion und die Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen erm&ouml;glichen die Umsetzung effektiver Perimeterschutzl&ouml;sungen.</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern</li> <li> funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lagepl&auml;nen und Karten&nbsp;</li> <li> farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung</li> </ul> <p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p> <ul> <li> PRO-400-C Einbruchmeldezentrale</li> <li> ADV-200-C Einbruchmeldezentrale</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core, SiVideo Core SiIntr Pro-Adv Plug-In | Video IMT-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video IMT-Plug-In ist eine gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme zur transparenten Abbildung der Funktionen des Einbruchmeldesystems im Video-Management-System.\nZustandsänderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gemäss Zugriffsrechten in der Managementeinheit des Video-Management-Systems verfügbar und können in die Alarm- und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.\n\nEigenschaften:\n- tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern\n- funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lageplänen und Karten\n- farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung\n- Dialogfunktion und Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video Core -&nbsp;SiVideo Core SiIntr Pro-Adv Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
V24243-Z4028-A2 | Bedienteil | Einbruchmeldesysteme | P10 | <p> Das Zusatzbedienteil <strong>P10 </strong>bietet 10 frei programmierbare Direktzugriffstasten mit eigenen Beschriftungsfeldern. Zusammen mit den frei konfigurierbaren 2-farbigen LEDs f&uuml;r die Zustandsanzeige hat der Benutzer jederzeit ein H&ouml;chstma&szlig; an &Uuml;bersicht. Ideal f&uuml;r die t&auml;gliche Bedienung. Der Anschluss des Bedienteils an die Einbruchmeldezentrale erfolgen &uuml;ber den Zentralenbus.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 10 programmierbare Funktionstasten mit je 2-farbigen LEDs</li> <li> 10 Beschriftungsfelder</li> <li> Mehrfarbige LEDs (rot / gelb), permanent oder blinkend</li> <li> Nutzung als autonomes Bedienteil oder zusammen mit einem Komfort-Bedienteil</li> <li> Mehrere Ger&auml;te &ouml;rtlich unabh&auml;ngig einsetzbar</li> <li> Je ein physikalischer Ein- und Ausgang im Bedienteil</li> <li> Eingebauter Summer mit einstellbarer Lautst&auml;rke</li> <li> Als Auf- oder Unterputz-Version erh&auml;ltlich</li></ul> | Zusatzbedienteil, freiprogrammierbare Tasten und LEDs, VdS; P10 | Zusatzbedienteil mit 10 frei programmierbaren Direktzugriffstasten mit Beschriftungsfeldern sowie frei konfigurierbaren 2-farbigen LEDs für die Zustandsanzeige. Der Anschluss des Bedienteils an die Einbruchmeldezentrale erfolgt über den Zentralenbus.\n\nMerkmale:\n- 10 programmierbare Funktionstasten mit je 2-farbigen LEDs\n- 10 Beschriftungsfelder\n- Mehrfarbige LEDs (rot / gelb), permanent oder blinkend\n- Nutzung als autonomes Bedienteil oder zusammen mit einem Komfort-Bedienteil\n- Mehrere Geräte örtlich unabhängig einsetzbar\n- Je ein physikalischer Ein- und Ausgang im Bedienteil\n- Eingebauter Summer mit einstellbarer Lautstärke\n- Aufputz-Montage\n- Optional: Unterputz-Zubehör \n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion | <p> 1 St&uuml;ck Zusatzbedienteil im Aufputzgeh&auml;use</p> | <p> Erg&auml;nzung der Standardbedienung von Siveillance Intrusion PRO / ADV</p>
JRM:500126 | Lüfter LLG 1 als Einzellieferung | Brandmeldesysteme | LLG 1 | <p> Der L&uuml;fter&nbsp;<strong>LLG 1&nbsp;</strong>dient in den freigegebenen Brandschutz-Verteilern f&uuml;r bessere Durchl&uuml;ftung und Ableitung von W&auml;rmepolstern.<br /> Der Aussenl&uuml;fter zum Einbau in die Brandschutz-Verteiler ist f&uuml;r Funktionserhalt 30 Minuten geeignet - im Sinne E30 Feuerwiderstand 30 Minuten - F30.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong>:</p><ul> <li> L&uuml;fter kann jeder Zeit nachger&uuml;stet werden</li> <li> Montage auf Geh&auml;usedecke m&ouml;glich</li></ul><p> Die Geh&auml;usezulassung ist in der Ger&auml;tezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale enthalten.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> zur Einzellieferung, z.B. f&uuml;r verschlei&szlig;bedingten Tausch oder Ersatz.</p> | Lüfter für F30 Brandschutz-Verteiler, LLG 1 | In Verbindung mit Brandschutz-Verteiler F30 geprüfter Aussenlüfter F30 zum Abführen der Verlustleistung, geeignet zum Einbau in Brandschutz-Verteiler F30 für Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30 Feuerwiderstand 30 Minuten - F30. Die Prüfung basiert auf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.\n\nTechnische Daten:\n- Anschluss: 230 V AC\n- Aussenmaß: 120 x 155 195 mm \n- überspannunsggeschützt durch Impedanzschutz\n- Leistung: 15 W\n- Volumenstrom: 165 m3/h\n- Geräusch: 65 dB\n- Gehäuse und Flügelrad aus Metall\n- Gewicht: 1,5 kg\n\nDie Gehäusezulassung ist in der Gerätezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale enthalten.\n\nAnmerkung:\nzur Einzellieferung, z.B. für verschleißbedingten Tausch oder Ersatz. | <p> 1x L&uuml;fter</p> | <p> Gepr&uuml;fter L&uuml;fter f&uuml;r freigegebene Brandschutz-Verteiler f&uuml;r bessere Durchl&uuml;ftung und Abf&uuml;hrung von W&auml;rmepolster</p>
V24243-Z4055-A1 | IR3 Busanschluss PDM | Einbruchmeldesysteme | IR3 N-BUS Plug-In | <div> Das <strong>IR3</strong> ist ein Plug-In BUS-Modul welches direkt in den PDM Magic Bewegungsmelder installiert wird. Das Modul erm&ouml;glicht es den Melder direkt mit dem N-BUS zu verbinden.</div><div> Es verf&uuml;gt &uuml;ber 3 Eing&auml;nge (Alarm, Sabotage, Abdeck&uuml;berwachung) und 2 Ausg&auml;nge (Gehtest und Scharf).</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Spannungsversorgung: 9-16 VDC</li> <li> Stromaufnahme: 5mA (15 VDC)</li> <li> Kompatibilit&auml;t: PDM-I(XD) 12 / 18 (T)</li></ul> | Plug-In Modul für PDM Bewegungsmelder des Typs I12 / I18, IR3 N-BUS Plug-In | Das Plug-In Modul wird direkt in einem Bewegungsmelder installiert.\nEs verfügt über 3 Eingänge (Alarm, Sabotage, Abdeckschutz) und 2 Ausgänge (Test und Scharf). Es ermöglicht einen direkten Anschluss des Melders an den Feld-BUS. | <p> 1x&nbsp;IR3 N-BUS Plug-In</p> | <p> Plug-In Modul f&uuml;r&nbsp;PDM Bewegungsmelder des Typs I12 / I18</p>
V24243-Z4056-A1 | GM7 Busanschluss KSM | Einbruchmeldesysteme | GM7 N-BUS Plug-In | <div> Das <strong>GM7</strong> ist ein Plug-In BUS-Modul welches direkt in den GM7x K&ouml;rperschallmelder installiert wird. Das Modul erm&ouml;glicht es den Melder direkt mit dem N-BUS zu verbinden.</div><div> Es verf&uuml;gt &uuml;ber 2 Eing&auml;nge (Alarm, Sabotage) und 2 Ausg&auml;nge (Gehtest und Remote).</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Spannungsversorgung: 9-16 VDC</li> <li> Stromaufnahme: 5mA (15 VDC)</li> <li> Kompatibilit&auml;t: GM730 / GM775</li></ul> | Plug-In Modul für GM7xx Körperschallmelder des Typs GM730 / GM775, GM7 N-BUS Plug-In | Das Plug-In Modul wird direkt in einem Körperschallmelder installiert.\nEs verfügt über 2 Eingänge (Alarm, Sabotage) und 2 Ausgänge (Gehtest und Remote). Es ermöglicht einen direkten Anschluss des Melders an den Feld-BUS. | <p> 1x GM7 N-BUS Plug-IN</p> | <p> Plug-In Modul f&uuml;r GM7xx K&ouml;rperschallmelder des Typs GM730 / GM775</p>
P54592-P121-A1 | Siveillance Control Client Plus | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Siveillance Control Bedienplatz Plus&nbsp;bestehend aus:<br /> Siveillance Control Bedienplatz und Multi-View Grafik und Video. Bedienplatz, Doppelmonitorbetrieb mit 2 Full-HD Monitoren, Grafikdarstellung der Single-View-Perspektive, 1+3 und 1+5 Perspektiven f&uuml;r flexible Darstellung von Grafiken, Alarmsequenzen oder Videos.</p> | Gefahrenmanagementsystem, Siveillance Control Bedienplatz Plus | Gefahrenmanagementsystem, Bedienplatz Erweiterung:\nGefahrenmanagementsystem Bedienplatz mit Multi-View Grafik und Video.\nDoppelmonitorbetrieb mit 2 Full-HD Monitoren, Grafikdarstellung in der Single-View-Perspektive, 1+3 und 1+5 Perspektiven für flexible Darstellung von Grafiken, Alarmsequenzen oder Videos. | <p> 1x Siveillance Control Bedienplatz Plus</p> | <p> Gefahrenmanagementsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
RVM:NOVIGO_LFP1 | LFP1 Transp. f. Verwst. 1Novigo Schrank | Sprachalarmsysteme | RVM:NOVIGO_LFP1 | <div> Die Transportpauschale beinhaltet den Transport f&uuml;r einen Novigo Zentralenschrank auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverst&auml;rker getrennt auf 2. Palette im 2-Mann Handling frei Verwendungsstelle, bis zu einem Gesamtgewicht beider Paletten von max. 500kg.&nbsp;Unter Beachtung der &ouml;rtlichen Gegebenheiten wird der Schrank mit geeigneten Hilfsmitteln eingebracht (Treppensteiger bis 300kg). Die veranschlagte Einbringungszeit betr&auml;gt 35 Minuten. Der Pauschalpreis beinhaltet eine Tagesterminzustellung im Bereich 8-17 Uhr MO-FR, sowie eine telefonische Avisierung.</div> | Transportpauschale frei Verwendungsstelle für 1 Systemschrank Siemens Novigo 40/42HE | Die Transportpauschale muss den Transport für einen Zentralenschrank auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverstärker getrennt auf 2. Palette im 2-Mann Handling frei Verwendungsstelle beinhalten. Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten muss der Schrank mit geeigneten Hilfsmitteln eingebracht werden (Treppensteiger bis 300kg). Die veranschlagte Einbringungszeit soll 35 Minuten betragen. Der Pauschalpreis muss eine Tagesterminzustellung im Bereich 8-17 Uhr MO-FR, sowie eine telefonische Avisierung beinhalten. | <p> 1 Transportpauschale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2749W | RS485-Baustein (1 Port Hutsch.) | Sprachalarmsysteme | PN2009-A1 | <p> Baugruppe zum externen Anschluss von RS485 Komponenten an das Sprachalarmsystem Novigo 19 Zoll. Bestandteil der EN54-16 Zulassung, 35 mm Hutschienenmontage zum Einbau in einen Systemschrank.</p><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 1 RS485 Port</div><div> &bull; Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung</div><div> &bull; geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang</div><div> &bull;&nbsp;galvanisch getrennter analog&nbsp;Audio-Eingang und -Ausgang</div><div> &bull; &Uuml;berwachung der 24V DC Leitung auf Erdschluss</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, RS485-Baustein PN2009-A1 | Die Baugruppe muss zum externen Anschluss von RS485 Komponenten an das Sprachalarmsystem geeignet sein. Sie muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein und zur Montage auf einer 35mm Hutschiene geeignet sein.\n\nSie muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 1 RS485 Port\n• Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung\n• geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang\n• galvanisch getrennter analog Audio-Eingang und -Ausgang\n• Überwachung der 24V DC Leitung auf Erdschluss\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Interface</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2730 | FU 30.00 PRO GPS-Empfänger | Sprachalarmsysteme | PCA2020-A1 | <p> GPS Empf&auml;nger FU 30.00 PRO zum Betrieb mit der Hauptuhr SC 95.47 PRO PCA2016-A1, Wandgeh&auml;use mit Montagehaltern.</p> | Siemens Novigo, FU 30.00 PRO GPS-Empfänger PCA2020-A1 | Der GPS Empfänger muss zum Betrieb mit der angebotenen Hauptuhr geeignet sein und ein Wandgehäuse mit Montagehaltern besitzen. | <p> 1 GPS Empf&auml;nger</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
GBI:14263 | Spiralschutzschlauch 0,5M | Einbruchmeldesysteme | Spiralschlauch | <div> Der Spiralschutzschlauch bietet mechanischen Schutz f&uuml;r Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung von festen auf bewegliche Bauteile, wie z. B. T&uuml;ren und Tore.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften Spiralschutzschlauch:</strong></div><ul> <li> Durchmesser: innen/aussen 10/7 mm</li> <li> L&auml;nge: 500 mm</li> <li> Material: Rostfreies Metall, PVC-ummantelt</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Zur Beachtung:</strong></div> <div> F&uuml;r die Installation des&nbsp;Spiralschutzschlauches werden optional erh&auml;ltliche Befestigungskappen ben&ouml;tigt.</div></div><p> &nbsp;</p> | Spiralschutzschlauch zur Kabelverlegung | Der Spiralschutzschlauch bietet mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung von festen auf bewegliche Bauteile, wie z. B. Türen und Tore.\nDie Auslieferung erfolgt ohne Montagematerial.\n\nEigenschaften Spiralschutzschlauch:\n- Durchmesser: innen/aussen 10/7 mm\n- Länge: 500 mm\n- Material: Rostfreies Metall, PVC-ummantelt | <p> 1x Spiralschutzschlauch 0,5M</p> | <p> Mechanischer Schutz f&uuml;r Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung auf beweglichen Geb&auml;udeteilen, wie z. B. T&uuml;ren und Tore</p>
V24244-Z4022-A18 | Kabelübergangs-Set, weiß | Einbruchmeldesysteme | M20-45-21 | <p> Das Kabel&uuml;bergangs-Set <strong>M20-45-21</strong> bietet mechanischen Schutz f&uuml;r Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung von festen auf bewegliche Geb&auml;udeteile, wie z. B. T&uuml;ren und Fenstern. Mit dem Kabel&uuml;bergangs-Set k&ouml;nnen auch bauseits bereits vorhandene T&uuml;ren oder Fenster leicht nachger&uuml;stet werden.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><p> Spiralschutzschlauch:</p><ul> <li> Durchmesser: innen/aussen 10/7 mm</li> <li> L&auml;nge: 500 mm</li> <li> Material: Rostfreies Metall, PVC-ummantelt</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li></ul><p> Befestigungskappen:</p><ul> <li> Kunststoff</li></ul> | Kabelübergangs-Set, M20-45-21 | Das Kabelübergangs-Set bietet mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen bei der Kabelverlegung von festen auf bewegliche Gebäudeteile, wie z. B. Türen und Fenstern.\nNachrüstung von bauseits bereits vorhandene Türen oder Fenstern möglich.\n\nEigenschaften:\n\nSpiralschutzschlauch:\n- Durchmesser: innen/aussen 10/7 mm\n- Länge: 500 mm\n- Material: Rostfreies Metall, PVC-ummantelt\n- Farbe: weiß\n\nBefestigungskappen:\n- Kunststoff | <p> 1x Kabel&uuml;bergangs-Set, wei&szlig;</p> | <p> Kabelverlegung von festen auf bewegliche Geb&auml;udeteile, wie z. B. T&uuml;ren und Fenster</p>
ZNX:AUS:UPTIMEE | Uptime Essential | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Uptime Essential - LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entst&ouml;rung rund um die Uhr (24/7) bietet der AN eine automatisierte und proaktive &Uuml;berwachungsfunktion an, mit der er die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeins&auml;tze eigenst&auml;ndig aussteuert.</div><div> Die Anlage soll &uuml;ber eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv &uuml;berwacht werden.</div><div> St&ouml;rmeldungen sollen dabei automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Ma&szlig;nahmenplans bearbeitet und verfolgt werden.</div><div> Die M&ouml;glichkeit Remote Services f&uuml;r Diagnose und Entst&ouml;rung sowie Bedienerunterst&uuml;tzung in Anspruch zu nehmen, unterst&uuml;tzt und entlastet den AG bei Teilaufgaben im t&auml;glichen Betrieb seiner Anlage.</div><div> &nbsp;</div><div> Das Serviceangebot soll aus den folgenden Bestandteilen bestehen:</div><div> - Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen</div><div> - Remote Monitoring zur proakiven &Uuml;berwachung mittels SW Agent, in Echtzeit werden relevante Events- und Performance - Daten aus der Kundenanlage gesammelt und automatisiert &uuml;bertragen</div><div> - Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports</div><div> - Bearbeiten und Verfolgen von St&ouml;rungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von T&auml;tigkeiten und Ma&szlig;nahmen im Ticketing-System</div><div> - Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionspl&auml;nen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)</div><div> - Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail</div><div> - Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets</div><div> - Bereitstellen eines Standard Report und Durchf&uuml;hrung eines Service Review mit dem Kunden</div><div> - Remote Services unterst&uuml;tzen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entst&ouml;rung und Remote Bedienerunterst&ouml;rung</div><div> &nbsp;</div><div> Folgende &Uuml;berwachungsfunktionen f&uuml;r die Kundenanlage sind einzurichten:</div><div> - Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher</div><div> - &Uuml;berwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation</div> | Überwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs, Uptime Essential | Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entstörung rund um die Uhr (24/7) bietet der AN eine automatisierte und proaktive Überwachungsfunktion an, mit der er die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeinsätze eigenständig aussteuert.\nDie Anlage soll über eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv überwacht werden.\nStörmeldungen sollen dabei automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Maßnahmenplans bearbeitet und verfolgt werden.\nDie Möglichkeit Remote Services für Diagnose und Entstörung sowie Bedienerunterstützung in Anspruch zu nehmen, unterstützt und entlastet den AG bei Teilaufgaben im täglichen Betrieb seiner Anlage.\n\nDas Serviceangebot soll aus den folgenden Bestandteilen bestehen:\n- Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen\n- Remote Monitoring zur proakiven Überwachung mittels SW Agent, in Echtzeit werden relevante Events- und Performance - Daten aus der Kundenanlage gesammelt und automatisiert übertragen\n- Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports\n- Bearbeiten und Verfolgen von Störungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von Tätigkeiten und Maßnahmen im Ticketing-System\n- Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionsplänen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)\n- Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail\n- Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets\n- Bereitstellen eines Standard Report und Durchführung eines Service Review mit dem Kunden\n- Remote Services unterstützen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entstörung und Remote Bedienerunterstörung\n\nFolgende Überwachungsfunktionen für die Kundenanlage sind einzurichten:\n- Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher\n- Überwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation | <p> LV-Text Uptime Essential</p> | <p> <strong>Digitaler Service Uptime Essential</strong><br /> &Uuml;berwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs</p>
ZNX:AUS:PERF_OPTI | Performance Optimizer | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>Performance Optimizer - LV Text:</strong></p><div> Umsetzung der Optimierungsma&szlig;nahmen aus den Handlungsempfehlungen des Einregulierungs- und Langzeitmonitoring &uuml;ber Fernzugriff auf die Geb&auml;udeautomation, bestehend aus:</div><div> - Telefonische oder Online-Abstimmung mit dem Kunden bez&uuml;glich einer m&ouml;glichen Umsetzung der erarbeiteten Handlungsempfehlungen</div><div> - Umsetzung von Optimierungsma&szlig;nahmen per Fernzugang auf die Geb&auml;udeautomation nach Kundenfreigabe</div><div> - Erweiterung &bdquo;Monitoring Dokumentation&quot; mit Status der umzusetzenden bzw. umgesetzten Ma&szlig;nahmen</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung wird remote mit einem Fernzugang erbracht.</div><div> Die Leistung umfasst die ausgeschriebene Anzahl von &uuml;berwachten Datenpunkten.</div><div> &nbsp;</div><div> Bereitstellung als Servicevereinbarung.</div> | Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen, Performance Optimizer | Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen aus den Handlungsempfehlungen des Einregulierungs- und Langzeitmonitoring über Fernzugriff auf die Gebäudeautomation, bestehend aus:\n- Telefonische oder Online-Abstimmung mit dem Kunden bezüglich einer möglichen Umsetzung der erarbeiteten Handlungsempfehlungen\n- Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen per Fernzugang auf die Gebäudeautomation nach Kundenfreigabe\n- Erweiterung „Monitoring Dokumentation" mit Status der umzusetzenden bzw. umgesetzten Maßnahmen\n\nDie Leistung wird remote mit einem Fernzugang erbracht.\nDie Leistung umfasst die ausgeschriebene Anzahl von überwachten Datenpunkten.\n\nBereitstellung als Servicevereinbarung. | <p> LV Text&nbsp;Performance Optimizer</p> | <div> <strong>Digitaler Service Performance Optimizer&nbsp;</strong></div><div> Umsetzung der Optimierungsma&szlig;nahmen</div>
ZNX:AUS:PERF_OBS | Performance Observer | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Performance Observer - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das technische Anlagen-Monitoring (AMon) gem&auml;&szlig; VDI 6041 dient der kontinuierlichen Erfassung, Langzeitspeicherung und vollautomatisierten Datenanalyse von relevanten Betriebszust&auml;nden und Prozessgr&ouml;&szlig;en geb&auml;udetechnischer Anlagen und bildet die Grundlage f&uuml;r eine systematische Funktionspr&uuml;fung und - &uuml;berwachung sowie der Betriebsoptimierung.</div><div> AMon ist ein Instrument der Qualit&auml;tssicherung und schafft die Transparenz, den Betrieb der technischen Anlagen wirtschaftlich, energieeffizient sowie funktions- und bedarfsgerecht zu gestalten und die geforderten Komfortbedingungen f&uuml;r die Nutzer einzuhalten.</div><div> Das AMon erg&auml;nzt das vorhandene St&ouml;rmelde- und Alarmierungssystem der Geb&auml;udeautomation um eine neue Nutzerapplikation, die Ineffizienzen im normalen Anlagenbetrieb aufdeckt, die von St&ouml;r- und Almmeldungen nicht erfasst werden.</div><div> Der Betrieb von Heizungs-, L&uuml;ftungs- und K&auml;lteanlagen und BHKWs wird mit Hilfe von definierten &Uuml;berwachungsregeln permanent &uuml;berwacht und mit definierten Sollzust&auml;nden &uuml;berpr&uuml;ft.</div><div> Auftretende Abweichungen (Regelverletzungen) und Anomalien werden dem Benutzer angezeigt und alarmiert.</div><div> F&uuml;r eine detaillierte Analyse steht ein Dashboard zur Verf&uuml;gung mit grafischen Darstellungen und Kenngr&ouml;&szlig;en.</div><div> &nbsp;</div><div> Anomalien im Anlagenbetrieb werden automatisch erkannt und dem Nutzer in einer &uuml;bersichtlichen Benutzeroberfl&auml;che mit Zugriffsverwaltung zur Verf&uuml;gung gestellt:</div><div> - Gliederung nach HLK-Anlagenstruktur und den zugeordneten Anlagenkomponenten</div><div> - &Uuml;bersichtliches Dashboard mit Anzeige der aktiven Regeln pro Anlage, deren Gesamtbewertung (Regel verletzt/Regel eingehalten) sowie Zeitraum, Dauer und H&auml;ufigkeit der Regelverletzung und deren Maximalwerte</div><div> - Detaillierte Darstellung des Werteverlaufes im Falle einer Regelverletzung</div><div> - Vorbereitete Erl&auml;uterung zur &Uuml;berwachungsregel und den m&ouml;glichen Ursachen der Regelverletzung</div><div> &nbsp;</div><div> F&uuml;r kritische Regelverletzungen kann eine Alarmierungsfunktion (Mail) eingerichtet werden.</div><div> Die Anlagendaten werden f&uuml;r mindestens 5 Jahre gespeichert.</div><div> Die technische Grundlage ist ein datenbankgest&uuml;tztes Monitoring-System als eigenst&auml;ndiges System mit permanenter Datenverbindung zur Geb&auml;udeautomation und automatisierter Daten&uuml;bertragung.</div><div> F&uuml;r den liegenschafts&uuml;bergreifenden Betrieb ist das AMon-System als moderne Cloud- Anwendung mit sicherer IT-Verbindung aufzubauen.</div><div> Aktuellste Anforderungen an die Datensicherheit sind hinsichtlich Verwendung VPN, Zugriffschutz und Verschl&uuml;sselung (min. 128Bit Verschl&uuml;sselung) unbedingt zu erf&uuml;llen und nachzuweisen.</div><div> &nbsp;</div><div> Das AMon-System stellt zwei Anwendungen zur Verf&uuml;gung:</div><div> 1. ein inbetriebnahme-bereites L&ouml;sungspaket mit umfangreicher L&ouml;sungsbibliothek an &Uuml;berwachungsregeln f&uuml;r Heizung, L&uuml;ftung, Klima, K&auml;lte, BHKW</div><div> 2. ein Regeleditor zur Erstellung projektspezifischer &Uuml;berwachungsregeln</div><div> &nbsp;</div><div> Das AMon-System wird als Software as a Service im Rahmen einer Servicevereinbarung genutzt.</div><div> Die Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte f&uuml;r Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die t&auml;gliche Datensicherung, die regelm&auml;&szlig;ige &Uuml;berpr&uuml;fung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.</div> | Technische Anlagen-Monitoring (AMon) gemäß VDI 6041, Performance Observer | Das technische Anlagen-Monitoring (AMon) gemäß VDI 6041 dient der kontinuierlichen Erfassung, Langzeitspeicherung und vollautomatisierten Datenanalyse von relevanten Betriebszuständen und Prozessgrößen gebäudetechnischer Anlagen und bildet die Grundlage für eine systematische Funktionsprüfung und - überwachung sowie der Betriebsoptimierung.\nAMon ist ein Instrument der Qualitätssicherung und schafft die Transparenz, den Betrieb der technischen Anlagen wirtschaftlich, energieeffizient sowie funktions- und bedarfsgerecht zu gestalten und die geforderten Komfortbedingungen für die Nutzer einzuhalten.\nDas AMon ergänzt das vorhandene Störmelde- und Alarmierungssystem der Gebäudeautomation um eine neue Nutzerapplikation, die Ineffizienzen im normalen Anlagenbetrieb aufdeckt, die von Stör- und Almmeldungen nicht erfasst werden.\nDer Betrieb von Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen und BHKWs wird mit Hilfe von definierten Überwachungsregeln permanent überwacht und mit definierten Sollzuständen überprüft.\nAuftretende Abweichungen (Regelverletzungen) und Anomalien werden dem Benutzer angezeigt und alarmiert.\nFür eine detaillierte Analyse steht ein Dashboard zur Verfügung mit grafischen Darstellungen und Kenngrößen.\n\nAnomalien im Anlagenbetrieb werden automatisch erkannt und dem Nutzer in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche mit Zugriffsverwaltung zur Verfügung gestellt:\n- Gliederung nach HLK-Anlagenstruktur und den zugeordneten Anlagenkomponenten\n- Übersichtliches Dashboard mit Anzeige der aktiven Regeln pro Anlage, deren Gesamtbewertung (Regel verletzt/Regel eingehalten) sowie Zeitraum, Dauer und Häufigkeit der Regelverletzung und deren Maximalwerte\n- Detaillierte Darstellung des Werteverlaufes im Falle einer Regelverletzung\n- Vorbereitete Erläuterung zur Überwachungsregel und den möglichen Ursachen der Regelverletzung\n\nFür kritische Regelverletzungen kann eine Alarmierungsfunktion (Mail) eingerichtet werden.\nDie Anlagendaten werden für mindestens 5 Jahre gespeichert.\nDie technische Grundlage ist ein datenbankgestütztes Monitoring-System als eigenständiges System mit permanenter Datenverbindung zur Gebäudeautomation und automatisierter Datenübertragung.\nFür den liegenschaftsübergreifenden Betrieb ist das AMon-System als moderne Cloud- Anwendung mit sicherer IT-Verbindung aufzubauen.\nAktuellste Anforderungen an die Datensicherheit sind hinsichtlich Verwendung VPN, Zugriffschutz und Verschlüsselung (min. 128Bit Verschlüsselung) unbedingt zu erfüllen und nachzuweisen.\n\nDas AMon-System stellt zwei Anwendungen zur Verfügung:\n1. ein inbetriebnahme-bereites Lösungspaket mit umfangreicher Lösungsbibliothek an Überwachungsregeln für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, BHKW\n2. ein Regeleditor zur Erstellung projektspezifischer Überwachungsregeln\n\nDas AMon-System wird als Software as a Service im Rahmen einer Servicevereinbarung genutzt.\nDie Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte für Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die tägliche Datensicherung, die regelmäßige Überprüfung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.\n | <p> LV Text Performance Observer</p> | <div> <strong>Digitaler Service Performance Observer</strong></div><div> Technische Anlagen-Monitoring (AMon) gem&auml;&szlig; VDI 6041</div>
ZNX:AUS:DMA | Digital Monitoring Assistance | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Digital Monitoring Assistance - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entst&ouml;rung rund um die Uhr (24/7) stellt der AN eine automatisierte und proaktive &Uuml;berwachungsfunktion zur Verf&uuml;gung, mit der die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeins&auml;tze eigenst&auml;ndig ausgesteuert werden.</div><div> Mit dem Service k&ouml;nnen Anlagen der Geb&auml;udeautomation, der Sicherheitstechnik, der Brandmeldetechnik sowie Netzwerkteilnehmer &uuml;berwacht werden.</div><div> Die Anlage wird &uuml;ber eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv &uuml;berwacht.</div><div> St&ouml;rmeldungen werden automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Ma&szlig;nahmenplans bearbeitet und verfolgt.</div><div> Remote Services f&uuml;r Diagnose, Entst&ouml;rung und Bedienerunterst&uuml;tzung werden zur Verf&uuml;gung gestellt.</div><div> &nbsp;</div><div> Das Serviceangebot besteht aus folgende Bestandteilen:</div><div> - Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen</div><div> - Remote Monitoring zur proaktiven &Uuml;berwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Events- und Performance - Daten gesammelt und automatisiert &uuml;bertragen</div><div> - Proaktive &Uuml;berwachung von Datenpunkten</div><div> - Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports</div><div> - Bearbeiten und Verfolgen von St&ouml;rungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von T&auml;tigkeiten und Ma&szlig;nahmen im Ticketing-System</div><div> - Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionspl&auml;nen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)</div><div> - Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail</div><div> - Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets</div><div> - Bereitstellen eines Standard Reports und Durchf&uuml;hrung eines Service Review mit dem Kunden</div><div> - Remote Services unterst&uuml;tzen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entst&ouml;rung und Remote Bedienerunterst&uuml;tzung</div><div> &nbsp;</div><div> Folgende &Uuml;berwachungsfunktionen f&uuml;r die Kundenanlage sind einzurichten:</div><div> - Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher</div><div> - &Uuml;berwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation</div><div> - ausgew&auml;hlte St&ouml;rungen und Alarme der Controller aus dem Gewerk Geb&auml;udeautomation</div><div> - ausgew&auml;hlte St&ouml;rungen und Alarme der Controller aus dem Gewerk Sicherheitstechnik</div><div> - ausgew&auml;hlte Statusmeldungen der Netzwerkhardware</div><div> &nbsp;</div><div> Im Falle von St&ouml;rungen werden Servicepartner (auch 3rd Party) gem&auml;&szlig; eines zuvor definierten Reaktionsplans automatisiert ausgesteuert.</div> | Proaktive Überwachungsfunktion (24/7), Digital Monitoring Assistance | Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entstörung rund um die Uhr (24/7) stellt der AN eine automatisierte und proaktive Überwachungsfunktion zur Verfügung, mit der die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeinsätze eigenständig ausgesteuert werden.\nMit dem Service können Anlagen der Gebäudeautomation, der Sicherheitstechnik, der Brandmeldetechnik sowie Netzwerkteilnehmer überwacht werden.\nDie Anlage wird über eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv überwacht.\nStörmeldungen werden automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Maßnahmenplans bearbeitet und verfolgt.\nRemote Services für Diagnose, Entstörung und Bedienerunterstützung werden zur Verfügung gestellt.\n\nDas Serviceangebot besteht aus folgende Bestandteilen:\n- Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen\n- Remote Monitoring zur proaktiven Überwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Events- und Performance - Daten gesammelt und automatisiert übertragen\n- Proaktive Überwachung von Datenpunkten\n- Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports\n- Bearbeiten und Verfolgen von Störungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von Tätigkeiten und Maßnahmen im Ticketing-System\n- Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionsplänen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)\n- Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail\n- Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets\n- Bereitstellen eines Standard Reports und Durchführung eines Service Review mit dem Kunden\n- Remote Services unterstützen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entstörung und Remote Bedienerunterstützung\n\nFolgende Überwachungsfunktionen für die Kundenanlage sind einzurichten:\n- Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher\n- Überwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation\n- ausgewählte Störungen und Alarme der Controller aus dem Gewerk Gebäudeautomation\n- ausgewählte Störungen und Alarme der Controller aus dem Gewerk Sicherheitstechnik\n- ausgewählte Statusmeldungen der Netzwerkhardware\n\nIm Falle von Störungen werden Servicepartner (auch 3rd Party) gemäß eines zuvor definierten Reaktionsplans automatisiert ausgesteuert. | <p> LV Text Digital Monitoring Assistance</p> | <div> <strong>Digitaler Service Digital Monitoring Assistance</strong></div><div> Proaktive &Uuml;berwachungsfunktion (24/7)</div>
ZNX:AUS:REMOTEE | Remote Essential | Service | LV-Text | <div> <strong>Remote Essential - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Der AN unterst&uuml;tzt auf Wunsch den Kunden bei Fragen und Problemen bez&uuml;glich Bedienung und Betrieb sowie bei St&ouml;rungen des geb&auml;udetechnischen Systems mit Hilfe einer Remote Verbindung von montags bis freitags zwischen 07.00 und 17.00 Uhr.</div><div> Feiertage am f&uuml;r den Kunden zust&auml;ndigen Standort des AN sind keine Servicezeiten.</div><div> Zur Ausf&uuml;hrung dieser Leistung h&auml;lt der AN geeignetes Fachpersonal in angemessenem Umfang vor.</div><div> Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der AN keine &Uuml;berwachung der aufgeschalteten geb&auml;udetechnischen Systeme vornimmt und auch keine St&ouml;rungs- oder Alarmmeldungen dieser Systeme erfasst.</div><div> Der AN wird ausschlie&szlig;lich auf Anfrage des Kunden &uuml;ber die Hotline t&auml;tig.</div><div> Die Hotline ist zu den Servicezeiten erreichbar und koordiniert die Anfrage des Kunden zu den entsprechenden Kompetenz-Centern.</div><div> Der AN f&uuml;hrt ein Protokoll der bearbeiteten Hotline-Anrufe.</div><div> Die Verg&uuml;tung f&uuml;r alle erbrachten Leistungen erfolgt nach Zeit und Aufwand.</div> | Fernaufschaltung im Störungsfall, Remote Essential | Der AN unterstützt auf Wunsch den Kunden bei Fragen und Problemen bezüglich Bedienung und Betrieb sowie bei Störungen des gebäudetechnischen Systems mit Hilfe einer Remote Verbindung von montags bis freitags zwischen 07.00 und 17.00 Uhr.\nFeiertage am für den Kunden zuständigen Standort des AN sind keine Servicezeiten.\nZur Ausführung dieser Leistung hält der AN geeignetes Fachpersonal in angemessenem Umfang vor.\nKlarstellend wird darauf hingewiesen, dass der AN keine Überwachung der aufgeschalteten gebäudetechnischen Systeme vornimmt und auch keine Störungs- oder Alarmmeldungen dieser Systeme erfasst.\nDer AN wird ausschließlich auf Anfrage des Kunden über die Hotline tätig.\nDie Hotline ist zu den Servicezeiten erreichbar und koordiniert die Anfrage des Kunden zu den entsprechenden Kompetenz-Centern.\nDer AN führt ein Protokoll der bearbeiteten Hotline-Anrufe.\nDie Vergütung für alle erbrachten Leistungen erfolgt nach Zeit und Aufwand. | <p> LV Text Remote Essential</p> | <div> <strong>Digitaler Service Remote Essential</strong></div><div> Fernaufschaltung im St&ouml;rungsfall</div>
V24243-Z4054-A1 | SMD Sicherung, Nano2, 5 A | Einbruchmeldesysteme | SMD-5A | <div> Die Sicherungen <strong>SMD-5A</strong>&nbsp; dienen zur Absicherung von Komponenten in den Zentralen&nbsp; der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV.</div><div> &nbsp;</div><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><div> <ul> <li> Bauform: SMD Sicherung, Nano2</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm</li> <li> Strom: 5 A, tr&auml;ge</li> </ul></div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Kompatibel mit Intrusion PRO/ADV Einbruchmeldesystemen (PS5, F4, Batteriesicherung)</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 St&uuml;ck</div><div> &nbsp;</div> | SMD Sicherung, Nano2, SMD-5A | Die SMD Sicherung dient zur Absicherung von Komponenten in der Zentrale des Einbruchmeldesystems.\n\nEigenschaften:\n- Bauform: SMD Sicherung, Nano2\n- Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm\n- Strom: 5 A, träge\n\nLieferumfang:\nDie Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 Stück | <p> 1x VE SMD-5A (VE = 25 St&uuml;ck)</p> | <p> SMD-Sicherungen f&uuml;r Komponenten in den Zentralen der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV&nbsp;</p>
RGQ:FAT-G_FBF/R | FAT/FBF-Kombination mit Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FAT-G_FBF/R | <div> Die Kombination <strong>FAT-G FBF/R</strong> mit VdS-Anerkennung, bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, ist zum Einbau in ein geeignetes Geh&auml;use vorgesehen. Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des FAT-G ohne vorherige Programmierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Grafikdisplay. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Tool kann &uuml;ber die USB-Schnittstelle eine Fehlerdiagnose durchgef&uuml;hrt werden. Der Redundanzbetrieb wird durch ein im Lieferumfang enthaltenes Zentralenmodul erm&ouml;glicht.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Display: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen</li> <li> Zeilen pro Meldung: 3</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus BMZ</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 231 x 340 x 60 mm</li> <li> Gewicht: 3,2 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafikdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld, FAT-G FBF/R | VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen. Ein geeignetes zur Montage benötigtes Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten. Fehlerdiagnose über die USB-Schnittstelle mittels im Lieferumfang enthaltenem Software-Tool. Lieferung inklusive Zentralenmodul zur redundanten Anschaltung an eine BMZ.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- Abmessungen (B x H x T): 231 x 340 x 60 mm\n- Gewicht: 3,2 kg\n- VdS-Anerkennung: Ja | <div> 1x Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafikdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld, inkl. Redundanzmodul</div> | <p> Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafikdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld zum Einsatz in Brandmeldesystemen</p>
RGQ:FIP/G/R | FW-Informationspanel FIP-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIP/G/R | <div> Das Feuerwehr-Informationspanel <strong>FIP/G/R</strong> ist zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40) vorgesehen.<br /> Es besteht aus einem feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichteten Geh&auml;use aus Stahlblech, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb sowie einer VdS-anerkannten Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661 mit Grafikanzeige.<br /> In der T&uuml;r des Geh&auml;uses befinden sich zwei Sichtscheiben, die den Blick auf das Informationspanel und das Grafikdisplay auch bei geschlossenen T&uuml;ren erm&ouml;glichen.<br /> Die T&uuml;r des Geh&auml;uses ist mit einem Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders ausgestattet.</div><div> Die Kabeleinf&uuml;hrung in das Geh&auml;use ist von oben, von unten und durch die R&uuml;ckwand m&ouml;glich.</div><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Display: LCD-Grafikanzeige, 6x20 Zeichen</li> <li> Zeilen je Meldung: 3</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 260 x 360 x 75 mm</li> <li> Gewicht: 6,5 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Feuerwehr-Informationspanel, FIP/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb sowie einer VdS-anerkannten aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige.\nKabeleinführung von oben, von unten und durch die Rückwand des Gehäuses möglich.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Grafikanzeige, 6x20 Zeichen\n- Zeilen je Meldung: 3\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: ja\n\nTechnische Daten Gehäuse:\n- Abmessungen (B x H x T): 260 x 360 x 75 mm\n- Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Gehäusefarbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Gewicht: 6,5 kg\n- Schutzart: IP40 | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Feuerwehr-Informationspanel FIP/G/R</p> | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage im Innenbereich&nbsp;</p>
S54400-C33-A7 | BMZ, 2 Loops/P, Comfortgehäuse, 2 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FC2020-AE 2L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2020-AE&nbsp;2L/P</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber 2 LED Anzeigen, bestehend aus 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> Im Gegensatz zur FC2020-EZ hat die Zentrale ein gr&ouml;&szlig;eres Geh&auml;use mit mehr Einbauoptionen, eine gr&ouml;&szlig;ere Stromversorgung (150 statt 70 W) mit h&ouml;herer max. Batteriekapazit&auml;t (27 statt 12 Ah) und 2 LED Anzeigen statt einer.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 2 FDnet-Loops mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel,&nbsp;Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 252 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar - bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern m&ouml;glich</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm&nbsp;oder&nbsp;Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> 48 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder Ausschaltung des Alarms. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzusatz LED-Anzeigegruppe (intern) FCM2007-A1</li> <li> <div> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</div> </li> <li> <div> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</div> </li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension. FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2 Loops P, 2 LED Anzeigen, Gehäuse Comfort, FC2020-AE 2L/P | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels eines FDnet-Bausteines möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zur Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welches auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- 2 integrierte LED Anzeigen, bestehend aus 48-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften: \n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD):\n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- ...Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 1 überwachte Steuerlinie 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 48 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr- Bedienfeldes, -Schlüsseldepot, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern\n- Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-AE Standard ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und 2 LED-Anzeigen im Geh&auml;use Comfort, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
S54400-C33-A3 | BMZ, 2 Loops/P, Standardgehäuse, 1 LED-Anzeige | Brandmeldesysteme | FC2020-EZ 2L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2020-EZ 2L/P</strong> verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> Sie verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber eine LED Anzeige, bestehend aus 24 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 2 FDnet-Loops&nbsp;mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 252 einzeln adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> 24 Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe im Alarm oder Alarmausschaltung. Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 70 W-Stromversorgung</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 12 Ah</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1 (&uuml;ber Zusatzgeh&auml;use Standard leer FH2002-A1)</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1 (&uuml;ber Zusatzgeh&auml;use Standard FH2002-A1 und Comfort FH2003-A1)</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1 und (12 V, 12 Ah, VdS) FA2004-A1</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2 Loops P, 1 LED-Anzeige, Gehäuse Standard, FC2020-EZ 2L/P | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien gemäß EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zur Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welches auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- Integrierte LED-Anzeige, bestehend aus 24-Anzeigegruppen mit je einer roten und einer gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuer-Ein- oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 1 überwachte Steuerlinie 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 24 LED Anzeigegruppen mit je einer gelben und roten LED\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr-Bedienfeldes, -Schlüsseldepots, -Freischaltelementes und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern. Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal). Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- 1 Netzstromversorgungseinheit mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße: (H x B x T) 398 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-EZ 2L/P Standard ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und einer LED-Anzeige, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
S54400-C36-A1 | BMZ, Modular/P, Largegehäuse | Brandmeldesysteme | FC2060-AA P | <p> Die modulare Brandmelderzentrale<strong> FC2060-AA P&nbsp;</strong>verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familien S-LINE und C-LINE sowie der Melderserien MS7, MS9 und SIGMACON.<br /> Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 1512 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 1512 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Modular erweiterbar auf bis zu max. 28 FDnet-Loops / 56 Stiche</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Leitungsl&auml;nge bis zu 3.300 m pro Loop mit Standard-Brandmeldekabel und&nbsp;Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30</li> <li> Linienstrom max. 1,5 A</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar</li> <li> bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> bis zu 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> Stromversorgung 150 W, kaskadierbar</li> <li> Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 45 Ah</li></ul><p> <strong>Ein-/Ausg&auml;nge</strong></p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 2 &uuml;berwachte Hornausg&auml;nge 24V / 1A</li> <li> 12 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> <strong>Kartenhalter mit 5 Steckpl&auml;tzen f&uuml;r den modularen Ausbau mit</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Linienkarte (FDnet) mit je 4 Loops und bis zu 252 adressierbaren Sinteso-Buselementen</li> <li> Linienkarte (Grenzwerttechnik) mit je 8 Stichen</li> <li> I/O-Karte, mit 12 programmierbaren Ein-/Ausg&auml;ngen</li> <li> Modular erweiterbar auf bis zu max. 28 FDnet-Loops / 56 Stiche</li></ul><p> <strong>Optionale Erweiterungen</strong></p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Linienkarte (FDnet) FCL2001-A1</li> <li> Linienkarte (kollektiv) FCL2002-A1</li> <li> I/O-Karte programmierbar FCI2008-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 45 Ah, VdS) FA2007-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 zur Freischaltung der Funktion SintesoView. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 zur Freischaltung der Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li> <li> Produkt&ndash;Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der in der Brandmelderzentrale verwendeten Stoffe</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmeldezentrale, Modular/P, Largegehäuse, FC2060-AA P | Die modulare Brandmelderzentrale verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder sowie Brandmelder in Grenzwerttechnik.\nDie Zentrale lässt sich im FCnet/SAFEDLINK mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.\n\nEigenschaften:\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - max. 126 adressierbare Buselemente je Loop\n - max. 1512 einzeln adressierte Melder\n - max. 1512 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n - Stromversorgung der Stockwerkterminals und Signalgeber über FDnet\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - Leitungslänge mit Standard-Brandmeldekabel und Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 bis zu 3.300 m pro Loop\n - Für die Stromversorgung einer ausreichenden Anzahl von adressierbaren, loopgespeisten Signalgebern auf dem Loop, muss ein Linienstrom von min. 1,5A zur Verfügung gestellt werden können, so dass bis zu 252 Signalgeber pro Loop möglich sind.\n- Kartenhalter mit 5 Steckplätzen für den modularen Ausbau mit:\n - Linienkarte (FDnet; FDnet, P) mit je 4 Loops und bis zu 252 adressierbaren Buselementen\n - Linienkarte (Grenzwerttechnik) mit je 8 Stichen\n - I/O-Karte, mit 12 programmierbaren Ein-/Ausgängen \n - modular erweiterbar auf bis zu max. 28 FDnet-Loops / 56 Stiche\n- Zentrale als Standalone-Version oder vernetzt einsetzbar\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- hohe Funktionssicherheit und Systemverfügbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale\n- ereignisabhängige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit\n- flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik\n- Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden\n- integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gemäß EN54\n- Stromversorgung 150 W, kaskadierbar\n- Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über ein Software-Tool zur abgesetzten Bedienung\n- Unterstützung der Funktion „Turbo-Isolator“ zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR gewährleistet\n- alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss überwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zusätzlich auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht\n- max. Batteriekapazität 2 x 45 Ah\n- Ein-/Ausgänge:\n - 1 Relaisausgang für Alarm 30V / 1A,\n - 1 Relaisausgang für Störung 30V / 1A,\n - 1 überwachter Alarmausgang 24V / 0,3A, \n - 1 überwachter Störungsausgang 24V / 0,3A,\n - 2 überwachte Hornausgänge 24V / 1A,\n - 12 konfigurierbare Ein-/Ausgänge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-geschützt.\n\nOptionale Erweiterungen:\n- Feuerwehrperipheriemodul\n- Loop-Erweiterung (FDnet; FDnet P)\n- Linienkarte (FDnet)\n- Linienkarte (kollektiv)\n- I/O-Karte programmierbar\n- Vernetzungsmodul (SAFEDLINK)\n- RS232-Modul (isoliert)\n- RS485-Modul (isoliert)\n- Ereignisdrucker\n- Bedienzusätze LED-Anzeigegruppen (intern)\n- Stromversorgungs-Set (150 W)\n- Batterien (12 V, 45 Ah, VdS), Anm.: Batterien mit höherer Ah-Zahl können über optionale Leergehäuse verwendet werden\n- Schlüsselschalter-Set\n- Lizenzschlüssel L1 zur Freischaltung der Funktion einer Software-Applikation, welche das Bedienfeld der Station emuliert. Somit können mit der Software-Applikation die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch über einen PC bedient werden\n- Lizenzschlüssel L2 zur Freischaltung der Datenübertragung zum GMA-Manager. Zusätzlich beinhaltet der Lizenzschlüssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschlüssels L1, da grundsätzlich nur ein Lizenzschlüssel pro Zentrale installiert werden kann\n- Produkt–Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der in der Brandmelderzentrale verwendeten Stoffe\n\nZusätzlich ist pro Zentrale ein Länderkit (DE) zu bestellen.\nEs beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset für DE, Sicherungen, Abschlusswiderstände, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen. | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Modulare Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung zum Anschluss von bis zu 1512 Sinteso Buselementen</p>
RGQ:FIZA4LED144 | FW-Informationszentrale A4 mit FAT-T / 144 LEDs | Brandmeldesysteme | FIZ-A4/T/LED144 | <div> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle<strong> FIZ-A4/T/LED144</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 mit LCD-Textdisplay (4x20 Zeichen) sowie einem integrierten Laufkartendepot mit 144 Indikator-LEDs zur Einzelidentifizierung der Feuerwehr-Laufkarten. Die Ansteuerung LEDs erfolgt &uuml;ber Systembus aus dem Feuerwehranzeigetableau (FAT).</div><div> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar.</div><div> Bel&uuml;ftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.</div><div> &nbsp;</div><div> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten, rechts und R&uuml;ckwand</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></div><ul> <li> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;144 Karten</li></ul> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A4/T/LED144 | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle FIZ-A4/T/LED144 zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 mit LCD-Textdisplay (4x20 Zeichen) sowie einem integrierten Laufkartendepot mit 144 Indikator-LEDs zur Einzelidentifizierung der Feuerwehr-Laufkarten. Ansteuerung LEDs über Systembus aus dem Feuerwehranzeigetableau (FAT).\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten, rechts und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Querformat: 144 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Laufkartenmagazin&nbsp;FIZ-A4/T/LED144</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RGQ:PAT1 | Parallel-Anzeigetableau 1 | Brandmeldesysteme | PAT1 | <p> Das Parallel-Anzeigetableau <strong>PAT1 </strong>zur Montage auf Putz im Innenbereich dient zur einheitlichen Anzeige der Betriebszust&auml;nde einer Gefahrenmeldeanlage (GMA). Der Datenaustausch mit der GMA erfolgt &uuml;ber eine serielle Schnittstelle, sodass die Daten wie Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt &uuml;bernommen werden k&ouml;nnen. Die Anzeige der Texte von Alarmen, St&ouml;rungen oder Abschaltungen erfolgt &uuml;ber ein LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen. Ein Zusatztext einer Meldung kann in voller L&auml;nge dargestellt werden. Zur Bedienung ist das Anzeigetableau mit einer Folientastatur ausgestattet. Eine Kaskadierung mehrerer Anzeigetableaus ist m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 232 x 262 x 55 mm</li> <li> Anzeige: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen</li> <li> Bedienung: Folientastatur</li> <li> Betriebsspannung: 10 bis 30 V</li> <li> Material Geh&auml;use: Aluminium (natur matt)</li></ul> | Parallel-Anzeigetableau für Gefahrenmeldeanlagen, PAT1 | Parallel-Anzeigetableau zur Montage auf Putz im Innenbereich zur Anzeige der Betriebszustände einer Gefahrenmeldeanlage (GMA), ausgestattet mit Folientastatur zur Bedienung und LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen zur Anzeige der Texte von Alarmen, Störungen oder Abschaltungen. Anzeige eines Zusatztextes einer Meldung in voller Länge möglich.\nDatenaustausch mit GMA über serielle Schnittstelle ermöglicht direkte Übernahme von Daten wie Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext.\nKaskadierung mehrerer Anzeigetableaus möglich.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 232 x 262 x 55 mm\n- Anzeige: Grafikdisplay, 6x20 Zeichen\n- Bedienung: Folientastatur\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Material Gehäuse: Aluminium (natur matt) | <p> 1x Parallel-Anzeigetableau&nbsp;PAT1</p> | <div> Parallel-Anzeigetableau zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden einer Gefahrenmeldeanlage</div>
RGQ:FAT/PAT-ZM | FAT/PAT Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FAT/PAT-ZM | <div> Das Redundanzmodul <strong>FAT/PAT-ZM</strong>&nbsp;ist ein Ringmodul zum Anschlu&szlig; an eine serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale (BMZ) bzw. Gefahrenmeldeanlage (GMA). Die 2 weiteren Schnittstellen des Moduls erm&ouml;glichen einen redundanten Ring.</div><div> Die von der BMZ gesendeten Meldungen (Alarme, St&ouml;rungen und Abschaltungen) werden vom ZM verarbeitet und in den Ring &uuml;bertragen.</div><div> Die Meldungen k&ouml;nnen an einem oder mehreren Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) oder auch an Parallel-Anzeigetableaus (PAT) angezeigt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessung (B x H x T): 134 x 41 x 119 mm</li> <li> Betriebsspannung: 10 bis 30 V</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Redundanzmodul zum Anschluß an eine serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale (BMZ), ZM | Redundanzmodul zum Anschluß an eine serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale (BMZ) bzw. \nGefahrenmeldeanlage (GMA) mit 2 weiteren Schnittstellen zur Bildung eines redundanten Ringes.\nMeldungen der BMZ(Alarme, Störungen und Abschaltungen) werden vom Zentralenmodul verarbeitet und in den Ring übertragen.\nAnzeige der Meldungen an einem oder mehreren Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) oder an Parallel-Anzeigetableaus (PAT) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Abmessung (B x H x T): 134 x 41 x 119 mm\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Redundanzmodul ZM</p> | <p> Redundanzmodul zum Anschlu&szlig; an eine serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale (BMZ)</p>
6FL7807-8CW | SIPORT Essential Upgrade zur Vollversion | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT Upgrade | <p> SIPORT Essential Upgrade zur Vollversion.</p> | SIPORT Essential Upgrade zur Vollversion | Zutrittskontrollsystem Essential Upgrade zur Vollversion. | <p> 1x&nbsp;SIPORT Essential Upgrade zur Vollversion</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
DE6:A11AF11001.11 | Compleo Wallbox Solo Advanced SAM | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation&nbsp;<strong>SOLO</strong>&nbsp;ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im (halb)&ouml;ffentlichen und privaten Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> 1 Ladepunkt mit max. 11 kW</li> <li> 1x Typ-2-Steckdose, inkl. Schiebedeckel</li> <li> Einhandbedienung</li> <li> Display 3,5 Zoll</li> <li> Eichrechtskonformes Laden mit Speicher-und Anzeigemodul</li> <li> MID konformer, sichtbarer Stromz&auml;hler</li> <li> RFID + NFC Funktionalit&auml;t</li> <li> Giro-e ready</li> <li> Vernetzungsf&auml;hig &uuml;ber OCPP 1.6 JSON &uuml;ber integriertes 4G-Modem oder 100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle</li> <li> Geh&auml;use aus thermoplastischem Kunststoff mit kratzfester Beschichtung</li> <li> RCD Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ-A + 6mA DC-Fehlerstromerkennung</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11</li> <li> H&ouml;chste Sicherheit durch hardware-redundante Abschaltung</li></ul> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Solo Advanced SAM | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im (halb)öffentlichen und privaten Bereich mit bis zu 11 kW. Die Ladestation kann mit Typ-2-Steckdose oder spiralisiertem Typ-2-Ladekabel gemäß IEC 62196 mit Parkposition ausgestattet werden. Die Eichrechtskonformität ist lokal und unabhängig vom Backend gewährleistet. Der Betreiber hat nicht die Pflicht, Daten zu speichern. Zählerwerte können direkt an der Wandladestation abgelesen werden. Sowohl kWh als auch Ladedauer sind eichrechtskonform abrechenbar. Die Ladestation ist CE-, RoHs und REACH-konform und KfW 440 förderfähig.\n\nMechanische Daten:\nWand- und Stelenmontage möglich. Geringes Gewicht, max. 8 kg, und geringe Tiefe, maximal 150 mm. Die Ladesteckdose bzw. Parkposition ist frontal auf der Wandladestation. Wetterfestes, kratzfestes und korrosionsbeständiges Gehäuse nach Schutzart IP54, mit mechanischer Schlagfestigkeit IK08 oder höher und in hochwertigem Design. Schrauben dürfen nicht sichtbar sein. Diebstahlschutz: Sicherheitsschraube vorhanden und optional betreiber-eigener Profilhalbzylinder verwendbar. Vandalismussicherer, automatisch schließender Steckdosenverschluss, z.B. Schiebedeckel.\n\nElektrische Daten:\n1- oder 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz mit 230/400 V, konfigurierbarer Eingangsstrom 6 A - 32 A, 50 Hz, für eine maximale Ladeleistung bis 11 kW. FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA zusammen mit 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert, alternativ FI-Schutzschalter Typ B. Welding Detection (Ladesteckdose führt bei Verschweißung des Ladekontakts keinen Strom). 3-poliger Leitungsschutzschalter integriert. Überspannungsschutz Typ 2+3 oder Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11, allpolig, kann in die Wandladestation integriert werden, dann Überspannungskategorie II, sonst Überspannungskategorie III. Die elektrischen Komponenten sind bei geöffnetem Gehäuse mit Berührungsschutz (IP20 oder höher) versehen. MID-konformer Smart Meter integriert.\n\nKonnektivität:\nDie Ladestation unterstützt OCPP 1.6 JSON und kann in alle damit kompatiblen Backends integriert werden. Integriertes LTE-Modem, Ethernetanschluss. NFC-Reader integriert (ISO 14443 A/B, ISO 18092, ECMA-340, ISO 15693). Ladestationscontroller mit hoher Rechenleistung integriert, der für die technologische Weiterentwicklung auf Softwareebene geeignet ist (beispielsweise mit Embedded Linux). Die Wandladestation kann in ein intelligentes Lastmanagement eingebunden werden. Beispielsweise kann die Leistung nach Vorgabe eines Energiemanagementsystems begrenzt werden. Kommunikation z.B. über Modbus.\n\nVerpackung:\nUmweltfreundliche Verpackung, möglichst wenig Verpackungsmaterial, kein Wegwerf-Plastik. Montagematerial und Betriebsanweisung beiliegend. Lagerungstemperatur zwischen -25°C und +80°C.\n\nInstallation:\nEinfache Installation mittels separatem Anschlussteil, das eine Anschlussmöglichkeit von oben, von unten und von hinten ermöglicht. Nachträgliches Upgrade auf eine höherwertige Variante möglich. Schmale Bauform ermöglicht eine platzsparende Installation von zwei Wand-Ladestation nebeneinander.\n\nBetrieb:\nBetriebstemperatur zwischen -25°C und +40°C. LED-Statusanzeige informiert über Bereitschaft, Ladevorgang und Fehler, optional Display. Ein Ladevorgang kann per RFID, Remote oder ggf. auch ohne Authentifizierung freigeschaltet werden. Optional ist eine Authentifizierung über Giro-e möglich. Ggf. Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung zur Vermeidung von Überhitzung. Möglichst geringer Service-Aufwand durch über das Backend wiedereinschaltbaren FI-Schalter mit automatischer Testfunktion. | <p> 1x Wandladestation&nbsp;SOLO mit Typ-2-Steckdose</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:ECarOC_BKP | eCar OC Betriebskostenpauschale | e-Mobility | eCar OC BKP | <div> Betriebskostenpauschale ab Beginn der kommerziellen Nutzung f&uuml;r den E-Car OC AG-Mandant incl.:</div><ul> <li> Bereitstellung der Charge Data Records (CDRs)&nbsp;</li> <li> Basis CPO Backend Hotline zu den &uuml;blichen Gesch&auml;ftszeiten</li></ul> | Betriebskostenpauschale, eCar OC BKP | Betriebskostenpauschale ab Beginn der kommerziellen Nutzung für den Mandanten incl.:\n- Bereitstellung der Charge Data Records (CDRs) \n- Basis CPO Backend Hotline zu den üblichen Geschäftszeiten | <p> eCar OC Betriebskostenpauschale</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BK_LAS | eCar OC Betriebskosten - 10 Ladesäulen | e-Mobility | eCar OC BK LAS | <p> Betriebskosten 10 Lades&auml;ulen f&uuml;r laufende Hotline Services, j&auml;hrlich</p> | Betriebskosten - 10 Ladesäulen, eCar OC BK LAS | Betriebskosten 10 Ladesäulen für laufende Hotline Services, jährlich | <p> Hotline Services&nbsp;Lades&auml;ulen, j&auml;hrlich</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_RFD_ER | eCar OC RFID-Freischaltung & Einrichtung | e-Mobility | eCar OC RFD ER | <p> Einmalige Freischaltung und Einrichtung von 10 Stk. RFID-Karten</p> | RFID-Einrichtung & Freischaltung, eCar OC RFD ER | Einmalige Freischaltung und Einrichtung von 10 Stk. RFID-Karten | <p> Freischaltung und Einrichtung RFID-Karten</p> | <div> e-Mobility Ladeinfrastruktur</div>
ZNX:ECarOC_RFD_AL | eCar OC RFID Authorisierung - Ladesäule | e-Mobility | eCar OC RFD AL | <p> Laufende Geb&uuml;hr f&uuml;r den RFID-Karten Einsatz Lades&auml;ule f&uuml;r 10 St&uuml;ck.</p> | RFID Authorisierung - Ladesäule, eCar OC RFD AL | Laufende Gebühr für den RFID-Karten Einsatz Ladesäule für 10 Stück. | <p> Geb&uuml;hr f&uuml;r RFID-Karten Einsatz Lades&auml;ule</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_ER_BKW | eCar OC Betriebskosten Erweiterung - 5 Wallboxen | e-Mobility | eCar OC ER BKW | <p> Betriebskosten Erweiterung bei zus&auml;tzlichen 5 Wallboxen f&uuml;r laufende Hotline Services, j&auml;hrlich</p> | Betriebskosten Erweiterung 5 Wallboxen, eCar OC ER BKW | Betriebskosten Erweiterung bei zusätzlichen 5 Wallboxen für laufende Hotline Services, jährlich | <p> Hotline Services zus&auml;tzliche Wallboxen, j&auml;hrlich</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_RFD_EW | eCar OC RFID Authorisierung - Erw. Wallbox 5 Stk | e-Mobility | eCar OC RFD EW | <p> Laufende Geb&uuml;hr f&uuml;r den RFID-Karten Einsatz Wallbox f&uuml;r weitere 5 St&uuml;ck.</p> | RFID Authorisierung - Erweiterung Wallbox 5 Stück, eCar OC RFD EW | Laufende Gebühr für den RFID-Karten Einsatz Wallbox für weitere 5 Stück. | <p> Geb&uuml;hr f&uuml;r weitere RFID-Karten Einsatz Wallbox</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_ROA_EIN | CPO-Roaming Ersteinrichtung (Hubject) | e-Mobility | eCar OC ROA EIN | <div> Ersteinrichtung der Roaming Plattform</div><div> F&uuml;r den Mandaten wird die Schnittstelle zur Roaming Plattform Hubject eingerichtet. &Uuml;ber die Schnittstelle erfolgt der Austausch von Geb&uuml;hrendetails f&uuml;r Abrechnungszwecke mit externen Dienstleistungsanbietern (Mobility Service Providern).&nbsp;</div> | Ersteinrichtung der Roaming Plattform, eCar OC ROA EIN | Ersteinrichtung der Roaming Plattform\nFür den Mandaten wird die Schnittstelle zur Roaming Plattform Hubject eingerichtet.\nÜber die Schnittstelle erfolgt der Austausch von Gebührendetails für Abrechnungszwecke mit externen Dienstleistungsanbietern (Mobility Service Providern). | <p> Ersteinrichtung der Roaming Plattform</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BEZ_D1L | Direktzahlung (AdHoc) - Betriebskosten | e-Mobility | eCar OC BEZ D1L | <p> J&auml;hrliche Betriebskosten f&uuml;r die Direktzahlung per Kreditkarte und/oder Paypal.</p> | Direktzahlung (AdHoc) - Betriebskosten, eCar OC BEZ D1L | Jährliche Betriebskosten für die Direktzahlung per Kreditkarte und/oder Paypal. | <p> &quot;Direktzahlung&quot; (AdHoc) - Betriebskosten</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BEZ_D2 | Bezahlfunktion "Giro-e Zahlung" (AdHoc) | e-Mobility | eCar OC BEZ D2 | <p> &Uuml;ber die Bezahlfunktion &quot;Giro-e Payment&quot; besteht die M&ouml;glichkeit, per EC-Karte zu bezahlen. Zur Umsetzung kommt die Standardkonfiguration der Anwendung. Der von Siemens standardm&auml;&szlig;ig genutzte Payment Provider ist die GLS Bank.</p> | Bezahlfunktion "Giro-e Zahlung" (AdHoc), eCar OC BEZ D2 | Über die Bezahlfunktion "Giro-e Payment" besteht die Möglichkeit, per EC-Karte zu bezahlen. Zur Umsetzung kommt die Standardkonfiguration der Anwendung. Der vom Lieferanten standardmäßig genutzte Payment Provider ist die GLS Bank. | <p> Bezahlfunktion &quot;Giro-e Zahlung&quot; (AdHoc)</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
DE6:A11AF12101.11 | Compleo Wallbox Solo Advanced Cable SAM | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation&nbsp;<strong>SOLO</strong>&nbsp;ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im (halb)&ouml;ffentlichen und privaten Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> 1 Ladepunkt mit max. 11 kW</li> <li> angeschlagenes Ladekabel Typ 2 (6,5 m)</li> <li> Einhandbedienung</li> <li> Display 3,5 Zoll</li> <li> Eichrechtskonformes Laden mit Speicher-und Anzeigemodul</li> <li> MID konformer, sichtbarer Stromz&auml;hler</li> <li> RFID + NFC Funktionalit&auml;t</li> <li> Giro-e ready</li> <li> Vernetzungsf&auml;hig &uuml;ber OCPP 1.6 JSON &uuml;ber integriertes 4G-Modem oder 100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle</li> <li> Geh&auml;use aus thermoplastischem Kunststoff mit kratzfester Beschichtung</li> <li> RCD Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ-A + 6 mA DC-Fehlerstromerkennung</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11</li> <li> H&ouml;chste Sicherheit durch hardware-redundante Abschaltung</li></ul> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Solo Advanced Cable SAM | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im (halb)öffentlichen und privaten Bereich mit bis zu 11 kW. Die Ladestation kann mit Typ-2-Steckdose oder spiralisiertem Typ-2-Ladekabel gemäß IEC 62196 mit Parkposition ausgestattet werden. Die Eichrechtskonformität ist lokal und unabhängig vom Backend gewährleistet. Der Betreiber hat nicht die Pflicht, Daten zu speichern. Zählerwerte können direkt an der Wandladestation abgelesen werden. Sowohl kWh als auch Ladedauer sind eichrechtskonform abrechenbar. Die Ladestation ist CE-, RoHs und REACH-konform und KfW 440 förderfähig.\n\nMechanische Daten:\nWand- und Stelenmontage möglich. Geringes Gewicht, max. 8 kg, und geringe Tiefe, maximal 150 mm. Die Ladesteckdose bzw. Parkposition ist frontal auf der Wandladestation. Wetterfestes, kratzfestes und korrosionsbeständiges Gehäuse nach Schutzart IP54, mit mechanischer Schlagfestigkeit IK08 oder höher und in hochwertigem Design. Schrauben dürfen nicht sichtbar sein. Diebstahlschutz: Sicherheitsschraube vorhanden und optional betreiber-eigener Profilhalbzylinder verwendbar. Vandalismussicherer, automatisch schließender Steckdosenverschluss, z.B. Schiebedeckel.\n\nElektrische Daten:\n1- oder 3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz mit 230/400 V, konfigurierbarer Eingangsstrom 6 A - 32 A, 50 Hz, für eine maximale Ladeleistung bis 11 kW. FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA zusammen mit 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert, alternativ FI-Schutzschalter Typ B. Welding Detection (Ladesteckdose führt bei Verschweißung des Ladekontakts keinen Strom). 3-poliger Leitungsschutzschalter integriert. Überspannungsschutz Typ 2+3 oder Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11, allpolig, kann in die Wandladestation integriert werden, dann Überspannungskategorie II, sonst Überspannungskategorie III. Die elektrischen Komponenten sind bei geöffnetem Gehäuse mit Berührungsschutz (IP20 oder höher) versehen. MID-konformer Smart Meter integriert.\n\nKonnektivität:\nDie Ladestation unterstützt OCPP 1.6 JSON und kann in alle damit kompatiblen Backends integriert werden. Integriertes LTE-Modem, Ethernetanschluss. NFC-Reader integriert (ISO 14443 A/B, ISO 18092, ECMA-340, ISO 15693). Ladestationscontroller mit hoher Rechenleistung integriert, der für die technologische Weiterentwicklung auf Softwareebene geeignet ist (beispielsweise mit Embedded Linux). Die Wandladestation kann in ein intelligentes Lastmanagement eingebunden werden. Beispielsweise kann die Leistung nach Vorgabe eines Energiemanagementsystems begrenzt werden. Kommunikation z.B. über Modbus.\n\nVerpackung:\nUmweltfreundliche Verpackung, möglichst wenig Verpackungsmaterial, kein Wegwerf-Plastik. Montagematerial und Betriebsanweisung beiliegend. Lagerungstemperatur zwischen -25°C und +80°C.\n\nInstallation:\nEinfache Installation mittels separatem Anschlussteil, das eine Anschlussmöglichkeit von oben, von unten und von hinten ermöglicht. Nachträgliches Upgrade auf eine höherwertige Variante möglich. Schmale Bauform ermöglicht eine platzsparende Installation von zwei Wand-Ladestation nebeneinander.\n\nBetrieb:\nBetriebstemperatur zwischen -25°C und +40°C. LED-Statusanzeige informiert über Bereitschaft, Ladevorgang und Fehler, optional Display. Ein Ladevorgang kann per RFID, Remote oder ggf. auch ohne Authentifizierung freigeschaltet werden. Optional ist eine Authentifizierung über Giro-e möglich. Ggf. Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung zur Vermeidung von Überhitzung. Möglichst geringer Service-Aufwand durch über das Backend wiedereinschaltbaren FI-Schalter mit automatischer Testfunktion. | <p> 1x Wandladestation&nbsp;SOLO mit Ladekabel</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
DE6:1387202 | Wallbox Amtron Professional+ PnC 22 C2 | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation (Wallbox) zur Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-&ouml;ffentlichen und &ouml;ffentlichen Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladung nach Mode 3 gem&auml;&szlig; IEC 61851-1</li> <li> Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2</li> <li> Kommunikation zum Fahrzeug gem&auml;&szlig; ISO 15118</li> <li> Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal</li> <li> MID-konformer Energiez&auml;hler, von au&szlig;en ablesbar</li> <li> Eichrechtskonform gem&auml;&szlig; Baumusterpr&uuml;fbescheinigung DE-20-M-PTB-0021</li> <li> Eichrechtskonforme Daten&uuml;bertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)</li> <li> Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld</li> <li> Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m)</li> <li> Integrierte Kabelaufh&auml;ngung</li> <li> Geh&auml;use aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 44</li> <li> Multifunktionstaster:<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en wieder einschalten<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en auf Funktion pr&uuml;fen</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Autorisierung</strong></div><ul> <li> Autostart (ohne Autorisierung)</li> <li> RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire</li> <li> &Uuml;ber ein Backend-System</li> <li> Plug and Charge:<br /> - Gem&auml;&szlig; ISO 15118<br /> - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten der Vernetzung</strong></div><ul> <li> Anbindung an ein Netzwerk &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li> <li> Vernetzung mehrerer Produkte &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System</strong></div><ul> <li> <div> &Uuml;ber integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig</div> </li> <li> <div> <div> Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten &uuml;ber eine SIM-Karte</div> </div> </li> <li> Unterst&uuml;tzung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zum lokalen Lastmanagement</strong></div><ul> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiez&auml;hlers vom Typ Siemens PAC2200</li> <li> Statisches Lastmanagement</li> <li> Dynamisches Lastmanagement f&uuml;r bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms bei ungleichm&auml;&szlig;iger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)</li> <li> Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiez&auml;hlers</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber Modbus TCP</li> <li> Dynamische Steuerung des Ladestroms &uuml;ber ein OCPP-System (Smart Charging)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Integrierte Schutzeinrichtungen</strong></div><ul> <li> Fehlerstromschutzschalter Typ A</li> <li> Leitungsschutzschalter</li> <li> DC-Fehlerstrom&uuml;berwachung &gt; 6 mA mit einem Ausl&ouml;severhalten nach IEC 62752</li></ul><p> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Im Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten.</p> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Amtron Professional+ PnC 22 C2 | Wandladestation (Wallbox) zur Montage in Innen- und Aussenbereichen für das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.\n\nEigenschaften:\n- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1\n- Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2\n- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118\n- Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal\n- MID-konformer Energiezähler, von außen ablesbar\n- Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021\n- Eichrechtskonforme Datenübertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)\n- Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld\n- Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m)\n- Integrierte Kabelaufhängung\n- Gehäuse aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 44\n- Multifunktionstaster:\n - Fehlerstromschutzschalter von außen wieder einschalten\n - Fehlerstromschutzschalter von außen auf Funktion prüfen\n\nMöglichkeiten zur Autorisierung:\n- RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire\n- Über ein Backend-System\n- Plug and Charge:\n - Gemäß ISO 15118\n - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)\n\nMöglichkeiten der Vernetzung:\n- Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45)\n- Vernetzung mehrerer Produkte über LAN / Ethernet (RJ45)\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System:\n- Über integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig\n- Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten über eine SIM-Karte\n- Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCPP 1.6j\n\nMöglichkeiten zum lokalen Lastmanagement:\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiezählers\n- Statisches Lastmanagement\n- Dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)\n- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)\n- Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS):\n- Über Modbus TCP\n- Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging)\n\nIntegrierte Schutzeinrichtungen:\n- Fehlerstromschutzschalter Typ A\n- Leitungsschutzschalter\n- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62752\n\nLieferumfang:\nIm Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten. | <p> 1x Wandladestation inkl.&nbsp;3 User RFID-Karten</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:SICHAD_HIGHEND | SiCharge D Schnellladesäule Highend DC | e-Mobility | SiCharge D Highend | <div> <strong>ARBEITSSATZ</strong></div><div> Die Schnelllades&auml;ule SiCharge D ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Innen- und Au&szlig;enbereich geeignet.</div><div> Die kompakte Bauform und die ben&ouml;tigte geringe Sockel-Grundfl&auml;che erm&ouml;glichen eine einfache und platzsparende Integration in die Umgebung.</div><div> Softwareupdates sind durch das Remotemanagement auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladeanschl&uuml;sse: siehe Ladeanschluss-Optionen</li> <li> User Interface: Status LED pro Ladeanschluss, 24-Zoll-Farb-Touchscreen</li> <li> Autorisierung und Zahlung: RFID, PIN-Code, QR-Code + Smartphone, Kreditkarte (optional)</li> <li> Remotemanagement: Fernzugriff, Over-the-Air-(OTA) Software-Updates, externes Lastmanagement &uuml;ber ModBus</li> <li> Netzwerkanbindung: Ethernet 10 / 100 Base; 2G; 3G; 4G (LTE)</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6J</li></ul><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Ladeanschluss-Optionen</strong></div><ul> <li> DC: 2 x CCS2 oder 1 x CCS2 und 1 x CHAdeMO 1.2</li> <li> AC: AC-Ladedose Typ 2 (mit Klappdeckel und Verriegelung), 22 kW inkl. RCD</li></ul><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Geh&auml;use: Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl, Anti-Graffiti-Lack</li> <li> Beschichtung: C4-M / C5-L</li> <li> Farbe: RAL 9006 &ndash; Wei&szlig;aluminium</li> <li> Schutzart: IP 54</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 2300 mm x 845 mm x 820 mm</li> <li> Sockel-Grundfl&auml;che (B x T): 680 x 620 mm</li> <li> Gewicht, je nach Konfiguration : 540 &ndash; 820 kg</li> <li> Elektrischer Schutz: &Uuml;berspannungsschutz, &Uuml;berspannungskategorie III</li> <li> Schlagfestigkeit: IK10 (einschlie&szlig;lich Bildschirm)</li> <li> Betriebstemperatur: &ndash; 25&hellip;+55 &deg;C&nbsp;(ohne Leistungsreduzierung bis zu +35 &deg;C)</li> <li> Relative Luftfeuchtigkeit: 5&hellip;95 %&nbsp;&nbsp;(nicht kondensierend)</li></ul> | Schnellladesäule Highend DC, SiCharge D Basis | c | <p> 1x Schnelllades&auml;ule<strong>&nbsp;</strong>SiCharge Highend DC</p> | <p> Schnelllades&auml;ule zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:VERS_MID_PS_PA | Wallbox VersiCharge MID PS PA, Ladesteckdose | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge</strong> <strong>MID PS PA</strong> mit Ladesteckdose ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Ger&auml;t)</li> <li> SIM-Karte: SIM-Karte durch Betreiber beigestellt</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID PS PA mit Ladesteckdose | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladesteckdose Typ 2, je maximal 22 kW, Parent-Gerät ohne SIM-Karte.\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Gerät)\n- SIM-Karte: SIM-Karte durch Betreiber beigestellt\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n - zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n - zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit VersiCharge MID PS PA</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
S54502-C150-A100 | ACC-AP SiPass integr. IP-Türcontroller | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IP-Türcontroller | <div> Der ACC-AP IP Door Controller wird zur Steuerung von bis zu zwei T&uuml;ren zusammen mit einem SiPass Integrated Access Control Systems eingesetzt. Der Controller kann f&uuml;r 1 oder 2 T&uuml;ren konfiguriert werden und kann mit bis zu 500.000 Karteninhabern programmiert werden.</div><div> &nbsp;</div> | ACC-AP SiPass integr. IP-Türcontroller | Der ACC-AP IP Door Controller wird zur Steuerung von bis zu zwei Türen zusammen mit einem SiPass Integrated Access Control Systems eingesetzt. Der Controller kann für 1 oder 2 Türen konfiguriert werden und kann mit bis zu 500.000 Karteninhabern programmiert werden.\n | <p> 1x ACC-AP SiPass integr. IP-T&uuml;rcontroller</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
WAS:01-10-9400 | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm | Brandmeldesysteme | AF3.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (3,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 3,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 3,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9420 | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm | Brandmeldesysteme | AF3.4 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (3,4 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm | Folie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 3.4 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 3,4 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9450 | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm | Brandmeldesysteme | AF4.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie&nbsp;dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (4,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 4,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 4,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9395 | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm | Brandmeldesysteme | AF-2.5 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (2,5 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 2,5 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 2,5 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9330 | Banderole für Ansaugreduzierungsfolie | Brandmeldesysteme | AF-BR | <p> Die Banderole dient zur Sicherung der Ansaugreduzierungsfolie gegen Abl&ouml;sung.</p> | Banderole für Ansaugreduzierungsfolie, AF-BR | Banderole zur Sicherung der Ansaugreduzierungsfolie gegen Ablösung, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck), Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaugreduzierungsfolie in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
RGQ:LSH-PZ | Leitersicherung / -halterung PZ | Brandmeldesysteme | LSH-PZ | <div> Die Leitersicherung / -halterung <strong>LSH-PZ</strong> zur Wandmontage dient der gesicherten, freih&auml;ngenden Verwahrung und Halterung einer Leiter f&uuml;r die Einsatzkr&auml;fte der Feuerwehr.</div><div> Sie ist &uuml;ber 4 Positionen in der Tiefe einstellbar und verf&uuml;gt &uuml;ber eine schwenkbare Verschlussklappe zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.<br /> Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Hinweisschild nach DIN 4066 &quot;Nur f&uuml;r Feuerwehr&quot;.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Farbe: feuerrot (RAL 3000)</li> <li> Gewicht: 4,0 kg</li> <li> Abmessung max. (B x H x T): 260 x 210 x 285 mm</li> <li> Abmessung min. (B x H x T): 260 x 210 x 210 mm</li> <li> max. Sprossenh&ouml;he: 90 mm</li> <li> max. Leitertiefe: 240 mm</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Hinweis:</strong></div><div> In Hygienebereichen sind Leitern freih&auml;ngend zu montieren, so dass eine vollst&auml;ndige Fu&szlig;bodenreinigung unterhalb der Leiter jederzeit m&ouml;glich ist.</div> | Leitersicherung / -halterung für Leitern für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, LSH-PZ | Leitersicherung / -halterung für die Wandmontage zur gesicherten, freihängenden Verwahrung und Halterung einer Leiter für die Einsatzkräfte der Feuerwehr.\nSie ist über 4 Positionen in der Tiefe einstellbar und verfügt über eine schwenkbare Verschlussklappe zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.\nDie Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Hinweisschild nach DIN 4066 "Nur für Feuerwehr".\n\nEigenschaften:\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Farbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Gewicht: 4,0 kg\n- Abmessung max. (B x H x T): 260 x 210 x 285 mm\n- Abmessung min. (B x H x T): 260 x 210 x 210 mm\n- max. Sprossenhöhe: 90 mm\n- max. Leitertiefe: 240 mm | <p> 1x Leitersicherung / -halterung LSH-PZ</p> | <p> Leitersicherung / -halterung f&uuml;r Leitern f&uuml;r die Einsatzkr&auml;fte der Feuerwehr</p>
ZNX:DS-HEALTHCHCK4 | Peripheral HealthCheck-40 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Peripheral HealthCheck-40</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte m&uuml;ssen, &uuml;ber einen frei w&auml;hlbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information &uuml;ber das Pr&uuml;fergebnis zur Funktionsf&auml;higkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsger&auml;te, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsm&ouml;glichkeiten eine Erh&ouml;hung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es m&uuml;ssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung &uuml;ber ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> | Zustandsüberprüfung der Peripherieelemente, Peripheral HealthCheck-40 | Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte müssen, über einen frei wählbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information über das Prüfergebnis zur Funktionsfähigkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsgeräte, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsmöglichkeiten eine Erhöhung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es müssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung über ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. | <p> LV-Text&nbsp;Peripheral HealthCheck-40</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Peripheral HealthCheck</strong></p>
ZNX:DS-PRF_ELOGBK4 | Fire Safety Performance & eLogBook-40 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook</strong><strong>-40</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Zur Beachtung:</strong></div> <div> Alternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>LV-Text Variante 1:</strong></div> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;">Quartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsf&auml;higkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, St&ouml;rungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand m&uuml;ssen schnell und effizient identifiziert werden, unterst&uuml;tzt durch Trend- und H&auml;ufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden k&ouml;nnen.&nbsp;&nbsp;</span></div></div><div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW136485418 BCX0" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <div> &nbsp;</div> <div> Mit der Erfassung und Dokumentation ausgel&ouml;ster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden k&ouml;nnen. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und H&auml;ufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss &uuml;ber einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungs&auml;nderungen von R&auml;umlichkeiten.&nbsp;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Die hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet. Der Berichtszeitraum ist frei w&auml;hlbar.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ein elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, &uuml;ber den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicet&auml;tigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion m&ouml;glich. Sonstige relevante Ereignisse und Ma&szlig;nahmen, die w&auml;hrend des Betriebes auftreten, m&uuml;ssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden k&ouml;nnen. Berechtigte Personen m&uuml;ssen jederzeit und von jedem Ort &uuml;ber geeignete Endger&auml;te Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verf&uuml;gung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu k&ouml;nnen.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>LV-Text Variante 2:</strong></div> <div> <div> Betriebssicherheit&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Feststellung des Leistungsverhaltens&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Automatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser F&auml;lligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsf&auml;higkeit des Systems beeintr&auml;chtigen und gibt damit Auskunft &uuml;ber die Systemverf&uuml;gbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle St&ouml;rungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend.</div> </div> </div></div> | Anlagenperformance und elektronisches Betriebsbuch des Brandmeldesystems, Fire Safety Performance & eLogBook-40 | Zur Beachtung:\nAlternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 1:\n\nQuartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsfähigkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, Störungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand müssen schnell und effizient identifiziert werden, unterstützt durch Trend- und Häufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden können. \n \nMit der Erfassung und Dokumentation ausgelöster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden können. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und Häufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss über einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten. \n\nDie hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. Der Berichtszeitraum ist frei wählbar. \n\nEin elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, über den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicetätigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion möglich. Sonstige relevante Ereignisse und Maßnahmen, die während des Betriebes auftreten, müssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden können. Berechtigte Personen müssen jederzeit und von jedem Ort über geeignete Endgeräte Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verfügung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu können.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 2:\n\nBetriebssicherheit \n\nFeststellung des Leistungsverhaltens \n\nAutomatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser Fälligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigen und gibt damit Auskunft über die Systemverfügbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle Störungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend. | <p> Fire Safety Performance &amp; eLogBook-40</p> | <p> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook</strong></p>
RGQ:FAT-G_FBF | FAT/FBF-Kombination mit Grafik-Display | Brandmeldesysteme | FAT-G-FBF | <div> Die Kombination <strong>FAT-G FBF</strong>&nbsp;mit VdS-Anerkennung, bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, ist zum Einbau in ein geeignetes Geh&auml;use vorgesehen. Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des FAT-G ohne vorherige Programmierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Grafikdisplay.&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;">In der 3. Zeile ist die vollst&auml;ndige Darstellung eines Zusatztextes je Meldung m&ouml;glich.</span></div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Display: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen</li> <li> Zeilen pro Meldung: 3</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus BMZ</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 231 x 340 x 60 mm</li> <li> Gewicht: 2,9 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | FAT-G/FBF-Kombination, FAT-G-FBF | VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen. Ein geeignetes zur Montage benötigtes Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten. \n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: Ja\n\nTechnische Daten\n- Abmessungen (B x H X T): 231 x 340 x 60 mm\n- Gewicht: 2,9 kg\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Stromaufnahme in Ruhe: 56 mA / 24 V; 112 mA / 12 V\n- Stromaufnahme bei Alarm: 81 mA / 24 V; 165 mA / 12 V | <div> 1x Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafikdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld</div> | <p> Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafikdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld zum Einsatz in Brandmeldesystemen</p>
RGQ:FZO-M | Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master) | Brandmeldesysteme | FZO-M | <div> Der Feuerwehr-Zutrittsorganisator&nbsp;<strong>FZO-M</strong>&nbsp;(Master-Modul) ist ein Sonder-Schl&uuml;sseldepot und dient der &Uuml;berwachung und Freigabe von bis zu 6 bauseitig vorhandenen Profilhalbzylindern (Objektzylinder). Bei eingehender Alarmmeldung werden die Schl&uuml;ssel der zugewiesenen Zylinder entriegelt. Der FZO-M ist vorbereitet f&uuml;r den Einbau eines bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinders zur &quot;Feuerwehr-Notfreigabe&quot; aller Objektzylinder.</div><div> &nbsp;</div><div> Die ausw&auml;hlbaren Geh&auml;usevarianten f&uuml;r den FZO beinhalten eine T&uuml;r mit mechanischer und elektrischer Zuhaltung. Diese verhindert einen Fremdzugriff und stellt die Nutzung ausschlie&szlig;lich f&uuml;r Einsatzkr&auml;fte der Feuerwehr sicher. Wei&szlig;e Beschriftungsfelder neben jedem Zylinder dienen der Steckplatz-Identifikation. Ein Sabotagekontakt kann direkt am Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) oder am Erweiterungsmodul (EM) aufgenommen werden. Optische Zustandsanzeigen in rot f&uuml;r &quot;Alarm&quot; und gr&uuml;n f&uuml;r &quot;gesichert&quot; zeigen den Zustand jedes einzelnen Objektzylinders an.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Ansteuerung der Zylinder bzw. die Schl&uuml;sselfreigabe erfolgt &uuml;ber das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT). Ein Online-Programmiertool erm&ouml;glicht eine unkomplizierte Zuweisung der Meldungen zu den freizugebenden Zylindern. Eine online erstellte FZO-Programmdatei kann vor Ort jederzeit offline in den FZO-M eingespielt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><ul> <li> 7 vormontierte Bau-Profilhalbzylinder</li> <li> 6 Schl&uuml;sselringe mit gravierten Zahlenronden zur Steckplatz-Identifizierung</li> <li> 6 Schl&uuml;sselplomben, fortlaufend nummeriert, zum Anbringen zus&auml;tzlicher Schl&uuml;ssel oder Transponder</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 205 x 330 x 57 mm</li> <li> Betriebsspannung: 24 V DC</li> <li> Gewicht: 3,6 kg</li> <li> Stromaufnahme (Ruhestrom): 21 mA</li> <li> Stromaufnahme (max.): 230 mA</li></ul><div> <strong>Erweiterungsm&ouml;glichkeiten:</strong></div><div> Zur Unterbringung von bis zu 6 weiteren bauseitig vorhandenen Profilhalbzylindern (Objektzylinder) dient das&nbsp;Erweiterungsmodul FZO-S (Slave-Module).&nbsp; Es k&ouml;nnen bis zu 4 Erweiterungsmodule FZO-S an ein FZO-M angeschlossen werden.&nbsp;Die Funktionen des FZO-S entsprechen denen des FZO-M, wobei die Feuerwehr-Notfreigabe auch auf alle Objektschl&uuml;ssel des/der FZO-S wirkt.</div> | Sonder-Schlüsseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul), FZO-M | Sonder-Schlüsseldepot (Master-Modul) zum Einbau in ein Gehäuse.\nDas Sonder-Schlüsseldepot dient der Überwachung und Freigabe von bis zu 6 bauseitig vorhandenen Profilhalbzylindern (Objektzylinder). Bei eingehender Alarmmeldung werden die Schlüssel der zugewiesenen Zylinder entriegelt. Das Sonder-Schlüsseldepot ist für den Einbau eines bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinders zur "Feuerwehr-Notfreigabe" aller Objektzylinder vorbereitet.\n\nDie für das Sonder-Schlüsseldepot verfügbaren Gehäusevarianten beinhalten eine Tür mit mechanischer und elektrischer Zuhaltung zur Verhinderung von Fremdzugriffen und zur Sicherstellung der Nutzung ausschließlich für Einsatzkräfte der Feuerwehr. Beschriftungsfelder neben jedem Zylinder dienen der Steckplatz-Identifikation. Ein Sabotagekontakt kann direkt am Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) oder am Erweiterungsmodul (EM) aufgenommen werden. Optische Zustandsanzeigen in rot für "Alarm" und grün für "gesichert" zeigen den Zustand jedes einzelnen Objektzylinders an.\n\nDie Ansteuerung der Zylinder bzw. die Schlüsselfreigabe erfolgt über das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT). Ein Online-Programmiertool ermöglicht die Zuweisung der Meldungen zu den freizugebenden Zylindern. Eine online erstellte Programmdatei kann vor Ort jederzeit offline in das Sonder-Schlüsseldepot eingespielt werden.\n\nIm Lieferumfang enthalten sind:\n- 7 vormontierte Bau-Profilhalbzylinder\n- 6 Schlüsselringe mit gravierten Zahlenronden zur Steckplatz-Identifizierung\n- 6 Schlüsselplomben, fortlaufend nummeriert, zum Anbringen zusätzlicher Schlüssel oder Transponder\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen: 205 x 330 x 57 mm\n- Gewicht: 3,6 kg\n- Betriebsspannung: 24 V DC\n- Stromaufnahme (Ruhestrom): 21 mA\n- Stromaufnahme (max.): 230 mA\n\nErweiterungsmöglichkeiten:\nMax. 4x Erweiterungsmodul FZO-S (Slave-Modul) mit bis zu 6 weiteren bauseitig vorhandenen Profilhalbzylindern (Objektzylindern) zum Anschluss an das FZO-M (Master-Modul).\n | <p> 1x Feuerwehr-Zutrittsorganisator&nbsp;FZO-M&nbsp;(Master-Modul)</p> | <p> Sonder-Schl&uuml;sseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul)</p>
RGQ:DBH1-G-PZ-mS | Gehäuse mit Saugheber | Brandmeldesysteme | DBH1-G-PZ-mS | <div> Das Geh&auml;use<strong> DBH1-G-PZ-mS</strong> zur Wandmontage dient der gesicherten Aufbewahrung eines Saug- oder Krallenhebers zur &Ouml;ffnung von Doppelb&ouml;den.</div><div> Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Saugheber.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Farbe: feuerrot (RAL 3000)</li> <li> Schlie&szlig;ung: Profilhalbzylinder-Aufnahme</li> <li> Gewicht: 4,7 kg</li> <li> Abmessung (B x H x T): 170 x 500 x 100 mm</li> <li> Schutzart: IP40</li> <li> Abmessungen Saugheber: 330 x 120 x 85 mm</li> <li> Tragkraft: max. 70 kg</li></ul> | Gehäuse mit Saugheber zum Öffnen von Doppelböden, DBH1-G-PZ-mS | Gehäuse für die Wandmontage zur gesicherten Aufbewahrung eines Saug- oder Krallenhebers zur Öffnung von Doppelböden.\nDie Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Saugheber.\n\nEigenschaften:\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Farbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Schließung: Profilhalbzylinder-Aufnahme\n- Gewicht: 4,7 kg\n- Abmessung (B x H x T): 170 x 500 x 100 mm\n- Schutzklasse: IP40\n- Abmessungen Saugheber: 330 x 120 x 85 mm\n- Tragkraft: max. 70 kg | <p> 1x Geh&auml;use<strong>&nbsp;</strong>DBH1-G-PZ-mS mit Saugheber</p> | <p> Geh&auml;use mit Saugheber zum &Ouml;ffnen von Doppelb&ouml;den</p>
A5Q00004470 | Schalteinsatz für Handfeuermelder | Brandmeldesysteme | DMA1103D | <div> Der Schalteinsatz <strong>DMA1103D</strong> f&uuml;r den Handfeuermelder DM1103H f&uuml;r Brandmelderzentralen mit kollektiver Signalauswertung erm&ouml;glicht die indirekte Ausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer L&ouml;schung &uuml;ber die Brandmelderzentrale durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Indirekte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11</li> <li> Einsatztemperatur: -25 ... +70&deg;C</li> <li> Kommunikationsprotokoll: Grenzwerttechnik</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Ausl&ouml;sung)</li></ul> | Schalteinsatz für Handfeuermelder zur indirekten Auslösung eines Alarms, DMA1103D | Schalteinsatz für Handfeuermelder für Brandmelderzentralen mit kollektiver Signalauswertung zur indirekten Auslösung eines Alarmes oder einer Löschung über die Brandmelderzentrale durch einschlagen der Glasscheibe und drücken des Knopfes gemäss DIN-EN54-11.\n\nEigenschaften:\n- Indirekte Auslösung durch einschlagen der Glasscheibe und drücken des Knopfes gemäss DIN-EN54-11\n- Einsatztemperatur: -25 ... +70°C\n- Kommunikationsprotokoll: Grenzwerttechnik\n- Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Auslösung) | <p> 1x&nbsp;Schalteinsatz f&uuml;r Handfeuermelder</p> | <p> Schalteinsatz f&uuml;r Handfeuermelder zur indirekten Ausl&ouml;sung eines Alarms</p>
L54650-L101-A163-Z | Desigo CC aaS Erweiterung um 16 Zugriffsrechte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-16-CL | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-CLOUD-16-CL</strong> f&uuml;r das Basispaket der Desigo CC SaaS-L&ouml;sung zur Erweiterung um 16 Zugriffsrechte.</p> | Lizenzerweiterung für das Basispaket der Desigo CC SaaS Lösung, CCA-CLOUD-16-CL | Lizenzerweiterung für das Gebäudemanagementplattform Basispaket SaaS Lösung um 16 Zugriffsrechte. | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-CLOUD-16-CL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
S54400-C34-A1 | BMZ, Modular/P, Comfortgehäuse | Brandmeldesysteme | FC2030-AA P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2030-AA P</strong>&nbsp;ist eine modulare, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r Neuanlagen sowie die schrittweise Migration auf Sinteso. Sie verarbeitet Signale&nbsp;verschiedener Meldersysteme wie zum Beispiel von FD20 Ger&auml;ten der Serie Sinteso, kollektiven Brandmeldern der Serie MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON sowie von adressierbaren Brandmeldern der Serien MS9i, Interaktiv und AnalogPLUS. Die Zentrale ist als stand-alone Version oder vernetzt verwendbar. In einem Brandmeldesystem k&ouml;nnen bis zu 32 Zentralen und Terminals zu einem einzigen Cluster (FCnet/SAFEDLINK-Netzwerk) mit bis zu 16 Stationen verbunden werden, wenn der Cluster mit einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (FCnet/LAN) k&ouml;nnen bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Stationen in einem Netzwerk betrieben werden (insgesamt max. 64 Stationen).</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Modulare, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale</li> <li> Integrierte Bedieneinheit f&uuml;r schrittweise Migration auf Sinteso</li> <li> Im Grundausbau 252 Adressen (2 FDnet-Loops,&nbsp;<span style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom,</span>&nbsp;Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel,&nbsp;Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche), erweiterbar bis&nbsp;zu 756 Adressen</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt.</li> <li> Verarbeitet Signale von FD20 Ger&auml;ten der Serie Sinteso, kollektiven Brandmeldern der Serie MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON sowie adressierbaren Brandmeldern der Serien MS9i, Interaktiv und AnalogPLUS</li> <li> Brandmelderzentrale als stand-alone Version oder vernetzt verwendbar</li> <li> Bis zu 64 Stationen wie Zentralen und Terminals in einem Netzwerk</li> <li> Integrierte Notlauffunktion</li> <li> Redundanter Netzwerkknoten, Notlaufbedienung gem&auml;ss EN54</li> <li> Fast Ethernet Schnittstelle f&uuml;r ein heterogenes Netzwerk</li> <li> Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit</li> <li> Option Drucker, Schl&uuml;sselschalter, LED Anzeigen</li> <li> Steckpl&auml;tze f&uuml;r serielle Schnittstellen RS232, RS485</li> <li> Kartenhalter f&uuml;r max. 2 Linienkarten</li> <li> Notstromversorgung f&uuml;r bis zu 72 h &Uuml;berbr&uuml;ckungszeit</li> <li> Upload der gespeicherten Daten &uuml;ber Fernzugriff m&ouml;glich</li> <li> Download der Firmware aller prozessorgesteuerten Zentralenkomponenten</li></ul><p> <strong>Funktionsmerkmale</strong></p><ul> <li> Modulare Brandmelderzentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r Neuanlagen und die Modernisierung von bestehenden Brandmeldeanlagen</li> <li> Kartenhalter (mit 2 slots) f&uuml;r die Montage von FDnet Linienkarten (FCL2001-A1), Kollektiven Linienkarten (FCL2002-A1), MS9i Linienkarten (FCL2003-A1), AnalogPLUS Linienkarten (FCL2005-A1), Interaktive Linienkarten (FCL2006-A1) sowie Interaktiv-Ex Linienkarten (FCL2007-A1)</li> <li> Tausch von defekten Linienkarten ohne herunterfahren der Zentrale</li> <li> Vorkonfiguration des Melderbaumes und der Steuerungen direkt am Terminal (Autokonfiguration)&nbsp;oder mit dem PC-Konfigurationstool</li> <li> Bis zu 2000 Ereignisse nach verschiedenen Kriterien abrufbar</li> <li> Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung</li> <li> Anbindung an ein Siemens Gefahrenmanagementsystem</li></ul><p> <strong>Funktionselemente</strong></p><p> Funktionselemente auf der Bedieneinheit:</p><ul> <li> CPU-Modul, Elektronik f&uuml;r die Bedieneinheit</li> <li> Ethernet Anschluss</li> <li> Steckpl&auml;tze f&uuml;r RS232-, RS485-Module und Vernetzungsmodule (SAFEDLINK)</li> <li> Platz f&uuml;r Schl&uuml;sselschalter &#39;Kaba&#39; oder &#39;nordisch&#39;</li> <li> Platz f&uuml;r Ereignisdrucker</li></ul><p> Funktionselemente auf dem Peripherieboard:</p><ul> <li> Anschlussklemmen f&uuml;r FDnet Loops, Fern&uuml;bermittlung (Alarm, St&ouml;rung), Hornausgang, programmierbare Steuerein-/Ausg&auml;nge, &uuml;berwachter Alarm- und St&ouml;rungsausgang, Notspeisung, Stromversorgung</li> <li> Steckplatz f&uuml;r Loop-Erweiterung (FDnet)</li></ul><p> <strong>Kartenhalter</strong></p><p> Auf der Geh&auml;user&uuml;ckwand ist ein Kartenhalter zur Aufnahme von max. 2 Linienkarten montiert:</p><ul> <li> FDnet Linienkarten (FCL2001-A1)</li> <li> FDnet Linienkarten (FDnet, P, FCL2008-A1)</li> <li> Looperweiterung (FDnet, P, FCI2025-A1)</li> <li> Kollektiven Linienkarten (FCL2002-A1)</li> <li> MS9i Linienkarten (FCL2003-A1)</li> <li> AnalogPLUS Linienkarten (FCL2005-A1)</li> <li> Interaktive Linienkarten (FCL2006-A1)</li> <li> Interaktiv-Ex Linienkarten (FCL2007-A1)</li> <li> AnalogPLUS</li></ul><p> <strong>Stromversorgung</strong></p><ul> <li> Stromversorgung 150 W zur Speisung der Hardware sowie der Batterieladung</li> <li> Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall</li></ul><p> <strong>Geh&auml;use</strong></p><p> Auf der Geh&auml;user&uuml;ckwand kann eine schwenkbare Montageplatte montiert werden.<br /> Sie dient der Montage von:</p><ul> <li> 1 Feuerwehrperipherie-Modul</li> <li> 1 Hornlinien-Modul (Montage auch auf Tragschiene TS35 m&ouml;glich)</li></ul><p> <strong>Konfiguration</strong></p><p> Das Konfigurationstool (SintesoWorks) erm&ouml;glicht die kundenspezifischen Anpassungen des Systems</p><p> <strong>Anwendungsbereiche</strong></p><p> Die FC2030 ist ausgelegt f&uuml;r Neuanlagen und f&uuml;r die Modernisierung von bestehenden Anlagen.</p><p> <strong>Bedienung</strong></p><p> Jede Zentrale hat eine integrierte Bedieneinheit. Zus&auml;tzlich kann die Zentrale &uuml;ber&nbsp;weitere Bedienterminals FT2040 oder Zentralen mit eingebauter Bedienung im Netzwerkverbund bedient werden.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Modulare Brandmelderzentrale FC2030 mit integrierter Bedieneinheit, S54400-C34-A1 | Die Brandmelderzentrale ist eine modulare, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für Neuanlagen und die schrittweise Migration auf Sinteso. Sie verarbeitet Signale verschiedenener Meldersysteme wie zum Beispiel von FD20 Geräten der Serie Sinteso, kollektiven Brandmeldern der Serie MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON sowie von adressierbaren Brandmeldern der Serien MS9i, Interaktiv und AnalogPLUS. Die Zentrale ist als stand-alone Version oder vernetzt verwendbar. In einem Brandmeldesystem können bis zu 32 Zentralen und Terminals zu einem einzigen Cluster (FCnet/SAFEDLINK-Netzwerk) mit bis zu 16 Stationen verbunden werden, wenn der Cluster mit einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (FCnet/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Stationen in einem Netzwerk betrieben werden (insgesamt max. 64 Stationen).\n\nEigenschaften\n- Modulare, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale\n- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit \n- Bis zu 756 Adressen\n- Verarbeitet Signale von FD20 Geräten der Serie Sinteso, kollektiven Brandmeldern der Serie MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON sowie adressierbaren Brandmeldern der Serien MS9i, Interaktiv und AnalogPLUS\n- FDnet (P) bis max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel oder Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n- Brandmelderzentrale als stand-alone Version oder vernetzt verwendbar\n- Bis zu 64 Stationen wie Zentralen und Terminals können in einem Netzwerk\n- Integrierte Notlauffunktion\n- Redundanter Netzwerkknoten, Notlaufbedienung gemäss EN54\n- Fast Ethernet Schnittstelle für ein heterogenes Netzwerk\n- Option Drucker, Schlüsselschalter, LED Anzeigen\n- Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232, RS485\n- Kartenhalter für max. 2 Linienkarten\n- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit\n- Upload der gespeicherten Daten über Fernzugriff möglich\n- Download der Firmware aller prozessorgesteuerten Zentralenkomponenten\n\nFunktionsmerkmale\n- Modulare Brandmelderzentrale mit integrierter Bedieneinheit für Neuanlagen und die Modernisierung von bestehenden Brandmeldeanlagen\n- Kartenhalter (mit 2 Steckplätzen) für die Montage von FDnet Linienkarten (FCL2001-A1), FDnet P Linienkarte (FCL2008-A1), Kollektiven Linienkarten (FCL2002-A1), MS9i Linienkarten (FCL2003-A1), AnalogPLUS Linienkarten (FCL2005-A1), Interactive Linienkarten (FCL2006-A1) sowie Interactive-Ex Linienkarten (FCL2007-A1)\n- Tausch von defekten Linienkarten ohne herunterfahren der Zentrale\n- Vorkonfiguration des Melderbaumes und der Steuerungen direkt am Terminal (Autokonfiguration) oder mit dem PC-Konfigurationstool\n- Bis zu 2000 Ereignisse nach verschiedenen Kriterien abrufbar\n- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung\n- Anbindung an ein Siemens Gefahrenmanagementsystem\n\nFunktionselemente auf der Bedieneinheit:\n- CPU-Modul, Elektronik für die Bedieneinheit\n- Ethernet Anschluss\n- Steckplätze für RS232-, RS485-Module und Vernetzungsmodule (SAFEDLINK)\n- Platz für Schlüsselschalter 'Kaba' oder 'nordisch'\n- Platz für Ereignisdrucker\n\nFunktionselemente auf dem Peripherieboard:\n- Anschlussklemmen für FDnet Loops, Fernübermittlung (Alarm, Störung), Hornausgang, programmierbare Steuerein-/Ausgänge, überwachter Alarm- und Störungsausgang, Notspeisung, Stromversorgung\n- Steckplatz für Loop-Erweiterung (FDnet)\n\nKartenhalter auf der Gehäuserückwand:\nAuf der Gehäuserückwand ist ein Kartenhalter zur Aufnahme von max. 2 Linienkarten montiert:\n- FDnet Linienkarten (FCL2001-A1)\n- FDnet P Linienkarte (FCL2008-A1)\n- Kollektiven Linienkarten (FCL2002-A1)\n- MS9i Linienkarten (FCL2003-A1)\n- AnalogPLUS Linienkarten (FCL2005-A1)\n- Interaktive Linienkarten (FCL2006-A1)\n- Interaktiv-Ex Linienkarten (FCL2007-A1)\n- AnalogPLUS\n\nStromversorgung\n- Stromversorgung 150 W zur Speisung der Hardware sowie der Batterieladung\n- Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall\n\nGehäuse\nAuf der Gehäuserückwand kann eine schwenkbare Montageplatte montiert werden.\nSie dient der Montage von:\n1 Feuerwehrperipherie-Modul \n1 Hornlinien-Modul (Montage auch auf Tragschiene TS35 möglich)\n\nKonfiguration\nDas Konfigurationstool (SintesoWorks) ermöglicht die kundenspezifischen Anpassungen des Systems \n\nAnwendungsbereiche\nDie FC2030 ist ausgelegt für Neuanlagen und die Modernisierung von bestehenden Anlagen. \n\nBedienung\nJede Zentrale hat eine integrierte Bedieneinheit. Zusätzlich kann die Zentrale über weitere Bedienterminals FT2040 oder Zentralen mit eingebauter Bedienung im Netzwerkverbund bedient werden. | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Modulare Brandmelderzentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r Neuanlagen und f&uuml;r die Modernisierung von bestehenden Brandmeldeanlagen</p>
URN:50-0500705-01 | Teflonrohr d=6/4, gereinigt, VE=50m | Brandmeldesysteme | Fühlerrohr | <p> Das F&uuml;hlerrohr in Teflon d=6/4 f&uuml;r den linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535 ist f&uuml;r den Einsatz&nbsp;in korrosiven Umgebungsbedingungen geeignet.&nbsp;Das F&uuml;hlerrohr ist bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit &uuml;berpr&uuml;ft. Bei der Auslieferung sind die beiden F&uuml;hlerrohr-Enden&nbsp;mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Festlegung, mit welchem Material das F&uuml;hlerrohr ausgef&uuml;hrt wird, ist unter Ber&uuml;cksichtigung der &ouml;rtlichen Umgebungsbedingungen durchzuf&uuml;hren!</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> F&uuml;hlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit gepr&uuml;ft</li> <li> Lieferform im Ring, 50 m</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ...&nbsp;+200&deg;C</li> <li> Material: Teflon</li> <li> Abmessungen (D):&nbsp;aussen 6 mm;&nbsp;innen 4 mm</li> <li> Gewicht (mit Verpackung): 2,1 kg</li> <li> Zulassungen: EN 54-Teil 22</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Fühlerrohr Teflon für linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 | Fühlerrohr in Teflon d=6/4 für den linienförmigen Wärmemelder zum Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen. Fühlerrohr bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit überprüft. Bei Auslieferung sind die Fühlerrohr-Enden mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!\n\nAnmerkung:\nDie Festlegung, mit welchem Material das Fühlerrohr ausgeführt wird, ist unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbedingungen durchzuführen!\n\nEigenschaften:\n- Fühlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit geprüft\n- Lieferform im Ring, 100 m\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +200°C\n- Material: Teflon\n- Abmessungen (D): aussen 6 mm; innen 4 mm\n- Gewicht (mit Verpackung): 2,1 kg\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x F&uuml;hlerrohr Teflon im Ring, L&auml;nge: 50 m</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 50-0500211-01-019) oder die Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 30-6800048-01-01) werden zus&auml;tzlich ben&ouml;tigt und sind separat zu bestellen!</p> | <p> F&uuml;hlerrohr&nbsp;f&uuml;r&nbsp;linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder</p>
URN:50-0500704-01 | Teflonrohr d=6/4, gereinigt, VE=25m | Brandmeldesysteme | Fühlerrohr | <p> Das F&uuml;hlerrohr in Teflon d=6/4 f&uuml;r den linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535 ist f&uuml;r den Einsatz&nbsp;in korrosiven Umgebungsbedingungen geeignet.&nbsp;Das F&uuml;hlerrohr ist bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit &uuml;berpr&uuml;ft. Bei der Auslieferung sind die beiden F&uuml;hlerrohr-Enden&nbsp;mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Festlegung, mit welchem Material das F&uuml;hlerrohr ausgef&uuml;hrt wird, ist unter Ber&uuml;cksichtigung der &ouml;rtlichen Umgebungsbedingungen durchzuf&uuml;hren!</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> F&uuml;hlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit gepr&uuml;ft</li> <li> Lieferform im Ring, 25 m</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ...&nbsp;+200&deg;C</li> <li> Material: Teflon</li> <li> Abmessungen (D):&nbsp;aussen 6 mm;&nbsp;innen 4 mm</li> <li> Gewicht (mit Verpackung): 1 kg</li> <li> Zulassungen: EN 54-Teil 22</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Fühlerrohr Teflon für linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 | Fühlerrohr in Teflon d=6/4 für den linienförmigen Wärmemelder zum Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen. Fühlerrohr bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit überprüft. Bei Auslieferung sind die Fühlerrohr-Enden mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!\n\nAnmerkung:\nDie Festlegung, mit welchem Material das Fühlerrohr ausgeführt wird, ist unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbedingungen durchzuführen!\n\nEigenschaften:\n- Fühlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit geprüft\n- Lieferform im Ring, 25 m\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +200°C\n- Material: Teflon\n- Abmessungen (D): aussen 6 mm; innen 4 mm\n- Gewicht (mit Verpackung): 1 kg\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Zulassung: ja | <p> 1x F&uuml;hlerrohr Teflon im Ring, L&auml;nge: 25 m</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 50-0500211-01-019) oder die Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 30-6800048-01-01) werden zus&auml;tzlich ben&ouml;tigt und sind separat zu bestellen!</p> | <p> F&uuml;hlerrohr&nbsp;f&uuml;r&nbsp;linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder</p>
URN:50-0500706-01 | Teflonrohr d=6/4, gereinigt, VE=100m | Brandmeldesysteme | Fühlerrohr | <p> Das F&uuml;hlerrohr in Teflon d=6/4 f&uuml;r den linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535 ist f&uuml;r den Einsatz&nbsp;in&nbsp;korrosiven Umgebungsbedingungen geeignet.&nbsp;Das F&uuml;hlerrohr ist bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit &uuml;berpr&uuml;ft. Bei der Auslieferung sind die beiden F&uuml;hlerrohr-Enden&nbsp;mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Festlegung, mit welchem Material das F&uuml;hlerrohr ausgef&uuml;hrt wird, ist unter Ber&uuml;cksichtigung der &ouml;rtlichen Umgebungsbedingungen durchzuf&uuml;hren!</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> F&uuml;hlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit gepr&uuml;ft</li> <li> Lieferform im Ring, 100 m</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ...&nbsp;+200&deg;C</li> <li> Material: Teflon</li> <li> Abmessungen (D):&nbsp;aussen 6 mm;&nbsp;innen 4 mm</li> <li> Gewicht (mit Verpackung): 4 kg</li> <li> Zulassungen: EN 54-Teil 22</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Fühlerrohr Teflon für linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 | Fühlerrohr in Teflon d=6/4 für den linienförmigen Wärmemelder zum Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen. Fühlerrohr bereits mit Stickstoff gereinigt und auf Dichtigkeit überprüft. Bei Auslieferung sind die Fühlerrohr-Enden mit PVDF-Verschraubungen und Endzapfen versehen!\n\nAnmerkung:\nDie Festlegung, mit welchem Material das Fühlerrohr ausgeführt wird, ist unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbedingungen durchzuführen!\n\nEigenschaften:\n- Fühlerrohr mit Stickstoff gereinigt, auf Dichtheit geprüft\n- Lieferform im Ring, 100 m\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +200°C\n- Material: Teflon\n- Abmessungen (D): aussen 6 mm; innen 4 mm\n- Gewicht (mit Verpackung): 4 kg\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x F&uuml;hlerrohr Teflon im Ring, L&auml;nge: 100 m</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 50-0500211-01-019) oder die Kunststoff-Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr, d=5/4 (Art.-Nr. 30-6800048-01-01) werden zus&auml;tzlich ben&ouml;tigt und sind separat zu bestellen!</p> | <p> F&uuml;hlerrohr&nbsp;f&uuml;r&nbsp;linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder</p>
URN:50-0500711-01 | Fühlerrohr Edelstahl d=5/4 | Brandmeldesysteme | Fühlerrohr | <p> Das F&uuml;hlerrohr in Edelstahl d=5/4 f&uuml;r den linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535 ist f&uuml;r den Einsatz&nbsp;in in korrosiven Umgebungsbedingungen sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Festlegung, mit welchem Material das F&uuml;hlerrohr ausgef&uuml;hrt wird, ist unter Ber&uuml;cksichtigung der &ouml;rtlichen Umgebungsbedingungen durchzuf&uuml;hren!</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Edelstahlrohr auf Einschl&uuml;sse und Haarrisse gepr&uuml;ft</li> <li> Lieferform in Stangen von ca. 6 m</li> <li> inkl. der Spezialbefestigung (Briden), den Edelstahl-Verschraubungen und den erforderlichen Edelstahl-Endzapfen</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ...&nbsp;+300&deg;C</li> <li> Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li> Abmessungen (D):&nbsp;aussen 5 mm;&nbsp;innen 4 mm</li> <li> Zulassungen: EN 54-Teil 22</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Fühlerrohr Edelstahl für linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 | Fühlerrohr in Edelstahl d=5/4 für den linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 zum Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.\n\nAnmerkung:\nDie Festlegung, mit welchem Material das Fühlerrohr ausgeführt wird, ist unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbedingungen durchzuführen!\n\nEigenschaften:\n- Edelstahlrohr, auf Einschlüsse und Haarrisse geprüft\n- Lieferform in Stangen von ca. 6 m\n- inkl. der Spezialbefestigung (Briden), den Edelstahl-Verschraubungen und den erforderlichen Edelstahl-Endzapfen\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +300°C\n- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4571\n- Abmessungen (D): aussen 5 mm; innen 4 mm\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Nr.: G214076 | <p> 1x F&uuml;hlerrohr Edelstahl, L&auml;nge: 6 m<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; inkl.&nbsp;Spezialbefestigung (Briden),&nbsp;Edelstahl-Verschraubungen und&nbsp;erforderlichen Endzapfen</p> | <p> F&uuml;hlerrohr&nbsp;f&uuml;r&nbsp;linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder</p>
URN:11-1300042-01 | Erdungsschelle ATEX, d=5/6 (ADW) | Brandmeldesysteme | GC 5/6 EX | <p> Die Erdungsschelle <strong>GC 5/6 Ex</strong> dient zur Erdung des F&uuml;hlerrohres eines linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelders bei der Installation des F&uuml;hlerrohres&nbsp;in Ex-Bereichen.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Material: Messing</li></ul> | Erdungsschelle für Fühlerrohr in Ex-Bereichen, GC 5/6 Ex | Erdungsschelle zur Erdung des Fühlerrohres eines linienförmigen Wärmemelders bei Installation der Fühlerrohre in Ex-Bereichen.\n\nTechnische Daten:\n- Material: Messing | <p> 1x Erdungsschelle</p> | <p> Erdungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr in Ex-Bereichen</p>
S54333-B105-A1 | Relaiskarte | Brandmeldesysteme | FDAZ295 | <p> Die Erweiterungskarte <strong>FDAZ295</strong> bietet sechs zus&auml;tzliche frei programmierbare Relaisausg&auml;nge f&uuml;r die Ansaugrauchmelder vom Typ ASD+.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Gewicht: 0,045 kg</li> <li> Leiterquerschnitt: 0,2 ... 1,5 mm&sup2;, flexibel/starr</li> <li> Nennstrom: 2,0 A bei DC 30 V</li> <li> W&auml;hlbar: mit/ohne Selbsthaltung</li> <li> W&auml;hlbar: Arbeitskontakt / Ruhekontakt (NO/NC)</li></ul><p> &nbsp;</p> | Relaiskarte für Ansaugrauchmelder, FDAZ295 | Erweiterungskarte für Rauchansaugmelder mit 6 frei programmierbaren Relaisausgängen.\n\nEigenschaften:\n- Gewicht: 0,045 kg\n- Leiterquerschnitt: 0,2 ... 1,5 mm², flexibel/starr\n- Nennstrom: 2,0 A bei DC 30 V\n- Wählbar: mit/ohne Selbsthaltung\n- Wählbar: Arbeitskontakt / Ruhekontakt (NO/NC) | <p> 1x Relaiskarte</p> | <p> Erweiterungskarte f&uuml;r Rauchansaugmelder</p>
S54331-B23-A1 | Prismen-Platte (Langdistanz) | Brandmeldesysteme | FDLRLA242 | <div> Die vorgebohrte Prismen-Platte (Langdistanz) <strong>FDLRLA242</strong> dient zur Montage des Prismen-Sets (Langdistanz) FDLRL242 mit vier Prismen f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <br /> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <div> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 205 x 205 x 10 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> Inklusive&nbsp;Schrauben f&uuml;r die Montage der Prismen</li> </ul> </div></div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul> <li> Das Prisma FDLR242 und das Prismen-Set (Langdistanz) FDLRL242 sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen</li> <li> Ersatzteil zu FDLRLM242&nbsp;Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz)</li></ul> | Prismen-Platte (Langdistanz), FDLRLA242 | Vorgebohrte Prismen-Platte (Langdistanz) zur Montage eines Prismen-Sets (Langdistanz) mit vier Prismen für einen linearen Rauchmelder.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 205 x 205 x 10 mm\n- Farbe: weiß \n- Inklusive Schrauben für die Montage der Prismen\n\nAnmerkung:\n- Das Prisma und das Prismen-Set (Langdistanz) sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen\n- Ersatzteil zur Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) | <p> 1x FDLRLA242 Prismen-Platte (Langdistanz), vorgebohrt</p> | <p> Vorgebohrte Prismen-Platte f&uuml;r Prismen-Set FDLRL242</p>
S54331-B26-A1 | Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) | Brandmeldesysteme | FDLRSM242 | <div> Die Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) <strong>FDLRSM242</strong> dient zur Positionieren und Ausrichtung eines einzelnen Prismas FDLR242&nbsp;f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <div> <div> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 102 x 102 x 95 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> </div> </div></div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul> <li> Das Prisma FDLR242 ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen.</li></ul> | Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) für Linearen Rauchmelder FDL242, FDLRSM242 | Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) zur Positionierung und Ausrichtung eines einzelnen Prismas eines linearen Rauchmelders.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 102 x 102 x 95 mm\n- Farbe: weiß\n\nAnmerkung:\n- Das Prisma ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLRSM242&nbsp;Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz)</p> | <div> Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) f&uuml;r den linearen Rauchmelder FDL242</div>
S54331-B28-A1 | Prismen-Heizung (weiss) | Brandmeldesysteme | FDLRH242-W | <div> Die Prismen-Heizung <strong>FDLRH242-W</strong> erm&ouml;glicht den Betrieb von Prismen eines Linearen Rauchmelders FDL242 auch bei der Gefahr von Betauung und drohender Vereisung.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> Anlaufzeit bis zum Erreichen der H&ouml;chsttemperatur: 30 min.</li> <li> Durchschnittlicher Temperaturanstieg durch Erw&auml;rmung der Prismen: +10&deg;C &uuml;ber Umgebungstemperatur</li> </ul></div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul> <li> Die ben&ouml;tigte Externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen</li></ul> | Prismen-Heizung für die Prismen eines Linearen Rauchmelders FDL242, FDLRH242-W | Prismen-Heizung für den Betrieb der Prismen eines linearen Rauchmelders auch bei der Gefahr von Betauung und drohender Vereisung.\n\nEigenschaften:\n- Farbe: weiß\n- Anlaufzeit bis zum Erreichen der Höchsttemperatur: 30 min.\n- Durchschnittlicher Temperaturanstieg durch Erwärmung der Prismen: +10°C über Umgebungstemperatur\n\nAnmerkung:\nDie benötigte externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLRH242-W&nbsp;Prismen-Heizung</p> | <p> Prismen-Heizung f&uuml;r die Prismen eines Linearen Rauchmelders FDL242</p>
S54331-B28-A2 | Prismen-Heizung (schwarz) | Brandmeldesysteme | FDLRH242-B | <div> Die Prismenheizung&nbsp;<strong>FDLRH242-B</strong>&nbsp;erm&ouml;glicht den Betrieb von Prismen auch bei der Gefahr von Betauung und drohender Vereisung.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Anlaufzeit bis zum Erreichen der H&ouml;chsttemperatur: 30 min.</li> <li> Durchschnittlicher Temperaturanstieg durch Erw&auml;rmung der Prismen: +10&deg;C &uuml;ber Umgebungstemperatur</li> </ul></div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul> <li> Die ben&ouml;tigte Externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen</li></ul> | Prismen-Heizung für die Prismen eines Linearen Rauchmelders FDL242, FDLRH242-B | Prismen-Heizung für den Betrieb der Prismen eines linearen Rauchmelders auch bei der Gefahr von Betauung und drohender Vereisung.\n\nEigenschaften:\n- Farbe: schwarz\n- Anlaufzeit bis zum Erreichen der Höchsttemperatur: 30 min.\n- Durchschnittlicher Temperaturanstieg durch Erwärmung der Prismen: +10°C über Umgebungstemperatur\n\nAnmerkung:\nDie benötigte externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLRH242-B Prismen-Heizung</p> | <p> Prismen-Heizung f&uuml;r die Prismen eines Linearen Rauchmelders FDL242</p>
S54331-S11-A1 | Inbetriebnahme-Set | Brandmeldesysteme | FDLU242 | <p> Das Inbetriebnahme-Set <strong>FDLU242</strong> zur Inbetriebnahme des linearen Rauchmelders FDL242 besteht aus Testfiltern zur Alarm- und Fehlerpr&uuml;fung an den Prismen, einem Tuch zur Reinigung von Linsen und Reflektoren sowie einem Schraubendreher.</p> | Inbetriebnahme-Set für Lineare Rauchmelder FDL242, FDLU242 | Inbetriebnahme-Set zur Inbetriebnahme Linearer Rauchmelder, bestehend aus aus Testfiltern zur Alarm- und Fehlerprüfung an den Prismen, einem Tuch zur Reinigung von Linsen und Reflektoren sowie einem Schraubendreher. | <p> 1x&nbsp;FDLU242&nbsp;Inbetriebnahme-Set</p> | <p> Inbetriebnahme-Set f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242</p>
URN:50-0500800-01S | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-2 HDx/S | Brandmeldesysteme | ADW 535-2 HDx/S | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-2 HDx/S</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gem&auml;&szlig; Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von zwei F&uuml;hlerrohrleitung f&uuml;r den Einsatz in EX-Zone 2 und 22 sowie in Au&szlig;enbereichen</li> <li> inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 1600 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-2 HDx/S | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI ... GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von zwei Fühlerrohrleitungen\n- inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 1600 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-2 HDx/S</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</p>
S54330-Z10-A1 | Prüflampe für Flammenmelder | Brandmeldesysteme | T-229/4P | <div> Die Pr&uuml;flampe <strong>T-229/4P</strong> erm&ouml;glicht die zuverl&auml;ssige Pr&uuml;fung der Funktionalit&auml;t des Flammenmelders FDF242 in nicht explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen.</div><div> Mit einer Reichweite von 6 bis 10 Metern emittiert diese tragbare Pr&uuml;flampe gepulstes Licht mit einer Frequenz, die den Flammenmelder effektiv ausl&ouml;st.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Pr&uuml;flampe wird mit allem erforderlichen Zubeh&ouml;r geliefert, darunter ein sch&uuml;tzender Tragekoffer, ein Ladeger&auml;t und ein wiederaufladbarer Akku.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Betriebstemperatur: 4&hellip;40 &deg;C</li> <li> Schutzart: IP30</li> <li> Abmessungen: 160 &times; 140 &times; 260 mm</li> <li> Batterie: DC 12 V / 2,7 Ah</li> <li> Gewicht inkl. Zubeh&ouml;r: 5 kg</li> </ul></div><div> <br /> &nbsp;</div><div> <strong>Warnhinweis:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Pr&uuml;flampen in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</strong></div><div> Explosionsgefahr</div><ul> <li> Pr&uuml;flampe T-229/4P nicht in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen verwenden.</li></ul> | Prüflampe für Flammenmelder, T-229/4P | Prüflampe zur Prüfung der Funktionalität eines Flammenmelders in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.\nMit einer Reichweite von 6 bis 10 Metern emittiert die tragbare Prüflampe gepulstes Licht mit einer Frequenz, die den Flammenmelder auslöst.\n\nDie Prüflampe wird mit allem erforderlichen Zubehör geliefert, darunter ein schützender Tragekoffer, ein Ladegerät und ein wiederaufladbarer Akku.\n\nEigenschaften:\n- Betriebstemperatur: 4…40 °C\n- Schutzart: IP30\n- Abmessungen: 160 × 140 × 260 mm\n- Batterie: DC 12 V / 2,7 Ah\n- Gewicht inkl. Zubehör: 5 kg\n | <p> 1x Pr&uuml;flampe&nbsp;T-229/4P mit Zubeh&ouml;r</p> | <p> Pr&uuml;flampe f&uuml;r Flammenmelder</p>
KQU:700250011 | CR AESI 24V 2A C24 SB G S | Brandmeldesysteme | AESI 24V 2A C24 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AESI 24V 2A C24&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G513008) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 115 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (2 Ausg&auml;nge)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 2A</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse T1 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung</li> <li> Kunststoffgeh&auml;use, ABS RAL 9003, IP30</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 322 x 248 x 126</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G513008</li></ul><p> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><p> Die Batterien sind nicht im Lieferumfang der Notstromversorgung enthalten.</p> | Notstromversorgung, AESI 24V 2A C24 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 115 ... 240 V \n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (2 Ausgänge)\n- Gesamtausgangsstrom 2 A\n- Batterieanschlüsse T1 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung\n- Kunststoffgehäuse, ABS RAL 9003, IP30\n- Maße B x H x T (mm): 322 x 248 x 126\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AESI 24V 2A C24</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
S54539-F124-A100 | Montagehalter für PDM-Melder | Einbruchmeldesysteme | PZ-MBG2 | <p> Der universale Montagehalter <strong>PZ-MBG2 </strong>ist f&uuml;r die Wand- und Deckenmontage der Bewegungsmelder PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 und PDM-I18T geeignet. Die Kabelf&uuml;hrung f&uuml;r den Melder erfolgt im Halter.</p> | Montagehalter für PDM-Melder, PZ-MBG2 | Der universale Montagehalter PZ-MBG2 ist für die Wand- und Deckenmontage der Bewegungsmelder PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 und PDM-I18T geeignet. Die Kabelführung für den Melder erfolgt im Halter. | <p> Montagehalter&nbsp;PZ-MBG2 f&uuml;r PDM-Melder</p> | <p> Montagehalter f&uuml;r PDM-Melder</p>
S54530-H101-A100 | Unterputz Gehäuse für PDM-12 | Einbruchmeldesysteme | PO-FM | <p> Das Unterputzgeh&auml;use <strong>PO-FM</strong> erm&ouml;glicht die Integration eines PDM-Ix12(T) Bewegungsmelder in eine Wand.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> F&uuml;r den Einbau ist eine Betonbau-Ger&auml;tedose KAISER 1224-41 zu verwenden</li></ul> | Unterputz Gehäuse, PO-FM | Das Unterputzgehäuse ermöglicht die Integration eines PDM-Ix12(T) Bewegungsmelder in eine Wand. Für den Einbau ist eine Betonbau-Gerätedose KAISER 1224-41 zu verwenden. | <p> Unterputzgeh&auml;use <strong>PO-FM</strong></p> | <p> Unterputzgeh&auml;use zur&nbsp;Integration eines&nbsp;Bewegungsmelder in eine Wand</p>
NRX:MSW24 | PAV DSM40, Ethernet Switch MSW24 | Sprachalarmsysteme | MSW24 | <p> Der Ethernet Switch mit 24 100BASE-TX Ports bietet die M&ouml;glichkeit der freien IP-Vergabe, es k&ouml;nnen mehrere dieser Switche in einer Anlage eingesetzt werden. Das mit 48 V DC betriebene Ger&auml;t ist steuerbar, einzelne Ports k&ouml;nnen nach Bedarf abgeschaltet werden. Damit wird eine redundante Anbindung einzelner Ger&auml;te ohne Netzwerkring gew&auml;hrleistet. Die Firmware ist f&uuml;r den Betrieb von CobraNet angepasst und optimiert.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Anschluss von bis zu 24 Ger&auml;ten<br /> &bull;&nbsp;VLAN f&auml;hig<br /> &bull;&nbsp;Ports einzeln abschaltbar<br /> &bull;&nbsp;Firmware f&uuml;r CobraNet optimiert</p><p> LED Anzeigen:<br /> &bull;&nbsp;Port Status<br /> &bull;&nbsp;Uplink<br /> &bull;&nbsp;System<br /> &bull;&nbsp;Diagnostic</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;24 x RJ45 Buchsen<br /> &bull;&nbsp;1 x 48 V DC Anschluss</p><p> Technische Daten:</p><p> Ports:<br /> &bull;&nbsp;24&nbsp;100BASE-TX</p><p> Performance:<br /> &bull;&nbsp;Switching Kapazit&auml;t: 12,8 Gbps<br /> &bull;&nbsp;Packet Buffer Gr&ouml;&szlig;e: 8 Mb<br /> &bull;&nbsp;Speicher: 128 Mb<br /> &bull;&nbsp;Flash: 32 Mb<br /> &bull;&nbsp;MAC Adress Tabelle: 16 k</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 16 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x171mm, 19&quot;/1HE<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2 kg</p> | PAV DSM40, Ethernet Switch MSW24 | Der Ethernet Switch muss mindestens 24 100BASE-TX Ports bieten und die Möglichkeit der freien IP-Vergabe. Es müssen mehrere dieser Switche in einer Anlage eingesetzt werden können. Das Gerät muss mit 48 V DC betrieben werden können und steuerbar sein, damit einzelne Ports nach Bedarf abgeschaltet werden können. Eine redundante Anbindung einzelner Geräte ohne Netzwerkring muss gewährleistet sein. Die Firmware muss für den Betrieb von CobraNet® angepasst und optimiert sein.\n\nDer Switch muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Anschluss von bis zu 24 Geräten\n- VLAN-fähig\n- Ports einzeln abschaltbar\n- Firmware für CobraNet® optimiert\n\nDer Switch muss mindestens folgende Anzeigen besitzen:\n- Port Status\n- Uplink\n- System\n- Diagnostic\n\nDer Switch muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 24 x RJ45 Buchsen\n- 1 x 48 V DC Anschluss | <p> 1 Ethernet Switch</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:EA2X8 | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA2X8 | Sprachalarmsysteme | EA2X8 | <p> Die Ausgabeeinheit &uuml;berwacht die Verst&auml;rker sowie die angeschlossenen 100V Linien. Sie erlaubt zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verst&auml;rkers. Die Steuerung der Ausgabeeinheit erfolgt &uuml;ber Ethernet durch den System-Controller.</p><p> Die Ausgabeeinheit kann bis zu 8 Nutz- und 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;le verwalten. Die Ausgabeeinheit erh&auml;lt die 100V Signale der Verst&auml;rker und &uuml;berwacht damit die Funktion der Verst&auml;rker. Im Falle eines Verst&auml;rkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.</p><p> Die Ausgabeeinheit erlaubt den Anschluss von 16 100V Linien. Diese Linien werden in 2er Gruppen den 8 Nutzkan&auml;len zugeordnet, zudem ist jede Linie einzeln an- und abschaltbar. Damit ist diese Ausgabeeinheit ideal, wenn die Linien fest zugeordnet sind und die Signalzuordnung nur auf der Eingangsseite erfolgen soll.</p><p> Des Weiteren &uuml;berwacht die Ausgabeeinheit mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses wird die betroffene Linie sofort abgeschaltet.</p><p> In der Ausgabeeinheit ist der komplette Signalweg vom Verst&auml;rkereingang bis zum Linienausgang &uuml;berwacht. Die &Uuml;berwachung der 100V Linien erfolgt unabh&auml;ngig vom Verst&auml;rker, die Linien werden auch im abgeschalteten Zustand &uuml;berwacht.</p><p> Durch die extrem leistungsarme &Uuml;berwachung der Verst&auml;rker und der 100 V Linien kann die Energieversorgung sehr gering dimensioniert werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verteilung von bis zu 8 Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;Versorgung von bis zu 16 Lautsprecherlinien<br /> &bull;&nbsp;Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung aller Verst&auml;rkereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung<br /> &bull;&nbsp;Extrem leistungsarme &Uuml;berwachung zur Minimierung der Energieversorgung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Line Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Amp Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;MAC ID&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;8 100V Leistungseing&auml;nge von Nutzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungsausg&auml;nge durchgeschliffen von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;16 100V Linienausg&auml;nge, 8 A/B-Linien, 8 100 V-Ringleitungen</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 18 W typ.&nbsp;Betrieb, 3 W typ.&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 256x325x65 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,7 kg<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA2X8 | Die Ausgabeeinheit muss die Verstärker sowie die angeschlossenen 100V Linien überwachen. Sie muss zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verstärkers erlauben. Die Steuerung der Ausgabeeinheit muss über Ethernet durch den System-Controller erfolgen.\n\nDie Ausgabeeinheit muss bis zu 8 Nutz- und 4 Redundanz-Verstärkerkanäle verwalten. Die Ausgabeeinheit erhält die 100V Signale der Verstärker und überwacht damit die Funktion der Verstärker. Im Falle eines Verstärkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.\n\nDie Ausgabeeinheit muss den Anschluss von mindestens 16 100V Linien erlauben, die in 2er Gruppen den 8 Nutzkanälen zugeordnet sind. Jede Linie muss einzeln an- und abschaltbar sein.\nDie Ausgabeeinheit muss mittels einem End-Of-Line-Modul (EOL-Modul) die angeschlossenen Linien normenkonform auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand überwachen. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses muss die betroffene Linie sofort abgeschaltet werden.\n\nIn der Ausgabeeinheit muss der komplette Signalweg vom Verstärkereingang bis zum Linienausgang überwacht sein. Die Überwachung der 100V Linien muss unabhängig vom Verstärker erfolgen, die Linien müssen auch im abgeschalteten Zustand überwacht werden.\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verteilung von bis zu 8 Verstärkerkanälen\n- Versorgung von bis zu 16 Lautsprecherlinien\n- Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verstärkerkanälen\n- Überwachung aller Verstärkereingänge\n- Überwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Line Fault", gelb\n- 1 LED "Amp Fault", gelb\n- 1 LED "MAC ID", grün\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 8 100V Leistungseingänge von Nutzverstärkern\n- 4 100V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern\n- 4 100V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Redundanzverstärkern\n- 16 100V Linienausgänge, 8 A/B-Linien, 8 100 V-Ringleitungen | <p> 1 Ausgabeeinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:EOL | End of Line Modul EOL40 | Sprachalarmsysteme | EOL40 | <p> Das End-Of-Line Modul wird am Ende jeder 100V Linie angeschlossen, um der Ausgabeeinheit die Linien&uuml;berwachung zu erm&ouml;glichen. Das Modul besitzt ein kompaktes Geh&auml;use in robuster Ausf&uuml;hrung. Es ist gegen alle &uuml;blichen elektrischen St&ouml;rungen gesch&uuml;tzt.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;100V Linienende</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: - 5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 30x19x12 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 0,01 kg<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, End of Line Modul EOL | Das End-Of-Line Modul muss am Ende jeder 100V Linie angeschlossen werden, um der Ausgabeeinheit die Linienüberwachung zu ermöglichen. Das Modul muss ein kompaktes Gehäuse in robuster Ausführung besitzen und gegen alle üblichen elektrischen Störungen geschützt sein.\n\nDas End-Of-Line Modul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDas End-Of-Line Modul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 100V Linienende | <p> 1 EOL-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SR40/8 | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE incl. Mechanik | Sprachalarmsysteme | SR40/8 | <p> Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen&nbsp;40 HE zum Ausbau mit max.&nbsp;6 Verst&auml;rkern und bis zu 240 LS-Linien, oder 120 AB / Loop Linien.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Ausstattung:<br /> &bull;&nbsp;Sichtt&uuml;r vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in<br /> &nbsp; einem Rahmen aus Aluminiumprofilen mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 4-Punkt<br /> &nbsp; Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10mm) best&uuml;ckt<br /> &nbsp; mit Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Einteilige Stahlblechr&uuml;ckt&uuml;r mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 2-Punkt<br /> &nbsp;&nbsp;Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10 mm) best&uuml;ckt mit<br /> &nbsp; Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinf&uuml;hrung durch B&uuml;rstenleisten<br /> &nbsp; &uuml;ber die gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines L&uuml;ftermoduls<br /> &nbsp;&nbsp;bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterst&uuml;tzung der<br /> &nbsp;&nbsp;passiven Bel&uuml;ftung ist das Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.<br /> &bull;&nbsp;Steckbare Seitenw&auml;nde aus pulverbeschichtetem Stahlblech<br /> &bull;&nbsp;Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachr&uuml;stbar<br /> &bull;&nbsp;Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich<br /> &nbsp; bzw. mit Erdungsb&auml;ndern versehen.<br /> &bull;&nbsp;2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische<br /> &nbsp; Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betr&auml;gt 15.000 N (~1.500 kg).<br /> &bull;&nbsp;Material: Stahlblech, Aluminium<br /> &bull;&nbsp;Oberfl&auml;chenbehandlung: Flachteile und T&uuml;ren lackiert in lichtgrau RAL 7035<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 800x2.050x800 mm</p><p> Die Montager&uuml;ckwand ist ausger&uuml;stet mit Befestigungspunkten f&uuml;r die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkan&auml;len und einer Kabelabfangschiene.<br /> Der Schwenkrahmen beinhaltet eine Aufnahmem&ouml;glichkeit f&uuml;r den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz.</p> | PAV DSM40, Schaltschrank 40HE, SR40/8 | Der Schaltschrank 42 HE mit Schwenkrahmen 40 HE muss zum Ausbau von mindestens 6 Nutzverstärkern und 6 Ausgabeeinheiten zum Anschluss von bis zu 240 Lautsprecherlinien, oder 120 AB / Loop Linien geeignet sein.\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Sichttür vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus\n Aluminiumprofilen mit aufgeschäumter Dichtung, 4-Punkt Stangenverschluss, Komfortgriff\n für Profilhalbzylinder (30/10mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Einteilige Stahlblechrücktür mit aufgeschäumter Dichtung, 2-Punkt Stangenverschluss,\n Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10 mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die\n gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines Lüftermoduls bereits integriert und\n mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung ist das\n Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt\n- Steckbare Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech\n- Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachrüstbar\n- Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw. mit\n Erdungsbändern versehen\n- 2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit\n beider Montageebenen beträgt 15.000 N (~1.500 kg)\n- Material: Stahlblech, Aluminium\n- Oberflächenbehandlung: Flachteile und Türen lackiert in lichtgrau RAL 7035\n- Abmessungen (B x H x T): 800 x 2.050 x 800 mm\n\nDie Montagerückwand muss mit Befestigungspunkten für die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkanälen und einer Kabelabfangschiene ausgerüstet sein.\nDer Schwenkrahmen muss eine Aufnahmemöglichkeit für den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz beinhalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SR-SK200 | PAV DSM40, Schranksockel 200mm | Sprachalarmsysteme | SR-SK200 | <p> Bel&uuml;fteter Sockel f&uuml;r die Systemschr&auml;nke SR24, SR40 und SR45, H&ouml;he 200mm, Farbe RAL 9005 schwarz, Eckst&uuml;cke aus glasfaserverst&auml;rktem Kunststoff, Blenden aus Stahlblech<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Schranksockel 200mm SR-SK200 | Belüfteter Sockel für die Systemschränke des Sprachalarmsystems.\n\nDer Schranksockel muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Höhe 200 mm\n- Farbe RAL 9005, schwarz\n- Eckstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff\n- Blenden aus Stahlblech | <p> 1 Schranksockel</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:WIBN24 | PAV DSM40, Spezifische Konfigurierung für SR24 | Sprachalarmsysteme | WIBN24 | <p> Projektspezifische Konfigurierung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 in einem SR24 Systemschrank<br /> &nbsp;</p> | PAV DSM40, Projektspezifische Konfigurierung für SR24 | Projektspezifische Konfigurierung für das Sprachalarmsystem in einem 24 HE Systemschrank\n | <p> 1 Spezifische Konfigurierung</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
PFP:TR-25-EN | 25W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | TR-25-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter wetterfester 25 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Sprach- und Musikwiedergabe, selbstverl&ouml;schendes graues ABS Kunststoffgeh&auml;use mit Schwenk-Neige-B&uuml;gel,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 25 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 122 dB / 25 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 25 / 12,5 / 6,25 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 180x120x230 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0332</p> | 25 W Trichterlautsprecher, TR-25-EN | 25 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfest\n- für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet\n- selbstverlöschendes graues ABS Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 25 W\n- Übertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 122 dB / 25 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 25 / 12,5 / 6,25 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:TR-30-EN | 30W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | TR-30-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter wetterfester 30 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Sprach- und Musikwiedergabe, selbstverl&ouml;schendes graues ABS Kunststoffgeh&auml;use mit Schwenk-Neige-B&uuml;gel,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 30 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 123 dB / 30 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 30 / 15 / 7,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT):&nbsp;180x120x230 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0332</p> | 30 W Trichterlautsprecher, TR-30-EN | 30 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfest\n- für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet\n- selbstverlöschendes graues ABS Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 30 W\n- Übertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 123 dB / 30 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 30 / 15 / 7,5 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:CLB-220FT/EN | 6W Einbaulautsprecher 220mm | Sprachalarmsysteme | CLB-220FT/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher:&nbsp;10 / 15 W Breitbandlautsprecher mit Alu-Hochtonkegel<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 103 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 200 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 220 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 115 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,5 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0167</p> | 6 W Einbaulautsprecher, CLB-220FT/EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 220 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz\n- Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 103 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:DLS-220FT/EN | 6W Einbaulautsprecher 220mm | Sprachalarmsysteme | DLS-220FT/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall, drei Metallschnappfedern f&uuml;r optimale Positionierung, Bajonett-Verschlu&szlig; zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, hoher Schalldruck,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher:&nbsp;10 / 15 W Breitbandlautsprecher mit Alu-Hochtonkegel<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 103 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 200 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 220 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 115 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,5 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010 (wei&szlig;)<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0165</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DLS-220FT/EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- Einbauring und Frontgitter aus feuerfestem Metall\n- drei Metallschnappfedern für optimale Positionierung\n- Bajonett-Verschluß zur Befestigung des Lautsprecherchassis mit Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Ausführung rund\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 220 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 18 kHz\n- Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 103 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:WLA-230AB/EN | 6W A/B Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | WLA-230AB/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Wand- und Deckenaufbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B) in einem Kunststoffgeh&auml;use, zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100 V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, schnelle Montage durch Schnappgitter, 50 Hz stabile &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 2x 15 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 2x 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen(BxHxT): 247x198x77 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,4 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0230</p> | 6 W A/B Aufbaulautsprecher, WLA-230AB/EN | 6 W A/B Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Übertrager\n- 2 unabhängige Chassis\n- ABS-Kunststoffgehäuse\n- schnelle Montage durch Schnappgitter\n- berührungssichere 100 V Anpassung\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:VOICE-15T/EN | 15W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | VOICE-15T/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 15 W Druckkammerlautsprecher in wei&szlig;em witterungsbest&auml;ndigem ABS-Kunststoffgeh&auml;use, wetterfest und staubfest IP-66, hohe Sprachverst&auml;ndlichkeit,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 320 Hz bis 8 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 121,5 dB / 15 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W (100V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen: 235 mm L&auml;nge, 200 mm Durchmesser<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,3 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0248</p> | 15 W Trichterlautsprecher, VOICE-15T/EN | 15 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- witterungsbeständig\n- wetterfest und staubfest IP66\n- ABS Kunststoffgehäuse\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 15 W\n- Übertragungsbereich: 320 Hz bis 8 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 121,5 dB / 15 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
XEO:LA-BI-12W/EN | 2x12W Soundprojektor | Sprachalarmsysteme | LA-BI-12W/EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Soundprojektor im ALU-Geh&auml;use mit Befestigungssockel, bidirektionale Abstrahlung, wei&szlig;, feuergesch&uuml;tzt, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, ber&uuml;hrungssichere 100 V Anpassungen, feuchtigkeitsgesch&uuml;tzt IP-55,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Lautsprecher: 2x 12 W Breitbandlautsprecher mit HF-Kegel<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 70 Hz bis 16 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 105 dB / 12 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 12 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Durchmesser: 146 mm<br /> &nbsp; - Tiefe: 186 mm<br /> &nbsp; - Sockelbreite: 175 mm<br /> &nbsp; - H&ouml;he incl. Sockel: 160 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 3,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung:&nbsp;1293-CPD-0271</p> | 2x 12 W Soundprojektor, LA-BI-12W/EN | 2x 12 W Richtlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- ALU-Gehäuse mit Befestigungssockel\n- bidirektionale Abstrahlung\n- feuergeschützt\n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- berührungssichere 100 V Anpassungen\n- feuchtigkeitsgeschützt IP-55 \n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 146 mm\n- Belastbarkeit: 2x 12 W\n- Übertragungsbereich: 70 Hz bis 16 kHz\n- Schalldruckpegel: 95 dB / 1 W, 105 dB / 12 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 12 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Soundprojektor-Lautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
S54372-F8-A1 | Meldersockel Kollektiv (PS2) für BS5839, Teil 1 | Brandmeldesysteme | DB110RD | <p> Der Meldersockel <strong>DB110RD</strong> (PS2) ist ein Konventional Meldersockel mit Diode und Widerstand f&uuml;r das Parametrieren f&uuml;r alle Punktmelder der Serie 110.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> W&auml;hlt Parametersatz 2 innerhalb des Punktmelders</li> <li> F&uuml;r Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung</li> <li> F&uuml;r Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung bis Kabeldurchmesser 8 mm</li></ul> | Konventional Meldersockel DB110RD (PS2) mit Diode und Widerstand für das Parametrieren für alle Punktmelder der Serie 110, S54372-F8-A1 | Der Meldersockel DB110RD (PS2) ist ein Konventional Meldersockel mit Diode und Widerstand für das Parametrieren für alle Punktmelder der Serie 110.\n\n\nFunktion:\n\n- Konventional Meldersockel mit Diode und Widerstand für das Parametrieren für alle Punktmelder der Serie 110\n- Wählt Parametersatz 2 innerhalb des Punktmelders\n \nEinsatz:\n\n- Für Unterputz Leitungszuführung \n- Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 8 mm | <p> 1 St&uuml;ck Meldersockel, S54372-F8-A1</p> | <p> Konventional Meldersockel mit Diode und Widerstand f&uuml;r das Parametrieren aller Punktmelder der&nbsp;Serie 110</p>
PZS.001.012 | Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 142UR | <p> Der Elektro-Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner <strong>effeff 142UR </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausf&uuml;hrung des Einsteckt&uuml;r&ouml;ffners erm&ouml;glicht den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht m&ouml;glich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschlie&szlig;blech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.</p><p> <strong>Eigenschaften Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner</strong>:</p><ul> <li> Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Supressordiode</li> <li> R&uuml;ckmeldekontakt (T&uuml;r auf/T&uuml;r zu - potentialfreier Wechselkontakt)</li> <li> Besonders stabile Ausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren</li> <li> Einbaulage: senkrecht und waagerecht</li> <li> Universalausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Ausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Falle</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N</li> <li> Anschlussklemmen auf kurzer Seite</li> <li> Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)</li> <li> Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC</li> <li> Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC</li> <li> Nennwiderstand (12V): 60 Ohm</li> <li> Nennwiderstand (24V): 240 Ohm</li> <li> Abmessungen (HxBxT) mm: 103 x 21 x 28</li> <li> Betriebstemperaturbereich: -15...+40 &deg;C</li> <li> Pr&uuml;fzeugnis Nr. P-12 0389 0 96</li> <li> Gepr&uuml;ft nach DIN EN 14846</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech</strong>:</p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech mit Riegelausschnitt</li> <li> Mit 4 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Ma&szlig;e: 250 x 25 mm</li> <li> Universal verwendbar</li></ul> | Elektro-Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung | Der Elektro-Einstecktüröffner effeff 142UR ist ein Türöffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausführung des Einstecktüröffners ermöglicht den Einbau in Feuerschutztüren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht möglich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschließblech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.\n\nEigenschaften Einstecktüröffner:\n- Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Supressordiode\n- Rückmeldekontakt (Tür auf/Tür zu - potentialfreier Wechselkontakt)\n- Besonders stabile Ausführung\n- Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren\n- Einbaulage: senkrecht und waagerecht\n- Universalausführung\n- Verstell- und fixierbare Ausführung\n- Verstell- und fixierbare Falle\n- Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N\n- Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N\n- Anschlussklemmen auf kurzer Seite\n- Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)\n- Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC\n- Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC\n- Nennwiderstand (12V): 60 Ohm\n- Nennwiderstand (24V): 240 Ohm\n- Abmessungen (H x B x T): 103 x 21 x 28 mm\n- Betriebstemperaturbereich: -15...+40 °C\n- Prüfzeugnis Nr. P-12 0389 0 96\n- Geprüft nach DIN EN 14846\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech mit Riegelausschnitt\n- Mit 4 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Maße: 250 x 25 mm\n- Universal verwendbar | <p> 1x Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung</p> | <p> Elektro-Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung</p>
JWK:NBPG0812G01011 | AkkuTec 2412-0C 24 V / 12 A | Brandmeldesysteme | 2412-0C | <p> Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2412C</strong> arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom (max. 12A) wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt.</p> | Zusatz Stromversorgung 24V / 12A, 2412C | Zusatzstromversorgung 24V 12A nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS) \n\nBeschreibung:\nDie Stromversorgung 24V 12A wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zur Versorgung von externen Verbrauchern. \n\nDie Stromversorgung 24V 12A weist folgende Merkmale auf:\n- Netzspannung: 230 VAC (-15% / +10%)\n- Netzfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz \n- Leistungsaufnahme: 380 VA, max.\n- Eingangsstrom: 1.8 A (bei 12A Ausgang)\n- Einschaltstrom: 35 A / 2 ms, max.\n- Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 … 28,3V ±0,4%)\n- Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 12 A, max.\n- Tiefentladeschutz und Lastabwurf: 20,4 VDC, ± 0,4%\n- Ladeschlussspannung: 27,4 VDC, ± 0,4% (bei 25°C)\n- Wirkungsgrad: 89 %\n- Kontaktbelastung Relais: 30 VDC / 0,5 A, potentialfreier Relais-Kontakt\n- Batterietyp: Bleibatterie, wartungsfrei\n- geeignet für Batterien von 26 bis 65 Ah\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)\n- Lagertemperatur: -5°C bis 50°C\n- Abmessungen (H x B x T): 608 x 464 x 213 mm\n- Gewicht: 12,5 kg ohne Batterie\n- Schutzart Gehäuse: IP30\n- Sicherung Netz : 2,5A, träge, 250V, Schaltvermögen 1500A\n- Sicherung DC-Batteriekreis: 15A, FK2 / FKS\n- Sicherung Verbraucher: 10 St. je 1 A, max. 10A, FK2 / FKS, insgesamt max. 15A\n\n\nZertifizierungen:\n- EN54-4/A2\n- VDS-Nummer: G209167\n- CPD-Nummer: 0786-CPD-20871\n- DoP-Nummer: DoP1416Q01Q12 | <p> 1x Gleichstromversorgung&nbsp;2412C</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern.</p>
S24243-A3761-A1 | Verteiler-Relaisplatine IF160 | Einbruchmeldesysteme | IF160 | <p> Die Verteiler-Relaisplatine <strong>IF160</strong> ist eine Zusatzbaugruppe, die ein Relais mit Umschaltkontakt sowie freie St&uuml;tzpunkte als Verteiler zur Verf&uuml;gung stellt. Das komplette Modul ist in Schraubanschlusstechnik ausgef&uuml;hrt und wird direkt &uuml;ber die vorhandenen Befestigungspunkte in dem entsprechenden Kunststoffgeh&auml;use montiert. Das Relais ist &uuml;ber die Steuerausg&auml;nge der Koppler ansteuerbar. F&uuml;r den Umschaltkontakt stehen vier Anschl&uuml;sse - drei f&uuml;r den Umschaltkontakt (nc-com-no) und ein freier Anschluss (x) - zur Verf&uuml;gung. &Uuml;ber eine LED wird der Schaltzustand optisch angezeigt. Es stehen weitere 12 Anschlusspunkte als Verteiler zur Verf&uuml;gung. &Uuml;ber 6 Jumper k&ouml;nnen jeweils zwei Anschlusspunkte miteinander verbunden werden.</p><p> Das Modul ist in folgende Produkte mit Kunststoffgeh&auml;use integrierbar:</p><ul> <li> IF160-TR</li> <li> AE-SE100</li> <li> AE-NM100/105</li></ul><p> Je Geh&auml;use k&ouml;nnen bis zu zwei dieser Module eingebaut werden.</p><p> <strong>Technische Daten Relais</strong></p><p> Versorgungsspannung Relais: 12 V/DC<br /> Stromaufnahme bei 12 V/DC (inklusive LED): 14 mA<br /> Schaltspannung: maximal 30 V/DC<br /> Schaltstrom:&nbsp;maximal 0,5 A<br /> Kontakt: 1x Umschaltkontakt (nc &ndash; com &ndash; no)<br /> Freier St&uuml;tzpunkt: 1</p><p> <strong>Technische Daten Verteiler</strong></p><p> Klemmanschl&uuml;sse (Jumper offen): 12 (6 DA)<br /> Klemmanschl&uuml;sse (Jumper geschlossen): 6 (3 DA)<br /> Abmessungen (B x T): zirka 123 x 16 mm</p> | Verteiler-Relaisplatine, IF160 | Die Verteiler-Relaisplatine ist eine Zusatzbaugruppe, die ein Relais mit Umschaltkontakt sowie freie Stützpunkte als Verteiler zur Verfügung stellt. Das Modul ist in Schraubanschlusstechnik ausgeführt und wird direkt über die vorhandenen Befestigungspunkte in dem entsprechenden Kunststoffgehäuse montiert. Das Relais ist über die Steuerausgänge der Koppler ansteuerbar. Für den Umschaltkontakt stehen vier Anschlüsse - drei für den Umschaltkontakt (nc-com-no) und ein freier Anschluss (x) - zur Verfügung. Über eine LED wird der Schaltzustand optisch angezeigt. Es stehen weitere 12 Anschlusspunkte als Verteiler zur Verfügung. Über 6 Jumper können jeweils zwei Anschlusspunkte miteinander verbunden werden.\n\nDas Modul ist in folgende Produkte mit Kunststoffgehäuse integrierbar:\n- IF160-TR\n- AE-SE100\n- AE-NM100/105\n\nJe Gehäuse können bis zu zwei dieser Module eingebaut werden.\n\nTechnische Daten Relais:\n- Versorgungsspannung Relais: 12 V/DC\n- Stromaufnahme bei 12 V/DC (inklusive LED): 14 mA\n- Schaltspannung: maximal 30 V/DC\n- Schaltstrom: maximal 0,5 A\n- Kontakt: 1x Umschaltkontakt (nc – com – no)\n- Freier Stützpunkt: 1\n\nTechnische Daten Verteiler:\n- Klemmanschlüsse (Jumper offen): 12 (6 DA)\n- Klemmanschlüsse (Jumper geschlossen): 6 (3 DA)\n- Abmessungen (B x T): zirka 123 x 16 mm |  | <p> Zusatzbaugruppe Verteiler-Relaisplatine mit freien St&uuml;tzpunkten und&nbsp;&nbsp;Relais mit Umschaltkontakt</p>
P55802-Y119-A200 | Desigo CC Lizenzerweiterung um einen Bedienplatz | Managementsysteme | CCA-1-CL | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-1-CL</strong> f&uuml;r Bedienpl&auml;tze/Clients der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform f&uuml;r einen Bedienplatz, geeignet zum Betrieb als installierter Client oder Web-Client.</p> | Desigo CC Building Managementplattform - Lizenzerweiterung 1 Bedienplatz, CCA-1-CL | Lizenzerweiterung für Bedienplätze/Clients der Desigo CC Gebäudemanagementplattform für einen Bedienplatz, geeignet zum Betrieb als installierter Client oder Web-Client. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um einen Bedienplatz</p>
P55802-Y124-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100 DP SCADA | Managementsysteme | CCA-100-SCADA | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-100-SCADA </strong>der Desigo CC Managementplattform um 100 SCADA-Datenpunkte<br /> (100 OPC-Items bzw. 100 SNMP Datenpunkte)</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-100-SCADA | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 100 SCADA-Datenpunkte\n(100 OPC-Items bzw. 100 SNMP Datenpunkte). | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-100-SCADA</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y127-A300 | Desigo CC Funktionserweiterung Grafikeditor | Managementsysteme | CCA-OP-GRAPH-ED | <p> Funktionserweiterung&nbsp;Grafikeditor <strong>CCA-OP-GRAPH-ED</strong> f&uuml;r die Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform zur Erstellung von dynamischen Anlagebildern und Grundrisspl&auml;nen zur grafischen Anzeige und Bedienung der Anlagen und Systeme z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN 19227) oder Brandmelde&uuml;bersichten mit vorbereiteten Grafikbibliotheken.<br /> Als Bildelemente verf&uuml;gbar sind Folgebild, Farbwechsel, Blinken, Analogbalken, Text- und Symboleinblendung, Sollwertschieber, bewegte Animationen. Lagepl&auml;ne,<br /> Geb&auml;udeansichten oder Fotografien (z.B. CAD-Pl&auml;ne, DXF, BMP) sind als Bildhintergrund in beliebiger Zahl einbindbar.<br /> Leistungsf&auml;higer CAD-Import.</p> | Desigo CC Gebäudemanagementplattform Funktionserweiterung Grafikeditor, CCA-OP-GRAPH-ED | Funktionserweiterung Grafikeditor für die Gebäudemanagementplattform zur Erstellung von dynamischen Anlagebildern und Grundrissplänen zur grafischen Anzeige und Bedienung der Anlagen und Systeme z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN 19227) oder Brandmeldeübersichten mit vorbereiteten Grafikbibliotheken.\nAls Bildelemente verfügbar sind Folgebild, Farbwechsel, Blinken, Analogbalken, Text- und Symboleinblendung, Sollwertschieber, bewegte Animationen. Lagepläne,\nGebäudeansichten oder Fotografien (z.B. CAD-Pläne, PCX (?), BMP) sind als Bildhintergrund in beliebiger Zahl einbindbar.\nLeistungsfähiger CAD-Import. | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Funktionserweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um die Applikation des Grafikeditors</p>
P55802-Y158-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100 DP BMT | Managementsysteme | CCA-100-FIRE | <p> Die Lizenz<strong> CCA-100-FIRE </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 100 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-100-FIRE | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 100 Datenpunkte für das Brandmeldesystem | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 100 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem</p>
S54531-F115-A100 | PDM-IXD12T Dualmelder IR/MW / abdecküberwacht | Einbruchmeldesysteme | PDM-IXD12T | <p> Der Dual-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung <strong>PDM-IXD12T </strong>basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen m&ouml;glich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 6,3 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 10,5 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 20 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 5&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN50131 / Grad 3</li></ul> | Dual-Bewegungsmelder IR/MW mit Abdecküberwachung , PDM-IXD12T | Der Dual-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C20 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen möglich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 6,3 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 10,5 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 20 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 5°\n- Abmessungen (H x B x T): 128 x 57 x 32 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 4\n | <p> 1x Dualmelder IR/MW mit Abdeck&uuml;berwachung</p> | <p> Dual-Bewegungsmelder mit&nbsp;Abdeck&uuml;berwachung basierend&nbsp;auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR)</p>
S54531-F118-A100 | PDM-IXD18 Dualmelder IR/MW | Einbruchmeldesysteme | PDM-IXD18 | <p> Der Dual-Bewegungsmelder <strong>PDM-IXD18 </strong>basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C30 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen m&ouml;glich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9 ... 16 V</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 4,8 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 9,0 mA</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: B</li> <li> EN 50131 / Grad 2</li></ul> | Dual-Bewegungsmelder IR/MW, PDM-IXD18 | Der Dual-Bewegungsmelder basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO C30 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in vier Stufen möglich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9 ... 16 V\n- Stromaufnahme (Ruhe): 4,8 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 9,0 mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: B\n- EN 50131 / Grad 2\n | <p> 1x Dualmelder IR/MW</p> | <p> Dual-Bewegungsmelder basierend&nbsp;auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR)</p>
S54531-F131-A100 | PDM-E-IXD18T E-Bus Dualmelder 18m / abdecküberw. | Einbruchmeldesysteme | PDM-E-IXD18T | <p> Der Dual-Bewegungsmelder <strong>PDM-E-IXD18T </strong>mit Abdeck&uuml;berwachung ist f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert und basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umger&uuml;stet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in sechs Stufen m&ouml;glich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 9...16 V &uuml;ber E-Bus</li> <li> Stromaufnahme (Ruhe): 5,1 mA</li> <li> Stromaufnahme (Spitze): 7,1 mA (EOL 2x 4,7 kOhm)</li> <li> Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m</li> <li> Detektionsreichweite Vorhang: 30 m</li> <li> Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88&deg;</li> <li> Erfassungswinkel (Vorhang): 4&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN 50131 / Grad 3</li></ul> | Dual-Bewegungsmelder PIR/MW mit Abdecküberwachung, PDM-E-IXD18T | Der Dual-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung ist für den Anschluss an den Siemens E-Bus konzipiert und basiert auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR). Der PIR Teil des Melders besitzt einen Weitwinkelspiegel und kann mit einem optionalen Spiegel PO-C30 zu einem Vorhangmelder umgerüstet werden. Die Anpassung der Detektionsempfindlichkeit des IR Teils ist in sechs Stufen möglich. Die Mikrowelle kann zu- oder abgeschaltet werden.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 9...16 V über E-Bus\n- Stromaufnahme (Ruhe): 5,1 mA\n- Stromaufnahme (Spitze): 7,1 mA (EOL 2x 7,7 kOhm)\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 18 m\n- Detektionsreichweite Vorhang: 30 m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 88°\n- Erfassungswinkel (Vorhang): 4°\n- Abmessungen (H x B x T): 147 x 64 x 35 mm\n- Farbe: Weiß\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Anerkennung: beantragt (Vorhangspiegel)\n- VdS-Klasse: C\n- EN 50131 / Grad 3 | <p> 1x Dualmelder IR/MW mit Abdeck&uuml;berwachung f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus</p> | <p> Dual-Bewegungsmelder mit Abdeck&uuml;berwachung basierend&nbsp;auf der Kombination von Mikrowelle (MW) und Passiv-Infrarot (PIR) f&uuml;r den Anschluss an den Siemens E-Bus</p>
S24243-F3770-A1 | Transliner X-Bus Gateway | Einbruchmeldesysteme | IF200-X | <p> Das Modul <strong>IF200-X</strong> dient zur Integration des Feldbusses X-Bus in das Transliner-System. Es kann in den Betriebsarten GW oder IO betreiben werden. In der Betriebsart GW bildet es die Schnittstelle zwischen einer Transliner-Zentrale und dem Feldbussystem X-Bus mit den X-Bus-Expandern SPCE650, SPCE450 und das IF200-X IO. In der Betriebsart IO ist es ein X-Bus-Expander mit 16 Ein- und 8 Ausg&auml;ngen. Das Modul wird ohne Geh&auml;use geliefert und ist zum Einbau in die TR Zentralen konzipiert. Mit dem GW bietet das Transliner-System dem Anwender die M&ouml;glichkeit, unabh&auml;ngig vom Transliner-Ringbus, schnelle Steuerungen mit einer Reaktionszeit von unter 0,5s auf Basis des X-Busses zu realisieren. Die Zentrale IC20xx kann max. 2, die IC3000 max. 4 IF200-X GW verarbeiten. An jedes IF200-X GW k&ouml;nnen bis zu 32 X-Bus-Expander in Ring- oder Stichkonfiguration angeschlossen werden. F&uuml;r den Einsatz des IF200-X ist das Transliner-Marktpaket MP4.3 erforderlich.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 8,5 ... 30 V/DC</li> <li> Stromaufnahme: 26 mA (bei +UB 12 V)</li> <li> Betriebstemperatur: -10&nbsp;&deg;C bis +55 &deg;C</li> <li> Gewicht: 0.240 kg</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 165 x 125 x 50 mm</li> <li> VdS Klasse: C</li></ul> | Transliner X-Bus Gateway, IF200-X | Das Modul dient zur Integration des Feldbusses X-Bus in das Transliner-System. Es kann in den Betriebsarten GW oder IO betreiben werden. In der Betriebsart GW bildet es die Schnittstelle zwischen einer Transliner-Zentrale und dem Feldbussystem X-Bus mit den X-Bus-Expandern SPCE650, SPCE450 und das IF200-X IO. In der Betriebsart IO ist es ein X-Bus-Expander mit 16 Ein- und 8 Ausgängen. Das Modul wird ohne Gehäuse geliefert und ist zum Einbau in die TR Zentralen konzipiert. Mit dem GW bietet das Transliner-System dem Anwender die Möglichkeit, unabhängig vom Transliner-Ringbus, schnelle Steuerungen mit einer Reaktionszeit von unter 0,5s auf Basis des X-Busses zu realisieren. Die Zentrale IC20xx kann max. 2, die IC3000 max. 4 IF200-X GW verarbeiten. An jedes IF200-X GW können bis zu 32 X-Bus-Expander in Ring- oder Stichkonfiguration angeschlossen werden. Für den Einsatz des IF200-X ist das Transliner-Marktpaket MP4.3 erforderlich.\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung: 8,5 ... 30 V/DC\n- Stromaufnahme: 26 mA (bei +UB12 V)\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C\n- Gewicht: 0.240 kg\n- Abmessungen (H x B x T): 165 x 125 x 50 mm\n- VdS Klasse: C | <p> 1x Transliner X-Bus Gateway</p> | <p> Modul&nbsp;zur Integration des Feldbusses X-Bus in das Transliner-System</p>
S54400-C131-A1 | Brandmeldezentrale (2Z) | Brandmeldesysteme | FC121-ZA | <p> Die Brandmeldezentrale <strong>FC121-ZA</strong> ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r 2 Gruppen. Die Zentrale ist ausgelegt f&uuml;r eine einfache Anwendung, ist jedoch bez&uuml;glich der Funktionalit&auml;t sehr flexibel. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.</p><p> Die Brandmelderzentrale FC121-ZA weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht</li> <li> Direkte Kundenanpassungen via Menu gef&uuml;hrtem Display</li> <li> Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar</li> <li> Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung</li> <li> Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600</li> <li> Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)</li> <li> max. 32 Melder pro Gruppe</li> <li> Eigensichere Melder &uuml;ber Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3</li> <li> 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA f&uuml;r Horn, externe Fern&uuml;bermittlung, etc.</li> <li> 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A</li> <li> 2 Steuereing&auml;nge programmierbar</li> <li> Steckplatz f&uuml;r Relaiskarte</li> <li> Notstromversorgung f&uuml;r bis zu 72 h &Uuml;berbr&uuml;ckungszeit</li> <li> Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit</li> <li> Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten</li> <li> Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Men&uuml;f&uuml;hrung</li> <li> Grundfunktionen k&ouml;nnen nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden</li> <li> Individuelle Kundentextanzeige</li> <li> Flexible Programmierung</li> <li> Programmierbare Alarmorganisation f&uuml;r Betriebsmodus anwesend/abwesend</li> <li> Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel</li> <li> Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms</li> <li> Benutzerzugriff &uuml;ber Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schl&uuml;sselschalter</li> <li> Optional Schl&uuml;sselschalter, LED-Anzeigen</li></ul><p> <strong>Erweiterung</strong></p><ul> <li> Erweiterung um 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 1 A f&uuml;r Horn, Brandmeldung, externe Fern&uuml;bermittlung</li> <li> Erweiterung um 2 potentialfreie Ausg&auml;nge 30 V / 1 A</li></ul><p> <strong>Bedieneinheit</strong></p><p> Auf der Bedieneinheit befinden sich</p><ul> <li> CPU-Modul und die Elektronik f&uuml;r die Bedieneinheit</li> <li> Stromversorgung</li> <li> Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Zus&auml;tze</li></ul><p> <strong>Zus&auml;tze anschliessbar</strong></p><ul> <li> Schl&uuml;sselschalter &#39;Nordic SE&#39;</li> <li> Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED</li> <li> Relaiskarten</li></ul><p> <strong>Stromversorgung </strong></p><p> Die Stromversorgung speist die Hardware und l&auml;dt die Batterien</p><p> Die Batterien liefern bei einem Stromausfall den Notstrom</p><p> <strong>Konfiguration</strong></p><p> &Uuml;ber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zus&auml;tzliche Hilfsmittel m&ouml;glich</p> | Brandmeldezentrale (2Z), FC121-ZA | Die Brandmeldezentrale FC121-ZA ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 2 Gruppen. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.\n\nDie Brandmelderzentrale FC121-ZA weist folgende Merkmale auf:\n- Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht\n- Direkte Kundenanpassungen via Menu geführtem Display\n- Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar\n- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung\n- Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600\n- Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)\n- Max. 32 Melder pro Gruppe\n- Eigensichere Melder über Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3\n- 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA für Horn, externe Fernübermittlung, etc.\n- 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A\n- 2 Steuereingänge programmierbar\n- Steckplatz für Relaiskarte\n- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit\n- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit\n- Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten\n- Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Menüführung\n- Grundfunktionen können nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden\n- Individuelle Kundentextanzeige\n- Flexible Programmierung\n- Programmierbare Alarmorganisation für Betriebsmodus anwesend/abwesend\n- Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel\n- Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms\n- Benutzerzugriff über Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schlüsselschalter\n- Optionales EVAC-Modul, Schlüsselschalter, LED-Anzeigen\n- Abmessungen (B x H x T): 310 x 360 x 85\n \nErweiterung:\n- Erweiterung um 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 1 A für Horn, Brandmeldung, externe Fernübermittlung\n- Erweiterung um 2 potentialfreie Ausgänge 30 V / 1 A\n\nBedieneinheit:\nAuf der Bedieneinheit befinden sich\n- CPU-Modul und die Elektronik für die Bedieneinheit\n- Stromversorgung\n- Anschlussmöglichkeiten für Zusätze\n\nZuätze anschliessbar:\n- Schlüsselschalter 'Nordic SE'\n- Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED\n- EVAC Modul\n- Relaiskarten\n\nStromversorgung:\n- Stromversorgung für die Hardware und Ladung der Batterien\n- Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall\n\nKonfiguration\nÜber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich | <p> 1x Brandmeldezentrale</p> | <p> Die konventionellen Brandmeldezentralen der FC120-Serie sind ideal geeignet f&uuml;r kleine Anwendungen z.B. f&uuml;r Schulen, kleine Verkaufsl&auml;den, Hotels usw.</p>
S54400-B119-A1 | Gruppen-Anzeige 12x2 LED | Brandmeldesysteme | FTO1202-Z1 | <p> Das Gruppenanzeigefeld <strong>FTO1202-Z1 </strong>kommt in den Brandmeldezentralen FC123-ZA und FC124-ZA der Serie FC120 zum Einsatz. Das Gruppenanzeigefeld zeigt den aktuellen Status jeder Gruppe an. Zur Beschriftung der Gruppen mit Gruppennummer und Kundentext stehen beschriftbare Felder neben den Statusanzeigen zur Verf&uuml;gung.</p><p> <strong>Programmierung</strong></p><p> Eine Programmierung ist nicht erforderlich</p><p> <strong>Zuordnung der LEDs</strong></p><p> Die LEDs sind den Funktionen fest zugeordnet und k&ouml;nnen nicht ge&auml;ndert werden.</p><p> Gruppenalarm (Rot)</p><ul> <li> ON - Gruppe im Alarmzustand</li> <li> Blinkend - Gruppe im Status Erstalarm</li></ul><p> Gruppenst&ouml;rung (Gelb)</p><ul> <li> ON - Gruppe deaktiviert</li> <li> Blinkend - Gruppe in St&ouml;rung</li></ul> | Gruppenanzeigefeld 12x2 LED, FTO1202-Z1 | Das Gruppenanzeigefeld FTO1202-Z1 kommt in den Brandmeldezentralen FC123-ZA und FC124-ZA der Serie FC120 zum Einsatz.\n\nEigenschaften:\n- Anzeige des aktuellen Status jeder Gruppe\n- Beschriftbare Felder zur Beschriftung der Gruppen mit Gruppennummer und Kundentext\n- Eine Programmierung ist nicht erforderlich\n\nZuordnung der LEDs:\nDie LEDs sind den Funktionen fest zugeordnet und können nicht geändert werden.\n\nGruppenalarm (Rot)\n- ON - Gruppe im Alarmzustand\n- Blinkend - Gruppe im Status Erstalarm\n\nGruppenstörung (Gelb)\n- ON - Gruppe deaktiviert\n- Blinkend - Gruppe in Störung | <p> 1x Gruppenanzeigefeld FTO1202-Z1</p> | <p> Gruppenanzeigefeld zum Einbau in die Brandmeldezentralen FC123-ZA und FC124-ZA</p>
S54329-F7-A1 | Multisensormelder EX | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A9-EX | <p> Der Multisensormelder&nbsp;<strong>FDOOT241-A9-Ex</strong> ist in der Z&uuml;ndart &bdquo;Eigensicherheit&quot; Ex i ausgef&uuml;hrt und wird &uuml;ber die Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex betrieben. Als Multiprotokoll-Melder kann dieser am FDnet-Ex (einzeln adressiert) oder kollektiv-Ex betrieben werden.</p><p> Der Mulitsensormelder FDOOT241-A9-Ex verf&uuml;gt &uuml;ber folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Unempfindlich gegen Schl&auml;ge, Sabotagesicherung</li> <li> Signalverarbeitung mit ASAtechnology (&#39;Advanced Signal Analysis&#39;)</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten</li> <li> Kommunikation &uuml;ber FDnet-Ex (einzeln adressiert)</li> <li> Multiprotokoll-Melder (Kollektiv-Ex/FDnet-Ex)</li> <li> Softwarem&auml;&szlig;ig einstellbar als Multisensor-Rauchmelder, Rauchmelder oder W&auml;rmemelder</li> <li> F&uuml;r Windgeschwindigkeiten von 1&hellip;20 m/s geeignet</li> <li> Automatische Adressvergabe bei der Inbetriebsetzung</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik, qualitativ hochwertige Bauelemente</li> <li> Ausgekl&uuml;gelte Sensoren- und Elektronik-&Uuml;berwachung</li> <li> Redundantes, hochwertiges Sensorsystem</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li></ul><div> <strong>Anmerkung</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die ben&ouml;tigten ATEX-zugelassenen blauen Kabelverschraubungen m&uuml;ssen separat bei Fremdlieferanten bestellt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> M&ouml;gliche Fremdlieferanten sind z.B. die Firmen PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH, R. STAHL AG und U.I. Lapp GmbH.</div> | Sinteso Multisensormelder, FDOOT241-A9-Ex | Multisensormelder zur sicheren Früherkennung von Schwelbränden, offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung, und Wärmeentwicklungen. Als Zündschutzart "Eigensicherheit" Ex i ausgeführt und dient der Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche der Zonen 0,1 und 2 (Gas). Anschluss an Sinteso FDnet-Ex (einzeln adressiert) oder als Stichleitung in Grenzwerttechnik-Ex.\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nBrandfrüherkennung mit ASA-Technologie, heller und dunkler Rauch werden von unabhängigen optischen Sensoren analysiert. Zwei redundante Wärmesensoren gewährleisten eine schnelle und richtungsunabhängige Erfassung von Temperaturanstiegen.\n\nDynamisches Melderansprechverhalten durch automatische Echtzeit - Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parametersätzen hinterlegten Detektionsalgorithmen. Der Melder reagiert im Brandfall sensibler und gegenüber Täuschungen robuster. (intelligenter Brandkenngrößen Mustervergleich)\n\nFür unterschiedliche Einsatzgebiete stehen frei parametrierbare ASA-Parametersätze zur Verfügung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.\n\nOptimale Anpassung des Detektionsverhaltens an zeitlich und/oder prozessabhängig veränderte Umgebungsbedingungen durch frei ansteuerbaren Wechsel des ASA-Parametersatzes.\n\n4 Gefahrenstufen ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator". \n\nDer integrierte Feuchteschutz im Melder führt zu einer hohen Resistenz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen.\n\nDurch die vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder entstehen keine sichtbaren Schmutzränder beim Melderaustausch.\n\nFrei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von externen Ansprechindikatoren (Ex).\n\nDie Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nDer Multisensormelder ist gemäß EN 54-5, EN54-7; EN 60079-0 ; EN 60079-11; EN 60079-26; EN 50581; EN 50130-4 und EN 61000-6-3 geprüft und zugelassen.\n\nTechnische Daten:\n- Ex-Klassierung: IECEx-Schema: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35°C…+70°C \n 94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35°C…+70°C\n- Ex-Zulassungen: EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 12 ATEX E 087 X\n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Farbe: weiß, RAL9010\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -25°C bis +70°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 95% rel.\n- Schutzart EN 60529: IP40\n- VdS Zulassung: G213106\n | <p> 1 x Multisensormelder</p> | <p> Der Multisensormelder dient zur &Uuml;berwachung explosionsgef&auml;hrdeter Bereiche der Zonen 0,1 und 2 (Gas) zur Fr&uuml;hwarnung von Flammenbr&auml;nden fester und fl&uuml;ssiger Stoffe sowie von Schwelbr&auml;nden.&nbsp;Er bietet eine&nbsp;fr&uuml;he und zuverl&auml;ssigen Branddetektion im Umfeld mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en.</p>
S54329-F5-A1 | Handfeuermelder EX | Brandmeldesysteme | FDM223-EX | <p> Der Handfeuermelder<strong> FDM223-EX</strong> wird &uuml;ber die Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex betrieben. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Dr&uuml;cken des Knopfes.</p><p> &nbsp;<br /> Der Handfeuermelder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung an Sinteso FDnet-EX (einzeln adressiert)</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (LED)</li> <li> 2-farbige LED f&uuml;r Alarm und Test</li> <li align="left"> F&uuml;r Aufputz- und Unterputzzuleitungen.</li> <li> Rotes Kunststoffgeh&auml;use.</li> <li> Die Beschriftung &bdquo;Feuerwehr&ldquo;, &bdquo;Brandmelder&ldquo; oder das Symbol &uml;brennendes Haus&uml; erfolgt mittels eines beigelegten&nbsp;Beschriftungsstreifens, der gedreht werden kann</li> <li> Durch Schutzdeckel DMZ-1197 AC (optional) wird die Glasscheibe gegen unbeabsichtigten Glassbruch gesch&uuml;tzt</li> <li> Ausf&uuml;hrung nach EN54-11 Typ B</li></ul><p> <strong>Anmerkung</strong></p><p> Die ben&ouml;tigten ATEX-zugelassenen blauen Kabelverschraubungen m&uuml;ssen separat bei Fremdlieferanten bestellt werden.</p><p> M&ouml;gliche Fremdlieferanten sind z.B. die Firmen&nbsp;PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH, R. STAHL AG und U.I. Lapp GmbH.</p> | Sinteso Handfeuermelder FDM223-EX | Handfeuermelder zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung. Ausführung als Zündschutzart "Eigensicherheit" Ex i für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0,1,2 (Gas) und Zonen 20,21,22 (Staub). Anschluss an Sinteso FDnet-Ex (einzeln adressiert)\n\nDie Handfeuermelder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nDer Handfeuermelder ist gemäß EN 54-11; EN 60079-0 ; EN 60079-11; EN 60079-26; EN 50581; EN 50130-4 und EN 61000-6-3 geprüft und zugelassen.\n\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen (B x H x T) 134 x 134 x 43 mm\n- Farbe: rot, ~ RAL 3000\n- Beschriftung "Feuerwehr", "Brandmelder" oder Symbol "brennendes Haus" ist wahlweise möglich"\n- Für Aufputzmontage\n- Ausführung nach EN 54-11 Typ B (indirekte Auslösung)\n- zum Anschluss an Sinteso FDnet-EX (einzeln adressiert)\n- eingebauter Alarmindikator (LED)\n- 2-farbige LED für Alarm und Test\n- Luftfeuchtigkeit (keine Betauung) < 95 % rel.\n- Anschlussklemmen 1…1,5 mm2\n- Ex-Klassierung: IEC Ex-Schema: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35 °C...+70 °C ; Ex ia IIIB T135 °C Da, Ta = -35 °C...+70 °C\n 94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = 35 °C...+70 °C ; II 1 D Ex ia IIIB T135 °C Da, Ta = 35 °C...+70 °C\n- Ex-Zulassungen: EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 12 ATEX E 095 X\n- Schutzart nach EN 60529: IP40\n- Einsatztemperatur: -25...+70 °C\n- Vds-Nr: G213107 | <p> 1 x Geh&auml;use rot<br /> 1 x Schaltungseinsatz<br /> 1 x Schl&uuml;ssel<br /> 1 x Glasscheibe<br /> 2 x Schilder Standard mit Haus und Feuerwehr/Brandmelder<br /> 2 x W&uuml;rgenippel (2-Loch)</p> | <p> Handfeuermelder rot&nbsp;zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung&nbsp;in explosionsgef&auml;hrdeter Bereichen der Zonen 0,1,2 (Gas) und Zone 20,21,22 (Staub)</p>
S54370-N28-A3 | Signalgeber opt/akust. | Brandmeldesysteme | ROLP-LX-WR | <p> Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber <strong>RoLP LX-WR</strong> mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Farbe weiss.</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 32 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; DIN EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Lichtst&auml;rke von 0,5 Hz bis 1 Hz einstellbar um den Sromverbrauch bis zu 50% zu reduzieren</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> Zweitonalarmierung</li> <li> VdS-Anerkennung: G214070</li></ul> | Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zusätzlich mit einem akustischen Alarmsignal benötigt wird. | Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber RoLP LX mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen B x H: 135 x 95mm\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Bildfrequenz: 0,5 - 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: rot\n- Farbe Gehäuse: weiss\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Normenkonfirmität: DIN EN54-23\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schalldruckpegel DIN-Ton: 94 dB\n- Schutzart: IP65\n- Stromaufnahme: 0,022-0,037 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- VdS-Anerkennung: G214070 | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN&nbsp;EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zus&auml;tzlich mit einem akustischen Alarmsignal ben&ouml;tigt wird.</p>
S54311-F8-A1 | Handfeuermelder rot (heavy duty) | Brandmeldesysteme | FDM243H | <p> Der Handfeuermelder <strong>FDM243H (heavy duty)</strong> erm&ouml;glicht die manuelle Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung &uuml;ber Brandmelderzentralen in Sinteso FDnet-Technik. Der Handfeuermelder unterst&uuml;tzt die indirekte Ausl&ouml;sung durch Einschlagen der Glasscheibe und durch Dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11. F&uuml;r Einsatzumgebungen mit erh&ouml;hten Anforderungen (im Freien, in feuchter Umgebung, Tunnel und Industrie).</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessung ( B x H x T ): 135 x 135 x 61 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> Material Geh&auml;use: Polycarbonat (PC)</li> <li> Kommunikationsprotokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: IEC 60529 IP66</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Ausl&ouml;sung), EN 54-17</li> <li> VdS-Anerkennung: G 214018</li></ul><div> &nbsp;</div><p> &nbsp;</p> | Handfeuermelder (heavy duty), FDM243H | Handfeuermelder (heavy duty) zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in FDnet-Technik, geeignet für Einsatzumgebungen mit erhöhten Anforderungen im Freien, in feuchter Umgebung, Tunnel und Industrie.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessung ( B x H x T ): 135 x 135 x 61 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Material Gehäuse: Polycarbonat (PC)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Einsatztemperatur: -25…+70°C\n- Relative Luftfeuchtigkeit: 0…95%\n- Schutzart: IEC 60529 IP66\n- Integrierter Linientrenner\n- inkl. Schlüssel\n- inkl. Glasscheibe\n- inkl. 1x Kabelverschraubung M20 x 1,5\n- inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel\n- Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Auslösung), EN 54-17\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Handfeuermelder (heavy duty) - bestehend aus:</p><ul> <li> Geh&auml;use rot mit Glaseinsatz und Schaltungseinsatz</li> <li> 1 Schl&uuml;ssel</li> <li> 1 V-Zapfen M20 x 1,5</li> <li> Befestigungsmaterial</li></ul> | <p> Handfeuermelder zur manuellen Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung</p>
S54370-N31-A2 | Warntonsirene 24V SE DIN weiss | Brandmeldesysteme | B/SE128-W | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>B/SE 128-W&nbsp;</strong>mit 28 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Geh&auml;use aus ABS-Kunststoff, Farbe wei&szlig;</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 28 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> VdS-Zulassung: G200117<br /> &nbsp;</li></ul><p> <br /> &nbsp;</p> | Akustischer Signalgeber B/SE 128-W zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen. | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 28 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\nVdS geprüft, CPD zertifiziert, Lautstärke regelbar.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen D x H: 101 x 100 mm (tiefer Sockel)\n- Betriebsspannung: 10 - 28V DC\n- Farbe: weiss RAL 9010\n- Gehäuse: ABS Kunststoff\n- Schalldruckpegel max. 115 db(A)\n- Schalldruckpegel bei DIN-Ton 92 db(A)\n- Schutzart: IP65\n- Stromverbrauch: max. 32mA\n- Temperaturbereich: -40 bis +80°C\n- VdS-Anerkennung: G200117 | <p> 1x Warntonsirene</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
BPZ:5162220001 | Linienabschluss (EX) | Brandmeldesysteme | EOL22 (EX) | <p> Der Linienabschluss <strong>EOL22 (EX) </strong>dient am letzten Melder im explosionsgef&auml;hrdeten Bereich als Abschluss einer&nbsp;Melderlinie (Grenzwertmeldetechnik)&nbsp;im&nbsp;explosionsgef&auml;hrdeten Bereich.</p> | Linienabschluss, EOL22 (EX) | Linienabschluss am letzten Melder im explosionsgefährdeten Bereich als Abschluss einer Melderlinie (Grenzwertmeldetechnik) im explosionsgefährdeten Bereich.\n | <p> 1 x Lininenabschluss EOL22 (Ex)</p> | <p> Linienabschlu&szlig; am&nbsp;letzten Melder im explosionsgef&auml;hrdetem Bereich</p>
S54310-F14-A1 | ASA Neuronaler Brandmelder (FDnet / interaktiv) | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A5 | <p> Der neuronale Multiprotokoll-Brandmelder <strong>FDOOT241-A5 </strong>dient zur Detektion von Schwel- und Flammenbr&auml;nden von festen und fl&uuml;ssigen Stoffen. Er&nbsp;verf&uuml;gt &uuml;ber 2 optische Sensoren in Vor-/R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung und 2 W&auml;rmesensoren in Redundanz. Sie dienen der optimalen Erkennung von hellem/dunklem Rauch und W&auml;rme. Die Brandfr&uuml;herkennung bei hoher T&auml;uschungsresistenz erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und w&auml;hlbarer, applikationsspezifischer Parameters&auml;tze im FDnet. Der Einsatz ist als Multisensor-, Rauch- oder W&auml;rmemelder vorgesehen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Multiprotokoll-Brandmelder&nbsp;zur schrittweisen Systemmodernisierung bestehender AlgoRex Interaktiv Anlagen</li> <li> ASA-Technology</li> <li> Einsatz mit Sockeladapter FDB251</li> <li> Ersetzbare Punktmelder DO1151A, DO1152A, DO1153A, DT1152A, DOT1151A, DOT1152A</li> <li> Betrieb: Sinteso-Looptechnik oder Interaktiv Technik</li> <li> Parameters&auml;tze je nach Applikation w&auml;hlbar</li> <li> Multikriterienmelder mit 2 optischen und 2 W&auml;rmesenoren</li> <li> Funktionsweise nach Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren (Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rtsstreuung)</li> <li> Resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektomagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Farbe: reinweiss (&auml;hnlich RAL9010)</li> <li> LPCB und VdS zugelassen</li> <li> Normen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17</li> <li> Schutzart: IP43/IP44</li> <li> VdS-Anerkennung: G215057</li></ul> | ASA Neuronaler Multiprotokoll-Brandmelder, FDOOT241-A5 | Neuronaler Multiprotokoll-Brandmelder zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. Die Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungsresistenz erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze im FDnet. Der Einsatz ist als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder vorgesehen.\n\nEigenschaften:\n- ASA-Technology\n- Betrieb: Sinteso-Looptechnik oder Interaktiv Technik\n- Einsatz mit Sockeladapter FDB251\n- Ersetzbare Punktmelder DO1151A, DO1152A, DO1153A, DT1152A, DOT1151A, DOT1152A\n- Farbe: reinweiss (ähnlich RAL9010)\n- Funktionsweise nach Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren (Vor-/ Rückwärtsstreuung)\n- Multikriterienmelder mit 2 optischen und 2 Wärmesenoren in Redundanz\n- Multiprotokoll-Brandmelder zur schrittweisen Systemmodernisierung bestehender AlgoRex-Interaktiv Anlagen\n- Normen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17\n- Optimalen Erkennung von hellem/dunklem Rauch und Wärme\n- Parametersätze je nach Applikation wählbar\n- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektomagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene\n- Schutzart: IP43/IP44\n- Wählbare, applikationsspezifische Parametersätze im FDnet\n- Zulassungen: LPCB, VdS | <p> 1x ASA Neuronaler Multiprotokoll-Brandmelder</p> | <p> ASA Neuronaler Multiprotokollmelder zur Detektion von Schwel- und Flammenbr&auml;nden von festen und fl&uuml;ssigen Stoffen.</p>
KFS:122544020025 | ABS 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS 3-W.Kug.hahn | <p> Der ABS 3-Wege-Kugelhahn grau d25 mit T-Bohrung Typ VT ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er dient zum Anschlu&szlig; von Druckluft an das Rohrsystem, um das Rohrsystem von Ablagerungen oder bei Verstopfungen freizublasen.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;</li></ul> | ABS 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25 | ABS 3-Wege-Kugelhahn grau d25 mit T-Bohrung Typ VT für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er dient zum Anschluß von Druckluft an das Rohrsystem, um das Rohrsystem von Ablagerungen oder bei Verstopfungen freizublasen.\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 ° | <p> 1x ABS 3-Wege Kugelhahn grau d25 mit T-Bohrung</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
S24243-F3296-A1 | ADMITTO-A-3100 D-DESFire USB | Einbruchmeldesysteme | ADMITTO-A-3100 | <p> Der <strong>ADMITTO-A-3100 </strong>Initialisierungsleser dient der Erstellung der Chipkarten gem&auml;&szlig; der Mifare DESFire EV1 Spezifikation. Mit diesem Initialisierungsleser werden die erforderlichen System- und Benutzerkarten f&uuml;r die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR erstellt.</p><p> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spannungsversorgung: 5,0 V/DC +/-5 %</li> <li> Schnittstelle: USBStecker Typ A</li> <li> Abmessungen (HxBxT): 54 x 112 x 27 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: lichtgrau/(&auml;hnlich RAL 7035)</li> <li> Schutzart: IP40</li> <li> Temperatur: -25&nbsp;&deg;C &hellip; +60 &deg;C</li> <li> Gewicht: 0,23 kg</li></ul> | Initialisierungsleser ADMITTO-A-3100 D-DESFire USB | Der Initialisierungsleser dient der Erstellung der Chipkarten gemäß der Mifare DESFire EV1 Spezifikation. Mit diesem Initialisierungsleser werden die erforderlichen System- und Benutzerkarten für die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR erstellt.\n\nEigenschaften:\n- Spannungsversorgung: 5,0 V/DC +/-5 %\n- Schnittstelle: USBStecker Typ A\n- Abmessungen (H x B x T): 54 x 112 x 27 mm\n- Material: ABS\n- Farbe: lichtgrau/(ähnlich RAL 7035)\n- Schutzart: IP40\n- Temperatur: -25 °C bis +60 °C\n- Gewicht: 0,23 kg\n- Zertifizierung: BSI | <p> 1x Initialisierungsleser ADMITTO-A-3100</p> | <p> Initiliasierungsleser zur Erstellung der Chipkarten gem&auml;&szlig;&nbsp;Mifare DESFire EV1 Spezifikation</p>
S24243-D3295-A1 | IT860-KS DF Kartensatz 10 Stück | Einbruchmeldesysteme | IT860-KS DF | <p> Der <strong>IT860-KS DF Kartensatz </strong>f&uuml;r die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR besteht aus 10 St&uuml;ck Mifare DESFire EV1 Chipkarten.</p> | Kartensatz IT860-KS DF für Schalteinrichtung | Kartensatz für die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR bestehend aus 10 Stück Mifare DESFire EV1 Chipkarten. | <p> 1x IT860-KS DF Kartensatz 10 St&uuml;ck</p> | <p> Chipkarten f&uuml;r Schalteinrichtung</p>
S24243-D3293-A1 | IT860-GH AP Gehäuse a.P. Ausführung | Einbruchmeldesysteme | IT860-GH AP | <p> Das Geh&auml;use <strong>IT860-GH AP </strong>dient der a.P. Montage des Kartenlesers IT860-EE. Das Geh&auml;use ist f&uuml;r die integrierte Abhebesicherung des Einsichtschutzes IT860-SS AP vorbereitet.</p><p> Technische Eigenschaften:</p><ul> <li> Abmessungen (H x B x T): 81 x 81 x 29 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: lichtgrau (&auml;hnlich RAL 7035)</li></ul> | Gehäuse a.P. Ausführung IT860-GH AP | Das Gehäuse dient der a.P. Montage des Kartenlesers IT860-EE. Das Gehäuse ist für die integrierte Abhebesicherung des Einsichtschutzes IT860-SS AP vorbereitet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (H x B x T): 81 x 81 x 29 mm\n- Material: ABS\n- Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)\n- Zertifizierung: BSI | <p> 1x IT860-GH AP&nbsp;Geh&auml;use a.P. Ausf&uuml;hrung</p> | <p> Geh&auml;use a.P. &nbsp;f&uuml;r Kartenleser</p>
S54400-A181-A1 | Brandmeldeterminal-Board | Brandmeldesysteme | FTI2001-A1 | <p> Das Brandmeldeterminal-Board <strong>FTI2001-A1 </strong>wird in Verbindung mit dem&nbsp;Brandmeldeterminal (Touch)&nbsp;FT2080 eingesetzt. Es bildet die Schnittstelle zwischen der Stromversorgung (Netz oder Batterie) und der Bedieneinheit.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> Speisungseing&auml;nge f&uuml;r eine externe 24-V-Speisung</li> <li> &Uuml;berwachte Speisungsausg&auml;nge (24 V)</li></ul> | Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 | Brandmeldeterminal-Board zum Einsatz im Brandmeldeterminal (Touch) FT2080. Es bildet die Schnittstelle zwischen der Stromversorgung (Netz oder Batterie) und der Bedieneinheit.\n\nMerkmale:\n- 2 Speisungseingänge für externe 24-V-Speisung\n- Überwachte Speisungsausgänge (24 V) | <p> 1x Brandmeldeterminal-Board</p> | <p> Schnittstellenkarte f&uuml;r den Betrieb des&nbsp;Brandmeldeterminal (Touch) FT2080</p>
P55802-Y164-A401 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 16 Türen EXTD | Managementsysteme | CCA-AC-16EXTD | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-AC-16EXTD </strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 16 zus&auml;tzliche T&uuml;ren des externen Zutrittskontrollsystems.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-AC-16EXTD | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 16 zusätzliche Türen des externen Zutrittskontrollsystems. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
P55802-Y132-A300 | Desigo CC Funktionserweiterung Logbuch | Managementsysteme | CCA-OP-LOG-V | <p> Funktionserweiterung Logbuch&nbsp;<strong>CCA-OP-LOG-V </strong>f&uuml;r die Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um Log Viewer &amp; Detailed Log.<br /> Mit dem Log-Viewer k&ouml;nnen historische Daten zu Systemereignissen und Aktivit&auml;ten f&uuml;r weitere Analysen und Untersuchungen aufgerufen werden.<br /> Im Kontextbereich zeigt das Register Detail-Log die aktuellsten Benutzeraktivit&auml;ten und Systemereignisse sowie spezifische Logs zu einzelnen ausgew&auml;hlten Objekten an.</p> | Desigo CC Gebäudemanagementplattform Funktionserweiterung Logbuch, CCA-OP-LOG-V | Funktionserweiterung der Gebäudemanagementplattform um Log Viewer & Detailed Log.\nMit dem Log-Viewer können historische Daten zu Systemereignissen und Aktivitäten für weitere Analysen und Untersuchungen aufgerufen werden.\nIm Kontextbereich zeigt das Register Detail-Log die aktuellsten Benutzeraktivitäten und Systemereignisse sowie spezifische Logs zu einzelnen ausgewählten Objekten an. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Funktionserweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um die Applikation Logbuch</p>
PFN:23310630031 | Schallgeber 24 V DC, rot, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA 1, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 1, rot </strong>mit 80 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 80 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Anerkennung: G212115</li></ul> | Schallgeber, PA 1 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS geprüft | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
NRX:BT60AH | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, 60Ah | Sprachalarmsysteme | BT60AH | <p> Batteriesatz 48 V /&nbsp;60 Ah bestehend aus 4 zertifizierten 12 V Batterien in einem Strang verschaltet. Lieferung inklusive Anschlusskabelsatz und Temperaturf&uuml;hler.</p> | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, BT 60Ah | Der Batteriesatz muss 48 V DC und eine Kapazität von 60 Ah zur Verfügung stellen. Er muss aus 4 zertifizierten 12 V Batterien bestehen, die in einem Strang verschaltet sind. Im Lieferumfang muss der Anschlusskabelsatz und der Temperaturfühler enthalten sein. | <p> 1 Batteriesatz</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
P54592-P102-A1 | Siveillance Control Bedienplatz | Managementsysteme | Siv.Control | <div> Siveillance Control Bedienplatz, Doppelmonitorbetrieb mit 2 Full-HD Monitoren, Grafikdarstellung in der Single-View-Perspektive.</div> | Siveillance Control, Bedienplatz | Gefahrenmanagementsystem Bedienplatz, Doppelmonitorbetrieb mit 2 Full-HD Monitoren, Grafikdarstellung in der Single-View-Perspektive.\n | <p> 1x Siveillance Control Bedienplatz</p> | <p> Gefahrenmanagementsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P110-A1 | Manuelle Einsatzaufnahme | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Manuelle Aufnahme von Meldungen und Eins&auml;tzen. Kann &uuml;ber Funktionsbutton oder &uuml;ber Kontextmen&uuml; direkt aus einem Areal oder einem Meldepunkt gestartet werden.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, Manuelle Einsatzaufnahme | Manuelle Aufnahme von Meldungen und Einsätzen. Kann über Funktionsbutton oder über Kontextmenü direkt aus einem Areal oder einem Meldepunkt gestartet werden.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P111-A1 | Geplante Vorgänge | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Geplante Vorg&auml;nge, z. B. Abschaltungen, k&ouml;nnen entweder &uuml;ber Engineering fest vorgegeben werden oder werden vom Bediener zur Laufzeit angelegt und gepflegt (mit Kalenderfunktionen).</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, Gepalnte Vorgänge | Geplante Vorgänge, z. B. Abschaltungen, können entweder über Engineering fest vorgegeben werden oder werden vom Bediener zur Laufzeit angelegt und gepflegt (mit Kalenderfunktionen).\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
NRX:SC20 | PAV DSM40, System-Controller SC20 | Sprachalarmsysteme | SC20 | <p> Der System-Controller ist die intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems, optimiert f&uuml;r Projekte ohne Vernetzung. Er steuert die Ausgabeeinheiten der Lautsprecherlinien, versorgt die Leistungsverst&auml;rker mit Audioinformationen, erlaubt den Anschluss von bis zu 4 Feuerwehr- oder Standardsprechstellen und stellt weitere lokale Anschl&uuml;sse f&uuml;r Audio und Steuerung zur Verf&uuml;gung. Neben den gem&auml;&szlig; DIN EN 54-16 notwendigen Anzeigen und Bedienelementen, sowie einem Notfallmikrofon und einem Mith&ouml;rlautsprecher, bietet der System-Controller auch Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Erweiterungen wie Loop-, Sprechstellen- oder GPIO-Controller.</p><p> Der interne Sprachspeicher bietet Platz f&uuml;r aufgezeichnete Durchsagen oder Aufmerksamkeitssignale, sowie f&uuml;r aktuell gesprochene Durchsagen, die im Bedarfsfall zwischengespeichert werden m&uuml;ssen.</p><p> Die umfangreiche digitale Signalbearbeitung, Verz&ouml;gerungsm&ouml;glichkeit f&uuml;r jeden Ausgang und Pegelerkennung an allen Eing&auml;ngen garantieren bestm&ouml;gliche Flexibilit&auml;t und Signalqualit&auml;t.</p><p> Der Controller besitzt ein graphisches Display und einen Lautsprecher f&uuml;r lokales Monitoring aller Ein- und Ausg&auml;nge. Umfangreiche Serviceinformationen bieten eine gr&ouml;&szlig;tm&ouml;gliche Bedienerfreundlichkeit, eine hoch effiziente Inbetriebnahme und Servicefreundlichkeit unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsanforderungen.</p><p> Die Bedienung und der First-Level-Support k&ouml;nnen ohne einen Service-PC durchgef&uuml;hrt werden. Bei der Konfiguration des Systems werden die Priorit&auml;ten und Zonen definiert. Der System-Controller verwaltet die Zugriffsrechte von Quellen auf Zonen anhand der zugewiesenen Priorit&auml;ten automatisch.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von bis zu 320 LS-Linien<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von bis zu 4 Feuerwehrsprechstellen<br /> &bull;&nbsp;Steuerung von bis zu 512 Standardsprechstellen<br /> &bull;&nbsp;100 Priorit&auml;tsstufen</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Display 320x240 Pixel<br /> &bull;&nbsp;6 Taster mit dynamischer Funktion<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Alarm Start&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Alarm Reset&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Taster &quot;Test LED&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;CPU Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r&nbsp;Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;3 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 PTT Notfallmikrofon<br /> &bull;&nbsp;8 Steuerausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Steuereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 NF-Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 PTT-Mikrofon<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 NF-Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Sprechstellen<br /> &bull;&nbsp;32 CobraNet Verst&auml;rker</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: +12 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: +12 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz&nbsp; +/-0,5 dB<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,01% typ., 0,02% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Steuerausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 220 V DC / 250 V AC, max. 2 A&nbsp;<br /> &nbsp; (ohne interne &Uuml;berwachungswiderst&auml;nde)<br /> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: max. 12 V DC / 12 V AC, max.&nbsp;18 mA&nbsp;<br /> &nbsp; (mit internen &Uuml;berwachungswiderst&auml;nden)<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachungswiderst&auml;nde, intern:<br /> &nbsp; 3,3 kOhm, 680 Ohm</p><p> Steuereing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Eingangspannung: 27,6 V DC/AC max.<br /> &bull;&nbsp;Schaltstrom:&nbsp;&ge; 12 mA f&uuml;r &quot;Ein&quot;, &le; 2,2 mA f&uuml;r &quot;Aus&quot;</p><p> Sprachspeicher:<br /> &bull;&nbsp;Speichertyp: Flash-Speicher<br /> &bull;&nbsp;30 Minuten f&uuml;r voraufgezeichneten Inhalt<br /> &bull;&nbsp;10 Minuten f&uuml;r dynamischen Inhalt<br /> &bull;&nbsp;Taktrate: 48 kHz<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 16 Bit, keine Kompression<br /> &bull;&nbsp;Anzahl speicherbarer Durchsagen:<br /> &nbsp; &le; 99 voraufgezeichnete Durchsagen<br /> &nbsp; &le; 4 dynamische Durchsagen<br /> &bull;&nbsp;Gleichzeitig ausspielbare Durchsagen:<br /> &nbsp; &le; 4 voraufgezeichnete Durchsagen<br /> &nbsp; &le; 4&nbsp;dynamische Durchsagen</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;Routingkapazit&auml;t: 53x45 Kan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;Pegelsteller f&uuml;r 53 Eing&auml;nge und&nbsp;45 Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;Pegelerkennung f&uuml;r&nbsp;45 Eingangspegel<br /> &bull;&nbsp;Delay f&uuml;r 36 Ausg&auml;nge, jeweils bis 640 ms<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s, freie Zuordnung zu Eing&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;4 Dynamicprocessing, freie Zuordnung zu Eing&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Signalgenerator 1 kHz, freie Zuordnung auf Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;25 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x275 mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 4 kg</p> | PAV DSM40, System-Controller SC20 | Der System-Controller ist die intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems, optimiert für Projekte ohne Vernetzung.\n\nDer System-Controller muss die Ausgabeeinheiten der Lautsprecherlinien steuern, die Leistungsverstärker mit Audioinformationen versorgen, den Anschluss von bis zu 4 Feuerwehr- oder Standardsprechstellen erlauben und weitere lokale Anschlüsse für Audio und Steuerung zur Verfügung stellen. Neben den gemäß DIN EN 54-16 notwendigen Anzeigen und Bedienelementen, sowie einem Notfallmikrofon und einem Lautsprecher, muss der System-Controller auch Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungen bieten.\n\nDer interne Sprachspeicher muss Platz für aufgezeichnete Durchsagen oder Aufmerksamkeitssignale bieten, sowie für aktuell gesprochene Durchsagen, die im Bedarfsfall zwischengespeichert werden müssen. Der System-Controller muss eine umfangreiche digitale Signalbearbeitung, Verzögerungsmöglichkeit für jeden Ausgang und Pegelerkennung an allen Eingängen besitzen.\n\nDer System-Controller muss ein graphisches Display und einen Lautsprecher besitzen. \n\nDie Bedienung und der First-Level-Support muss ohne einen Service-PC durchgeführt werden können. Bei der Konfiguration des Systems müssen die Prioritäten und Zonen definiert werden können. Der System-Controller muss die Zugriffsrechte von Quellen auf Zonen anhand der zugewiesenen Prioritäten automatisch verwalten können.\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Steuerung von mind. 320 LS-Linien\n- Steuerung von mind. 4 FW-Sprechstellen\n- Steuerung von mind. 512 Standard-Sprechstellen\n- 100 Prioritätsstufen\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Display 320x240 Pixel\n- 6 Taster mit dynamischer Funktion\n- 1 Taster "Alarm Start"\n- 1 Taster "Alarm Reset"\n- 1 Taster "Test LED"\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Fault", gelb\n- 1 LED "CPU Fault", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDer System-Controller muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 CobraNet\n- 3 Ethernet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 1 PTT Notfallmikrofon\n- 8 Steuerausgänge\n- 8 Steuereingänge\n- 8 NF-Eingänge\n- 4 NF-Ausgänge\n- 4 Sprechstellen | <p> 1 System-Controller</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PA4350E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4350E | Sprachalarmsysteme | PA4350E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet 4 Kan&auml;le mit jeweils 350 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit 4 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;350 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge 350 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 4x 350 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,4% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 1580 W max.,&nbsp;13 W typ. im Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 8,7 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4350E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 4 Kanäle mit jeweils 350 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 4 Kanälen\n- 350 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 4 LED "Protect", gelb\n- 4 LED "Clip", gelb\n- 4 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100 V Ausgänge 350 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PA8150E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA8150E | Sprachalarmsysteme | PA8150E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet&nbsp;8 Kan&auml;le mit jeweils 160 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit&nbsp;8 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;160 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;8 100 V Ausg&auml;nge 160 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 8x 160 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,2% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;1450 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 9,3 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA8150E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 8 Kanäle mit jeweils 160 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 8 Kanälen\n- 160 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 8 LED "Protect", gelb\n- 8 LED "Clip", gelb\n- 8 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 8 100 V Ausgänge 160 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FCS36 | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS36 | Sprachalarmsysteme | FCS36 | <p> Feuerwehrsprechstelle mit&nbsp;36 frei programmierbaren Tasten als Tisch-, Einbau- oder Aufbauversion.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Handmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC<br /> &nbsp;</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 295x295x47 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2 kg</p> | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS36 | Feuerwehrsprechstelle als manuelle Evakuierungsmöglichkeit mit 36 frei programmierbaren Tasten.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Handmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FCS54 | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS54 | Sprachalarmsysteme | FCS54 | <p> Feuerwehrsprechstelle mit&nbsp;54 frei programmierbaren Tasten als Tisch-, Einbau- oder Aufbauversion.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Handmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC<br /> &nbsp;</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 295x295x47 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,1 kg</p> | PAV DSM40, Feuerwehrsprechstelle FCS54 | Feuerwehrsprechstelle als manuelle Evakuierungsmöglichkeit mit 54 frei programmierbaren Tasten.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Handmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:CS36 | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS36 | Sprachalarmsysteme | CS36 | <p> Standard-Sprechstelle f&uuml;r Nicht-Alarm-Anwendungen mit&nbsp;36 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik kann f&uuml;r spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Geh&auml;use eingebaut werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Schwanenhalsmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 240x38-84x260 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,4 kg</p> | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS36 | Standard-Sprechstelle für Nicht-Alarm-Anwendungen mit 36 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik muss für spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden können.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Schwanenhalsmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:CS54 | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS54 | Sprachalarmsysteme | CS54 | <p> Standard-Sprechstelle f&uuml;r Nicht-Alarm-Anwendungen mit&nbsp;54 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik kann f&uuml;r spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Geh&auml;use eingebaut werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Schwanenhalsmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;1 Lautst&auml;rkeregler f&uuml;r Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 6 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 320x38-84x260 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;3 kg</p> | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS54 | Standard-Sprechstelle für Nicht-Alarm-Anwendungen mit 54 frei programmierbaren Tasten. Die Elektronik muss für spezielle Anwendungen individuell in jedes beliebige Gehäuse eingebaut werden können.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Schwanenhalsmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n- 1 Lautstärkeregler für Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
KQU:9059050004 | Zusatzkarte mit 5 Sicherungsausgängen | Brandmeldesysteme | Zusatzkarte | <p> Die Sicherungsplatine mit 5 Sicherungsausg&auml;ngen dient der Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AES/AESI Baureihe bzw. jeder anderen Gleichstromquelle. Die Zusatzkarte wird mittels der mitgelieferten Abstandshalter&nbsp;befestigt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ma&szlig;e:B x H x T (mm): 58 x 98 x 22</li> <li> Sicherungsabg&auml;nge: 5x mit Absicherung 4A (5x20mm)</li></ul> | Sicherungsplatine für AES-Baureihe, KQU:9059050004 | Sicherungsplatine zur Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AES Baureihe bzw. jeder anderen Gleichstromquelle. \n\nTechnische Daten:\n- Maße (B x H x T) mm: 58 x 98 x 22\n- Sicherungsabgänge: 5x mit Absicherung 4A (5x20mm)\n- Abstandshalter zur Befestigung auf der Karte | <p> 1x Sicherungsplatine</p> | <p> Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AES/AESI Baureihe</p>
S54319-B33-A2 | Luftströmungsrohr, Länge 1,5 m | Brandmeldesysteme | FDBZ290-AB | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr <strong>FDBZ290-AB </strong>f&uuml;r das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Gewicht: 0,85 kg</li> <li> L&auml;nge: 1500 mm</li> <li> Material: Aluminium</li></ul> | Luftströmungsrohr, FDBZ290-AB | Luftströmungsrohr für das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 0,85kg\n- Lange: 1500mm\n- Material: Aluminium | <p> 1x Luftstr&ouml;mungsrohr</p> | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr f&uuml;r Luftproben-Rauchmelder-Set</p>
S54319-B34-A1 | Montagevorrichtung für FDBZ290 | Brandmeldesysteme | FDBZ290-AD | <p> Die&nbsp;Montagevorrichtung <strong>FDBZ290-AD </strong>erm&ouml;glicht eine&nbsp;problemlose Montage des Luftproben-Rauchmelde-Sets FDBZ290 auf unebenen, runden&nbsp;oder isolierten Kan&auml;len. Im Lieferumfang enthalten sind Dichtungsh&uuml;lse, Gummidichtung und Schrauben f&uuml;r die Montage der Montagevorrichtung.</p> | Montagevorrichtung für Luftproben-Rauchmelde-Set, FDBZ290-AD | Montagevorrichtung für die Montage des Luftproben-Rauchmelde-Sets FDBZ290 auf unebenen, runden oder isolierten Kanälen. Im Lieferumfang enthalten sind Dichtungshülse, Gummidichtung und Schrauben für die Montage der Montagevorrichtung.\n | <p> 1x Montagevorrichtung</p> | <p> Montagevorrichtung f&uuml;r&nbsp;Luftproben-Rauchmelde-Set</p>
S24243-A3929-A1 | LAN-Modul-TR / IP N-BUS-Erweiterung | Einbruchmeldesysteme | LAN-Modul-TR | <p> Das <strong>LAN-Modul-TR </strong>dient zur transparenten Umsetzung einer seriellen Schnittstelle auf ein LAN (TCP oder UDP).<br /> Optional ist auch eine direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung (Seriell-LAN / LAN-Seriell) bei Verwendung von zwei Modulen realisierbar.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r RS232, RS485, USB (virtueller COM); RJ45-Ethernet</li> <li> Drei Betriebsarten, per Jumper einstellbar</li> <li> Einstellungen &uuml;ber integriertes Web-Interface</li> <li> Spannungsversorgung des Moduls &uuml;ber PC-Micro-USB-Anschluss, Steckernetzteil oder Zentrale / ZSV</li> <li> Anbindung an Empfangsstelle &uuml;ber IP4-Adresse oder &uuml;ber virtuellen COM-Port</li></ul><p> <strong>Betriebsarten der seriellen Schnittstellen:</strong></p><ul> <li> RS232: 300 bps bis 230400 bps, 8N1 (SW- oder HW-Handshake)</li> <li> RS485: 2-Draht (Halbduplex), 300 bps bis 230400 bps</li> <li> USB (virtueller COM): 300 bps bis 230400 bps, 8N1 (SW- oder HW-Handshake)</li></ul><p> <strong>Montage:</strong></p><ul> <li> Montage in&nbsp;IC2000, IC3000&nbsp;oder Intrusion PRO/ADV mittels Rastsockel auf&nbsp;Tragschiene</li> <li> Montage im AP/UP-Geh&auml;use des IT3020&nbsp;&uuml;ber&nbsp;vorhandene Befestigungsbohrungen (neue IT3020 Geh&auml;useausf&uuml;hrung)</li></ul><p> <strong>Einsatzbereiche im IC-System (RS232, 9600 bps und 19200 bps, 8N1, SW-Handshake):</strong></p><ul> <li> TR-Port am IT3020 (TR-Keypad, GMA-Manager) **</li> <li> TR-CI an ZAE-Flash 2 (IC2000/3000) **</li> <li> TR-CI an IC1010</li></ul><p> ** Lizenzierung erforderlich (auf Anfrage)</p><p> <strong>Einsatzbereich im Intrusion PRO/ADV System:</strong></p><ul> <li> N-Bus-Erweiterung &uuml;ber IP-LAN</li> <li> N-Bus-Anbindung &uuml;ber IP-LAN</li></ul><p> Durch den universellen Aufbau und Anschluss des LAN-Moduls TR ist die Verwendung auch in anderen Einsatzbereichen m&ouml;glich.</p><p> <strong>Zubeh&ouml;r:</strong></p><ul> <li> Transliner IC: Kabelsatz ZAE Flash2 C/CI-Bus Art-Nr. V24244-Z4604-A1</li></ul> | IP-/Bus Erweiterung, N-BUS, LAN-Modul-TR\nfür PRO-400 / ADV-200 Zentrale | Das Modul ermöglicht es das System um zusätzliche Zentralenbusse zu erweitern. Es verfügt hierfür über eine Ethernet-Schnittstelle die zur Kommunikation mit der Zentrale dient sowie eine Bus-Schnittstelle welche einen weiteren Zentralenbus bereitstellt. Der Einsatz erfolgt innerhalb eines gemeinsamen IP-Netzwerk mit der Zentrale und ist in Verbindung mit einer Stromversorgung ortsunabhängig. Zum Einbau in die Zentrale oder Zusatzstromversorgung. | <p> 1x LAN-Modul-TR<br /> 1x&nbsp;Installationsanleitung</p> | <ol> <li> LAN-Modul zur Umsetzung einer RS232-, RS485 Schnittstelle auf LAN / IP-Ethernet (und zur&uuml;ck)</li> <li> N-BUS Erweiterung &uuml;ber IP-Ethernet; Erzeugung weiterer N-BUS Schnittstellen am System Intrusion PRO/ADV (ADV-200; PRO-400)</li></ol>
V24243-Z4603-A1 | Netzgerät SV-IMT 200 | Einbruchmeldesysteme | SV-IMT200 | <p> Das nach den neuesten VdS- und EN-Richtlinien entwickelte Netzger&auml;t <strong>SV-IMT200 </strong>dient zum<strong> </strong>Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzsgeh&auml;use. Das Ger&auml;t erm&ouml;glicht den getrennten Anschluss einer oder zwei Batterien mit einer Kapazit&auml;t von bis zu jeweils 85 Ah inklusive Temperaturnachf&uuml;hrung der Ladespannung je Batterie &uuml;ber externe Temperaturf&uuml;hler.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> aktive Batterieerkennung, Batterie 1 oder 2, Batterie 1 und 2</li> <li> Einzel&uuml;berwachung der Batterien</li> <li> zyklische &Uuml;berpr&uuml;fung der Batterien auf Funktionsbereitschaft (Belastungstest / Innenwiderstandsmessung)</li> <li> Automatischer Batterietest alle 14 Minuten</li> <li> Tastschalter f&uuml;r manuellen Batterietest mit R&uuml;ckmeldung an Zentrale</li> <li> LED-Anzeigen zur Anzeige der aktuellen Betriebs- und St&ouml;rungszust&auml;nde</li> <li> Start der Pr&uuml;fung &uuml;ber externes Signal m&ouml;glich</li> <li> Ansteuerung von externen Meldungen mittels 4 &#39;Open Collector&#39; Ausg&auml;ngen</li> <li> umschaltbare Steuerausg&auml;nge, Ruhelage aktiv/inaktiv</li> <li> unterbrechungsfreie Ladung nach Netzausfall f&uuml;r 24 Stunden</li> <li> Ausgang Unterspannung der Stromquelle</li> <li> Ladeerhaltung mit zyklischer Impulspr&uuml;fung</li> <li> Tiefentlade- und Verpolungsschutz, Strombegrenzung</li> <li> Einbaulage waagerecht oder senkrecht</li> <li> VdS-Anerkennung G117053 (Klasse C)</li></ul><p> <br /> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Das Netzger&auml;t ist nur zum Einbau in entsprechende Geh&auml;use zugelassen.</li> <li> Der Einbau des Netzger&auml;tes kann waagerecht oder senkrecht erfolgen.</li></ul> | Netzgerät, SV-IMT 200 | Netzgerät gemäß VdS 2115 und EN 50131-1/-6 zum Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzgehäuse. Getrennter Anschluss von einer oder zwei Batterien mit bis zu jeweils 85 Ah möglich.\n\nEigenschaften:\n\n- aktive Batterieerkennung, Batterie 1 oder 2, Batterie 1 und 2\n- Einzelüberwachung der Batterien\n- zyklische Überprüfung der Batterien auf Funktionsbereitschaft (Belastungstest/Innenwiderstandsmessung)\n- automatischer Batterietest alle 14 Minuten\n- Tastschalter für manuellen Batterietest mit Rückmeldung an Zentrale\n- LED-Anzeigen zur Anzeige der aktuellen Betriebs- und Störungszustände\n- Start der Prüfung über externes Signal möglich\n- Ansteuerung von externen Meldungen mittels 4 'Open Collector' Ausgängen\n- umschaltbare Steuerausgänge, Ruhelage aktiv/inaktiv\n- unterbrechungsfreie Ladung nach Netzausfall für 24 Stunden\n- Ausgang Unterspannung der Stromquelle\n- Ladeerhaltung mit zyklischer Impulsprüfung\n- Temperaturnachführung der Ladespannung je Batterie über externe Temperaturfühler\n- Tiefentlade- und Verpolungsschutz, Strombegrenzung\n- Einbaulage waagerecht oder senkrecht\n- VdS-Anerkennung G117053 (Klasse C)\n\nAnmerkung:\n\n- Das Netzgerät ist nur zum Einbau in entsprechende Gehäuse zugelassen. | <p> 1x Netzger&auml;t SV-IMT 200</p> | <p> Netzger&auml;t zum Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzstromversorgungen</p>
S54302-Z100-A1 | Batterie 12V/85Ah (90Ah), VdS | Brandmeldesysteme | BAT12-85 | <p> Die wiederaufladbare Batterie <strong>BAT12-85 </strong>ist ein leistungsstarker Energiespeicher f&uuml;r Sicherheitssysteme, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ben&ouml;tigen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Robustes Geh&auml;use aus Polypropylen (PP) zum Einsatz unter rauen Bedingungen</li> <li> Geschlossene Bauart (VRLA - Valve Regulated Lead Acid)</li> <li> Festes Elektrolyt (dryfit-Technologie)</li> <li> Gasungsarm durch innere Gas-Rekombination</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Tiefentladesicher</li> <li> Wartungsfrei</li> <li> VdS-zugelassen</li> <li> Normenkonform nach IEC 60896-21/-22</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong></p><p> Bei einer Systemspannung von 24 V sind zwei Batterien zu bestellen</p> | Batterie 12 V / 85 Ah, VdS, BAT12-85 | Wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator mit VdS-Zulassung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Sicherheitssystemen.\n\nEigenschaften:\n- Robustes Gehäuse zum Einsatz unter rauen Bedingungen\n- Geschlossene Bauart (VRLA - Valve Regulated Lead Acid)\n- Festes Elektrolyt (dryfit-Technologie)\n- Gasungsarm durch innere Gas-Rekombination\n- Wiederaufladbar\n- Tiefentladesicher\n- Wartungsfrei\n- VdS-zugelassen\n- Normenkonform nach IEC 60896-21/-22\n\nTechnische Daten:\n- Nennspannung: 12 V\n- Nennkapazität: 85 Ah\n- Gehäusematerial: Polypropylen (PP)\n- Abmessungen (L x B x H): 330 x 171 x 236 mm\n- Gewicht: 29,2 kg\n- Innenwiderstand: 7,4 mOhm\n- Kurzschlussstrom: 1693 A\n- Anschluss: A-Pol\n\nHinweis:\nBei einer Systemspannung von 24 V sind zwei Batterien zu bestellen\n | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung gem&auml;&szlig; VdS f&uuml;r Sicherheitssysteme</p>
TLO:100033216 | Decken-Montagewinkel DMW 2 | Einbruchmeldesysteme | DMW 2 | <p> Der Decken-Montagewinkel <strong>DMW 2</strong> dient zur Deckenmontage von Infrarot-Bewegungsmeldern der comstar VAYO-Serie. Die mechanisch verst&auml;rkte Ausf&uuml;hrung des Montagewinkels bietet einen exzellenten Sabotageschutz, um ein Verstellen des &Uuml;berwachungsbereiches eines Bewegungsmelders zu verhindern. Im Lieferumfang enthalten sind 2 St&uuml;ck Schrauben&nbsp;M4x8 zur Befestigung des IR-Melders am Montagewinkel.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Farbe: verkehrswei&szlig; (RAL 9016)</li></ul> | Decken-Montagewinkel für IR-Bewegungsmelder, DMW 2 | Decken-Montagewinkel zur Deckenmontage von Infrarot-Bewegungsmeldern der comstar VAYO-Serie.\n\nEigenschaften:\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016) | <p> 1x Decken-Montagewinkel,&nbsp;Beipack</p> | <p> Decken-Montagewinkel f&uuml;r IR-Bewegungsmelder</p>
TLO:100033890 | IR-MW-Bewegungsmelder histar DUAL C360 | Einbruchmeldesysteme | histar DUAL C360 | <p> Der IR-MW-Bewegungsmelder <strong>histar&nbsp;DUAL C360</strong> wird als Deckenmelder&nbsp;zur Raum- oder Objektsicherung in Innenr&auml;umen mit kritischen Umgebungsbedingungen verwendet. Er kombiniert die beiden Detektionsarten Passiv Infrarot (optimale Bewegungsrichtung 90&deg;) und Mikrowelle (optimale Bewegungsrichtung 180&deg;). Die Spiegeloptik des Melders&nbsp;detektiert&nbsp;infrarote W&auml;rmestrahlung, wie sie z. B. vom menschlichen K&ouml;rper abgestrahlt wird. Die Bewegung eines Menschen wird beim Durchqueren der Sektoren erkannt. Der&nbsp; Mikrowellen-Detektor erfasst Bewegungen nach dem Doppler-Prinzip.&nbsp;Nur bei gleichzeitiger Ausl&ouml;sung beider Detektionssysteme setzt der Melder eine Alarmmeldung ab. Die XTRAP-Signalauswertung garantiert zusammen mit der Spiegeloptik eine zuverl&auml;ssige Detektion von&nbsp;Eindringlingen.&nbsp;Der IR-MW-Bewegungsmelder in Relais-Technik&nbsp;ist zum Anschluss in konventioneller Linientechnik vorgesehen. Auf Grund seiner separaten Ein- und Ausg&auml;nge kann er an die konventionellen Ein- und Ausg&auml;nge einer Einbruchmelderzentrale angeschlossen werden.</p><p> <strong>XTRAP-Technologie:</strong></p><p> Die XTRAP-Technologie (Extended Threshold Regulated Algorithm with Powermanagement) bietet exzellente Falschalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften. Alarmkriterien werden h&ouml;chst effizient von St&ouml;rungen unterschieden.</p><p> <strong>Abrei&szlig;&uuml;berwachung:</strong></p><p> Beim Abrei&szlig;en des Melders von der Montagefl&auml;che wird eine Sollbruchstelle im Geh&auml;useunterteil zerst&ouml;rt, die den Sabotagekontakt &ouml;ffnet. Das &Ouml;ffnen des Sabotagekontaktes wird &uuml;ber den Sabotageausgang an die EMZ gemeldet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> XTRAP-Signalauswertung</li> <li> 2 digitale Pyroelemente</li> <li> Anschluss in konventioneller Linientechnik</li> <li> Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung</li> <li> DUAL-Technologie (PIR, Mikrowelle)</li> <li> Erfassungsbereich: 20 m Durchmesser bei 5 m Montageh&ouml;he</li> <li> Manuelle Empfindlichkeitseinstellung in 4 Stufen</li> <li> Multifunktionelle Anzeige</li> <li> Alarmspeicherfunktion</li> <li> Gehtestfunktion</li> <li> Separate Relaisausg&auml;nge f&uuml;r Sabotage, Alarm und St&ouml;rung</li> <li> Gepulste Mikrowelle (keine R&uuml;ckwirkung auf WLAN)</li> <li> Mikrowelle bei unscharf abgeschaltet</li> <li> &Uuml;berwachung auf Unterspannung</li> <li> Abdeck&uuml;berwachung (2 Betriebsarten)</li> <li> Automatischer 24h-Selbsttest</li> <li> Integrierte Abrei&szlig;sicherung</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G115048</li> <li> EN 50131-2-4: Grad 3</li></ul><p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p><p> Der Melder ist in konventioneller Linientechnik ausgef&uuml;hrt. Die einzelnen Linien k&ouml;nnen sowohl an die SPC Technik als auch an die Transliner Ringbustechnik &uuml;ber I/O Koppler angeschlossen werden.</p> | IR-MW-Bewegungsmelder ur Überwachung von Innenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen, histar DUAL C360 | IR-MW-Bewegungsmelder zur Raum- oder Objektsicherung in Innenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen. Melder mit XTRAP-Signalauswertung zur zuverlässigen Detektion von Eindringlingen bei hoher Falschalarmsicherheit.\n\nEigenschaften:\n- XTRAP-Signalauswertung\n- 2 digitale Pyroelemente\n- Anschluss in konventioneller Linientechnik\n- Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung\n- DUAL-Technologie (PIR, Mikrowelle)\n- Erfassungsbereich: 20 m Durchmesser bei 5 m Montagehöhe\n- Manuelle Empfindlichkeitseinstellung in 4 Stufen\n- Multifunktionale Anzeige\n- Alarmspeicherfunktion\n- Gehtestfunktion\n- Separate Relaisausgänge für Sabotage, Alarm und Störung\n- Überwachung auf Unterspannung\n- Abdecküberwachung (2 Betriebsarten)\n- Automatischer 24h-Selbsttest\n- Integrierte Abreißsicherung\n- Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)\n- Mikrowellenfrequenz (ETSI EN 300440): 2450 MHz\n- Mikrowellenleistung (E.I.R.P.): <0,03 mW\n- Stromaufnahme in Ruhe: ca. 1,55 mA\n- Stromaufnahme bei leucht. LED: ca. 4,55 mA\n- Versorgungsspannung: 9 ... 15 V/DC\n- Umweltklasse nach VdS 2110: Klasse II\n- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C\n- Schutzart: IP30\n- Abmessungen (D x H): 127 x 55 mm\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: G115048\n- EN 50131-2-4: Grad 3 | <p> 1x IR-MW-Bewegungsmelder (Relais)</p> | <p> IR-MW-Bewegungsmelder&nbsp;zur &Uuml;berwachung von Innenr&auml;umen mit kritischen Umgebungsbedingungen</p>
JWK:NBP20849G02003 | Sicherungsplatine 5-fach für AkkuTec 2403C | Brandmeldesysteme | FB2405-5 | <p> Die Sicherungsplatine <strong>FB2405-5</strong> mit 5 Sicherungsausg&auml;ngen dient der Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403 C Baureihe oder&nbsp; jeder anderen Gleichstromquelle. Jeder Sicherungsausgang wird separat &uuml;berwacht. Bei ausgel&ouml;ster Sicherung erlischt die entsprechende LED.&nbsp; Eine Sammelmeldung signalisiert dem AkkuTEC bzw. dem PLS per Meldung eine ausgel&ouml;ste Sicherung. Die Montage der Sicherungsplatine erfolgt mittels mitgelieferter Abstandsbolzen. Die Anzahl der Sicherungsausg&auml;nge l&auml;sst sich durch eine zus&auml;tzliche aufsteckbare Sicherungsplatine erweitern</p> | Sicherungsplatine 5-fach, FB2405-5 | Sicherungsplatine mit 5 Sicherungsausgängen für die Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403 C Baureihe oder jeder anderen Gleichstromquelle.\n\nEigenschaften:\n- Auslieferungszustand mit je 1A Sicherung in allen Sockeln\n- Sicherungsausgänge separat überwacht\n- Anzeige ausgelöster Sicherungen mittels LED (LED aus)\n- Sammelmeldung Sicherungsauslösung an Akkutec bzw. PLS\n- Empfohlene Sicherung Batteriekreis 5A\n- Montage im Gehäuse mittels mitgelieferter Abstandsbolzen\n- Zusätzliche Sicherungsplatine aufsteckbar\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (HxBxT) mm: 100x68x33\n- Betriebsspannung max.: 32V DC\n- Einzelsicherungen F1 .. F5: FK2 / FKS max. 3A\n- Strombelastbarkeit: 5A\n- Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C | <p> 1 St&uuml;ck Platine</p> | <p> Sicherungsplatine f&uuml;r Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403 C Baureihe</p>
FJX:KONF-11 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 11 bis 20 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 11 bis 20</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 11 bis 20 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 11 bis 20 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-01 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 1 bis 50 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 1 bis 50.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 1 bis 50 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 1 bis 50 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-1001 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 1001 bis 2000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 1001 bis 2000.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 1001 bis 2000 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 1001 bis 2000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-4001 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 4001 bis 5000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 4001 bis 5000.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 4001 bis 5000 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 4001 bis 5000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
NQE:P400-PZ-A2 | MyTMA Projektzeit Erweit. 200 MA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTP-400-PZE | <p> Die MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise Erweiterung 200 MA <strong>MTE-400-PZE </strong>dient zur Erweiterung von MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise um weitere 200 Lizenzen.</p> | Erweiterung MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise Erweit. 200 MA, MTE-400-PZE | MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise Erweiterung 200 MA zur Erweiterung von MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise um weitere 200 Lizenzen. | <p> 1x MyTMA Zeit Projektzeit Enterprise Erweiterung um weitere 200 Lizenzen</p> | <p> Erweiterung f&uuml;r MyTMA Zeit&nbsp;Projektzeit Enterprise</p>
DQW:DS | Druckschalter für Freiblaseinrichtung | Brandmeldesysteme | Druckschalter DS | <p> Der in der automatischen Freiblaseinrichtung&nbsp; &bdquo;BlowOff&ldquo; eingebaute&nbsp; einstellbare Druckschalter <strong>DS4</strong> dient&nbsp; zur&nbsp; &Uuml;berwachung&nbsp; der anstehenden Druckluft. Eine Meldung kann &uuml;ber potentialfreie Kontakte&nbsp; erzeugt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsspannung: 12V bis 250V AC</li> <li> Druckbereich: 0-12 bar</li></ul> | Druckschalter für Freiblaseinrichtung, DS | Einstellbarer Druckschalter für automatische Freiblaseinrichtung „BlowOff“ zur Überwachung der anstehenden Druckluft.\n\nEigenschaften:\n- Betriebsspannung: 12V bis 250V AC\n- Druckbereich: 0-12 bar\n- Meldekontakte, potentialfrei | <p> 1x Druckschalter DS4</p> | <p> Druckschalter f&uuml;r Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot;</p>
IIQ:SOLO770-001 | Scorpion Solo Akku-Stab | Brandmeldesysteme | Solo 770 | <p> Der Akku-Stab <strong>Solo 770 </strong>dient der Spannungsversorgung der Steuereinheiten w&auml;hrend der Pr&uuml;fung von ASD-Systemen. Er kann&nbsp;mit den Steuereinheiten RE7T, RE8ST, RE8STCO, SCORP7000 sowie SCORP8000 eingesetzt werden. Zum Einsatz mit den Steuereinheiten SCORP 7000/8000 wird ein Adapterkabel SCORP 60 ben&ouml;tigt..</p><p> <strong>Hinweis zum Ladeger&auml;t:</strong><br /> Nur mit Ladeger&auml;t SOLO727-001 verwendbar</p> | Akku-Stab für Steuereinheit, Solo 770 | Akku-Stab zur Spannungsversorgung der Steuereinheiten während der Prüfung von ASD-Systemen. Er kann mit den Steuereinheiten RE7T, RE8ST, RE8STCO, SCORP7000 sowie SCORP8000 eingesetzt werden. Zum Einsatz mit den Steuereinheiten SCORP 7000/8000 wird ein Adapterkabel SCORP 60 benötigt.\n\nHinweis zum Ladegerät:\nNur mit Ladegerät SOLO727-001 verwendbar. | <p> 1x Akku-Stab Solo 770</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
IIQ:SCORP7000-001 | Scorpion Steuergerät, mobil | Brandmeldesysteme | SCORP 7000 | <p> Die mobile Scorpion-Steuereinheit <strong>SCORP 7000 </strong>kommt in ASD-Anlagen zum Einsatz. Die Ansteuerung eines dauerhaft am Ende eines Rohrabschnittes angebrachten Pr&uuml;fkopfes erfolgt &uuml;ber die entsprechende fest installierte Anschlu&szlig;dose SCORP25, an der die mobile Steuereinheit&nbsp; mit dem Verbindungskabel angeschlossen wird. Zur Pr&uuml;fung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Pr&uuml;faerosol verwendet. Das Pr&uuml;faerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Pr&uuml;fmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu pr&uuml;fenden Systems wird das Pr&uuml;fmittel &uuml;ber eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugef&uuml;hrt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer &Uuml;berdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Pr&uuml;faerosol. Durch Aufzeichnung der Zeitpunkte der Aktivierung des Pr&uuml;fsystems und der Alarmausl&ouml;sung kann die Transportzeit gemessen werden. Ein Vergleich der gewonnenen Daten mit den gespeicherten Daten der Inbetriebnahme, von vorausgehenden Pr&uuml;fungen und zul&auml;ssigen Abweichungen erm&ouml;glicht die Beurteilung der Integrit&auml;t des Ansaugsystems.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Zeitersparnis durch verbesserten Zugang</li> <li> Minimierung bzw. Wegfall von Arbeiten au&szlig;erhalb der Betriebszeiten</li> <li> Zugelassener Ausl&ouml;sestoff</li> <li> Reduzierung der Wahrscheinlichkeit der &Uuml;berdosierung</li> <li> Anerkennung von weltweit f&uuml;hrenden Herstellern von ASD-Systemen</li> <li> Unterst&uuml;tzung bei der Einhaltung der nationalen und internationalen Standards f&uuml;r die Pr&uuml;fung von Brandmeldeanlagen</li></ul><p> <strong>Installation</strong></p><ul> <li> Ausr&uuml;stung von Neuanlagen</li> <li> Nachr&uuml;stung von Bestandsanlagen</li> <li> Ein Scorpion-Pr&uuml;fkopf am Ende jedes Rohrabschnittes</li> <li> Entfernung Steuereinheit-Pr&uuml;fkopf max. 100 m</li> <li> Batteriebetrieben</li></ul><p> <strong>Verkabelung</strong></p><ul> <li> Kabel FP200 1,5 mm 2 , J-Y(ST) Y 0,5 mm oder gleichwertig</li> <li> 4 Kabeladern pro Scorpion-Pr&uuml;fkopf</li> <li> Maximale Kabell&auml;nge zur Scorpion-Steuereinheit: 100 m</li></ul><p> <strong>Typische Anwendungsgebiete</strong></p><ul> <li> Bereiche mit Zugangsbeschr&auml;nkungen wie z. B. Justizvollzugsanstalten, milit&auml;rische Anlagen, Banken, Reinr&auml;ume oder Lagerhallen</li> <li> Rund um die Uhr zug&auml;ngliche &ouml;ffentliche Bereiche wie z. B. Flugh&auml;fen</li> <li> Bereiche mit durchgehendem Betrieb wie z. B. Fertigungsanlagen</li> <li> Gefahrenbereiche wie z. B. Aufzugssch&auml;chte</li></ul> | Mobiles Steuergerät, SCORP 7000 | Mbile Steuereinheit für ASD-Anlagen. Die Ansteuerung eines dauerhaft am Ende eines Rohrabschnittes angebrachten Prüfkopfes erfolgt über die entsprechende fest installierte Anschlußdose, an der die mobile Steuereinheit mit dem Verbindungskabel angeschlossen wird. Zur Prüfung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Prüfaerosol verwendet. Das Prüfaerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Prüfmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu prüfenden Systems wird das Prüfmittel über eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugeführt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Prüfaerosol. Durch Aufzeichnung der Zeitpunkte der Aktivierung des Prüfsystems und der Alarmauslösung kann die Transportzeit gemessen werden. Ein Vergleich der gewonnenen Daten mit den gespeicherten Daten der Inbetriebnahme, von vorausgehenden Prüfungen und zulässigen Abweichungen ermöglicht die Beurteilung der Integrität des Ansaugsystems.\n\nMerkmale:\n- Zeitersparnis durch verbesserten Zugang\n- Minimierung bzw. Wegfall von Arbeiten außerhalb der Betriebszeiten\n- gelassener Auslösestoff\n- Reduzierung der Wahrscheinlichkeit der Überdosierung\n- Anerkennung von weltweit führenden Herstellern von ASD-Systemen\n- Unterstützung bei der Einhaltung der nationalen und internationalen Standards für die Prüfung von Brandmeldeanlagen\n\nInstallation:\n- Ausrüstung von Neuanlagen\n- Nachrüstung von Bestandsanlagen\n- Ein Prüfkopf am Ende des Rohrabschnittes\n- Entfernung Steuereinheit-Prüfkopf max. 100 m\n- Batteriebetrieben\n\nVerkabelung:\n- Kabel FP200 1,5 mm 2 , J-Y(ST) Y 0,5 mm oder gleichwertig\n- 4 Kabeladern pro Prüfkopf\n- Maximale Kabellänge zur Steuereinheit: 100 m\n\nTypische Anwendungsgebiete:\n- Bereiche mit Zugangsbeschränkungen wie z. B. Justizvollzugsanstalten, militärische Anlagen, Banken, Reinräume oder Lagerhallen\n- Rund um die Uhr zugängliche öffentliche Bereiche wie z. B. Flughäfen\n- Bereiche mit durchgehendem Betrieb wie z. B. Fertigungsanlagen\n- Gefahrenbereiche wie z. B. Aufzugsschächte | <p> 1x Mobile Steuereinheit incl. Verbindungskabel und Akku-Kabel SCORP60</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
IIQ:SCORP25-001 | Scorpion Anschlussdose für mobiles Steuergerät | Brandmeldesysteme | SCORP 25 | <p> Die Anschlu&szlig;dose <strong>SCORP 25 </strong>zur Aufputzinstallation dient dem Anschlu&szlig; eines dauerhaft am Ende eines Rohrabschnittes angebrachten Pr&uuml;fkopfes an die mobile Steuereinheit SCORP 7000.</p><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Der Einbau der Anschlu&szlig;dose ist auch in 55 mm UP-Anschlu&szlig;dosen m&ouml;glich.</p> | Anschlußdose für Prüfkopf, SCORP25 | Anschlußdose für Aufputz-Installation zum Anschluß eines dauerhaft am Ende eines Rohrabschnittes angebrachten Prüfkopfes an eine Steuereinheit.\n\nHinweis:\nDer Einbau der Anschlußdose ist auch in 55 mm UP-Anschlußdosen möglich. | <p> 1x Anschlu&szlig;dose SCORP 25</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
PCS:S5200-427 | INTUS 5205-PoE/G DF | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-427 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5205 PoE/G DF&nbsp;</strong>ist mit einem Mifare DESFire EV1 Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 512 kB</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Keine Optionen zubuchbar</li> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5205 PoE/G DF | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Mifare DESFire EV1 Leser, PoE.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 512 kB\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- Keine Optionen zubuchbar\n- PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000 | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205 PoE/G DF, Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-221 | INTUS 5200-PoE/G Hitag | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-221 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che INTUS 5200-PoE/G Hitag&nbsp;ist mit einem Hitag Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware:&nbsp;TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart:&nbsp;IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal Codiervorschrift VNH00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-PoE/G Hitag | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Hitag Leser, PoE.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal Codiervorschrift VNH00-000 | <p> 1x INTUS 5200-PoE/G&nbsp;Hitag, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-521 | INTUS 5200-24/F Hitag | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-521 | <p> Das kompakte Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur <strong>INTUS 5200-24/F Hitag </strong>f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Hitag Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware:&nbsp;TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart:&nbsp;IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNH00-000</li></ul> | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, INTUS 5200-24/F Hitag | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, ausgestattet mit einem Hitag Leser, Schutzkleinspannung\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNH00-000 | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205 24/F Hitag, Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-904 | INTUS 5200 Heizung | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-904 | <p> Die optionale <strong>INTUS 5200 Heizung </strong>dient zur Erweiterung des Temperaturbereiches der PZE-Terminals vom Typ INTUS 5200-24 von -25&deg;C bis +50&deg;C.</p><p> <strong>Achtung:</strong></p><ul> <li> Die Option INTUS 5200 Heizung gibt es nur f&uuml;r das INTUS 5200-24 mit den externen Netzteilen S5200-923 bzw. S5200-924.</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Der<strong> </strong>Einbau bzw. die Nachr&uuml;stung der Heizung ist nur im Werk der Firma PCS m&ouml;glich.</p> | Otionale Heizung für PZE-Terminals vom Typ INTUS 5200-24, INTUS 5200 Heizung | Optionale Heizung zur Erweiterung des Temperaturbereiches der PZE-Terminals vom Typ INTUS 5200-24 von -25°C bis +50°C.\n\nAchtung:\nDie optionale Heizung gibt es nur für INTUS 5200-24 mit externen Netzteilen S5200-923 bzw. S5200-924.\n\nAnmerkung:\nEinbau bzw. Nachrüstung der Heizung nur im Werk der Firma PCS möglich.\n | <p> 1x&nbsp;&nbsp;INTUS 5200 Heizung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-920 | Netzteil (D) 12V 0,5A Wand | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-920 | <p> Das <strong>Netzteil (D) 12V 0,5A Wand&nbsp; </strong>ist ein externes Netzteil zur Spannungsversorgung der PZE-Terminals vom Typ INTUS 5200-24.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Netzteil f&uuml;r Wandmontage</li> <li> Schuko-Stecker nach CEE 7/7</li></ul> | Externes Netzteil für PZE-Terminals, Netzteil (D) 12V 0,5A Wand | Externes Netzteil 12V/0,5A zur Spannungsversorgung der PZE-Terminals INTUS 5200-24.\n\nEigenschaften:\n- Netzteil für Wandmontage \n- Schuko-Stecker nach CEE 7/7 | <p> 1x Netzteil (D) 12V 0,5A Wand</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-925 | Tragschienenadapter 22V NT | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-925 | <p> Der <strong>Tragschienenadapter 22V NT </strong>dient f&uuml;r die Montage des 22V Netzteiles auf eine Tragschiene 35/7,5 nach DIN EN 60715 TH35.</p> | Tragschienenadapter für 22V Netzteil, Tragschienenadapter 22V NT | Tragschienenadapter für die Montage des 22V Netzteiles auf eine Tragschiene 35/7,5 nach DIN EN 60715 TH35. | <p> 1x Tragschienenadapter 22V NT</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-926 | INTUS 5200 Single Port PoE (D) | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-926 | <p> Der Single Port PoE-Adapter<strong> INTUS 5200 Single Port PoE (D)</strong> dient der Stromversorgung eines INTUS 5205/5200-PoE Terminals, welches an einem nicht PoE-f&auml;higen Switch angeschlossen ist.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Voll IEEE 802.3af kompatibel</li> <li> Anschl&uuml;sse: RJ45 10/100MBit/s</li> <li> Ausgangsleistung Port: 15,4W</li> <li> Eingangsspannung: 100 &ndash; 240V AC</li> <li> Temperaturbereich: 0 bis +40&deg;C</li> <li> &Uuml;bertemperaturschutz</li></ul> | Single Port PoE-Adapter, INTUS 5200 Single Port PoE (D) | Single Port PoE-Adapter für die Stromversorgung eines an einem nicht PoE-fähigen Switch angeschlossenen INTUS 5205/5200-PoE Terminals.\n \nEigenschaften:\n- Voll IEEE 802.3af kompatibel\n- Anschlüsse: RJ45 10/100MBit/s\n- Ausgangsleistung Port: 15,4W\n- Eingangsspannung: 100 – 240V AC\n- Temperaturbereich: 0 bis +40°C\n- Übertemperaturschutz | <p> 1x INTUS 5200 Single Port PoE (D), 3m Netzkabel mit Schuko-Stecker nach CEE7/7</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
GBI:MS1DL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz 5<strong>Y SSA+SUR Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong>&nbsp;f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core Plus.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Core Plus-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 5Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz\n | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für VMS-100-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS2DL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Advanced Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 1Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr | <p> 1x SUR - Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2BL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>2Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced, 2Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2BL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <p> Basislizenz<strong> 3Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced, 3Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2DL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y SSA+SUR Video Advanced Ger&auml;telizenz </strong>f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r&nbsp;3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 3Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR - Ger&auml;telizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <div> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</div>
GBI:MS3DL | Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | Gerätelizenz | <p> Die Lizenz <strong>Video Pro Ger&auml;telizenz </strong>wird pro Hardwareger&auml;t ben&ouml;tigt, welches am Siveillance Video Recordingserver angeschlossen wird.</p><p> <strong>Eckdaten:</strong></p><ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz - pro Hardwareger&auml;t</li> <li> Video Pro&nbsp;- Unbegrenzte&nbsp;Ger&auml;te</li></ul><p> <strong>Unterst&uuml;tzung von:</strong></p><ul> <li> &uuml;ber 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen</li> <li> &uuml;ber 300 verschiedenen Encoder-Modellen</li></ul> | Siveillance VMS 300, Gerätelizenz | Video-Management-System Siveillance VMS 300 Gerätelizenz\n\nEckdaten:\n- Eine Gerätelizenz - pro Hardwaregerät\n- Video-Management-System - Unbegrenzte Geräte\n\nUnterstützung von:\n- über 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen\n- über 300 verschiedenen Encoder-Modellen | <p> 1x Siveillance Video Pro Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System</p>
GBI:MS3BL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz<strong> 2Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro, 2Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3DL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Pro Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 1Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr | <p> 1x SSA+SUR - Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3BL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUS Basislizenz | <p> Basislizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Pro Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Base Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro Basislizenz im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Pro, 3Y buy-in SSA+SUS Video Pro Basislizenz | Basislizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Base Lic. zu SUR-Programm\n- Pro Basislizenz im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SSA+SUS Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
S54333-G1-A1 | Lüftereinheit / Aspirator (FDA221/241) | Brandmeldesysteme | FDAZ291 | <p> Die L&uuml;ftereinheit <strong>FDAZ291</strong> (Aspirator) ist zum Einsatz mit den Siemens Ansaugrauchmeldern FDA221 und FDA241 konzipiert. Sie wird direkt in die Ansaug-Rauchmelder eingesetzt. Im Betrieb saugt die L&uuml;ftereinheit kontinuierlich Luft aus dem Rohrsystem in die Ansaug-Rauchmelder. Die L&uuml;ftereinheit ist als Ersatzteil bestellbar.</p> | Lüftereinheit für Ansaug-Rauchmelder, FDAZ291 | Lüftereinheit (Aspirator) zum Einsatz mit Ansaug-Rauchmeldern.\nBestellbar als Ersatzteil. | <p> 1x L&uuml;ftereinheit (Aspirator)</p> | <p> L&uuml;ftereinheit (Aspirator) f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder</p>
P55802-Y110-A100 | Desigo CC Kompaktlizenz Brand 500 DP, 3 BP | Managementsysteme | CCA-CMPT-DMS | <p> Basislizenz <strong>CCA-CMPT-DMS </strong>f&uuml;r die offene Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC, vorbereitet f&uuml;r die einheitlichen Bedienung und &Uuml;berwachung der geb&auml;udetechnischen Anlagen, bestehend aus den Applikationen:</p><ul> <li> Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollst&auml;ndigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227)</li> <li> System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten</li> <li> Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker</li> <li> Alarmweiterleitung-Funktionalit&auml;t zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen</li> <li> Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation</li> <li> Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten</li> <li> Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout</li> <li> Gef&uuml;hrte Ereignis- und Alarmbearbeitung f&uuml;r die sichere Abarbeitung eines Massnahmenkataloges entlang einer Abarbeitungssequenz beim Eintreffen von wichtigen und kritischen Ereignissen</li> <li> Bedienung der Desigo CC &uuml;ber die Web Schnittstelle f&uuml;r Mobile Apps (eine gleichzeitige Bedienung von 5 Sessions ist m&ouml;glich)</li> <li> Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen</li> <li> Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff &uuml;ber Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivit&auml;t</li> <li> Druckfunktion f&uuml;r alle Programme</li> <li> Bedienung in deutscher Sprache</li> <li> Elektronische Online Hilfe</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gem&auml;ss BACnet Ger&auml;teprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B</li> <li> Client-/Server Systemsoftware entwickelt f&uuml;r Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server f&uuml;r Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivit&auml;t</li> <li> Geeignet f&uuml;r Virtualisierung</li> <li> Vollst&auml;ndiger Bedienzugriff &uuml;ber installierte oder Web-Clients</li> <li> Optimiert f&uuml;r Multi-Monitorbetrieb</li></ul><p> <strong>Lizenzumfang:</strong><br /> Die Kompaktlizenz beinhaltet 3 Bedienplatzlizenzen&nbsp;, 500 SCADA-Datenpunkte&nbsp;und 500 FIRE-Datenpunkte (optional bis&nbsp; 2000 erweiterbar).</p><p> <strong>Lizenzerweiterungen:</strong><br /> Die Kompaktlizenz ist optional erweiterbar um:</p><ul> <li> max. 128 embedded camera DP</li> <li> max. 128 access control DP</li> <li> max. 500 security DP</li> <li> Log Viewer &amp; Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivit&auml;ten</li></ul> | Basislizenz für die offene Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-CMPT-DMS | Basislizenz für offene Gebäudemanagementplattform, vorbereitet für die einheitlichen Bedienung und Überwachung der gebäudetechnischen Anlagen, bestehend aus den Applikationen:\n- Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollständigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227)\n- System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten\n- Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker\n- Alarmweiterleitung-Funktionalität zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen\n- Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation\n- Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten\n- Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout\n- Geführte Ereignis- und Alarmbearbeitung für die sichere Abarbeitung eines Massnahmenkataloges entlang einer Abarbeitungssequenz beim Eintreffen von wichtigen und kritischen Ereignissen\n- Bedienung der Desigo CC über die Web Schnittstelle für Mobile Apps (eine gleichzeitige Bedienung von 5 Sessions ist möglich)\n- Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen\n- Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff über Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivität\n- Druckfunktion für alle Programme\n- Bedienung in deutscher Sprache\n- Elektronische Online Hilfe\n\nEigenschaften:\n- Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gemäss BACnet Geräteprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B\n- Client-/Server Systemsoftware entwickelt für Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server für Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivität\n- Geeignet für Virtualisierung\n- Vollständiger Bedienzugriff über installierte oder Web-Clients\n- Optimiert für Multi-Monitorbetrieb\n\nLizenzumfang:\nDie Kompaktlizenz beinhaltet 3 Bedienplatzlizenzen, 500 SCADA-Datenpunkte und 500 FIRE-Datenpunkte (optional bis 2000 erweiterbar).\n\nLizenzerweiterungen:\nDie Kompaktlizenz ist optional erweiterbar um:\n- max. 128 embedded camera DP\n- max. 128 access control DP\n- max. 500 security DP\n- Log Viewer & Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivitäten | <p> 1x Basislizenz CCA-CMPT-DMS</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y114-A100 | Desigo CC Grundfunktionen inkl. 1 Bedienplatz | Managementsysteme | CCA-STD-FSET | <p> Basislizenz <strong>CCA-STD-FSET </strong>f&uuml;r die offene Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC, vorbereitet f&uuml;r die einheitlichen Bedienung und &Uuml;berwachung aller technischen Systeme von Geb&auml;udeautomation, Brandschutz und Sicherheitstechnik im Geb&auml;ude, bestehend aus den Applikationen:</p><ul> <li> Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollst&auml;ndigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227) oder Brandmelde&uuml;bersichten</li> <li> System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten</li> <li> Grafik Editor zur Erstellung von dynamischen Anlagebildern und Grundrisspl&auml;nen mit vorbereiteten Grafikbibliotheken</li> <li> Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker</li> <li> Alarmweiterleitung-Funktionalit&auml;t zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen</li> <li> Zeitplaner und Jahreskalender zur&nbsp; Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation</li> <li> Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten</li> <li> Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout</li> <li> Log Viewer &amp; Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivit&auml;ten</li> <li> Gef&uuml;hrte Alarmbearbeitung f&uuml;r die sichere Abarbeitung eines Massnahmenkataloges entlang einer Abarbeitungssequenz beim Eintreffen von wichtigen und kritischen Ereignissen</li> <li> Reaktionsprozessor Funktionalit&auml;t f&uuml;r die einfache Verarbeitung von Ereignissen. Zur Ausf&uuml;hrung frei definierbarer und systemweiter Reaktionen</li> <li> Bedienung der Desigo CC &uuml;ber die Web Schnittstelle f&uuml;r Mobile Apps (eine gleichzeitige Bedienung enthalten, optional erweiterbar)</li> <li> OPC-Server Funktionalit&auml;t nach Spezifikation Data Access 2.0</li> <li> Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen</li> <li> Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff &uuml;ber Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivit&auml;t</li> <li> Druckfunktion f&uuml;r alle Programme</li> <li> Bedienung in deutscher Sprache</li> <li> Elektronische Online Hilfe</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gem&auml;ss BACnet Ger&auml;teprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B</li> <li> Client-/Server Systemsoftware entwickelt f&uuml;r Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server f&uuml;r Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivit&auml;t</li> <li> Geeignet f&uuml;r Virtualisierung</li> <li> Vollst&auml;ndiger Bedienzugriff &uuml;ber installierte oder Web-Clients</li> <li> Optimiert f&uuml;r Mulit-Monitorbetrieb</li></ul><p> <strong>Lizenzumfang:</strong><br /> Die Basislizenz beinhaltet eine Bedienplatzlizenz.</p><p> <strong>Lizenzerweiterungen:</strong><br /> Die Basislizenz ist funktional frei erweiterbar.</p> | Basislizenz für die offene Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-STD-FSET | Basislizenz für offene Gebäudemanagementplattform, vorbereitet für die einheitlichen Bedienung und Überwachung aller technischen Systeme von Gebäudeautomation, Brandschutz und Sicherheitstechnik im Gebäude, bestehend aus den Applikationen:\n- Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollständigen Bedienung aller Anlageninformationen z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227) oder Brandmeldeübersichten\n- System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten\n- Grafik Editor zur Erstellung von dynamischen Anlagebildern und Grundrissplänen mit vorbereiteten Grafikbibliotheken\n- Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker\n- Alarmweiterleitung-Funktionalität zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen\n- Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der Automation\n- Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten\n- Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout\n- Log Viewer & Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivitäten\n- Geführte Alarmbearbeitung für die sichere Abarbeitung eines Massnahmenkataloges entlang einer Abarbeitungssequenz beim Eintreffen von wichtigen und kritischen Ereignissen\n- Reaktionsprozessor Funktionalität für die einfache Verarbeitung von Ereignissen. Zur Ausführung frei definierbarer und systemweiter Reaktionen\n- Bedienung der Desigo CC über die Web Schnittstelle für Mobile Apps (eine gleichzeitige Bedienung enthalten, optional erweiterbar)\n- OPC-Server Funktionalität nach Spezifikation Data Access 2.0\n- Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen\n- Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff über Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen, Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivität\n- Druckfunktion für alle Programme\n- Bedienung in deutscher Sprache\n- Elektronische Online Hilfe\n\nEigenschaften:\n- Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gemäss BACnet Geräteprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B\n- Client-/Server Systemsoftware entwickelt für Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server für Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivität\n- Geeignet für Virtualisierung\n- Vollständiger Bedienzugriff über installierte oder Web-Clients\n- Optimiert für Mulit-Monitorbetrieb\n\nLizenzumfang:\nDie Basislizenz beinhaltet eine Bedienplatzlizenz\n\nLizenzerweiterungen:\nFunktional frei erweiterbar | <p> 1x Basislizenz CCA-STD-FSET</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y157-A452 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 500 DP BACnet | Managementsysteme | CCA-500-BA | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-500-BA</strong>&nbsp;der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 500 Datenpunkte f&uuml;r die Geb&auml;udeautomation.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-500-BA | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 500 Datenpunkte für die Gebäudeautomation. | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-500-BA</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y102-A452 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 500 DP SEC | Managementsysteme | CCA-500-SEC | <p> Die&nbsp; Lizenzerweiterung<strong> CCA-500-SEC&nbsp;</strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 500 Datenpunkte f&uuml;r die Sicherheitstechnik.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-500-SEC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 500 Datenpunkte für die Sicherheitstechnik. | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-500-SEC</p> | <p> Lizenzerweiterung der Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
URN:11-1000001-02 | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-2 HDx | Brandmeldesysteme | ADW 535-2 HDx | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-2 HDx</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gem&auml;&szlig; Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von zwei F&uuml;hlerrohrleitung f&uuml;r den Einsatz in EX-Zone 2 und 22 sowie in Au&szlig;enbereichen</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 1600 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-2 HDx | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI ... GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von zwei Fühlerrohrleitungen\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 1600 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-2 HDx</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</p>
S24243-A3023-A2 | ZAE-Flash 2 | Einbruchmeldesysteme | ZAE-Flash | <p> Die<strong> ZAE-Flash </strong>ist eine Weiterentwicklung der bisherigen ZAE Art.-Nr. GBI:20765 f&uuml;r die TR-Zentralen IC20xx und IC3000.<br /> Die Verwendung als Ersatzbaugruppe f&uuml;r Art.-Nr. GBI:20765 ist durch die volle R&uuml;ckw&auml;rtskompatibilit&auml;t gew&auml;hrleistet (MP3 und MP4).</p><p> Die ZAE-Flash wurde mit folgenden Funktionen erweitert:</p><ul> <li> serielle Schnittstelle nach VdS 2465 f&uuml;r den Anschluss des &Uuml;bertragungsger&auml;tes NK2000</li> <li> RAM-Erweiterung f&uuml;r die Verwendung der seriellen Schnittstelle VdS 2465</li> <li> Flash-Baustein anstatt EPROM f&uuml;r neue Firmware-Versionen (nur MP4). Das Update (flashen) neuer Versionen erfolgt komfortabel &uuml;ber die Service-Schnittstelle und TR-Term</li> <li> w&auml;hlbare LON-Frequenz 5 MHz (MP3) oder 10 MHz (MP4)</li> <li> Service-Schnittstelle max. 38400 Bps</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Alternativ ist der EPROM-Sockel weiterhin verf&uuml;gbar.</p> | ZAE-Flash für TR-Zentralen IC20xx und IC3000, ZAE-Flash 2 | Weiterentwicklung der bisherigen ZAE-Flash Art.-Nr. GBI:20765 für die TR-Zentralen IC20xx und IC3000.\nVerwendung als Ersatzbaugruppe für Art.-Nr. GBI:20765 mit voller Rückwärtskompatibilität (MP3 und MP4).\n\nErweiterung um folgende Funktionen:\n- serielle Schnittstelle nach VdS 2465 für den Anschluss des Übertragungsgerätes NK2000\n- RAM-Erweiterung für die Verwendung der seriellen Schnittstelle VdS 2465\n- Flash-Baustein anstatt EPROM für neue Firmware-Versionen (nur MP4). Das Update (flashen) neuer Versionen erfolgt über Service-Schnittstelle und TR-Term\n- wählbare LON-Frequenz 5 MHz (MP3) oder 10 MHz (MP4)\n- Service-Schnittstelle max. 38400 Bps\n\nAnmerkung:\nAlternativ ist der EPROM-Sockel weiterhin verfügbar. | <p> 1x ZAE-Flash 2</p> | <p> ZAE-Flash f&uuml;r IC20xx und IC3000</p>
S54400-A153-A1 | Verbindungsmodul (MoNet) | Brandmeldesysteme | FCA2031-A1 | <p> Das Verbindungsmodul (MoNet) <strong>FCA2031-A1 </strong>&uuml;bertr&auml;gt die System- und Vernetzungssignale zum Ethernet-Switch (modular) FN2012. Es stellt den MoNET-Bus vom PMI &amp; Mainboard zum Ethernet-Switch zur Verf&uuml;gung.</p><p> Folgende Funktionen werden &uuml;bertragen:</p><ul> <li> Speisung f&uuml;r den Ethernet-Switch (modular)</li> <li> System-Notlaufsignal vom Peripheriebus</li> <li> FCnet/SAFEDLINK-Notlaufsignal bei aufgestecktem Vernetzungsmodul (SAFEDLINK)</li> <li> &Uuml;bertragung der Status- und &Uuml;berwachungssignale</li> <li> &Uuml;bertragung der Standard-Konfiguration und IP-Adressnummerierung</li></ul><p> &nbsp;</p><p> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Das Flachbandkabel (MoNet Bus-Kabel) zum Anschlu&szlig; des Verbindungsmoduls an den Ethernet-Switch ist im Lieferumfang enthalten.</p> | Verbindungsmodul (MoNet), FCA2031-A1 | Verbindungsmodul (MoNet) zur Übertragung der System- und Vernetzungssignale zum Ethernet-Switch (modular) über MoNET-Bus.\n\nÜbertragung folgender Funktionen:\n- Speisung für den Ethernet-Switch (modular)\n- System-Notlaufsignal vom Peripheriebus\n- FCnet/SAFEDLINK-Notlaufsignal bei aufgestecktem Vernetzungsmodul (SAFEDLINK)\n- Übertragung der Status- und Überwachungssignale\n- Übertragung der Standard-Konfiguration und IP-Adressnummerierung | <p> 1x&nbsp; Verbindungsmodul (MoNet), FCA2031-A1<br /> 1x&nbsp; MoNet Bus-Kabel</p> | <p> Verbindungsmodul Ethernet-Switch (modular) - System</p>
RGQ:FIZA4/T | FW-Informationszentrale A4 mit FAT-T | Brandmeldesysteme | FIZ-A4/T | <div> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A4/T</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.</div><div> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss. Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></div><ul> <li> <div> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</div> </li> <li> <div> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</div> </li></ul><div> &nbsp;</div><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A4/T | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A4-Querformat: 120 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A4-T</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RGQ:FIZA3-350/T | FW-Informationszentrale A3-350 mit FAT-T/FBF | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-350/T | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZA3-350/T</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots</strong>:</p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;920 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;470 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;460 Karten</li></ul><p> <br /> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp;Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZA3-350/T | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 920 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 470 Karten\n- DIN A3-Querformat: 460 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-350/T</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
PFN:21510803000 | Blitzleuchte 24 V DC, Gehäuse rot, Farbe gelb | Brandmeldesysteme | PY X-S-05, RT-GE | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-S-05</strong> f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe gelb</li> <li> Offene Montage (O)</li> <li> VdS-Zulassung: G217016</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-S-05 rot-gelb | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe gelb\n- Offene Montage (O)\n- VdS-Zulassung: G217016 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:21561801020 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-KL, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | PY X-L-15-CPR | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY &nbsp;X-L-15-CPR</strong> nach EN 54-23 zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe klar</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Zulassung: G217100</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-L-15-CPR rot-klar | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe klar\n- Pyramidenform\n- Kategorie 0\n- VdS-Zulassung: G217100 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:21551801005 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-KL, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | BL PY X-M-10 SSM | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>BL&nbsp;PY X-M-10 SSM</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD-Zulassung: 0786-CPD-21499</li> <li> Geh&auml;use in Pyramidenform</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe klar</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Anerkennung: G 216036</li></ul> | Optischer Signalgeber, BL PY X-M-10 SSM (rot-klar) | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD-Zulassung: ja\n- Gehäuse in Pyramidenform\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe klar\n- Kategorie 0\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer&nbsp;Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung gro&szlig;er Fl&auml;chen in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen&nbsp;</p>
PFN:21550805005 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-RT, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | PY X-M-05, RT-RT | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-M-05</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD beantragt</li> <li> Geh&auml;use in Pyramidenform</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe rot</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Anerkennung: G 216036</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-M-05 rot-rot | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD beantragt\n- Gehäuse in Pyramidenform\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe rot\n- Kategorie 0\n- VdS-Anerkennung: G 216036 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer&nbsp;Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen&nbsp;</p>
ATU:XMP-GA-4DO-HAN | GA-4DO Digital Ausgangs Modul man. Öffner | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-4DO-HAND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-KDM-101 | Gehäuse für 3 Module KDM/KDA/KDR | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-101 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-KDM-102 | Gehäuse für 3 Module KDM/KDA/KDR, USV 12V | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-102 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-RIM-011 | RIM-001 in Gehäuse | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-011 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-011</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; eines Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einem Geh&auml;use ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-011 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einem Gehäuse ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-013 | RM001 in Wandgehäuse, 24V/2,9Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-013 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-013</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; eines Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 24V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 24V DC/2,9Ah</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-013 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 24V DC ± 10%\n- USV: 24V DC/2,9Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-020 | RIM-002 auf Montageplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-020 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-020</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; von zwei Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-020 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-033 | RIM-003 in Wandgehäuse, 24V/2,9Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-033 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-033&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; eines Wiegand-Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 24V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 24V DC/ 2,9Ah</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-033 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DV/2,9Ah unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 24 V/DC ± 10%\n- USV: 24V DC/2,9Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-TMC2380-SI | Square LEGIC® Leser m. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2380-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2802LEG | LEGIC® Zeitleser ohne Display | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-TMC2802-LEG | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2803LEG | LEGIC® Leser mit PIN und Display | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-TMC2803-LEG | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F5 | K12 LIC FacePass interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F4 | K32 LIC Nummernschild Erkennung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F10 | K32SX LIC Erweiterungfür 250.000 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F11 | K32SX LIC Offline data on card DORMA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F12 | K32SX LIC Visonic Interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F2 | K32SX LIC 8-Leser Erweiterung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F4 | K32SX LIC ANPR interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F8 | K32SX LIC UFR Leser protocol | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F8 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
NRX:TP150E | PAV DSM40, Touch Panel Einbau TP150E | Sprachalarmsysteme | TP150E | <p> Touch Panel zum 19 Zoll Einbau in einen Schaltschrank oder in einen Leitstand. Alle Schnittstellen befinden sich auf der Geh&auml;user&uuml;ckseite. Das Touch Panel ist in einem passenden 19-Zoll Rahmen eingebaut und eignet sich durch seine Leistungsst&auml;rke optimal zur Steuerung und Konfiguration des Sprachalarmsystems. Das Panel ist mit Glas Touch Technologie ausgestattet und verf&uuml;gt &uuml;ber Multitouch.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Ratio: 4:3<br /> &bull;&nbsp;Kontrastverh&auml;ltnis: 1500:1<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 1024x768<br /> &bull;&nbsp;Diagonale: 15 Zoll<br /> &bull;&nbsp;19 Zoll Einbauh&ouml;he:&nbsp;8 HE<br /> &bull;&nbsp;Panelgr&ouml;&szlig;e (BxH): 363x287 mm<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 24 V DC</p> | PAV DSM40, Touch Panel Einbau TP150E | Touch Panel zum 19 Zoll Einbau in einen Schaltschrank oder in einen Leitstand. Alle Schnittstellen müssen sich auf der Gehäuserückseite befinden. Das Touch Panel muss in einem passenden 19-Zoll Rahmen eingebaut sein und durch seine Leistungsstärke optimal zur Steuerung und Konfiguration des Sprachalarmsystems geeignet sein. Das Panel muss mit Glas Touch Technologie ausgestattet sein und über Multitouch verfügen.\n\nDas Touch Panel muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Diagonale: 15 Zoll\n- 19 Zoll Einbauhöhe: 8 HE\n- Ratio: 4:3\n- Kontrastverhältnis: 1500:1\n- Auflösung: 1024x768\n- Spannungsversorgung: 24 V DC | <p> 1 Touch Panel</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PA8080E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA8080E | Sprachalarmsysteme | PA8080E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet&nbsp;8 Kan&auml;le mit jeweils 80 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erhalten jeweils 2&nbsp;Kan&auml;le eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur&nbsp;zwei Kan&auml;le. Somit arbeitet jedes&nbsp;Paar v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit&nbsp;8 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;80 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro 2 Verst&auml;rkerkan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;8 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;8 100 V Ausg&auml;nge 80 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 8x 80 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,2% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;780 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;8,7 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA8080E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 8 Kanäle mit jeweils 80 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeweils 2 Kanäle müssen eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur zwei Kanäle betreffen. Somit muss jedes Paar völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 8 Kanälen\n- 80 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro 2 Verstärkerkanäle\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 8 LED "Protect", gelb\n- 8 LED "Clip", gelb\n- 8 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 8 100 V Ausgänge 80 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:BT101AH | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, 101Ah | Sprachalarmsysteme | BT101AH | <p> Batteriesatz 48 V /&nbsp;101 Ah bestehend aus 4 zertifizierten 12 V Batterien in einem Strang verschaltet. Lieferung inklusive Anschlusskabelsatz und Temperaturf&uuml;hler.</p> | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, BT 101Ah | Der Batteriesatz muss 48 V DC und eine Kapazität von 101 Ah zur Verfügung stellen. Er muss aus 4 zertifizierten 12 V Batterien bestehen, die in einem Strang verschaltet sind. Im Lieferumfang muss der Anschlusskabelsatz und der Temperaturfühler enthalten sein. | <p> 1 Batteriesatz</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:DC/DC24 | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/24 V | Sprachalarmsysteme | DC/DC24 | <p> Gleichspannungswandler zur Erzeugung einer Spannung von 24 V DC aus der systemtypisch vorhandenen Spannung von 48 V DC. Die maximale Ausgangsleistung betr&auml;gt 24 W.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verlustarme Erzeugung von 24 V DC&nbsp;aus 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;Kurzschluss- und &Uuml;berlastschutz<br /> &bull;&nbsp;Niedrige Restwelligkeit, geringe&nbsp;St&ouml;rspannungen</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &bdquo;DC ON&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Trimmer zur Einstellung der&nbsp;Ausgangsspannung</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsausgang 24 V DC</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsspannung: 24 V DC bis 28 V DC, einstellbar<br /> &bull;&nbsp;Spannungsregulierung: 0,5% max.<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsstrom: 1 A max.<br /> &bull;&nbsp;Restwelligkeit: 50 mV pk-pk max.<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 28 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 27x75x100mm, Hut-Tragschienenmontage</p> | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/24 V | Der Gleichspannungswandler muss eine Spannung von 24 V DC aus einer vorhandenen Spannung von 48 V DC erzeugen können. Die Ausgangsleistung muss mindestens 24 W betragen.\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verlustarme Erzeugung von 24 V DC aus 48 V DC\n- Kurzschluss- und Überlastschutz\n- Niedrige Restwelligkeit, geringe Störspannungen\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED „DC ON“\n- 1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 1 Spannungsausgang 24 V DC | <p> 1 DC/DC Wandler</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
ATU:XMP-KDM-016 | Erweiterungskarte,16 überwachte Eingänge | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-016 | <p> Das KDM-16 Modul ist eine Erweiterung im System SIPORT OS zum Anschluss von Meldekontakten mit Leitungs&uuml;berwachung. Diese Meldekontakte k&ouml;nnen z.B. sein: T&uuml;rkontakte, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Endschalter u.v.a. Werden Meldekontakte an K24 oder XMP-16 angeschlossen, so werden ausschlie&szlig;lich die Schaltzust&auml;nde (Ein/Aus) gemeldet.<br /> <br /> Mit dem KDM-16 wird nicht nur der Status des Kontaktes oder Melders weitergemeldet, sondern die Leitung wird zus&auml;tzlich auf Kurzschluss und Unterbrechung &uuml;berwacht. F&uuml;r die Leitungs&uuml;berwachung werden wie in der Sicherheitstechnik &uuml;blich, im Anschlussverteiler sogenannte Schleifenwiderst&auml;nde eingesetzt. Durch diese Funktion k&ouml;nnen im sicherheitsrelevanten Bereich zus&auml;tzlich zu den Ausweislesern noch Alarm- und Meldekontakte aufgeschaltet werden. Das KDM-16 wird an eine T&uuml;rsteuereinheit K24 angeschlossen. Diese K24 &uuml;berwacht bis zu 16 Kontakte und steuert zus&auml;tzlich noch 4 Ausweisleser.</p> | Erweiterungsmodul zum Anschluss von Meldekontakten mit Leitungsüberwachung, ATU:KDM-16 | Das Modul ist eine Erweiterung im System zum Anschluss von Meldekontakten mit Leitungsüberwachung. Diese Meldekontakte können z. B. sein: Türkontakte, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Endschalter u.v.a. Werden Meldekontakte angeschlossen, so werden ausschließlich die Schaltzustände (Ein/Aus) gemeldet.\n\nMit dem Modul wird nicht nur der Status des Kontaktes oder Melders weitergemeldet, sondern die Leitung wird zusätzlich auf Kurzschluss und Unterbrechung überwacht. Für die Leitungsüberwachung werden wie in der Sicherheitstechnik üblich, im Anschlußverteiler sogenannte Schleifenwiderstände eingesetzt. Durch diese Funktion können im sicherheitsrelevanten Bereich zusätzlich zu den Ausweislesern noch Alarm- und Meldekontakte aufgeschaltet werden. Das Modul wird an eine Türsteuereinheit angeschlossen. Diese Türsteuereinheit überwacht bis zu 16 Kontakte und steuert zusätzlich noch 4 Ausweisleser. | <p> 1x Modul</p> | <p> &Uuml;berwachung von Prim&auml;rmeldelinien, f&uuml;r den Einbau im Schaltschrank.</p>
DE6:4U-SI-VERT2 | Sicherungsverteiler FS | Brandmeldesysteme | Sicherungskasten | <p> Der <strong>Sicherungskasten FS </strong>dient als zus&auml;tzliches Schaltger&auml;t und Trennstelle nahe der Brandmeldeanlage. Die zus&auml;tzliche Trennstelle erm&ouml;glicht ein sicheres Freischalten der Anlage in direkter N&auml;he und erh&ouml;ht dadurch die Sicherheit&nbsp;und die Qualit&auml;t des elektrischen 230V AC Anschlusses. Der Sicherungskasten verteilt die bauseitige 230V AC Zuleitung auf&nbsp; 3 Leitungsschutzschalter f&uuml;r den abgangsseitigen Anschluss von z.B. Brandmelderzentrale (Absicherung 10A), cRSP Connectionbox (Absicherung 6A) und &Uuml;bertragungseinrichtung (Absicherung 2A).&nbsp; Die hohe Schutzart IP65 und die robuste Ausf&uuml;hrung erm&ouml;glichen den&nbsp;Einsatz&nbsp;auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen.</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (BxHxT): 200 x 200 x 122</li> <li> Abschlie&szlig;bar</li> <li> CE-Kennzeichnung</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrungen: 5</li> <li> Leitungsschutzschalter: 1x 10A, 1x 6A, 1x 2A</li> <li> Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100</li> <li> Schutzart: IP65</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Die Zuleitung zum Sicherungskasten ist mit min. 16A abzusichern.</p> | Zusätzliches Schaltgerät und Trennstelle, Sicherungskasten FS | Der Sicherungskasten als zusätzliches Schaltgerät und Trennstelle nahe der Brandmeldeanlage ermöglicht ein sicheres Freischalten der Anlage in direkter Nähe und erhöht dadurch die Sicherheit und die Qualität des elektrischen 230V AC Anschlusses. Der Sicherungskasten verteilt die bauseitige 230V AC Zuleitung auf 3 Leitungsschutzschalter für den abgangsseitigen Anschluss von z.B. Brandmelderzentrale (Absicherung 10A) und Zubehör (1x Absicherung 6A, 1x Absicherung 2A).\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (BxHxT): 200 x 200 x 122\n- Abschließbar\n- CE-Kennzeichnung\n- Kabeleinführungen: 5\n- Leitungsschutzschalter: 1x 10A, 1x 6A, 1x 2A\n- Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100\n- Schutzart: IP65\n\nHinweis:\nDie Zuleitung zum Sicherungskasten ist mit min. 16A abzusichern.\n | <p> 1x Sicherungskasten FS incl. 5 Kabeleinf&uuml;hrungen, Dokumentation</p> | <p> Sicheres Freischalten von Brandmeldeanlagen</p>
ATU:XMP-LRU-ANT-C6 | LRU Coax cable für LRU Antenne 6 meter | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | LRU-ANT-C6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
A5Q00025980 | Verbindungsmodul (Kartenhalter) | Brandmeldesysteme | FCA2006-A1 | <p> Das Verbindungsmodul (Kartenhalter)<strong> FCA2006-A1 </strong>dient als Schnittstelle f&uuml;r den internen Modulbus zum Kartenhalter. Das Verbindungsmodul ist in den Brandmeldezentralen FC2030 und FC2060 standardm&auml;&szlig;ig auf dem PMI &amp; Mainboard eingebaut.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r einen Modulbus-Ausgang</li> <li> Erdschluss-&Uuml;berwachung</li> <li> Galvanische Trennung zwischen dem Modulbus und der Station</li> <li> Integrierte Notlauffunktion</li> <li> Kompatibel mit FC2020 und FC2040 in der Funktion &bdquo;Ansteuerung L&ouml;schen&ldquo;</li> <li> Kompatibel mit FC2030 und FC2060 in der Funktion &bdquo;Cardcage&quot;</li></ul> | Verbindungsmodul (Kartenhalter), FCA2006-A1 | Verbindungsmodul für den Einsatz in Brandmeldezentrale als Schnittstelle für den internen Modulbus zum Kartenhalter.\n\nEigenschaften:\n- Anschlüsse für einen Modulbus-Ausgang\n- Erdschluss-Überwachung\n- Galvanische Trennung zwischen Modulbus und Station\n- Integrierte Notlauffunktion\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 70 x 50 x 10 mm\n- Betriebsstrom: max. 50 mA\n- Gewicht: 20 g\n- Modulbus Anschluss: Flachbandkabel, 24-polig\n- Spannungsversorgung: erfolgt über PMI & Mainboard\n- Time Synchronisation: ja | <p> 1 St&uuml;ck Verbindungsmodul FCA2006-A1</p> | <p> Schnittstelle f&uuml;r den internen Modulbus zum Kartenhalter</p>
S54364-B2-A1 | Sockel (Wandmontage), weiss | Brandmeldesysteme | FDB226-W | <p> Der Sockel <strong>FDB226-W </strong>dient der Wandmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet. Die extra langen Montageschlitze erm&ouml;glichen die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus anderen Systemen. Der Sockel ist f&uuml;r die Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet und bietet Platz f&uuml;r zus&auml;tzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalgebern:</p><ul> <li> FDS224-W</li> <li> FDS225-W</li> <li> FDS226-Wx</li> <li> FDS227-Wx</li> <li> FDS227-Wx-C</li></ul> | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern, FDB226-W | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 116 x 22,5 mm \n- extra lange Montageschlitze für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher anderer Systeme\n- Einbau zusätzlicher Klemmen möglich\n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 450 g\n- Schutzart: IP33C\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- Unterputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel (Wandmontage), weiss</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Wandmontage von Signalgebern</p>
S54364-B3-A1 | Sockel tief (Wandmontage), rot | Brandmeldesysteme | FDB227-R | <p> Der Sockel <strong>FDB227-R</strong> mit abgedichteten Montageschlitzen dient der Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung. Der Sockel mit vier Ausbruchstellen f&uuml;r Kabelverschraubungen M20 ist f&uuml;r die Unterputz und Aufputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet. Er bietet Platz f&uuml;r zus&auml;tzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalgebern:</p><ul> <li> FDS224-R</li> <li> FDS225-R</li> <li> FDS226-Rx</li> <li> FDS227-Rx</li> <li> FDS227-Rx-C</li></ul> | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung, FDB227-R | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung.\n\nEigenschaften:\n- 4 Ausbruchstellen für Kabelverschraubungen M20\n- Abmessungen (D x H ): 116 x 51,3 mm\n- Einbau zusätzlicher Klemmen möglich\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 730 g\n- Montageschlitze abgedichtet\n- Schutzart: IP65\n- Temperatur Betrieb: -25 - +70°C\n- Temperatur Lagerung: -30 - +75°C\n- Unterputz und Aufputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel tief (Wandmontage), rot</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Wandmontage von Signalgebern in feuchter oder nasser Umgebung</p>
S54364-B5-A1 | Sockel (Deckenmontage), weiss | Brandmeldesysteme | FDB228 | <p> Der Sockel <strong>FDB228 </strong>dient der Deckenmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet/. Die extra langen Montageschlitze erm&ouml;glichen die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus anderen Systemen. Der Sockel ist f&uuml;r die Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalsockeln:</p><ul> <li> FDSB226-Wx</li> <li> FDSB227-Wx</li> <li> FDSB227-Wx-C</li></ul> | Sockel für die Deckenmontage von Signalgebern, FDB228 | Sockel für die Deckenmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 144 x 17,9 mm \n- extra lange Montageschlitze für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher anderer Systeme\n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: \n- Schutzart: IP21\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- Unterputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel (Deckenmontage), weiss</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Deckenmontage von Signalgebern</p>
S54364-F10-A1 | Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-RW | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-RW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher.&nbsp;Der Signalgeber&nbsp;&uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion.&nbsp;Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig.&nbsp;Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDS227-RW | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden. \n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Sprachen: 15\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss/Sprache)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F1-A1 | Signalgeber rot (akustisch) | Brandmeldesysteme | FDS224-R | <p> Der Signalgeber<strong> FDS224-R </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches&nbsp;Gefahrensignal aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel und die T&ouml;ne sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.&nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3,&nbsp;EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219001</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, FDS224-R | Signalgeber mit VdS-Anerkennung zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel und Töne einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 154 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 mA (Ton aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219001\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akustisch)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F2-A1 | Signalgeber weiss (akustisch) | Brandmeldesysteme | FDS224-W | <p> Der Signalgeber<strong> FDS224-W </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches&nbsp;Gefahrensignal aus.&nbsp;Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine&nbsp;akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen,&nbsp;entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel und die T&ouml;ne sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3,&nbsp;EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219001</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, FDS224-W | Signalgeber mit VdS-Anerkennung zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet.Schallpegel und Töne einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 154 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 mA (Ton aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219001\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akustisch)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, &nbsp;entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F4-A1 | Signalgeber weiss (akustisch, Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS225-W | <p> Der Signalgeber<strong> FDS225-W </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches&nbsp;Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.&nbsp;Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine&nbsp;akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.in B&uuml;ror&auml;umen, &nbsp;entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in&nbsp;Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Sprachmeldung&nbsp;sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.&nbsp;Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3,&nbsp;EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219002</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch mit zusätzlicher Sprachmeldung, FDS225-W | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem Gefahrensignal und zusätzlicher Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Sprachmeldung einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 154 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 mA (Ton / Sprache aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219002\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akustisch, Sprache)</p> | <p> Signalgeber zur&nbsp;akustischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F10-A2 | Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-RW-C | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-RW-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Kundenspezifische Sprachkonserve</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16 + 2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Linientrenner: Integriert</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachmeldung, FDS227-RR-C | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Kundenspezifische Sprachkonserve\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Sprachen: 15 + 2\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust. / opt. LED weiss / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher kundenspezifischer Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F15-A2 | Signalsockel (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDSB227-WR-C | <p> Der Signalsockel<strong> FDSB227-WR-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B. in Hotelzimmern, entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenh&auml;usern und B&uuml;ror&auml;umen. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16 + 2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219018</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachausgabe, FDSB227-WR-C | Signalsockel zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = C-3-12; Mittel = C-3-10; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 70 - 93 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalsockel transparent /&nbsp;weiss (akust. / opt. LED rot / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalsockel f&uuml;r akustische und&nbsp;optische Alarmierung mit kundenspezifischer Sprachmeldung</p>
S54319-F21-A1 | Sockelzusatz nass | Brandmeldesysteme | FDB295 | <p> Der Sockelzusatz nass <strong>FDB295</strong> mit zus&auml;tzlicher integrierter Gummidichtung dient zur Aufnahme von Meldersockeln f&uuml;r Melder und Alarmtongeber bei deren Einsatz in feuchter und kalter Umgebung. Die Einf&uuml;hrung von Aufputz-Zuleitungen erfolgt &uuml;ber Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Maximal erreichbare Schutzart: IP54</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung: Sechs Ausbruchstellen f&uuml;r Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5</li></ul><p> <strong>Kompatibel mit:</strong></p><ul> <li> Meldersockel FDB201/FDB221</li> <li> Meldersockel flach FDB222</li> <li> Melderheizung FDBH291</li> <li> Melderkennzeichen DBZ1193A</li> <li> Schutzkorb DBZ1194</li> <li> EMV-Schutzkorb FDBZ294</li> <li> Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5</li></ul><p> <strong>Montage des Meldersockels:</strong></p><p> Der Meldersockel wird in den Sockelzusatz nass eingeklickt und mit Schrauben befestigt.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><div> Das Entfernen des Melders mit dem Melderpfl&uuml;cker FDUD291/Pr&uuml;fpfl&uuml;cker FDUD292/Intelligenter Melderpr&uuml;fer FDUD293 ist nicht&nbsp; m&ouml;glich.</div> | Sockelzusatz nass, FDB295 | Sockelzusatz nass mit zusätzlicher integrierter Gummidichtung für die AP-Montage zur Aufnahme von Meldersockeln für Melder und Alarmtongeber beim Einsatz in feuchter und kalter Umgebung.\nDie Einführung von Aufputz-Zuleitungen erfolgt über Metall-Kabelverschraubungen M20 x 1,5.\n\nEigenschaften:\n- Erforderlich bei Einsatz der Melderheizung\n- Erforderlich bei Einsatz des Schutzkorbes\n- Für die Montage in nasser und kalter Umgebung\n- Montage zwischen Meldersockel und Decke\n- Zertifizierung aufgeführt nach Melderspezifizierung\n- Zusätzliche integrierte Gummidichtung\n- Zum Erreichen einer höheren Schutzart\n- Maximal erreichbare Schutzart: IP54 | <p> 1x Sockelzusatz nass FDB295</p> | <p> Sockelzusatz nass zum Einsatz in feuchter und kalter Umgebung</p>
ATU:XMP-PALM-003 | PALMVEIN Kontroller | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Kontroller | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
KFS:6528005020025 | PVC-U Industrieschlauch grau 20/25mm | Brandmeldesysteme | Schlauch 20/25mm | <p> Der flexible, mit PVC-Spiralen verst&auml;rkte PVC-U-Industrieschlauch grau 20/25 mit glatter Innen-und Au&szlig;enoberfl&auml;che ist f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20 geeignet. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Ausf&uuml;hrung von flexiblen bzw. beweglichen Teilen der Rohrsysteme eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 25 mm</li> <li> Innendurchmesser: 20 mm</li> <li> Lieferform: Rolle</li> <li> Lieferl&auml;nge: 25 m</li> <li> Material: PVC-U</li> <li> Normen: DIN EN 61386, Klassifizierung 1-1-31</li> <li> Temperaturbereich: -10 &deg;C bis +55 &deg;C</li></ul> | PVC-U Industrieschlauch grau 20/25 | PVC-U Kunststoffschlauch grau 20/25 zur Ausführung von flexiblen bzw. beweglichen Teilen eines Rohrsystems bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20.\n\nEigenschaften:\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Innendurchmesser: 20 mm\n- Lieferform: Rolle\n- Lieferlänge: 25 m\n- Material: PVC-U\n- Normen: DIN EN 61386 (VDE 0605-1):2009-03\n Klassifizierung: 1-1-31\n- Temperatureinsatzbereich : -10 bis +55 °C\n- Zulässiger Betriebsdruck bei 23 °C: 7 bar\n- Zulässiger Betriebsdruck bei 55 °C: 2 bar\n- Berstdruck bei 23 °C : 17 bar\n- Berstdruck bei 55 °C : 5 bar\n- Mindestbiegeradius : 3 x d | <p> 1x PVC-U Industrieschlauch grau 20/25 mm, 25 m</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:0090X11000 | PVC-U Kleber Uni-100XT 1000 ml | Brandmeldesysteme | PVC-U Kleber | <p> Der PVC-U Kleber <strong>Griffon Uni-100XT (THF-frei)</strong> ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: gelb (transparent)</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,6 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis +60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 1450 mPa/s</li></ul> | PVC-U Kleber 1000 ml, Griffon Uni-100XT | PVC-U Kleber (THF-frei) für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: gelb (transparent)\n- spaltfüllend: 0,2-0,6 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C\n- Viskosität: ca. 1450 mPa/s | <p> 1x PVC-U Kleber in Kunststoffdose 1000 ml mit Pinsel</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:0090X10250 | PVC-U Kleber Uni-100XT 250 ml | Brandmeldesysteme | PVC-U Kleber | <p> Der PVC-U Kleber <strong>Griffon Uni-100XT (THF-frei)</strong> ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: gelb (transparent)</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,6 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis +60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 1450 mPa/s</li></ul> | PVC-U Kleber 250 ml, Griffon Uni-100XT | PVC-U (THF-frei) für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: gelb (transparent)\n- spaltfüllend: 0,2-0,6 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C\n- Viskosität: ca. 1450 mPa/s | <p> 1x PVC-U Kleber in Kunststoffdose 250 ml mit Pinsel</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:0090X10500 | PVC-U Kleber Uni-100XT 500 ml | Brandmeldesysteme | PVC-U Kleber | <p> Der PVC-U Kleber <strong>Griffon Uni-100XT (THF-frei)</strong> ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: gelb (transparent)</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,6 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis +60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 1450 mPa/s</li></ul> | PVC-U Kleber 500 ml, Griffon Uni-100XT | PVC-U Kleber (THF-frei) für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: gelb (transparent)\n- spaltfüllend: 0,2-0,6 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C\n- Viskosität: ca. 1450 mPa/s | <p> 1x PVC-U Kleber in Kunststoffdose 500 ml mit Pinsel</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:0091220500 | Reiniger PVC-U/ABS Eco cleaner 500 ml | Brandmeldesysteme | PVC-U/ABS Reiniger | <p> Der Reiniger<strong> ECO-Cleaner</strong> dient der Reinigung der Klebestellen von Bauteilen aus PVC-U, ABS und Polyamid bei der Verlegung von Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Farbe: transparent</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis +60&deg; C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 1 mPa/s</li></ul> | PVC-U/ABS Reiniger 500 ml, Eco cleaner | PVC-U/ABS Reiniger (500 ml) zur Reinigung der PVC-U- bzw. ABS-Rohre und des Zubehörs vor der Verklebung und Montage bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20.\n\nEigenschaften:\n- Farbe: transparent\n- Temperaturbeständigkeit: bis +60° C\n- Viskosität: ca. 1 mPa/s | <p> 1x PVC-U/ABS Reiniger in Blechdose (500 ml)</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U, ABS und Polyamid f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72205101025 | ABS Verschraubung grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS Verschraubung | <p> Die ABS Verschraubung grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die M&ouml;glichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder l&ouml;sbaren Schraubverbindung auszustatten.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 50 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Verschraubung grau d25 | ABS Verschraubung grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder lösbaren Schraubverbindung auszustatten.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 50 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Verschraubung grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R9125020025 | ABS Revisionskit grau d25 | Brandmeldesysteme | ABS Revisionskit | <p> Das vormontierte ABS Revisionskit grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Revisionskit, bestehend aus:</strong></p><ul> <li> &Uuml;bergangsmuffennippel 20/1/2&quot;: Klebeinnendurchmesser d20, Aussendurchmesser 25 mm, Schl&uuml;sselweite: 30</li> <li> Klebereduktion 25/20 mm: Klebeinnendurchmesser 20/25 mm, Aussendurchmesser max. 32 mm</li> <li> Messing Druckluftanschlussnippel 1/2&quot;</li></ul><p> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Revisionskit grau d25 | Vormontiertes ABS Revisionskit grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nRevisionskit, bestehend aus:\n- Übergangsmuffennippel 20/1/2": Klebeinnendurchmesser d20, Aussendurchmesser 25 mm, Schlüsselweite: 30\n- Klebereduktion 25/20 mm: Klebeinnendurchmesser 20/25 mm, Aussendurchmesser max. 32 mm\n- Messing Druckluftanschlussnippel 1/2"\n\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Revisionskit grau d25, vormontiert</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72205101040 | ABS Verschraubung grau d40 | Brandmeldesysteme | ABS Verschraubung | <p> Die ABS Verschraubung grau d40 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die M&ouml;glichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder l&ouml;sbaren Schraubverbindung auszustatten.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 73 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d40 mm</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Verschraubung grau d40 | ABS Verschraubung grau d40 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder lösbaren Schraubverbindung auszustatten.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 73 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d40 mm\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Verschraubung grau d40</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R0001025 | ABS Bogen rot 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Bogen | <p> Der ABS Bogen 90&deg; rot d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 33 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Bogen 90° rot d25 | ABS Bogen 90° rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 33 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Bogen 90&deg; rot d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R5101025 | ABS Verschraubung rot d25 | Brandmeldesysteme | ABS Verschraubung | <p> Die ABS Verschraubung d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen in der Farbe rot eingesetzt und bietet die M&ouml;glichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder l&ouml;sbaren Schraubverbindung auszustatten.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 50 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: ABS, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Verschraubung rot d25 | ABS Verschraubung rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Komponenten mittels Klebemuffe mit einer wieder lösbaren Schraubverbindung auszustatten.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 50 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: ABS, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Verschraubung d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R1501025 | ABS Winkel rot 45° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 45&deg; rot d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen in der Farbe rot zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten&nbsp;eingesetzt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25 mm</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | ABS Winkel 45° rot d25 | ABS Winkel 45° rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25 mm\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C\n- Winkelung: 45° | <p> 1x ABS Winkel 45&deg; rot d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:12136302004002 | PVC-U Ausblasventil grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Ausbl.ventil | <p> Das vormontierte federgesteuerte PVC-U Ausblasventil grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> Ausblasventil, bestehend aus:</p><ul> <li> Klebemuffe 40 mm</li> <li> Reduktion 40/25 mm</li> <li> POM R&uuml;ckflussverhinderer</li></ul><p> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Material: PVC-U</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> &Ouml;ffnungsdruck: 0,05 bar</li> <li> &nbsp;Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Ausblasventil grau d25 | Vormontiertes federgesteuertes PVC-U Ausblasventil grau d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nAusblasventil, bestehend aus:\n- Klebemuffe 40 mm\n- Reduktion 40/25 mm\n- POM Rückflussverhinderer\n\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Material: PVC-U\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Öffnungsdruck: 0,05 bar\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Ausblasventil grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:121544S20025 | PVC-U 3-Wege-KH mit Sonderabgang grau d25/25/40 | Brandmeldesysteme | PVC-U 3-W-KH SA | <p> Der PVC-U 3-Wege-Kugelhahn grau d25/25/40 mit T-Bohrung und auf 40 mm umgebautem Abgangsstutzen (NIV-Stutzen mit Reduzierung 25/40 mm, eingeklebt) Typ VT ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25/25/40 mm</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U 3-Wege-KH mit Sonderabgang grau d25/25/40 | PVC-U 3-Wege-Kugelhahn grau d25/25/40 mit T-Bohrung und auf 40 mm umgebautem Abgangsstutzen (NIV-Stutzen mit Reduzierung 25/40 mm, eingeklebt) Typ VT für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Klebeinnendurchmesser: d25/25/40 mm\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS 3-Wege Kugelhahn mit Sonderabgang T-Bohrung grau d25/25/40</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20<br /> &nbsp;</p>
KFS:009SWL001 | Sampling point label Folienaufkleber | Brandmeldesysteme | Sampl.point label | <p> Der Folienaufkleber <strong>Sampling Point Label</strong> mit 3 mm Lufteinla&szlig;&ouml;ffnung dient zur Kennzeichnung der Luftprobenentnahme des Ansaugrohr-Sets <strong>Sampling point KIT</strong> beim Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20<strong>.</strong></p> | Folienaufkleber, Sampling Point Label | Folienaufkleber mit 3 mm Lufteinlaßöffnung zur Kennzeichnung der Luftprobenentnahme des Ansaugrohr-Sets beim Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. | <p> 1x Sampling point label</p> | <p> Rohrsysteme f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
OFB:NOVIGO_2164 | Messmikrofon automatische LS-Regelung | Sprachalarmsysteme | PCA2007-A1 | <div> Messmikrofon zur automatischen Lautst&auml;rkeanpassung des Sprachalarmsystems an die Umgebungsger&auml;usche. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Elektret-Kondensatormikrofon in einem IP54 Schutzgeh&auml;use, Versorgung &uuml;ber Phantomspannung durch das Lautst&auml;rkeregelungsmodul PCA2008-A1. Symmetrischer Ausgang, Mikrofon- oder Linepegel (besonders st&ouml;runempfindlich).&nbsp; Einfache Montage und Installation, Anschluss an 3-poliger Steckklemme, linearer Frequenzgang von 100Hz &ndash; 10kHz.</div> | Siemens Novigo, Messmikrofon automatische Lautstärkeregelung PCA2007-A1 | Messmikrofon zur automatischen Lautstärkeanpassung des Sprachalarmsystems an die Umgebungsgeräusche. Das Mikrofon muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Die Ausführung muss als Elektret-Kondensatormikrofon in einem IP54 Schutzgehäuse sein und die Versorgung muss über Phantomspannung erfolgen. Das symmetrische Ausgangsignal muss als Mikrofon- oder Linepegel vorhanden sein. | <p> 1 Messmikrofon</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2133 | Schlüsselschalter für Sprechstelle (Kaba) | Sprachalarmsysteme | PTO2002-A1 | <div> Erweiterung der Netzwerk-Sprechstelle PT2001-A1 mit einem Schl&uuml;sselschalter (Kaba) zur Bedienfreigabe. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div> | Siemens Novigo, Schlüsselschalter für Sprechstelle PTO2002-A1 | Erweiterung einer Systemsprechstelle mit einem Schlüsselschalter zur Bedienfreigabe, Bestandteil der EN54-16 Zulassung. | <p> 1 Schl&uuml;sselschalter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
P55802-Y900-C410 | Desigo CC Abonnementstart | Managementsysteme | CCA-1-SUS-UNIT | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y154-A452 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung um 500 DP VAL | Managementsysteme | CCA-500-VAL | <p> Erweiterung<strong> CCA-500-VAL </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-500-VALID | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-500-VAL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
S54392-A7-A1 | Löschkarte | Brandmeldesysteme | XCI2005-A1 | <div> Die L&ouml;schkarte <strong>XCI2005-A1</strong> ist eine Modulbuskarte f&uuml;r die Ein- oder Mehrbereichs-L&ouml;schung zum Einsatz in den Brandmelderzentralen FC2020, FC2040 und FC2080. Die L&ouml;schkarte steuert und &uuml;berwacht die Ein- und Ausg&auml;nge f&uuml;r die L&ouml;schung f&uuml;r einen Bereich und f&uuml;r die L&ouml;schbedienfelder. Die XCI2005-A1 kann in Verbindung mit weiteren L&ouml;schkarten f&uuml;r L&ouml;sch-Steuersysteme mit bis zu 16 Bereichen eingesetzt werden.<br /> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> F&uuml;r Ein- oder Mehrbereichs-L&ouml;schung</li> <li> 10 &uuml;berwachte Ausg&auml;nge, konfigurierbar</li> <li> Anbindung diverser Peripherie-Ger&auml;te</li> <li> 4 &uuml;berwachte Kollektiv-Eing&auml;nge f&uuml;r bis zu 8 Ger&auml;te</li> <li> Alle Kollektiv-Eing&auml;nge als Eing&auml;nge &uuml;berwacht konfigurierbar</li> <li> 6 Eing&auml;nge &uuml;berwacht</li> <li> Eing&auml;nge f&uuml;r unterschiedliche Beschaltungen konfigurierbar</li> <li> 6 &#39;open drain&#39;-Ausg&auml;nge</li> <li> 1x Speisungsausgang DC 24 V f&uuml;r &#39;open drain&#39;-Ausg&auml;nge</li> <li> Anschluss f&uuml;r 1x Prim&auml;r-Terminal (L&ouml;schen)</li> <li> Anschluss f&uuml;r max. 5 Sekund&auml;r-Terminals (L&ouml;schen)<br /> &nbsp;</li></ul><p> <strong>Konfigurationsm&ouml;glichkeiten der &uuml;berwachten Ausg&auml;nge:</strong></p><ul> <li> Ventilausgang (Steuer-, Bereich-, Notstopp-Ventile)</li> <li> Alarmausgang (akustische oder optische Alarmger&auml;te)</li> <li> Invers-Ausgang (z.B. f&uuml;r T&uuml;rmagnete)<br /> &nbsp;</li></ul><div> <strong>Konfigurationsm&ouml;glichkeiten&nbsp;der<span style="white-space:pre"> </span>Eing&auml;nge:</strong></div><ul> <li> &#39;normally open&#39;</li> <li> &#39;normally closed&#39;</li> <li> &#39;simple switchable&#39;</li> <li> &#39;complex switchable&#39;</li> <li> &#39;loss of agent&#39;<br /> &nbsp;</li></ul><div> <strong>Anbindungm&ouml;glichkeit von Peripheriger&auml;ten</strong>:</div><ul> <li> Gruppenventile, Reserve-Gruppenventile</li> <li> Steuerventile, Reserve-Steuerventile</li> <li> Reserve-Notstoppventil</li> <li> Akustische Alarmierungsmittel</li> <li> Leuchtfelder</li></ul> | Löschkarte für Ein- oder Mehrbereichs-Löschung, XCI2005-A1 | Löschkarte als Modulbuskarte mit eigenem Kartenhalter für Ein- oder Mehrbereichs-Löschung zum Einbau in Gehäuse. Steuerung und Überwachung der Ein- und Ausgänge für die Löschung für einen Bereich und für die Löschbedienfelder. Verwendbar für je einen Bereich sowie in Verbindung mit weiteren Löschkarten für Lösch-Steuersysteme mit bis zu 16 Bereichen.\n\nEigenschaften:\n- Für Ein- oder Mehrbereichs-Löschung\n- 10 überwachte Ausgänge, konfigurierbar\n- Anbindung diverser Peripherie-Geräte\n- 4 überwachte Kollektiv-Eingänge für bis zu 8 Geräte\n- Alle Kollektiv-Eingänge als Eingänge überwacht konfigurierbar\n- 6 Eingänge überwacht\n- Eingänge für unterschiedliche Beschaltungen konfigurierbar\n- 6 'open drain'-Ausgänge\n- 1x Speisungsausgang DC 24 V für 'open drain'-Ausgänge\n- Anschluss für 1x Primär-Terminal\n- Anschluss für max. 5 Sekundär-Terminals\n\nKonfigurationsmöglichkeiten der überwachten Ausgänge:\n- Ventilausgang (Steuer-, Bereich-, Notstopp-Ventile)\n- Alarmausgang (akustische oder optische Alarmgeräte)\n- Invers-Ausgang (z.B für Türmagnete)\n\nKonfigurationsmöglichkeiten der Eingänge:\n- 'normally open'\n- 'normally closed'\n- 'simple switchable'\n- 'complex switchable'\n- 'loss of agent'\n\nAnbindungsmöglichkeit von Peripherigeräten:\n- Gruppenventile, Reserve-Gruppenventile\n- Steuerventile, Reserve-Steuerventile\n- Reserve-Notstoppventil\n- Akustische Alarmierungsmittel\n- Leuchtfelder | <p> 1x&nbsp;&nbsp;L&ouml;schkarte</p> | <p> L&ouml;schkarte f&uuml;r Ein- oder Mehrbereichs-L&ouml;schung zum Einbau in FC2020, FC2040 und FC2080</p>
PFN:21030103000 | Blitzleuchte 230V AC | Brandmeldesysteme | PB 2010 gelb | <p> Die 230V Blitzleuchte PB 2010 gelb hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Acrylglashaube: gelb.</li> <li> Betriebsspannung 230 V.</li> <li> Blitzenergie: 10 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 230V Blitzleuchte PB 2010 gelb | Die 230V Blitzleuchte PB 2010 gelb hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: gelb\n- Betriebsspannung 230 V\n- Blitzenergie: 10 Joule \n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 230V Blitzleuchte mit gelber Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 10 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
P54594-P416-A100-D | Desigo CC Siveillance Intrusion Integration | Managementsysteme | CCA-TR-PRO | <p> Die Lizenz <strong>CCA-TR-PRO</strong> erm&ouml;glicht die Integration der Siveillance Intrusion PRO/Advanced in Desigo CC, um den Zustand der Geb&auml;udesicherheit in Desigo CC transparent einsehen zu k&ouml;nnen. Neben Statusanzeige und Kommandierung von Bereichen oder Meldern, werden s&auml;mtliche Alarme der Einbruchmeldeanlage in den Desigo CC Workflow eingef&uuml;gt, wodurch diese zentral archiviert und mit Bearbeitungsroutinen versehen werden k&ouml;nnen. Auf Grundrissen versorgte Bereiche und Melder visualisieren ihren Zustand durch farbige Hintergr&uuml;nde, wodurch auf einen Blick Alarme und St&ouml;rungen lokalisiert werden k&ouml;nnen. Durch die Kombination mit Desigo CC Funktionen k&ouml;nnen anschlie&szlig;end Ablaufroutinen festgelegt werden, sodass im Ernstfall nichts vergessen wird. Aber auch im Alltagsbetrieb wird beispielsweise die Abfrage auf Scharfschaltebereitschaft unterst&uuml;tzt und grafisch im Desigo Grundriss angezeigt.</p> | Lizenz zur Integration von Siveillance Intrusion PRO/Advanced in Desigo CC, CCA-TR-PRO | Die Lizenz ermöglicht die Integration des Gefahrenmeldesystems in die Gebäudemanagementplattform, um den Zustand der Gebäudesicherheit in der Gebäudemanagementplattform transparent einsehen zu können. Neben Statusanzeige und Kommandierung von Bereichen oder Meldern, werden sämtliche Alarme der Einbruchmeldeanlage in den Gebäudemanagementplattform Workflow eingefügt, wodurch diese zentral archiviert und mit Bearbeitungsroutinen versehen werden können. Auf Grundrissen versorgte Bereiche und Melder visualisieren ihren Zustand durch farbige Hintergründe, wodurch auf einen Blick Alarme und Störungen lokalisiert werden können. Durch die Kombination mit Gebäudemanagementplattform Funktionen können anschließend Ablaufroutinen festgelegt werden, sodass im Ernstfall nichts vergessen wird. Auch im Alltagsbetrieb wird beispielsweise die Abfrage auf Scharfschaltebereitschaft unterstützt und grafisch im Gebäudemanagementplattform Grundriss angezeigt. | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Lizenz zur Integration der Siveillance Intrusion PRO/Advanced in Desigo CC</p>
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2250-S65 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2250-S65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2250-S65 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen, mit Anschlusskabel 2 m \n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP65\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2270-S65 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2270-S65</strong>&nbsp;ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2270-S65 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2280-S65 | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2280-S65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2280-S65 | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
OFB:NOVIGO_2291W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 24HE, Rittal | Sprachalarmsysteme | PH2006-A2 | <div> Schaltschrank 24HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zus&auml;tzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichtt&uuml;r bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180&deg;, R&uuml;ckt&uuml;r aus 2mm Stahlblech mit gesch&auml;umter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, T&uuml;ranschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel 130&deg;, Dachblech mit aufgesch&auml;umter Dichtung und L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckst&uuml;cken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinf&uuml;hrung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsb&auml;ndern,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x1350x800mm</div><div> Gewicht: ca. 150kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank 24HE ohne Schwenkrahmen PH2006-A2 | Schaltschrank 24HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zusätzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°, Rücktür aus 2mm Stahlblech mit geschäumter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°, Dachblech mit aufgeschäumter Dichtung und Lüftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckstücken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x1350x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2293W | Schaltschrank mit Schwenkr. 23HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2008-A2 | <div> Schaltschrank mit Schwenkrahmen 23HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Schwenkrahmen 23HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x1450x800mm</div><div> Gewicht: ca. 153kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank mit Schwenkrahmen 23HE PH2008-A2 | Schaltschrank mit Schwenkrahmen 23HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Schwenkrahmen 23HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x1450x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2301W | Ethernet Netzwerk-Switch (2x4/2) | Sprachalarmsysteme | PN2001-A1 | <div> Netzwerkswitch im Ethernet Standard IEEE 802.3 zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Speziell zum Aufbau f&uuml;r das Netzwerk im Sprachalarmsystem Novigo entwickelt und pr&auml;zise auf seine Anforderungen zugeschnitten.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> <div> &bull; IEEE 802.3u Standard</div> <div> &bull; 2x 4 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports</div> <div> &bull; 1x 100 BASE-FX Port</div> <div> &bull; LED Betriebs- und Statusanzeigen</div> <div> &bull; IEEE 802.1q tag-based VLAN</div> <div> &bull; VLAN ID tag/untag Optionen pro Port</div> <div> &bull; QoS priority management pro Port</div> <div> &bull; Automatic MDI/MDI-X crossover</div> <div> &bull; Unterst&uuml;tzt Multimode und SC LWL Verbindungen</div> <div> &bull; 802.3u 100 BaseFX kompatibel</div> <div> &bull; Fixed 100 Mbps Full duplex Betrieb</div> <div> &nbsp;</div></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Ethernet Netzwerk-Switch PN2001-A1 | Der Netzwerkswitch im Ethernet Standard IEEE 802.3 muss zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss speziell dem Aufbau für das Netzwerk im Sprachalarmsystem entsprechen und präzise auf seine Anforderungen zugeschnitten sein.\n\nDer Netzwerkswitch muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• IEEE 802.3u Standard\n• 2x 4 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports\n• 1x 100 BASE-FX Port\n• LED Betriebs- und Statusanzeigen\n• IEEE 802.1q tag-based VLAN\n• VLAN ID tag/untag Optionen pro Port\n• QoS priority management pro Port\n• Automatic MDI/MDI-X crossover\n• Unterstützt Multimode und SC LWL Verbindungen\n• 802.3u 100 BaseFX kompatibel\n• Fixed 100 Mbps Full duplex Betrieb\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1&nbsp;Ethernet Netzwerk-Switch</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2309W | Alarm-Bedienfeld (19") | Sprachalarmsysteme | PT2005-A1 | <div> Bedienfeld f&uuml;r das Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur Bedienung des Systems und zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden.</div><div> &nbsp;</div><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; Taste rot &gt; zum manuellen Ausl&ouml;sen einer Sprachalarmierung</div><div> &bull; LED rot &gt; Anzeige Sprachalarmierung</div><div> &bull; Taste schwarz &gt; zum manuellen R&uuml;ckstellen einer Sprachalarmierung</div><div> &bull; Taste gr&uuml;n &gt; zum Stummschalten der Sprachalarmierung</div><div> &bull; LED gr&uuml;n &gt; Anzeige Stummschaltung</div><div> &bull; Taste schwarz &gt; zum Quittieren einer St&ouml;rungsmeldung</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Alarm-Bedienfeld PT2005-A1 | Das 19" Bedienfeld für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es muss die Bedienung des Systems und die Anzeige von Betriebszuständen ermöglichen.\n\nDas Bedienfeld muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• Taste rot > zum manuellen Auslösen einer Sprachalarmierung\n• LED rot > Anzeige Sprachalarmierung\n• Taste schwarz > zum manuellen Rückstellen einer Sprachalarmierung\n• Taste grün > zum Stummschalten der Sprachalarmierung\n• LED grün > Anzeige Stummschaltung\n• Taste schwarz > zum Quittieren einer Störungsmeldung\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Bedienfeld</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2312W | Digitaler Leistungsverstärker (4x 150W) | Sprachalarmsysteme | PV2003-A1 | <div> Digitaler 100V Leistungsverst&auml;rker f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit einer Ausgangsleistung von 4x 150W. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Extrem zuverl&auml;ssiges Design in Bipolartechnik f&uuml;r einen langj&auml;hrigen st&ouml;rungsfreien Betrieb. Hoher Wirkungsgrad&nbsp; bei geringem Stromverbrauch. Kontroll-LEDs f&uuml;r alle Signal- und Betriebszust&auml;nde. Automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe, wartungsfreies, l&uuml;fterloses K&uuml;hlsystem. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische &Uuml;berlastung und Gleichspannung.</div><div> &nbsp;</div><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; 1 LED &quot;230V AC&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;24V DC&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Operating mode&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Fault&quot;</div><div> &bull; 4 Lautst&auml;rkeregler</div><div> &nbsp;</div><div> Anschl&uuml;sse:</div><div> &bull; 1x 230V AC</div><div> &bull; 1x 24V DC</div><div> &bull; 4x analoger Audioeingang</div><div> &bull; 2x analoger Audioeingang (Bridged in)</div><div> &bull; 2x Kontrolleingang</div><div> &bull; 2x Pilottoneingang</div><div> &bull; 4x Leistungsausgang 150W</div><div> &bull; 2x Leistungsausgang 300W (Bridged)</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 230V AC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 24V DC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt Ch A/B ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt Ch C/D ok</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitaler Leistungsverstärker 4x 150W PV2003-A1 | Der digitale 100V Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 4x 150W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss ein extrem zuverlässiges Design in Bipolartechnik besitzen und für einen langjährigen störungsfreien Betrieb geeignet sein. Er muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch haben. Er muss Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände, einen automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe und ein wartungsfreies, lüfterloses Kühlsystem besitzen. Weiterhin muss er Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische Überlastung und Gleichspannung enthalten.\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• 1 LED "230V AC"\n• 1 LED "24V DC"\n• 4 LED "Operating mode"\n• 4 LED "Signal"\n• 4 LED "Clip"\n• 4 LED "Fault"\n• 4 Lautstärkeregler\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n• 1x 230V AC\n• 1x 24V DC\n• 4x analoger Audioeingang\n• 2x analoger Audioeingang (Bridged in)\n• 2x Kontrolleingang\n• 2x Pilottoneingang\n• 4x Leistungsausgang 150W\n• 2x Leistungsausgang 300W (Bridged)\n• 1x Statuskontakt 230V AC ok\n• 1x Statuskontakt 24V DC ok\n• 1x Statuskontakt Ch A/B ok\n• 1x Statuskontakt Ch C/D ok\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2314W | Energieversorgungseinheit 40Ah | Sprachalarmsysteme | PP2004-A1 | <div> EN54-4 zertifizierte Energieversorgungseinheit f&uuml;r das Sprachalarmsystem zur Versorgung aller Systemkomponenten mit 24V DC im Normal- und Notstrombetrieb. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Ladung, &Uuml;berwachung und Schutz der Notstrombatterien. Max. Kapazit&auml;t der Notstrombatterien: 40 Ah. Abschlie&szlig;barer Wandschrank aus Metall mit LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft und internem Temperaturf&uuml;hler. Fern&uuml;berwachung von Stromversorgung und Batterien &uuml;ber Kontakte, interne Niederspannungs-Sicherung.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Energieversorgungseinheit PP2004-A1 | Die EN54-4 zertifizierte Energieversorgungseinheit für das Sprachalarmsystem muss alle Systemkomponenten mit 24V DC im Normal- und Notstrombetrieb versorgen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss die Notstrombatterien laden, überwachen und schützen. Die Kapazität der Notstrombatterien muss mindestens 40 Ah betragen können. Sie muss in einem abschließbaren Wandschrank aus Metall eingebaut sein, eine LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft und einen internem Temperaturfühler besitzen. Sie muss eine Fernüberwachung von Stromversorgung und Batterien über Kontakte und eine interne Niederspannungs-Sicherung besitzen.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Energieversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2321W | Lautstärkeregelungsmodul | Sprachalarmsysteme | PCA2008-A1 | <div> Lautst&auml;rkeregelungsmodul zur automatischen Lautst&auml;rkeanpassung des Sprachalarmsystems an die Umgebungsger&auml;usche. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Anschlussm&ouml;glichkeit von bis zu vier Mikrofonen PCA2007-A1 und &Uuml;berwachung ihrer Anschlussleitungen. Versorgt die angeschlossenen Mikrofone mit Phantomspannung 12V. &quot;Open frame&quot; Modul zum Einbau in den Systemschrank. Einfache Montage, vorbereitet f&uuml;r Hutschiene 35mm. Alle Anschl&uuml;sse an Steckreihenklemmen. Sammelst&ouml;rmeldung an RelaisUmschaltkontakt (Fault/OK).</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Lautstärkeregelungsmodul PCA2008-A1 | Das Lautstärkeregelungsmodul zur automatischen Lautstärkeanpassung des Sprachalarmsystems an die Umgebungsgeräusche muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es muss Anschlussmöglichkeit von bis zu vier Messmikrofonen bieten und ihre Anschlussleitungen überwachen können. Das Modul muss die angeschlossenen Mikrofone mit Phantomspannung versorgen können. Die Montage des Moduls muss für 35mm Hutschiene vorbereitet sein. Alle Anschlüsse müssen mittels Steckreihenklemmen ausgeführt sein. Für eine Sammelstörmeldung muss ein Relais-Umschaltkontakt vorhanden sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Lautst&auml;rkeregelungsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_LFP1 | LFP1 Transp. f. Bordst. 1Schrank40/42HE | Sprachalarmsysteme | OFB:NOVIGO_LFP1 | <p> Die Transportpauschale beinhaltet den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebeb&uuml;hnenzustellung) incl. Versicherung f&uuml;r einen Novigo Zentralenschrank 40/42HE (bis 500 kg) auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverst&auml;rker getrennt auf 2. Palette.</p> | Transportpauschale frei Bordsteinkante für 1 Systemschrank Siemens Novigo 40/42HE | Die Transportpauschale muss den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebebühnenzustellung) incl. Versicherung für einen Systemschrank 40/42HE auf 1. Palette und Batterien und Leistungsverstärker getrennt auf 2. Palette beinhalten. | <p> 1 Transportpauschale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
RVM:NOVIGO_LFP4 | Mehrkosten 4Std. Zeitfenster Anlieferung | Sprachalarmsysteme | RVM:NOVIGO_LFP4 | <p> Zusatzkosten f&uuml;r eine Anlieferung im Zeitfenster von 4 Stunden, im Bereich 8-12 / 13-17 Uhr MO-FR</p> | Zusatzkosten Anlieferung im Zeitfenster von 4 Stunden | Zusatzkosten für eine Anlieferung im Zeitfenster von 4 Stunden, im Bereich 8-12 / 13-17 Uhr MO-FR | <p> 1 Mehrkosten</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
RVM:NOVIGO_LFP6 | Mehrkosten je zusätzl. 15 Min. Einbring. | Sprachalarmsysteme | RVM:NOVIGO_LFP6 | <p> Mehrkosten je weitere angefangene 15 Minuten vor Ort f&uuml;r Personal und LKW</p> | Mehrkosten je weitere 15 Minuten vor Ort | Mehrkosten je weitere angefangene 15 Minuten vor Ort für Personal und LKW | <p> 1 Mehrkosten</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
DVN:DLE06-130T-EN | Einbau-LS 6W,rund 180mm,DL-E 06-130/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-E 06-130/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Kunststoffber&uuml;hrungsschutz, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, extrem flache Bauweise, Anschluss &uuml;ber 4-polige Schraubklemme,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;6 W 130 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 104 Hz bis 17,2 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 57 Hz bis 24 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 83,3 dB (1W/4m), 94 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 168 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 183 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 67 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 0,69 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9016<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0347</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DL-E 06-130/T-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Kunststoffberührungsschutz\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- flache Bauweise\n- 4-polige Schraubklemme\n- Farbe RAL 9016\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 180 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 83,3 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:DLE06-165T-EN | Einbau-LS 6W,rund 200mm,DL-E 06-165/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-E 06-165/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Kunststoffber&uuml;hrungsschutz, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, extrem flache Bauweise, schnelle und werkzeuglose Installation mittels Wago 221 Anschlussklemme</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;6 W 165 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 300 Hz bis 19,3 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 70 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 88,2 dB (1W/4m), 95,9 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 168 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 200 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 72 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 0,69 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9016<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0347</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DL-E 06-165/T-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Kunststoffberührungsschutz\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- flache Bauweise\n- Wago Anschlussklemme\n- Farbe RAL 9016\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 200 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 88,2 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:DLAB06-200T-EN | Einbau-LS 2x6W,rund,DL-AB 06-200/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-AB 06-200/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, zwei separate Systeme (A/B), zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, 2 integrierte Thermosicherungen, schnelle und werkzeuglose Installation mittels 2 Wago 221 Anschlussklemmen,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 2x 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 159 Hz bis 16 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 120 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 92,8 dB (1W/4m), 100,5 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 243 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 267 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 138 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,2 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0233</p> | 2x 6 W Einbaulautsprecher, DL-AB 06-200/T-EN | 2x 6 W Einbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B), zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- zwei unabhängige Lautsprecher und 100V Übertrager\n- Feuertopf\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- 2 integrierte Thermosicherungen\n- 2 Wago Anschlussklemmen\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 267 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 92,8 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:WAAB06-100T-EN | Aufbau-LS 2x6W,Holzg., WA-AB 06-100/T-EN | Sprachalarmsysteme | WA-AB 06-100/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B) in einem Holzgeh&auml;use, zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, schlagfest, Federschnappverschluss auf der R&uuml;ckwand f&uuml;r schnelle Montage, 2 integrierte Thermosicherungen, schnelle und werkzeuglose Installation mittels Wago 221 Anschlussklemme,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 2x 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 224 Hz bis 14,3 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 162 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 93,9 dB (1W/4m), 101,6 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT):&nbsp;252x192x82 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: wei&szlig;<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPD-0230</p> | 2x 6 W Aufbaulautsprecher, WA-AB 06-100/T-EN | 2x 6 W Aufbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B), zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- zwei unabhängige Lautsprecher und 100V Übertrager\n- Holzgehäuse\n- Federschnappverschlüsse\n- schlagfest\n- Federschnappverschluss auf der Rückwand für schnelle Montage\n- 2 integrierte Thermosicherungen\n- 2 Wago Anschlussklemmen\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 93,9 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:DLA10-165T-EN | Aufbau-LS 10W,rund,metall,DL-A 10-165/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-A 10-165/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher in rundem Metallgeh&auml;use, schlagfest, integrierte Keramikklemme und Thermosicherung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 10 W 165 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 290 Hz bis 23,4 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 230 Hz bis 24 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 90,2 dB (1W/4m), 100,2 dB (10W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 10 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - H&ouml;he: 75 mm<br /> &nbsp; - Durchmesser: 170 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,23 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPD-0232</p> | 10 W Aufbaulautsprecher, DL-A 10-165/T-EN | 10 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- rundes Metallgehäuse\n- schlagfest\n- integrierte Keramikklemme und Thermosicherung\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 170 mm\n- Belastbarkeit: 10 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 90,2 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 10 / 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:DLAAB06-100TEN | Aufbau-LS 2x6W,rund,DL-A-AB 06-100/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-A-AB06-100/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B) in rundem Metallgeh&auml;use, schlagfest, zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, 2 integrierte Keramikklemmen und Thermosicherungen,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 2x 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 279 Hz bis 17,6 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 197 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 90,9 dB (1W/4m), 98,6 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - H&ouml;he: 89 mm<br /> &nbsp; - Durchmesser: 208 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,9 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0448</p> | 2x 6 W Aufbaulautsprecher, DL-A-AB 06-100/T-EN | 2x 6 W Aufbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B), zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- zwei unabhängige Lautsprecher und 100V Übertrager\n- rundes Metallgehäuse\n- schlagfest\n- 2 integrierte Keramikklemmen und Thermosicherungen\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 208 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 90,9 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
RGQ:MOD-KIT2 | Modernisierungs-Kit 2 | Brandmeldesysteme | MOD-KIT2 | <div> Das Modernisierungs-Kit <strong>MOD-KIT2</strong> dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gem&auml;&szlig; den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Alt-Bestand:</strong></div><div> - SIGMASYS oder D100</div><div> - APLIMO-FAT/FBF-Kombination nicht im Ring</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Modernisierung erfolgt durch:</strong></div><div> - Upgrade der bauseitigen FAT/FBF-Kombination mittels Softwareupdate</div><div> - 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20</div><div> &nbsp;</div><div> Die bauseitige FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring &uuml;bernommen.</div> | Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen, MOD-KIT2 | Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gemäß den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.\n\nAlt-Bestand:\n- SIGMASYS oder D100\n- APLIMO-FAT/FBF-Kombination nicht im Ring\n\nModernisierung erfolgt durch:\n- Upgrade der bauseitigen FAT/FBF-Kombination mittels Softwareupdate\n- 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20\n\nDie bauseitige FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring übernommen. | <p> 1x Modernisierungs-Kit&nbsp;MOD-KIT2</p> | <div> Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen</div>
S54504-F111-A100 | Multitechnologie-Ausweisleser Mullion | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AR20M-MF | <div> Der Ausweisleser<strong> AR20M-MF </strong>ist f&uuml;r den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit ber&uuml;hrungslosen Mifare DESFire Ausweiskarten konzipiert. Dabei werden Informationen aus den Applikationen gelesen. Der Leser pr&auml;sentiert sich in einem attraktiven, modernen Erscheinungsbild. Die Betriebszust&auml;nde k&ouml;nnen via Lightframe und LED signalisiert werden. Mit seiner robusten Bauweise bietet der spritzwassergesch&uuml;tzte Leser Schutz gegen hohe mechanische Beanspruchung und kann im Innen- und Aussenbereich als Aufputz- oder Unterputzvariante montiert werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Modernes Design</li> <li> Mehrfarbiger, programmierbarer LED-Lichtrahmen</li> <li> Automatisches Dimmen bei reduzierten Lichtverh&auml;ltnissen</li> <li> Graphisches OLED-Display</li> <li> Verbindung &uuml;ber OSDP oder Wiegand</li> <li> MIFARE-Kartentechnologie, einschlie&szlig;lich EV1 und EV2</li> <li> Frequenz 13,56 MHz</li> <li> Widerstandsf&auml;hige Materialien</li> <li> IK-Klasse 08</li> <li> Schutzklasse Aufputz IP55</li> <li> Schutzklasse Unterputz IP3X</li> <li> Temperaturbereich Aufputz von -40&deg;C bis +70&deg;C</li> <li> Temperaturbereich Unterputz von -10&deg;C bis +55&deg;C</li> <li> Leichte Montage</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anzeigen und Signale:</strong></div><ul> <li> 3x LED (rot/gelb/gr&uuml;n)</li> <li> Mehrfarbige Lichtleiste</li> <li> 1 Summer</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kartenkompatibilit&auml;t:</strong></div><ul> <li> MIFARE Classic</li> <li> MIFARE PLUS (nur UID)</li> <li> MIFARE DESFire EV1</li> <li> MIFARE DESFire EV2</li></ul> | Mullion-Ausweiskartenleser, AR20M-MF | Ausweisleser für den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit berührungslosen Mifare DESFire Ausweiskarten. Die Betriebszustände können via Lightframe und LED signalisiert werden. Mit seiner robusten Bauweise bietet der spritzwassergeschützte Leser Schutz gegen hohe mechanische Beanspruchung und kann im Innen- und Aussenbereich als Aufputz- oder Unterputzvariante montiert werden.\n\nEigenschaften:\n- Modernes Design\n- Mehrfarbiger, programmierbarer LED-Lichtrahmen\n- Automatisches Dimmen bei reduzierten Lichtverhältnissen\n- Graphisches OLED-Display\n- Verbindung über OSDP oder Wiegand\n- MIFARE-Kartentechnologie, einschließlich EV1 und EV2\n- Frequenz 13,56 MHz\n- Widerstandsfähige Materialien\n- IK-Klasse 08\n- Schutzklasse Aufputz IP55\n- Schutzklasse Unterputz IP3X\n- Temperaturbereich Aufputz von -40°C bis +70°C\n- Temperaturbereich Unterputz von -10°C bis +55°C \n- Leichte Montage\n\nAnzeigen und Signale:\n- 3x LED (rot/gelb/grün)\n- Mehrfarbige Lichtleiste\n- 1 Summer\n\nKartenkompatibilität:\n- MIFARE Classic\n- MIFARE PLUS (nur UID)\n- MIFARE DESFire EV1\n- MIFARE DESFire EV2 | <p> 1x Mullion-Ausweiskartenleser</p> | <p> Mullion-Ausweiskartenleser zum Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen und Einbruchmeldeanlagen</p>
S54504-F112-A100 | Multitechnologie-Ausweisleser Mullion mit Tastatur | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | AR50M-MF | <div> Der Ausweisleser<strong> AR50M-MF </strong>ist f&uuml;r den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen&nbsp;und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit ber&uuml;hrungslosen Mifare DESFire Ausweiskarten konzipiert. Dabei werden Informationen aus den Applikationen gelesen. Der Leser pr&auml;sentiert sich in einem attraktiven, modernen Erscheinungsbild und ist mit einer beleuchteten PIN-Code-Tastatur ausgestattet. Die Betriebszust&auml;nde k&ouml;nnen via Lightframe und LED signalisiert werden. Mit seiner robusten Bauweise bietet der spritzwassergesch&uuml;tzte Leser Schutz gegen hohe mechanische Beanspruchung und kann im Innen- und Aussenbereich als Aufputz- oder Unterputzvariante montiert werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Modernes Design</li> <li> Tastatur</li> <li> Mehrfarbiger, programmierbarer LED-Lichtrahmen</li> <li> Automatisches Dimmen bei reduzierten Lichtverh&auml;ltnissen</li> <li> Graphisches OLED-Display</li> <li> Verbindung &uuml;ber OSDP oder Wiegand</li> <li> MIFARE-Kartentechnologie, einschlie&szlig;lich EV1 und EV2</li> <li> Frequenz 13,56 MHz</li> <li> Widerstandsf&auml;hige Materialien</li> <li> IK-Klasse 08</li> <li> Schutzklasse Aufputz IP55</li> <li> Schutzklasse Unterputz IP3X</li> <li> Temperaturbereich Aufputz von -40&deg;C bis +70&deg;C</li> <li> Temperaturbereich Unterputz von -10&deg;C bis +55&deg;C</li> <li> Leichte Montage</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anzeigen und Signale:</strong></div><ul> <li> 3x LED (rot/gelb/gr&uuml;n)</li> <li> Mehrfarbige Lichtleiste</li> <li> 1 Summer</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kartenkompatibilit&auml;t:</strong></div><ul> <li> MIFARE Classic</li> <li> MIFARE PLUS (nur UID)</li> <li> MIFARE DESFire EV1</li> <li> MIFARE DESFire EV2</li></ul> | Mullion-Ausweiskartenleser mit Tastatur, AR50M-MF | Ausweisleser für den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen und Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit berührungslosen Mifare DESFire Ausweiskarten. Der Leser ist mit einer beleuchteten PIN-Code-Tastatur ausgestattet. Die Betriebszustände können via Lightframe und LED signalisiert werden. Mit seiner robusten Bauweise bietet der spritzwassergeschützte Leser Schutz gegen hohe mechanische Beanspruchung und kann im Innen- und Aussenbereich als Aufputz- oder Unterputzvariante montiert werden.\n\nEigenschaften:\n- Modernes Design\n- Tastatur\n- Mehrfarbiger, programmierbarer LED-Lichtrahmen\n- Automatisches Dimmen bei reduzierten Lichtverhältnissen\n- Graphisches OLED-Display\n- Verbindung über OSDP oder Wiegand\n- MIFARE-Kartentechnologie, einschließlich EV1 und EV2\n- Frequenz 13,56 MHz\n- Widerstandsfähige Materialien\n- IK-Klasse 08\n- Schutzklasse Aufputz IP55\n- Schutzklasse Unterputz IP3X\n- Temperaturbereich Aufputz von -40°C bis +70°C\n- Temperaturbereich Unterputz von -10°C bis +55°C \n- Leichte Montage\n\nAnzeigen und Signale:\n- 3x LED (rot/gelb/grün)\n- Mehrfarbige Lichtleiste\n- 1 Summer\n\nKartenkompatibilität:\n- MIFARE Classic\n- MIFARE PLUS (nur UID)\n- MIFARE DESFire EV1\n- MIFARE DESFire EV2 | <p> 1x Mullion-Ausweiskartenleser mit Tastatur</p> | <p> Mullion-Ausweiskartenleser mit Tastatur zum Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen und Einbruchmeldeanlagen</p>
V24243-Z4602-A1 | Netzgerät SV-IMT 100 | Einbruchmeldesysteme | SV-IMT100 | <p> Das nach den neuesten Richtlinien VdS- und EN-Richtlinien entwickelte Netzger&auml;t <strong>SV-IMT100 </strong>dient zum<strong> </strong>Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzstromversorgung. Das Ger&auml;t erm&ouml;glicht den getrennten Anschluss einer 100 Ah oder zwei 25/45 Ah Batterien inklusive Temperaturnachf&uuml;hrung der Ladespannung je Batterie &uuml;ber externe Temperaturf&uuml;hler. Die Batterien werden einzeln &uuml;berwacht und zyklisch auf ihre Funktionsbereitschaft gepr&uuml;ft (Belastungstest/Innenwiderstandsmessung). LED-Anzeigen zur Betriebs- und St&ouml;rungsanzeige sind am Ger&auml;t vorhanden. Zur sofortigen Pr&uuml;fung der Batterien ist ein Tastschalter vorhanden. Diese Pr&uuml;fung kann zus&auml;tzlich &uuml;ber ein externes Signal gestartet werden. Zur Ansteuerung von externen Meldungen stehen 4 &#39;Open Collector&#39; Ausg&auml;nge zur Verf&uuml;gung. Zur flexiblen Verwendung k&ouml;nnen die Ausg&auml;nge je nach Bedarf mittels Schalter als &#39;normal&#39; oder &#39;invers&#39; eingestellt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> aktive Batterieerkennung, Batterie 1 oder 2, Batterie 1 und 2</li> <li> Einzel&uuml;berwachung der Batterien</li> <li> zyklische &Uuml;berpr&uuml;fung der Batterien auf Funktionsbereitschaft (Belastungstest / Innenwiderstandsmessung)</li> <li> Automatischer Batterietest alle 14 Minuten</li> <li> Tastschalter f&uuml;r manuellen Batterietest mit R&uuml;ckmeldung an Zentrale</li> <li> LED-Anzeigen zur Anzeige der aktuellen Betriebs- und St&ouml;rungszust&auml;nde</li> <li> Start der Pr&uuml;fung &uuml;ber externes Signal m&ouml;glich</li> <li> Ansteuerung von externen Meldungen mittels 4 &#39;Open Collector&#39; Ausg&auml;ngen</li> <li> umschaltbare Steuerausg&auml;nge, Ruhelage aktiv/inaktiv</li> <li> unterbrechungsfreie Ladung nach Netzausfall f&uuml;r 24 Stunden</li> <li> Ausgang Unterspannung der Stromquelle</li> <li> Ladeerhaltung mit zyklischer Impulspr&uuml;fung</li> <li> Tiefentlade- und Verpolungsschutz, Strombegrenzung</li> <li> Einbaulage waagerecht oder senkrecht</li> <li> VdS-Anerkennung G120025 (Klasse C)</li></ul><p> <br /> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Das Netzger&auml;t ist nur zum Einbau in entsprechende Geh&auml;use zugelassen</li> <li> Der Einbau des Netzger&auml;tes kann waagerecht oder senkrecht erfolgen</li></ul> | Netzgerät für Einbruchmelderzentralen, SV-IMT 100 | Netzgerät gemäß VdS 2115 und EN 50131-1/-6 zum Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzstromversorgungen. Getrennter Anschluss von einer Batterie 100 Ah oder zwei Batterien 25/45 Ah möglich.\n\nEigenschaften:\n- aktive Batterieerkennung, Batterie 1 oder 2, Batterie 1 und 2\n- Einzelüberwachung der Batterien\n- zyklische Überprüfung der Batterien auf Funktionsbereitschaft (Belastungstest/Innenwiderstandsmessung)\n- automatischer Batterietest alle 14 Minuten\n- Tastschalter für manuellen Batterietest mit Rückmeldung an Zentrale\n- LED-Anzeigen zur Anzeige der aktuellen Betriebs- und Störungszustände\n- Start der Prüfung über externes Signal möglich\n- Ansteuerung von externen Meldungen mittels 4 'Open Collector' Ausgängen\n- umschaltbare Steuerausgänge, Ruhelage aktiv/inaktiv\n- unterbrechungsfreie Ladung nach Netzausfall für 24 Stunden\n- Ausgang Unterspannung der Stromquelle\n- Ladeerhaltung mit zyklischer Impulsprüfung\n- Temperaturnachführung der Ladespannung je Batterie über externe Temperaturfühler\n- Tiefentlade- und Verpolungsschutz, Strombegrenzung\n- Einbaulage waagerecht oder senkrecht\n- VdS-Anerkennung G120025 (Klasse C)\n\nAnmerkung:\n\n- Das Netzgerät ist nur zum Einbau in entsprechende Gehäuse zugelassen. | <p> 1x Netzger&auml;t SV-IMT 100</p> | <p> Netzger&auml;t zum Einbau in Einbruchmelderzentralen und Zusatzstromversorgungen</p>
JRM:500118TL | F30 Standverteiler FSE 30, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 219 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung:</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: G (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 für Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 219 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-84 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73, Gehäusevariante: G (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 TL, CKE-B unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500120TL | F30 Standverteiler FSE 30 F, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30</strong> F zur freien Aufstellung in R&auml;umen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 2-fach beplankte R&uuml;ckwand (2 x 20mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 40 mm</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Bodenbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivboden</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x415 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 249 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: W (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen für Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 F | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W in Vorbereitung auf allgemeine Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 2-fach beplankte Rückwand (2 x 20mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) in Tür und Gehäuseoberseite 40 mm\n- inkl. LLG 1 230 V Außenlüfter\n- 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Bodenbefestigungssatz für F30 Massivboden\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x415 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 249 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nABZ-Nr. Z-86.1-10 | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 F TL, CKE-B unten&nbsp;</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in R&auml;umen f&uuml;r Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500123DT | F30 Standverteiler CS 30, CKE-B rechts unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler DT | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>CS 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt &uuml;ber die Seitenwand rechts unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> Doppelt&uuml;r mit Edelstahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 3 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung Typ CKE-B unten in der rechten Seitenwand</li> <li> mit integriertem L&uuml;ftungssystem (CLS) in&nbsp; der T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 80 mm selbstschlie&szlig;end bei ca. 70 &deg;C, rauchhemmend</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 2450x922x834 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 2200x700x700 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 593 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-94 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-80</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080, CS 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Doppeltür mit Edelstahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 3 integrierte Celsion-Kabeleinführung Typ CKE-B unten in der rechten Seitenwand\n- mit integriertem Lüftungssystem (CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite 80 mm selbstschließend bei ca. 70 °C, rauchhemmend\n- inkl. 230 V Außenlüfter\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 2450x922x834 mm\n- Innenmaß HxBxT: 2200x700x700 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 593 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nABZ-Nr. Z-86.1-23\n\n** Die Lieferung und Aufstellung des Brandschutz-Gehäuses vor Ort an der Verwendungsstelle erfolgt durch den Hersteller ** | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler DT,<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kabeleinf&uuml;hrung rechte Seitenwand unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080</p>
V24244-Z5002-A416 | Einbau-/Aufbaumagnetkontakt Kl.C, Kabellänge 6 m | Einbruchmeldesysteme | EMK 46 S G3 LSA | <p> Der sabotagegesch&uuml;tzte Reedkontakt <strong>EMK 46 S G3 LSA </strong>ist in einem Kunststoffgeh&auml;use untergebracht und wird mit einem Magnet geliefert. Es ist nur eine stirnseitige Ein- und Aufbaumontage m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Schaltspannung: max.100VDC</li> <li> Schaltstrom: max.0,5A</li> <li> Abmessungen Magnet (&Oslash;xL): 6x30mm</li> <li> Abmessungen Kunststoffrohr (&Oslash;xL): 8x31mm</li> <li> Abmessungen Kontakt (&Oslash;xL): 8x32mm</li> <li> Schutzart: IP67</li> <li> Schaltkontakt: 1-poliger Schlie&szlig;er</li> <li> Anschlusskabel: 6m LIYY 4x0,14 CU, verzinnt</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: Ja</li></ul> | Magnetkontakt ws., EMK 46 S G3 LSA | Sabotagegeschützter Einbaumagnetkontakt zum Anschluss an Differenziallinien.\nDer Kontakt und der Magnet sind stirnseitig zueinander zu montieren.\nPassende Einbauflansche und ein Kunststoffrohr für den Magneten werden mitgeliefert.\n\nTechnische Daten:\n- Schaltspannung: max.100VDC\n- Schaltstrom: max.0,5A\n- Abmessungen Magnet (ØxL): 6x30mm\n- Abmessungen Kunststoffrohr (ØxL): 8x31mm\n- Abmessungen Kontakt (ØxL): 8x32mm\n- Schutzart: IP67\n- Schaltkontakt: 1-poliger Schließer\n- Anschlusskabel: 6m LIYY 4x0,14 CU, verzinnt\n- Farbe: Weiß\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Reedkontakt<br /> 1x Magnet<br /> 1x Kunststoffrohr<br /> 2x Einbauflansch EF8/10</p> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern</p>
LIU:53602124 | Fibrolaser, FL-Controller OTS3002 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3002 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53604124 | Fibrolaser, FL-Controller OTS3004 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3004 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:18015512 | Splice box 1 Kanal MFLT4 Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | <div> In der Spleissbox 1 Kanal wird das LWL-Sensorkabel (MFTL4-Kabel) der Feldverkabelung mit einem vorkonfektionierten Pigtail verspleisst. Die nach der Spleissung geschlossene Box sch&uuml;tzt den LWL-Spleiss vor mechanischer Besch&auml;digung. Idealerweise wird eine Spleissbox in unmittelbarer N&auml;he zum Kontroller montiert. Somit kann ein m&ouml;glichst kurzer Pigtail zum Anschluss an den Kontroller verwendet werden.</div> | Spleissbox 1-Kanal zum Anschluss des MFLT4-Kabels der LWL-Feldverkabelung | In der Spleissbox 1-Kanal wird das LWL-Sensorkabel der Feldverkabelung mit einem vorkonfektionierten Pigtail verspleißt. Die nach der Spleissung geschlossene Box schützt den LWL-Spleiß vor mechanischer Beschädigung. | <p> 1x Spleissbox 1 Kanal MFTL4-Kabel</p> | <p> Spleissbox 1-Kanal zum Anschluss der LWL-Feldverkabelung</p>
LIU:28024030 | Splice Box 1-K. "Fast Response" Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024138 | Splice box Ex, 2 Eing. mit Erdung | Brandmeldesysteme | Splice box Ex | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024139 | Splice box Ex, 4 Eing. mit Erdung | Brandmeldesysteme | Splice box Ex | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
JRM:500115 | Rauchmelderschiebesystem (Nachrüstsatz) | Brandmeldesysteme | Schiebesystem | <div> Nachr&uuml;stsatz Rauchmelderschiebesystem&nbsp;inkl. Befestigungsmaterial f&uuml;r die aufgef&uuml;hrten Brandschutz-Verteiler F30:</div><ul> <li> FWE 30 FC20xx, JRM:500101TL/TR, JRM:500119TL/TR</li> <li> FSE 30 FC20xx, JRM:500102TL/TR, JRM:500118TL/TR</li> <li> FSE 30 F FC20xx, JRM:500116TL/TR, JRM:500120TL/TR</li> <li> LW 30 Siemenstyp 1, JRM:500104TL/TR</li> <li> LS 30 Siemenstyp 1, JRM:500105TL/TR</li></ul><div> Die Lieferung erfolgt inkl. Verpackung und Versand</div> | Rauchmelderschiebesystem für Brandschutz-Verteiler F30, Nachrüstsatz | Nachrüstsatz Rauchmelderschiebesystem inkl. Befestigungsmaterial für Brandschutz-Verteiler F30.\n\nDie Lieferung erfolgt inkl. Verpackung und Versand | <p> 1x Rauchmelderschiebesystem</p> | <p> Rauchmelderschiebesystem f&uuml;r Brandschutz-Verteiler F30</p>
S54392-S20-A1 | Löschsteuerset (1 Bereich) | Brandmeldesysteme | XCA2005-A1 | <div> Das L&ouml;schsteuerset (1 Bereich)<strong> XCA2005-A1</strong> enth&auml;lt die Komponenten zur Realisierung einer Einbereichs-L&ouml;schsteuerung in geeigneten FC20xx-Geh&auml;usen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>L&ouml;schsteuerset XCA2005-A1, bestehend aus:</strong></div><ul> <li> XCI2005-A1, L&ouml;schkarte</li> <li> FCA2046-A1, Kartenhalter (1 Ber.L&ouml;sch)</li> <li> FCA2047-A1,&nbsp;Zubeh&ouml;r-Set (FCA2046-A1)</li> <li> FCA2006-A1, Verbindungsmodul (Kartenhalter)</li></ul><p> &nbsp;</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Komponenten des L&ouml;schsteuersets sind auch als Einzelkomponenten wie folgt bestellbar:</p><ul> <li> <strong>XCI2005-A1</strong>&nbsp; L&ouml;schkarte,&nbsp;Artikelnummer&nbsp;S54392-A7-A1:<br /> <br /> Die L&ouml;schkarte XCI2005-A1 ist eine Modulbuskarte mit eigenem Kartenhalter f&uuml;r Einbereichs- und Mehrbereichs-L&ouml;schung zum Einbau in FC2020, FC2040 und FC2080. Die L&ouml;schkarte steuert und &uuml;berwacht die Ein- und Ausg&auml;nge f&uuml;r die L&ouml;schung f&uuml;r einen Bereich und f&uuml;r die L&ouml;schbedienfelder.&nbsp;</li></ul><ul> <li> <strong>FCA2046-A1</strong>&nbsp; Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.),&nbsp;Artikelnummer&nbsp;&nbsp;S54392-B8-A1:<br /> <br /> Der Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) FCA2046-A1 ist Tr&auml;ger f&uuml;r eine L&ouml;schkarte XCI2005-A1 mit Steckkontakten f&uuml;r die interne und externe Signal&uuml;bertragung zu den L&ouml;sch-Steuerkomponenten und den L&ouml;schbedienfeldern zum Einbau in die FC2020, FC2040 und FC2080 Brandmelderzentralen. Im Lieferumfang ist ein Metallhalter f&uuml;r die Kabelbefestigung enthalten.</li></ul><ul> <li> <strong>FCA2047-A1</strong>&nbsp; Zubeh&ouml;r-Set (FCA2046-A1),&nbsp;Artikelnummer&nbsp;S54392-S17-A1:<br /> <br /> Das Zubeh&ouml;r-Set FCA2047-A1 f&uuml;r den Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch) FCA2046-A1 f&uuml;r Einbereich-L&ouml;schzentralen enth&auml;lt alle Teile, die zur Installation des Kartenhalters ben&ouml;tigt werden.</li></ul><ul> <li> <strong>FCA2006-A1</strong>&nbsp; Verbindungsmodul (Kartenhalter), Artikelnummer&nbsp;A5Q00025980:<br /> <br /> Das Verbindungsmodul (Kartenhalter) FCA2006-A1 dient als Schnittstelle f&uuml;r den internen Modulbus zum Kartenhalter.</li></ul> | Löschsteuerset (1 Bereich) für eine Einbereichs-Löschsteuerung in geeigneten FC20xx-Gehäusen, XCA2005-A1 | Löschsteuerset (1 Bereich) zur Realisierung einer Einbereichs-Löschsteuerung in geeigneten Gehäusen.\n\nLöschsteuerset, bestehend aus:\n- Löschkarte\n- Kartenhalter\n- Zubehör-Set\n- Verbindungsmodul (Kartenhalter)\n\n\nLöschkarte:\nLöschkarte als Modulbuskarte mit eigenem Kartenhalter für Einbereichs- und Mehrbereichs-Löschung zum Einbau in Gehäuse. Verwendbar für je einen Bereich sowie in Kombination mit weiteren Löschkarten für bis zu 16 Bereiche. Steuerung und Überwachung der Ein- und Ausgänge für die Löschung für einen Bereich und für die Löschbedienfelder.\n\nKartenhalter:\nKartenhalter (1 Ber. Lösch.) zur Aufnahme einer Löschkarte mit Steckkontakten für die interne und externe Signalübertragung zu den Lösch-Steuerkomponenten und den Löschbedienfeldern. Montage des Kartenhalters in Gehäusen der Brandmelderzentralen sowie auf Träger (19", Löschung).\n\nZubehör-Set:\nZubehör-Set Installationsmaterial für Kartenhalter für Einbereichs-Löschzentrale.\n\nVerbindungsmodul (Kartenhalter):\nVerbindungsmodul für den Einsatz in Brandmelderzentrale als Schnittstelle für den internen Modulbus zum Kartenhalter. | <p> 1x&nbsp;L&ouml;schsteuerset (1 Bereich)</p> | <p> L&ouml;schsteuerungs-Set (1 Bereich) zur Realisierung einer Einbereichs-L&ouml;schsteuerung in geeigneten FC20xx-Geh&auml;usen</p>
S54392-K13-A1 | Kabel-Set (FCA2046-XCM2003) | Brandmeldesysteme | FCA2051-A1 | <div> Das Kabel-Set <strong>FCA2051-A1</strong>&nbsp;dient in der FC2080 L&ouml;schzentrale zur Verbindung der L&ouml;schkarten (FCA2046-A1) zu den L&ouml;schbedienfeldern (XCM2003-A2). Pro L&ouml;schbedienfeld (XCM2003-A2) wird ein Kabel-Set ben&ouml;tigt.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Kabel-Set, bestehend aus:</strong></div> <ul> <li> 4-pol. TD-Kabel, L=2500 mm</li> <li> Stecker-Set</li> <li> Abschluss-Widerstand 121 Ohm</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Verbindungskabel-Set Löschkarte/Löschbedienfeld im 19" Standgehäuse, FCA2051-A1 | Kabel-Set zur Verbindung der Löschkarten zu den Löschbedienfeldern in einer Löschzentrale. Für jedes Löschbedienfeld wird ein Kabel-Set benötigt.\n\nKabel-Set, bestehend aus:\n- 4-pol. TD-Kabel, L=2500 mm\n- Stecker-Set\n- Abschluss-Widerstand 121 Ohm | <p> 1x&nbsp;Verbindungskabel-Set (FCA2046-XCM2003)</p> | <p> Verbindungskabel-Set L&ouml;schkarte/L&ouml;schbedienfeld im 19&quot; Standgeh&auml;use</p>
GBI:ET-SSF-S-PI | Suspect Follower bis 100 Kameras | Videosysteme | Suspect Follower | <div> Video-Management-System Siveillance Video, <strong>Suspect Follower bis 100 Kameras</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Plug-In <strong>Suspect Follower</strong> ist ein Video-Client-Plug-In f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem &uuml;berwachten R&auml;ume oder Bereiche.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Intuitive Bedienung f&uuml;r rasches Einlernen der Bediener</li> <li> Bedienung &uuml;ber transparente, im Videobild einf&uuml;gbare Schaltfl&auml;chen</li> <li> Navigation &uuml;ber Schaltfl&auml;chen auch bei Ausfall eines Videobildes</li> <li> Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht</li> <li> Unterst&uuml;tzt wird Uni- und Multicast Streaming</li> <li> Videosysteme mit bis zu 100 Kameras</li></ul> | Siveillance Video, Suspect Follower bis 100 Kameras\n | Suspect Follower Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo-Client-Plug-In zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem überwachten Räume oder Bereiche.\n\nEigenschaften:\n- Bedienung über transparente, im Videobild einfügbare Schaltflächen\n- Navigation über Schaltflächen auch bei Ausfall eines Videobildes\n- Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht\n- Unterstützt wird Uni- und Multicast Streaming\n- Videosysteme mit bis zu 100 Kameras | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Suspect Follower bis 100 Kameras</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-SSF-M-PI | Suspect Follower von 100 bis 500 Kameras | Videosysteme | Suspect Follower | <div> Video-Management-System Siveillance Video -<strong> Suspect Follower von 100 bis 500 Kameras</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Plug-In <strong>Suspect Follower</strong> ist ein Video-Client-Plug-In f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem &uuml;berwachten R&auml;ume oder Bereiche.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Intuitive Bedienung f&uuml;r rasches Einlernen der Bediener</li> <li> Bedienung &uuml;ber transparente, im Videobild einf&uuml;gbare Schaltfl&auml;chen</li> <li> Navigation &uuml;ber Schaltfl&auml;chen auch bei Ausfall eines Videobildes</li> <li> Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht</li> <li> Unterst&uuml;tzt wird Uni- und Multicast Streaming</li> <li> Videosysteme von 100 bis 500 Kameras</li></ul> | Siveillance Video, Suspect Follower von 100 bis 500 Kameras | Suspect Follower Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo-Client-Plug-In zur manuellen Verfolgung von Objekten oder Personen durch alle mit dem Videosystem überwachten Räume oder Bereiche.\n\nEigenschaften:\n- Bedienung über transparente, im Videobild einfügbare Schaltflächen\n- Navigation über Schaltflächen auch bei Ausfall eines Videobildes\n- Verfolgung in Live- als auch in Wiedergabeansicht\n- Unterstützt wird Uni- und Multicast Streaming\n- Videosysteme von 100 bis 500 Kameras | <div> 1x Siveillance Video -&nbsp; Suspect Follower von 100 bis 500 Kameras</div><div> &nbsp;</div> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
OFB:NOVIGO_2498W | Audiomatrix ohne Überwachung (0/4/0) | Sprachalarmsysteme | PC2006-A1 | <div> Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Dezentrales Audiosystem, kein &quot;single point of failure&quot;.&nbsp; Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge (XLR/M)&nbsp;</div><div> &bull; 8 analoge Messeing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div><div> &bull;&nbsp;optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Digitale Audiomatrix ohne Überwachung PC2006-A1 | Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Die Audiomatrix muss Bestandteil der Zulassung der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16 sein.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nÜbertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Automatische Lautstärkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem.\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M) \n• 8 analoge Messeingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485\n• 1 Spannungsversorgung 24V DC\n• optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Audiomatrix</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2506W | RS485 Repeater ICPDAS I-7510 | Sprachalarmsysteme | PNA2009-A1 | <div> <p> RS485 Repeater zur galvanischen Trennung extern angeschlossener RS485 Baugruppen vom Systemschrank. Verhindert ein R&uuml;ckwirken auf den Systemschrank bei einem externen Kurzschluss. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, RS485 Repeater PNA2009-A1 | RS485 Repeater zur galvanischen Trennung extern angeschlossener RS485 Baugruppen vom Systemschrank. Er muss ein Rückwirken auf den Systemschrank bei einem externen Kurzschluss verhindern können und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Repeater-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2134 | Schlüsselschalter für Sprechstelle (Nordic) | Sprachalarmsysteme | PTO2003-A1 | <div> Erweiterung der Netzwerk-Sprechstelle PT2001-A1 mit einem Schl&uuml;sselschalter (Nordic) zur Bedienfreigabe. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div> | Siemens Novigo, Schlüsselschalter für Sprechstelle PTO2003-A1 | Erweiterung einer Systemsprechstelle mit einem Schlüsselschalter zur Bedienfreigabe, Bestandteil der EN54-16 Zulassung. | <p> 1 Schl&uuml;sselschalter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2371 | Feuerwehrsprechstelle (RS485) | Sprachalarmsysteme | PT2003-A1 | <div> <p> Feuerwehr-Sprechstelle in einem signalroten Geh&auml;use mit abschlie&szlig;barer Frontt&uuml;r. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 7 vorkonfigurierte Tasten, 3 vorkonfigurierte Anzeigen. Abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste.</p></div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 1 RS485 zum Anschluss an die Zentrale</div><div> &bull; 1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div> | Siemens Novigo, Feuerwehrsprechstelle PT2003-A1 | Die Feuerwehrsprechstelle für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sis muss in einem signalroten Gehäuse mit abschließbarer Fronttür eingebaut sein und mindestens 7 vorkonfigurierte Tasten und 3 vorkonfigurierte Anzeigen besitzen. Ein abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste muss ebenso enthalten sein. | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2370 | Sprechstellen-Interface (redundant) | Sprachalarmsysteme | PTO2009-A1 | <p> Interface zum redundanten Anschluss der netzwerkbasierten Sprechstellen PT2001-A1 und PT2002-A1 an die Zentrale. &Uuml;berwacht die Verbindungswege und schaltet im Fehlerfall automatisch auf die andere Verbindung um. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p> | Siemens Novigo, Sprechstellen-Interface (redundant) PTO2009-A1 | Sprechstellen-Interface für das Sprachalarmsystem zum redundanten Anschluss der netzwerkbasierten Sprechstellen an die Zentrale. Das Interface muss die Verbindungswege überwachen und im Fehlerfall automatisch auf die andere Verbindung umschalten. Es muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. | <p> 1 Interface</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
PFN:23111800000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 112 dB | Brandmeldesysteme | DS 10, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>DS 10&nbsp;</strong>mit&nbsp;31 einstellbaren Tonarten inkl.&nbsp;DIN-Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 31 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus Aluminium-Druckguss, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G28609</li></ul> | Schallgeber, DS 10 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 31 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabelverschraubung</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschlu&szlig; an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
RGQ:MMK-RFB1000 | Rauchfangblech, Schachtmontage Wand | Brandmeldesysteme | MMK-RFB-1000 | <p> <span lang="DE"><span lang="DE"><span lang="DE"><span lang="DE">Die Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech&nbsp;<strong>MMK-RFB-1000 </strong>ist zur Wandmontage, z.B. in Sch&auml;chten, vorgesehen.<br /> Die Konsole ist lichtgrau pulverbeschichtet und wird inklusive 4 m Kantenschutzprofil geliefert.</span></span></span></span></p><p> <span lang="DE"><span lang="DE"><strong>Eigenschaften:</strong></span></span></p><ul> <li> <span lang="DE">Farbe: Pulverbeschichtung, lichtgrau (RAL 7035)</span></li> <li> <span lang="DE">Gewicht: 8,2 kg</span></li> <li> Lieferung inklusive 4 m Kantenschutzprofil</li> <li> <span lang="DE">Material Rauchfangblech: Aluminium</span></li> <li> <span lang="DE"><span lang="DE">Material Wandausleger: Stahlblech</span></span></li> <li> <span lang="DE">Ma&szlig;e Rauchfangblech (B x L x H) mm: 1000 x 1000 x 20</span></li> <li> <span lang="DE"><span lang="DE">Ma&szlig;e Wandausleger (B x L x H) mm: 116 x 1000 x 128</span></span></li> <li> Wandabstand (einstellbar): 250 bis 440 mm</li></ul><p> &nbsp;</p> | Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech, MMK-RFB-1000 | Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech zur Wandmontage, z.B. in Schächten.\nLieferung inklusive 4 m Kantenschutzprofil.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 8,2 kg\n- Farbe: lichtgrau (RAL 7035) \n- Maße Rauchfangblech (B x L x H): 1000 x 1000 x 20 mm\n- Maße Wandausleger (B x L x H)mm: 116 x 1000 x 128Material Rauchfangblech: Aluminium\n- Material Rauchfangblech: Aluminium, pulverbeschichtet\n- Material Wandausleger: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Wandabstand (einstellbar): 250 bis 440 mm | <p> 1 St&uuml;ck Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech, inkl. 4 m Kantenschutzprofil</p> | <p> Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech zur Montage in Sch&auml;chten</p>
RGQ:MMK-100 | Meldermontagekonsole, Trapezblechdecke | Brandmeldesysteme | MMK-100 | <div> Die Meldermontagekonsole<strong> MMK-100</strong> dient zur Deckenmontage eines Brandmelders unter einer Trapezblechdecke.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 272 x 106 x 23</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Neigungswinkel: 0 bis 90&deg;</li></ul> | Meldermontagekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders, MMK-100 | Meldermontagekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders unter einer Trapezblechdecke.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 272 x 106 x 23 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Neigungswinkel: 0 bis 90° | <p> 1x&nbsp;Meldermontagekonsole</p> | <p> Meldermontagekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders</p>
RGQ:MMK-250 | Meldermontagekonsole, Doppelboden | Brandmeldesysteme | MMK-250 | <div> Die klappbare Meldermontagekonsole <strong>MMK-250</strong> dient zur Montage eines Brandmelders in einem Doppelboden. Sie wird mittels einer schraubbaren Universalschelle an den St&uuml;tzen der Doppelbodenkonstruktion befestigt.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 105 x 376 x 39</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Meldermontagekonsole: klappbar</li></ul> | Klappbare Meldermontagekonsole zur Doppelbodenmontage eines Brandmelders, MMK-250 | Klappbare Meldermontagekonsole zur Montage eines Brandmelders in einem Doppelboden. Befestigung an den Doppelbodenstützen mittels schraubbarer Universalschelle. \n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 105 x 376 x 39 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Meldermontagekonsole: klappbar | <p> 1x Meldermontagekonsole,&nbsp;klappbar&nbsp;</p> | <p> Meldermontagekonsole zur&nbsp;Doppelbodenmontage&nbsp;eines Brandmelders</p>
RGQ:MMK-90 | Meldermontagekonsole, Decke, neigungsverstellbar | Brandmeldesysteme | MMK-90 | <div> Die neigunsverstellbare Meldermontagekonsole <strong>MKK-90</strong> dient zur Deckenmontage und Ausrichtung eines Brandmelders unter einer schr&auml;gen Decke.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 150 x 114 x 39</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Neigungswinkel: 0 bis 90&deg;</li></ul> | Neigunsverstellbare Meldermontagekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders, MMK-90 | Neigunsverstellbare Meldermontagekonsole zur Deckenmontage und Ausrichtung eines Brandmelders unter einer schrägen Decke.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 150 x 114 x 39 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Neigungswinkel: 0 bis 90° | <p> 1x Meldermontagekonsole,&nbsp;neigunsverstellbar</p> | <p> Meldermontagekonsole zur Montage eines Brandmelders an schr&auml;gen Decken</p>
RGQ:MMK-550 | Meldermontagekonsole, längen-/neigungsverstellbar | Brandmeldesysteme | MMK-400/550 | <div> Die klappbare Meldermontagekonsole <strong>MMK-400/550</strong> dient zur Boden- und Deckenmontage eines Brandmelders. Die Meldermontagekonsole ist in der L&auml;nge und im Neigungswinkel verstellbar.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 175 x 350 x 126</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> L&auml;nge (einstellbar): 400 bis 550 mm</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Meldermontagekonsole: klappbar</li> <li> Neigungswinkel: 0 bis 90&deg;</li></ul> | Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Rauchmelders, MMK-400/550 | Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Rauchmelders.\nDie Meldermontagekonsole ist in Länge und Neigungswinkel verstellbar. \n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 175 x 350 x 126 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Länge (einstellbar): 400 bis 500 mm\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Meldermontagekonsole: klappbar\n- Neigungswinkel: 0 bis 90° | <p> 1x&nbsp;Meldermontagekonsole, klappbar</p> | <p> Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Brandmelders</p>
RGQ:MWK-120 | Melderwinkelkonsole | Brandmeldesysteme | MWK-120 | <div> Die Melderwinkelkonsole <strong>MWK-120</strong>&nbsp;dient zur Montage eines Brandmelders an schr&auml;gen Decken. Zur Ausrichtung des Melders kann der Winkel mittels einer Sollbiegestelle angepasst werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 100 x 108 x 208</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li></ul> | Melderwinkelkonsole zur Montage eines Brandmelders an schrägen Decken, MWK-120 | Melderwinkelkonsole zur Montage eines Brandmelders an schrägen Decken. Ausrichtung des Melders durch Anpassung des Winkel mittels vorhandener Sollbiegestelle.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 100 x 108 x 208 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet | <p> 1x Melderwinkelkonsole</p> | <p> Melderwinkelkonsole&nbsp;zur Montage eines Brandmelders an schr&auml;gen Decken</p>
RGQ:MWK-150 | Melderwinkelkonsole | Brandmeldesysteme | MWK-150 | <div> Die Melderwinkelkonsole <strong>MWK-150</strong>&nbsp;dient zur&nbsp; Schacht- und Wandmontage eines Brandmelders.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 104 x 150 x 50</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li></ul> | Melderwinkelkonsole zur Schacht- und Wandmontage eines Brandmelders, MWK-150 | Melderwinkelkonsole zur Schacht- und Wandmontage eines Brandmelders.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 104 x 150 x 50 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet | <p> 1x Melderwinkelkonsole</p> | <p> Melderwinkelkonsole&nbsp;zur Schacht- und Wandmontage eines Brandmelders</p>
RGQ:SKO-RM-V2A | Schutzkorb für Rauchmelder SKO-RM-V2A | Brandmeldesysteme | SKO-RM-V2A | <div> Der Schutzkorb <strong>SKO-RM-V2A</strong>&nbsp;dient zum Schutz eines Rauchmelders vor Besch&auml;digung durch &auml;u&szlig;ere Gewalteinwirkung.</div><div> F&uuml;r den Einsatz einer Melderpr&uuml;fstange ist der Schutzkorb in dieser Ausf&uuml;hrung mit einem runden Ausschnitt versehen.</div><div> Die Lieferung des Schutzkorbes erfolgt inkusive Montagematerial.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 197 x 150 x 120</li> <li> Durchmesser Ausschnitt: 136 mm</li> <li> Material: V2A-Edelstahl</li> <li> Verf&uuml;gbares Innenma&szlig; (B x H x T) mm: 147 x 147 x 118,5</li></ul> | Schutzkorb für Rauchmelder, SKO-RM-V2A | Schutzkorb zum Schutz eines Rauchmelders vor Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.\nAusführung Schutzkorb mit rundem Ausschnitt für den Einsatz einer Melderprüfstange.\nLieferung inkusive Montagematerial.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 197 x 150 x 120 mm\n- Durchmesser Ausschnitt: 136 mm\n- Material: V2A-Edelstahl\n- Verfügbares Innenmaß (B x H x T): 147 x 147 x 118,5 mm | <p> 1x&nbsp; Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Rauchmelder</p>
V24243-Z4016-A2 | Komfortbedienteil CPC-M mit Mifare-Leser | Einbruchmeldesysteme | CPC-M | <div> Das Komfortbedienteil&nbsp;<strong>CPC-M</strong>&nbsp;mit integriertem Mifare-Kartenleser ist ein Bedien- und Anzeigeger&auml;t und gro&szlig;em, grafikf&auml;higem Klartextdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Es dient zur Bedienung einzelner oder vernetzter Einbruchmeldezentralen.&nbsp;Die Montage ist mit optionalem Zubeh&ouml;r Auf- wie Unterputz m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Highlights:</strong></div> <ul> <li> Grafikf&auml;higes Klartextdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li> Integrierter Mifare-Kartenleser (Mifare-DESFire EV1/EV2, Mifare-UltraLight, NFC NTAG203)&nbsp;</li> <li> PIN-/ Kartengesch&uuml;tzte Bedienung</li> <li> Bedienung mittels Tastatur-, Navigations- und frei programmierbare Funktionstasten</li> <li> Funktionstasten f&uuml;r h&auml;ufig genutzte Funktionen und Befehle</li> <li> 5 freiprogrammierbare Funktionstasten mit je 2-farbiger LED</li> <li> Infotaste f&uuml;r die direkte Anzeige des Anlagenstatus</li> <li> Status-LEDs f&uuml;r alle wichtigen Meldungen</li> <li> Mehrfarbige LEDs zur Anzeige von Meldungen auch ohne Bedienung</li> <li> Funktionstasten und LEDs frei konfigurierbar</li> <li> Grafikgest&uuml;tztes Funktionsmen&uuml; f&uuml;r eine intuitive Navigation</li> <li> Anzeige und Bedienung der Zentrale individuell konfigurierbar</li> <li> Anzeige kundenspezifischer Klartexte</li> <li> Benutzerverwaltung zur Vergabe individueller Zugriffsrechte</li> <li> Festlegung individueller Bedien- und Anzeigem&ouml;glichkeiten je Benutzer/Benutzergruppe</li> <li> 2 Eing&auml;nge / 1 Ausgang</li> <li> Summer mit einstellbarer Lautst&auml;rke</li> <li> BUS-Teilnehmer</li> <li> Abreiss- / Sabotage-&Uuml;berwachung</li> <li> VdS-Klasse C</li> <li> VdS-Zulassung beantragt</li> </ul></div> | EMA-Komfortbedienteil mit Mifare-Leser, VdS; CPC-M | Komfortbedienteil mit Mifare-DESfire Leser Mikroprozessorgesteuertes Bedien- und Anzeigegerät mit großem, grafikfähigem Klartextdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von mindestens 128 x 64 Pixeln. Jede Meldung die angezeigt wird kann mit kundenspezifischen Klartexten hinterlegt werden. Die eigentliche Bedienung erfolgt über Funktions- und Navigationstasten. Die gewünschte Funktion kann \nper direkten Funktionsaufruf über vordefinierte Tasten aktiviert werden. Über eine Benutzerverwaltung es ist möglich, die Bedien-, und Anzeigemöglichkeiten pro Benutzer / Benutzergruppe festzulegen. Insgesamt können bis zu 10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden. Das Bedienteil verfügt weiterhin über ein eingebautes Mifare-DESfire Lesermodul mit zusätzlicher NFC-Unterstützung. Dieses Modul lässt sich zur Bedienfreigabe als auch zur Scharf-, Unscharfschaltung und zur Ansteuerung beliebiger Funktionen verwendet werden. Das Bedienteil unterstützt zwei Faktoren zur Authentifizierung \n(Karte oder PIN) und Bedienfreigabe. Alternativ kann auf eine aufwendige PIN-Verwaltung / Eingabe verzichtet werden wenn die Anmeldung per Karte erfolgt.\nZur Ausführung von Befehlen/Steuerungen genügt eine einfache Kartenbuchung oder PIN-Eingabe. Dem Nutzer stehen zusätzlich bis zu 5 frei konfigurierbare Befehlstasten mit LED-Signalisierung zur Verfügung.\nAnzeige und Bedienung der Zentrale lassen sich gemäß den Wünschen des Kunden anpassen. \nZusätzlich können bestimmte Informationen über mehrfarbige LEDs zur Anzeige gebracht werden. \nDas Bedienteil eignet sich zur Bedienung einzelner oder vernetzter Einbruchmeldezentralen. \nPro Zentralenbus werden 20 Bedienteile unterstützt. Das Bedienteil lässt sich auf-, oder unterputz \ninstallieren.\n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion\n | <p> 1x Komfortbedienfeld mit integriertem Mifare-Leser</p> | <p> Bedienung von einzelnen oder vernetzten Transliner-Pro-Einbruchmelderzentralen</p>
PFN:23106800007 | Schallgeber Ex | Brandmeldesysteme | DS 5 3G/3D 24DC | <p> <strong>Beschreibung</strong></p><p> Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber DS 5 3G/3D zum Einsatz in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Umgebungen der Zonen 2 und 22.</p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> VdS zertfifiziert</li></ul> | Akustischer Alarmgeber für Ex-Bereiche, DS 5 3G/3D | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zum Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen der Zonen 2 und 22.\n\nDer Signalgeber muss eine Zulassung gemäß Produktnorm EN54-3 und eine VdS Anerkennung besitzen.\n | <p> 1x akustischer Signalgeber, inkl. Kabelverschraubung und Verschlussstopfen</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 2 und 22, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
V54535-Z130-A100 | Akustischer Glasbruchmelder | Einbruchmeldesysteme | AGB800 | <p> Der <strong>AGB800</strong> ist ein akustischer Glasbruchmelder, der Einbr&uuml;che durch verglaste Fl&auml;chen, wie Fenster, T&uuml;ren und W&auml;nde detektiert und meldet. Der Melder basiert auf modernster Mikroprozessor Technologie. Bei seiner Programmierung mit der Digital-Raum-Kompensation (DRC) wurden viele akustische Gr&ouml;&szlig;en eingespeist, wodurch der Melder die Ger&auml;usche eines Glasbruchs perfekt von anderen Ger&auml;uschen unterscheiden kann. Der Melder ist f&uuml;r die Anwendung in Innenr&auml;umen geeignet. Der Erfassungsbereich ist von 1-9m einstellbar. Der Erfassungswinkel betr&auml;gt 165&deg;, dies erm&ouml;glicht, dass mit einem Melder in einem Raum, mehrere Fenster &uuml;berwacht werden k&ouml;nnen. Der Melder kann an der Decke oder Wand, aber mit freier Sicht zu den &uuml;berwachten Fenstern, montiert werden.</p> | Akustischer Glasbruchmelder G2, AGB800 | Akustischer Glasbruchmelder, der Einbrüche durch verglaste Flächen, wie Fenster, Türen und Wände detektiert und meldet. Der Melder ist für die Anwendung in Innenräumen geeignet. Der Erfassungsbereich ist von 1-9m einstellbar. Der Erfassungswinkel beträgt 165°, dies ermöglicht, dass mit einem Melder in einem Raum, mehrere Fenster überwacht werden können. Der Melder kann an der Decke oder Wand, aber mit freier Sicht zu den überwachten Fenstern, montiert werden. | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">1x AGB800</span></p> | <p style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;"> Der akustische Glasbruchmelder dient zum &Uuml;berwachen von Fensterfronten und Glast&uuml;ren auf Glasbruch. Der Melder ist geeignet f&uuml;r den Einsatz bei kleinen und gro&szlig;en sowie einfach oder mehrfach verglasten Objekten mit Standard-Fensterglas.</p>
V24244-Z5008-A1 | ATG-420-LSNI Anzeigemodul o. Gehäuse | Einbruchmeldesysteme | ATG-420-LSN | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">Das Element ist als Grundplatine ausgef&uuml;hrt und verf&uuml;gt &uuml;ber 32 LEDs. Diese LEDs k&ouml;nnen je nach Programmierung zur Anzeige beliebiger Meldungen und Zust&auml;nde genutzt werden.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;" /> Auf der Grundplatine befinden sich au&szlig;erdem ein Alarmsummer und eine&nbsp;Kontakt f&uuml;r Ausgangstest. Das Anzeigemodul ist zum Einbau in das Geh&auml;use&nbsp;BAT-100-LSNI&nbsp;(V24244-Z5008-A3) konzipiert.</p> | Anzeigemodul, ATG-420-LSN | Anzeigemodul bestehend aus Grundplatine mit 32 LEDs, Alarmsummer und einem Kontakt für Ausgangstest.\nLEDs je nach Programmierung zur Anzeige beliebiger Meldungen und Zustände nutzbar.\nDas Anzeigemodul ist zum Einbau in ein Gehäuse konzipiert. | <p> 1xATG-420-LSN</p> | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">LED-Anzeige beliebiger Meldungen und Zust&auml;nde.</span></p>
V24243-Z4010-A2 | PRO-400-C Einbruchmeldezentrale VdS | Einbruchmeldesysteme | PRO-400-C | <p> Die&nbsp;Intrusion Zentrale&nbsp;<strong>PRO-400-C&nbsp;</strong>&uuml;berzeugt durch hochmoderne multifunktionale Rechnerarchitektur, &auml;u&szlig;erst flexibler und weitl&auml;ufiger Systemtopologie und einer offenen Softwarestruktur. Damit lassen sich mittlere bis gro&szlig;e und komplexe Anlagen effizient abbilden. Dank einfacher Parametrierung k&ouml;nnen unterschiedlichste Kombinationen realisiert und damit vielf&auml;ltige Anforderungen erf&uuml;llt werden. Da alle wichtigen Funktionen softwarebasiert umgesetzt sind, k&ouml;nnen diese bei Bedarf individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Neben den typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber einen eingebaute Steuerungslogik/Formeleditor (&auml;hnlich SPS). Mittels dieser Logik lassen sich komplexe Steuerungen komfortabel verwirklichen.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Bis zu 4000 Sicherungsbereiche</li> <li> Bis zu 10.000 Eing&auml;nge</li> <li> Bis zu 10.000 Ausg&auml;nge</li> <li> Bis zu 200 Module pro Bus anschlie&szlig;bar</li> <li> 10.000 Benutzer mit individuellen Berechtigungen</li> <li> 400 Zeitprofile</li> <li> Vernetzung von mehreren Zentralen via IP / LAN (Master/Slave)</li> <li> IP-/Netzwerk-/Remotef&auml;hig, TLS 1.2 Verschl&uuml;sselung</li> <li> Alarm&uuml;bertragung &uuml;ber IP (Notrufleitstelle / E-Mail)</li> <li> Verschiedene Bedienm&ouml;glichkeiten (Schl&uuml;sselschalter bis PC-Software)</li> <li> Flexible Parametrierung</li> <li> Ereignisspeicher f&uuml;r 10.000 Eintr&auml;ge</li> <li> Fernparametrierung und Ferndiagnose</li> <li> Zutrittsleser via OSDP und Wiegand-Protokoll (Legic, Mifare und EM) anschlie&szlig;bar</li> <li> F&uuml;r LSN Technologie vorbereitet</li> <li> bis zu 5 A Ausgangsstrom, Batterie gepuffert (2 x 45 Ah)</li> <li> VdS Klasse C&nbsp;</li></ul> | Einbruchmeldezentrale, VdS C, EN-Grad 3; PRO-400-C | Die multifunktionale Einbruchmeldezentrale weist folgende Leistungsmerkmale auf:\n\n- nativ IP-fähige Grundeinheit\n bis zu 4000 Sicherungsbereiche realisierbar\n- bis zu 10000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 10000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit 3 unabhängigen Hauptbussen für je bis zu 200 Buselemente\n- Erweiterbar auf bis zu 20 Hauptbusse auch über IP-Netzwerk\n- Je Bus ist eine Kabellänge von 1200m mit Repeater bis zu 4800m möglich\n- bis zu 20 Zentralen sind im Primär-/Sekundär-Modus über IP vernetz- und skalierbar \n- Das vernetzte System unterstützt die Bedienung wie ein Gesamtsystem\n- Bis zu 20 Bedienteile je Hauptbus\n- Touchscreen Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Software Bedienung über Windows-Client\n- Zentrale Datenvorhaltung im gesicherten System \n- Einbauplatz für Akkus bis: 2 x 45 Ah\n- VdS konformer Anschluss von Signalgeber\n- Wiegand-Leserschnittstelle in Zentrale vorhanden\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Optionsplatz für bis 4 Ring-Bus-Baugruppen\n- Unterstützung für Remote-Bedienung und Benutzerverwaltung\n- Realisierung von programmierbaren Steuerungen\n- Unterstützung von dynamische Alarmreaktionen\n- Redundanz-Betrieb in Kombination mit einer weiteren Zentrale\n\nAnzeige und Bedienung:\nDie Bedienung kann über Klartextbedienteile, grafische Touchbedienteile oder Software-Bedienung am PC erfolgen. In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung können Meldungen angezeigt oder unterdrückt werden. Die Bedienteile unterstützt eine individuelle Rechtevergabe je Benutzer. Insgesamt können bis zu 10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden. Anzeige und Bedienung der Zentrale lassen sich den Wünschen des Nutzers entsprechend anpassen. \nEs werden zwei Faktoren / 4 Augen-Prinzip zur Authentifizierung der Bedienfreigabe unterstützt. \nZur Ausführung von Befehlen / Steuerungen genügt eine einfache Kartenbuchung oder Tasten-Eingabe am System.\n\nDer Anbindung der Bedieneinheiten an die Zentrale erfolgt über den Feldbus (RS485) oder IP. Die Vernetzung mehrerer Zentralen erfolgt über Standard-IP Protokoll /-Netzwerk.\n\nZusatzfunktionen der Zentrale\n- Das Systemverhalten kann dynamisch abgebildet und auf Knopfdruck vom Nutzer geändert werden\n- Es können Zustands-/Zeit abhängige Steuerungen hinterlegt werden\n- freie Bereichsbildung, unabhängig von der physikalischen Topologie\n- umfangreiche Steuerfunktionen mit grafischer Parametrierung und Dokumentation\n- Bildung von Abhängigkeiten sowie Verknüpfungen beliebiger Meldungen\n- Bildung von komplexen Scharfschalte Zwangsläufigkeiten\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren gleichberechtigten Schalteinrichtungen\n- Zentralenbereiche\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren Unterbereichen\n- Un-/Abhängige Sicherungsbereiche\n- UND-/ODER-Verknüpfung von Meldebereichen\n- Es sind auch Kombinationen der oben aufgeführten Bereichsbildungen möglich.\n- Bildung von Alarmarten mit kundenspezifischen Alarmreaktionen\n- E-Mailfunktion mit Videobildunterstützung zur Benachrichtigung, Alarmierung, Erinnerung\n- Der Zentralenbus kann mehrfach über IP erweitert werden.\n- Das System unterstützt Software-Versiegelung /-Manipulationschutz\n- Redundanzfunktion; Eine Zentraleneinheit kann vollständig redundant abgebildet werden\n- Automatische Systemumschaltung im Redundanzbetrieb\n- Der Systemzugriff kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen\n- Die Systemkommunikation zwischen mehreren Zentralen erfolgt verschlüsselt\n\nMechanische Ausführung:\n- Stahlblechgehäuse\n- Stellplatz für 2 x 45 Ah Akku\n\nDie Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3. \nDie Systemzentrale ist zertifiziert nach EN 50131 Grad 3 und Klasse C gemäß den Richtlinien der VdS-Schadenverhütung. \nDer Einsatz im Bereich von BSI Anforderungen ist möglich. | <p> 1 St&uuml;ck Einbruchmelderzentrale im Stahlblechgeh&auml;use mit integrierter Stromversorgung.</p> | <ul> <li> Gewerblicher Bereich mit mittleren bis hohen Sicherheitsanspr&uuml;chen</li> <li> Sicherheitsanlagen mit mittlerer bis hoher Komplexit&auml;t und Anforderungen</li> <li> Sicherung von kritischer Infrastruktur,&nbsp;Geldinstituten, Campus,&nbsp;Industriehallen</li> <li> geeignet f&uuml;r VdS und BSI Anforderungen</li></ul>
P55802-Y154-A415 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung um 100k DP VAL | Managementsysteme | CCA-100000-VAL | <p> Erweiterung<strong> CCA-100000-VAL </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-100000-VAL | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-100000-VAL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y154-A414 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung um 10k DP VAL | Managementsysteme | CCA-10000-VAL | <p> Erweiterung<strong> CCA-10000-VAL </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-10000-VAL | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-10000-VAL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
LIU:50702 | Meßpunktabstand 0,25m | Brandmeldesysteme | LIU:50702 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53610124 | Controller OTS3010, 1 Kanal 1550nm | Brandmeldesysteme | OTS3010 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53610224 | Controller OTS3010-SC, 2 Kanal 1550nm | Brandmeldesysteme | OTS3010-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53642124 | Controller OTS3002S, 1 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3002S | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53642224 | Controller OTS3002S-SC, 2 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3002S-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53644224 | Controller OTS3004S-SC, 2 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3004S-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53654002 | Siemens Erweiterungskarte 24 Outputs inkl. Kabel | Brandmeldesysteme | LIU:53654002 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:18040006-100 | Kabelclip für Sensorkabel, 100-4900 Stück | Brandmeldesysteme | Kabelclip | <div> Der Kabelclip CLIP dient zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an W&auml;nden oder Decken.</div><div> Eine Verpackungseinheit enth&auml;lt 100 St&uuml;ck Sensorkabelclips.</div> | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser | Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser an Wänden oder Decken.\nLieferumfang 1 VE = 100 Stück | <p> 1x VE Kabelclip (VE=100 St&uuml;ck) / Staffelpreis 100 - 4900 St&uuml;ck</p> | <p> Kabelclip zur Befestigung von Sensorkabeln mit 4mm Durchmesser</p>
OFB:NOVIGO_2697W | Ein-/Ausgangsbaugruppe (dig., 16) | Sprachalarmsysteme | PCIO2002-A1 | <div> <p> Schnittstellen-Baugruppe f&uuml;r das Sprachalarmsystem zur Erweiterung um 16 digitale Eing&auml;nge, 8 analoge Eing&auml;nge und 8 galvanisch getrennte Relaisausg&auml;nge mit 2-poligen Wechselkontakten. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur Verwendung mit den digitalen Audiomatrizen PC200x-A1 und Novigo Core, die Kommunikation erfolgt mittels serieller Schnittstelle.</p></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Schnittstellen-Baugruppe PCIO2002-A1 | Die Schnittstellen-Baugruppe für das Sprachalarmsystem muss 16 digitale Eingänge, 8 analoge Eingänge, 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Die Kommunikation muss mittels serieller Schnittstelle erfolgen.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schnittstellen-Baugruppe</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
V24244-Z5002-A28 | Magnetkontakt AP, VdS Kl.C, ws, 4m | Einbruchmeldesysteme | MK 48 S G3 | <div> Der sabotagegesch&uuml;tzte Aufbaumagnetkontakt&nbsp;<strong>MK 48 S G3</strong> im Kunststoffgeh&auml;use mit Magnet dient in Differentialmeldegruppen zur &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern. Montiert werden der Kontakt und der Magnet in paralleler Aufbaumontage. Das Anschlusskabel ist f&uuml;r LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. Das ben&ouml;tigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Abmessungen&nbsp;Kontakt (L x B x H): 8 x 8 x 40 mm&nbsp;</li> <li> Abmessungen Magnet (&Oslash;xL): 8 x 30 mm</li> <li> Farbe: weiss</li> <li> Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm&sup2; Cu verzinnt</li> <li> Kabell&auml;nge: 4m</li> <li> zul. Betriebsspannung: max. 40 V DC</li> <li> Kontaktart: 1 - polige Schlie&szlig;er</li> <li> Schaltspannung: max. 100 V DC</li> <li> Schaltstrom: max. 500 mA</li> <li> Kontaktbelastbarkeit: max. 6 W oder 6 VA</li> <li> Schaltabstand: min. 15 mm</li> <li> Schutzklasse:&nbsp;IP 67</li> <li> EN-Umweltklasse: IIIA</li> <li> VdS-Umweltklasse: III</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G 109044</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Sabotagegeschützter Aufbaumagnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet, MK 48 S G3 | Sabotagegeschützter Aufbaumagnetkontakt im Kunststoffgehäuse mit Magnet zur Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern beim Betrieb in Differentialmeldegruppen. Montage Kontakt und Magnet in paralleler Aufbaumontage. Anschlusskabel für LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen Kontakt (L x B x H): 8 x 8 x 40 mm\n- Abmessungen Magnet (ØxL): 8 x 30 mm\n- Abmessungen Aufbaugehäuse (L x B x H): 54 x 13 x 12,5 mm\n- Farbe: weiss\n- Material Kunststoffteile: PTB-GF, S-B oder oder ABS\n- Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm² Cu verzinnt\n- Kabellänge: 4m\n- zul. Betriebsspannung: max. 40 V DC\n- Kontaktart: 1 - polige Schließer\n- Schaltspannung: max. 100 V DC\n- Schaltstrom: max. 500 mA\n- Kontaktbelastbarkeit: max. 6 W oder 6 VA\n- Schaltabstand: min. 15 mm\n- Temperaturbereich: -40 bis +70 °C\n- Schutzklasse: IP 67\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: ja | <div> 1 Magnetkontakt&nbsp; 8 x 8 x 40 mm</div><div> 1 Magnet &empty; 8 x 30 mm&nbsp;</div><div> 2 Aufbaugeh&auml;use</div><div> 2 Kappen</div><div> 3 Unterlegteile 2 mm</div><div> 1 Unterlegteil 6 mm</div> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern</p>
S24243-A3029-A1 | MEE-2 Meldergruppenempfangseinheit | Einbruchmeldesysteme | TR MEE-2 | <p> Die Meldergruppenempfangseinheit <strong>TR MEE-2&nbsp;</strong>beinhaltet die Hard- und Software zur Erweiterung der Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen um weitere 2 Ringe / 4 Stiche. Hierbei steht pro Ring ein Strom von bis zu 100 mA zur Verf&uuml;gung. Die Baugruppe kann durch einfaches Einstecken integriert werden.</p><p> <strong>Optional:</strong></p><p> Bei Einsatz der MEE Meldergruppenempfangseinheit in der IC30-Zentrale ist zus&auml;tzlich eine Frontplatte&nbsp;<strong>C24243-A401-B2 MEE Frontpl. K. f. I30 Contr.</strong>&nbsp;erforderlich.</p> | Meldergruppenempfangseinheit, TR MEE-2 | Das Funktionsset dient zur Erweiterung der Einbruchmelderzentralen um 2 weitere Ringe mit je 100 mA und maximal 127 Busteilnehmern. Das Funktionsset beinhaltet hierfür alle notwendigen Hardware- und Softwarekomponenten. Die Hardware ist als Einschub ausgeführt und lässt sich somit problemlos nachrüsten.\n\nOptional:\nBei Einsatz der MEE Meldergruppenempfangseinheit in der Einbruchmelderzentrale ist zusätzlich eine Frontplatte erforderlich. | <p> 1x MEE-2-Baugruppe Steckkarte (ohne MEE-Frontplatte)</p> | <p> Erweiterung der Transliner-Ringbus-Einbruchmelderzentralen um weitere Ringe</p>
DE6:XXX-KSET-ZUS2 | Kabelset Zusatz-SV SLAT Typ AES/AESI | Brandmeldesysteme | KSET-ZUS2 | <div> Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset <strong>KSET-ZUS2</strong>&nbsp;f&uuml;r den Anschluss an die Anschlussklemmen St&ouml;rung der Stromversorgung SLAT Typ AES/AESI. Die St&ouml;rungsmeldungen der Stromversorgung sind direkt auf den Baustein FDCI222 f&uuml;r Hutschienenmontage f&uuml;r das FDnet anzuschlie&szlig;en.</div> | Vorkonfektioniertes Kabelset für Stromversorgung, KSET-ZUS2 | Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset für den Anschluss an die Anschlussklemmen Störung der Stromversorgung. Die Störungsmeldungen der Stromversorgung sind direkt auf einen Eingabebaustein 4xIN für Hutschienenmontage für das FDnet anzuschließen.\n\nLieferumfang:\n- 1x Kabelset | <p> Lieferumfang:1x Kabelset</p> | <p> Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset f&uuml;r den Anschluss an die Anschlussklemmen St&ouml;rung der Stromversorgung</p>
P55802-Y112-A100 | Desigo CC Connect Lizenz Gateway Feature Set | Brandmeldesysteme | CCA-GW-FSET | <p> Lizenz <strong>CCA-GW-FSET</strong> f&uuml;r das Integrationsgateway Desigo Connect.</p><p> Enthaltene Funktionen:</p><ul> <li> Scheduler, zeitbasierte Reaktionen, Makros</li> <li> Logik (Event/COV basiert Reaktionen, Scripts)</li> <li> Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max 8 SPS)</li> <li> Mobile App und/oder Web Service-Sessions (5 St&uuml;ck)</li> <li> OPC DA-Server</li></ul><p> Lizensierung der Datenpunkte:</p><p> Eine Desigo CC Connect Lizenz enth&auml;lt bis zu 1.000 Datenpunkte vom Typ TBS.</p><p> Der Datenpunkttyp TBS enth&auml;lt:</p><ul> <li> Geb&auml;udeautomations-Datenpunkte</li> <li> &nbsp;Branderkennungs-Datenpunkte</li> <li> Sicherheits-Datenpunkte</li> <li> SCADA-Datenpunkte</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Nach &Uuml;berschreitung der 1.000 DP wird eine zus&auml;tzliche Connect-Lizenz ben&ouml;tigt.</p><p> &nbsp;</p> | Basislizenz für die offene Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-GW-FSET | Basislizenz für das Integrationsgateway der offenen Gebäudemanagementplattform.\n\nEnthaltene Funktionen:\n- Scheduler, zeitbasierte Reaktionen, Makros\n- Logik (Event/COV basiert Reaktionen, Scripts)\n- Standardtreiber (BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP, S7 max 8 SPS)\n- Mobile App und/oder Web Service-Sessions (5 Stück)\n- OPC DA-Server\n\nLizensierung der Datenpunkte:\nEine Desigo CC Connect Lizenz enthält bis zu 1.000 Datenpunkte vom Typ TBS.\n\nDer Datenpunkttyp TBS enthält:\n- Gebäudeautomations-Datenpunkte\n- Branderkennungs-Datenpunkte\n- Sicherheits-Datenpunkte\n- SCADA-Datenpunkte\n\n\nNach Überschreitung der 1.000 DP wird eine zusätzliche Connect-Lizenz benötigt.\n\n | <p> 1x Lizenz&nbsp;CCA-GW-FSET</p> | <p> Geb&auml;udemanagementsystem Desigo CC</p>
P55802-Y124-A453 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 5k DP SCADA | Managementsysteme | CCA-5000-SCADA | <p> Lizenzerweiterung<strong> CCA-5000-SCADA </strong>der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 5000 SCADA-Datenpunkte (5000 OPC-Items, Modbus Objekte bzw. 5000 SNMP Datenpunkte).<br /> &nbsp;</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-5000-SCADA | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 5000 SCADA-Datenpunkte\n(5000 OPC-Items, Modbus Objekte bzw. 5000 SNMP Datenpunkte). | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-5000-SCADA</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P54594-P107-A301-D | Desigo CC Lizenzerweiterung (IT) bis zu 50 Hosts | Managementsysteme | CCA-ITM-50 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54594-P410-A100-E | Desigo CC Novigo Integration | Managementsysteme | CCA-NOVIGO-BASE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
6FL7807-8CY | SIPORT-Grundpaket Essential LAN | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT | <div> SIPORT Essential LAN Basislizenz inklusive:</div><ul> <li> 1 Bedienplatz mit SIPORT- und Kernel-Funktionalit&auml;t</li> <li> 100 Personen</li> <li> 100 Datenpunkte</li> <li> 200 Raumzonen</li> <li> 8&nbsp; Zutrittsprofile pro System</li> <li> 32 Zutrittsprofile pro Person</li> <li> 4 UBI-Ports</li> <li> 1x gleichzeitige Sitzung f&uuml;r Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail</li> <li> LAN Dongle</li></ul> | SIPORT Essential Grundpaket LAN | Basislizenz Essential Grundpaket LAN für Zutrittskontrollsystem inklusive:\n- 1 Bedienplatz mit Zutrittskontrollsystem- und Kernel-Funktionalität\n- 100 Personen\n- 100 Datenpunkte\n- 200 Raumzonen\n- 8 Zutrittsprofile pro System\n- 32 Zutrittsprofile pro Person\n- 4 UBI-Ports\n- 1x gleichzeitige Sitzung für Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail\n- LAN Dongle | <p> 1x Grundpaket Essential LAN</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
S24243-A3918-A2 | LWL-Modul Singlemode | Einbruchmeldesysteme | LWL-MOD-SM | <div> Das Singlemode-Modul <strong>LWL-MOD-SM</strong> ist eine Zusatzbaugruppe f&uuml;r den Security-Backbone-Router (LON) oder das LON/RS485-Basisboard.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Spannungsversorgung: 5VDC (Board)</li> <li> Stromaufnahme: (max.)100 mA (50mA/12V)</li> <li> LWL-Fasertyp: Singlemode 9/125</li> <li> Wellenl&auml;nge 1350 nm&nbsp;</li> <li> LWL-Stecker: ST-Verbinder&nbsp;</li> <li> LWL-Kabell&auml;nge: bis zu 10.000m</li> <li> VdS-Zulassung: G117059 (Kl. C)</li></ul> | LWL-Datenübertragung für Security-Backbone-Router (LON) oder LON/RS485-Basisboard, LWL-MOD-SM | LWL-Zusatzbaugruppe für Security-Backbone-Router (SBR) oder LON/RS485-Basisboard zur Erweiterung um eine LWL Schnittstelle mit Singlemode.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Spannungsversorgung: 5VDC (Board)\n- Stromaufnahme: (max.)100 mA (50mA/12V)\n- LWL-Fasertyp: Singlemode 9/125\n- Wellenlänge 1350 nm \n- LWL-Stecker: ST-Verbinder \n- LWL-Kabellänge: bis zu 10.000m\n- VdS-Zulassung: G117059 (Kl. C) | <p> 1x LWL-Modul LWL-MOD-SM</p> | <p> LWL-Daten&uuml;bertragung f&uuml;r Security Backbone Router (LON) oder LON/RS485-Basisboard</p>
GBI:MS1DL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Ger&auml;telizenz <strong>1MON SSA+SUR Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 1MON SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Monatliche Zukaufoption Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS3DL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Ger&auml;telizenz <strong>1 MON SSA+SUR Video Pro Ger&auml;telizenz</strong>&nbsp;f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 1 MON SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Monatliche Zukaufoption Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade- und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Pro</p>
GBI:MS-LPR-BL | Video LPR Basislizenz W/5 Ländermodule | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video -&nbsp;Video LPR Basislizenz W/5 L&auml;ndermodule</strong></p><div> <div> <div> Die <strong>Video LPR Basislizenz</strong> ist ein Zusatzmodul zur Kennzeichenerkennung (LPR), das mit allen Siveillance Video Editionen einsetzbar ist.</div> <div> Es erm&ouml;glicht die Erkennung der Kennzeicheninformation von Fahrzeugen auf der ganzen Welt.</div> <div> Die erkannte Kennzeicheninformation wird mit der Videoaufzeichnung verkn&uuml;pft und bietet so eine einfache M&ouml;glichkeit, den Fahrzeugzugang f&uuml;r Ein- und Ausfahrten, Parkpl&auml;tze und Mautstellen zu kontrollieren.&nbsp;Bei Erkennung von bestimmten Nummernschildern kann das Modul eine Benachrichtigung senden, sodass Benutzer schnell entsprechende Ma&szlig;nahmen ergreifen k&ouml;nnen. Die Nutzung von White- und Blacklisten zur Ausl&ouml;sung definierter Aktionen, z.B. das &Ouml;ffnen einer Schranke, erh&ouml;ht die Arbeitsproduktivit&auml;t und die Automatisierung von Aufgaben. Das Zusatzmodul wird nahtlos &uuml;ber die Siveillance Video Software konfiguriert und verwaltet. Es beinhaltet 5 L&auml;ndermodule.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Video LPR Basislizenz W/5 Ländermodule | Basislizenz Zusatzmodul Kennzeichenerkennung (LPR) für das Video-Management-System.\n\nKennzeichenerkennung zur Kontrolle des Fahrzeugzugangs für Ein- und Ausfahrten, Parkplätze und Mautstellen.\n\nMerkmale:\n- Erkennung der Kennzeicheninformation von Fahrzeugen\n- Verknüpfung erkannter Kennzeicheninformation mit der Videoaufzeichnung\n- Meldung bei Erkennung bestimmter Nummernschilder zur Ergreifung von Maßnahmen\n- Nutzung von White- und Blacklisten zur Auslösung definierter Aktionen, z.B. das Öffnen einer Schranke\n- Automatisierung von Aufgaben\n- Konfiguration und Verwaltung über Video-Management-System\n- beinhaltet 5 Ländermodule | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Video LPR Basislizenz W/5 L&auml;ndermodule</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS_PARCEL_TRAC | Paket Tracking | Videosysteme | Parcel Tracking | <p> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Paket Tracking</strong></p><div> <div> Das Plug-In<strong> Paket Tracking</strong> ist ein Video-Client-Plug-In f&uuml;r Transact, um Daten &uuml;ber Paketsendungen zu sammeln, die an bestimmten Transactquellen zu bestimmten Zeitpunkten identifiziert wurden.</div> <div> Das Paket Tracking erm&ouml;glicht es Logistikzentren, nach Paketen zu suchen und Routen zu definieren. Die Route wird ausgew&auml;hlt, das Video auf diese bestimmte Route angepasst und die Videobeweise werden in eine AVI-Datei exportiert, welche alle von Kameras aufgezeichneten Videos eines Pakets auf der bestimmten Route enth&auml;lt.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Paket Tracking | Paket Tracking Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo-Client-Plug-In zur Sammlung von Daten über Paketsendungen, die an bestimmten Orten zu bestimmten Zeitpunkten identifiziert wurden.\nErmöglicht Logistikzentren die Suche nach Paketen.\n\nAblauf Suche:\n- Definition einer Route\n- Definierte Route auswählen\n- Anpassung des Videos auf ausgewählte Route\n- Export der aufgezeichneten Videos eines Pakets in AVI-Datei | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Paket Tracking</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-AL-D-UP | Smart Alarm Desk - Upgrade | Videosysteme | ET-AL-D-UP | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Alarm Desk - Upgrade</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das <strong>Smart Alarm Desk - Upgrade </strong>wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div><div> &nbsp;</div><div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div> | Siveillance Video, Smart Alarm Desk - Upgrade | Alarm Desk - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Alarm Desk - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt. | <p> 1x Siveillance Video - Smart Alarm Desk</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-CR-UP | Smart Control Room - Upgrade | Videosysteme | ET-CR-UP | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room - Upgrade</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Das <strong>Smart Control Room - Upgrade</strong> wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room - Upgrade | Control Room - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Control Room - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt. | <p> 1x Siveillance Video -<strong>&nbsp;</strong>Smart Control Room - Upgrade</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-CRDISP | Smart Control Room 3 Displays | Videosysteme | ET-CRDISP | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room 3 Displays</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Die Lizenz <strong>Smart Control Room 3 Displays</strong> erm&ouml;glicht die Erweiterung von <strong>Smart Conrol Room</strong> um weitere drei Monitore.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room 3 Displays | Lizenz Control Room 3 Displays zur Erweiterung von Control Room um weitere drei Monitore.\n | <p> 1x Siveillance Video - Smart Control Room 3 Displays</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MSDL-SUR-EXT | Folge SSA+SUR Video Erweit. Gerätelizenz | Videosysteme | MSDL-SUR-EXT | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Folge SSA+SUR Video Erweit. Ger&auml;telizenz</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Lizenz <strong>Folge SSA+SUR Video Erweit. Ger&auml;telizenz</strong> wird f&uuml;r die individuelle Kalkulation des SSA/SUR Anteils ben&ouml;tigt. Sie erm&ouml;glicht das Hinzuf&uuml;gen von Ger&auml;telizenzen, ohne das Ablaufdatum des SSA/SUR Zeitraum zu verl&auml;ngern.</div> | Siveillance Video Pro, Folge SSA+SUR Video Erweiterung Gerätelizenz | Folge SSA+SUR Video Erweiterung Gerätelizenz für das Video-Management-System.\n\nLizenz Folge SSA+SUR Video Erweiterung Gerätelizenz für die individuelle Kalkulation des SSA/SUR Anteils.\nErmöglicht das Hinzufügen von Gerätelizenzen, ohne das Ablaufdatum des SSA/SUR Zeitraum zu verlängern.\n | <p> 1x&nbsp;Folge SSA+SUR Video Erweit. Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS100-SP-PI | Video Core Plus SiPass-Plug-In | Videosysteme | MS100-SP-PI | <div> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus - <strong>Video Core Plus SiPass-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Core Plus SiPass Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SiPass-System mit dem Siveillance Video Core Plus System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SiPass</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SiPass-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SiPass, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core Plus, Video Core Plus SiPass-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video - Video Core Plus SiPass-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS200-SIPORT-P | Video Advanced SIPORT-Plug-In | Videosysteme | MS200-SIPORT-P | <div> Video-Management-System Siveillance Video Advanced - <strong>Video Advanced SIPORT-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Advanced SIPORT Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SIPORT-System mit dem Siveillance Video Advanced System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SIPORT</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SIPORT-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SIPORT, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Advanced, Video Advanced SIPORT-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video -&nbsp;Video Advanced SIPORT-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
S24243-F3931-A1 | LAN-Switch 5-fach Port | Einbruchmeldesysteme | LAN-Switch-5 | <div> <div> Der <strong>LAN-Switch-5-Port</strong> f&uuml;r&nbsp; Security IP-Netzwerkanwendungen&nbsp;verf&uuml;gt &uuml;ber 5 Ethernet Anschlussbuchsen RJ45 f&uuml;r LAN 10/100 Base-T. Das Ger&auml;t ist mittels Abhebe- und Deckelkontakt auf Sabotage &uuml;berwacht und sch&uuml;tzt die Ports vor unbefugtem Zugriff.</div> <div> Durch den breiten Spannungsbereich von 5-30 VDC bieten sich bei sehr geringer Stromaufnahme vielf&auml;ltige Einsatzm&ouml;glichkeiten.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></div> <ul> <li> Versorgungsspannung: 5-30V DC</li> <li> Stromaufnahme: 65mA (12V)</li> <li> Typ: unmanaged, Layer 2</li> <li> Sabotage-&Uuml;berwachung: intern / extern</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 215 x 160 x 44 mm</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G121019</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | LAN-Switch-5-Port für Security IP-Netzwerkanwendungen, LAN-Switch-5-Port | Der LAN-Switch für Security IP-Netzwerkanwendungen verfügt über 5 Ethernet Anschlussbuchsen RJ45 für LAN 10/100 Base-T. Das Gerät ist mittels Abhebe- und Deckelkontakt auf Sabotage überwacht und schützt die Ports vor unbefugtem Zugriff.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Versorgungsspannung: 5-30V DC\n- Stromaufnahme: 65mA (12V)\n- Typ: unmanaged, Layer 2\n- Sabotage-Überwachung: intern / extern\n- Abmessungen (L x B x H): 215 x 160 x 44 mm\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x&nbsp;LAN-Switch-5-Port</p> | <p> Security IP-Netzwerkanwendungen</p>
OFB:NOVIGO_2718W | Digitaler Leistungsverstärker (2x 500W DO) | Sprachalarmsysteme | PV2011-A1 | <p> Digitaler 100V Leistungsverst&auml;rker f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit einer Ausgangsleistung von 2x 500W. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Getrennte 24V Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal. Trafolose 100V Direktausg&auml;nge. &Uuml;ber 90% Wirkungsgrad bei geringer Abw&auml;rme und geringem Stromverbrauch. Kontroll-LEDs f&uuml;r alle Signal- und Betriebszust&auml;nde. Automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe, temperaturabh&auml;ngige L&uuml;ftersteuerung. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, &Uuml;bertemperatur und &Uuml;berlastung.</p><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; 2 LED &quot;230V AC&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;24V DC&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Operate&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Fault&quot;</div><div> &bull; 2 Lautst&auml;rkeregler (R&uuml;ckseite)</div><div> &nbsp;</div><div> Anschl&uuml;sse:</div><div> &bull; 1x 230V AC</div><div> &bull; 2x 24V DC</div><div> &bull; 2x analoger Audioeingang</div><div> &bull; 2x Leistungsausgang 500W</div><div> &bull; 2x Statuskontakt 230V AC St&ouml;rung</div><div> &bull; 2x Statuskontakt 24V DC St&ouml;rung</div><div> &bull; 2x Statuskontakt Verst&auml;rker St&ouml;rung</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitaler Leistungsverstärker 2x 500W PV2011-A1 | Der digitale 100V Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 2x 500W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Jeder Verstärkerkanal muss eine eigene 24V Spannungsversorgung und trafolose 100V Direktausgänge besitzen. Er muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Abwärme und geringem Stromverbrauch haben. Er muss Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände, einen automatischer Standby Betrieb, eine geringe Einbautiefe und eine temperaturabhängige Lüftersteuerung besitzen. Weiterhin muss er Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überlastung enthalten.\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• 2 LED "230V AC"\n• 2 LED "24V DC"\n• 2 LED "Operate"\n• 2 LED "Signal"\n• 2 LED "Clip"\n• 2 LED "Fault"\n• 2 Lautstärkeregler (Rückseite)\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n• 1x 230V AC\n• 2x 24V DC\n• 2x analoger Audioeingang\n• 2x Leistungsausgang 500W\n• 2x Statuskontakt 230V AC Störung\n• 2x Statuskontakt 24V DC Störung\n• 2x Statuskontakt Verstärker Störung\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2729 | FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger | Sprachalarmsysteme | PCA2021-A1 | <p> DCF 77 Empf&auml;nger FU 20.00 PRO zum Betrieb mit der Hauptuhr SC 95.47 PRO PCA2016-A1, Wandgeh&auml;use mit Montagehaltern.</p> | Siemens Novigo, FU 20.00 PRO DCF 77-Empfänger PCA2021-A1 | Der DCF 77 Empfänger muss zum Betrieb mit der angebotenen Hauptuhr geeignet sein und ein Wandgehäuse mit Montagehaltern besitzen. | <p> 1 DCF 77&nbsp;Empf&auml;nger</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
PFN:21025805031 | Blitzleuchte 24V DC | Brandmeldesysteme | PB 2005 rot | <p> Die 24V Blitzleuchte PB 2005 rot hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Acrylglashaube: rot.</li> <li> Betriebsspannung 24 V.</li> <li> Blitzenergie: 5 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 24V Blitzleuchte PB 2005 rot | Die 24V Blitzleuchte PB 2005 rot hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: rot\n- Betriebsspannung 24 V\n- Blitzenergie: 5 Joule \n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 24V Blitzleuchte mit roter Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 5 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
PFN:21025803031 | Blitzleuchte 24V DC | Brandmeldesysteme | PB 2005 gelb | <p> Die 24V Blitzleuchte PB 2005 gelb hat folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Farbe Acrylglashaube: gelb.</li> <li> Betriebsspannung 24 V.</li> <li> Blitzenergie: 5 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 24V Blitzleuchte PB 2005 gelb | Die 24V Blitzleuchte PB 2005 gelb hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: gelb\n- Betriebsspannung 24 V\n- Blitzenergie: 5 Joule\n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Biltzleuchte</p> | <p> Die 24V Blitzleuchte mit gelber Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 5 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
ZNX:AUS:CHECK_PX | Systemcheck Desigo Automation | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>Systemcheck Desigo Automation - LV-Text:</strong></p><div> Inspektion der gesamten Automationsstationen und Durchf&uuml;hrung von Ma&szlig;nahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:</div><div> - Erfassung aller wichtigen Ger&auml;teparameter der Netzwerk- und BACnet-Kommunikation</div><div> - F&uuml;r alle Automationsstationen der HLK- und Raumregelung sowie kommunikativen Raumger&auml;te im BACnet Netzwerk die Erfassung von Ger&auml;tezustand, Diagnosedaten und Abweichungen vom Sollzustand</div><div> - Erfassung aller anstehenden Alarme und St&ouml;rungen sowie aller Eingriffe in den Automatikbetrieb (Handeingriffe, &Uuml;bersteuerungen, Ausserbetriebsetzungen)</div><div> - Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit &Uuml;bersicht und Details</div><div> - Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Inspektion ist 2x j&auml;hrlich durchzuf&uuml;hren.</div> | Inspektion und Systemcheck Automation, Systemcheck Desigo Automation | Inspektion der gesamten Automationsstationen und Durchführung von Maßnahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:\n- Erfassung aller wichtigen Geräteparameter der Netzwerk- und BACnet-Kommunikation\n- Für alle Automationsstationen der HLK- und Raumregelung sowie kommunikativen Raumgeräte im BACnet Netzwerk die Erfassung von Gerätezustand, Diagnosedaten und Abweichungen vom Sollzustand\n- Erfassung aller anstehenden Alarme und Störungen sowie aller Eingriffe in den Automatikbetrieb (Handeingriffe, Übersteuerungen, Ausserbetriebsetzungen)\n- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit Übersicht und Details\n- Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG\n\nDie Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.\n\nDie Inspektion ist 2x jährlich durchzuführen. | <p> LV-Text&nbsp;Systemcheck Desigo Automation</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Systemcheck Desigo Automation</strong><br /> Inspektion und Systemcheck Automation</p>
ZNX:AUS:PERF_ANA | Performance Analyzer | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>Performance Analyzer - LV-Text:</strong></p><p> Das technische Monitoring gem&auml;&szlig; VDI6041 umfasst ein Eingregulierung-Monitoring ERMon und Langzeit-Monitoring LZMon, das die Ergebnisse des Anlagenmonitoring und Energiemonitoring durch detailliertere Analysen und Fachexpertise in wirksame Optimierungsma&szlig;nahmen umsetzt.</p><div> Das ERMon beginnt mit der Nutzung des Geb&auml;udes bzw. bei Bestandsgeb&auml;uden mit der Einf&uuml;hrung eines &bdquo;technischen Anlagenmonitorings&quot;.</div><div> Inhalt sind detaillierte Analysen zu Energieeffizienz sowie zur Funktion, zur Leistung und zum Nutzerbedarf der Anlagentechnik mit dem Ziel der Erreichung des Betriebsoptimums sowie der Definition der optimalen Kenn- und Sollwerte f&uuml;r den Dauerbetrieb.</div><div> Das LZMon folgt auf das ERMon und erstreckt sich &uuml;ber die gesamte Nutzungsphase des Geb&auml;udes.</div><div> Ziel des LZMon ist die Erhaltung des optimierten Betriebs (Kenn- und Sollwerte aus ERMon), gegebenenfalls weitere Optimierungen, n&ouml;tigenfalls durch die Umsetzung entsprechender Ma&szlig;nahmen (Nachregulierung, Instandhaltung, Behebung von Fehlern und Ausf&auml;llen, Verfolgung von Zielvorgaben).</div><div> Auf Basis eines Systems f&uuml;r das technische Anlagenmonitoring (AMon-System) zum Erfassen, Speichern, Visualisieren und Auswerten von Zustands- und Prozessgr&ouml;&szlig;en von geb&auml;udetechnischen Anlagen werden zyklisch Detailanalysen durchgef&uuml;hrt, Ma&szlig;nahmen zur Energie- und Betriebsoptimierung erarbeitet und per Fernaufschaltung auf die Geb&auml;udeautomation umgesetzt.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung umfasst :</div><div> - Einregulierung-Monitoring:</div><div> &nbsp; Einmalige detaillierte Analyse der Anlagendaten zur Ermittlung des Betriebsoptimums</div><div> &nbsp;</div><div> - Langzeit-Monitoring:</div><div> &nbsp; Darauf aufbauendes kontinuierliches Monitoring mit Detailanalysen und Entwicklung von Ma&szlig;nahmen zur Betriebs- und Energieoptimierung inklusive Dokumentation und Besprechung der Analyseergebnisse</div> | Technisches Anlagen- und Energiemonitoring gemäß VDI6041, Performance Analyzer | Das technische Monitoring gemäß VDI6041 umfasst ein Eingregulierung-Monitoring ERMon und Langzeit-Monitoring LZMon, das die Ergebnisse des Anlagenmonitoring und Energiemonitoring durch detailliertere Analysen und Fachexpertise in wirksame Optimierungsmaßnahmen umsetzt.\nDas ERMon beginnt mit der Nutzung des Gebäudes bzw. bei Bestandsgebäuden mit der Einführung eines „technischen Anlagenmonitorings".\nInhalt sind detaillierte Analysen zu Energieeffizienz sowie zur Funktion, zur Leistung und zum Nutzerbedarf der Anlagentechnik mit dem Ziel der Erreichung des Betriebsoptimums sowie der Definition der optimalen Kenn- und Sollwerte für den Dauerbetrieb.\nDas LZMon folgt auf das ERMon und erstreckt sich über die gesamte Nutzungsphase des Gebäudes.\nZiel des LZMon ist die Erhaltung des optimierten Betriebs (Kenn- und Sollwerte aus ERMon), gegebenenfalls weitere Optimierungen, nötigenfalls durch die Umsetzung entsprechender Maßnahmen (Nachregulierung, Instandhaltung, Behebung von Fehlern und Ausfällen, Verfolgung von Zielvorgaben).\nAuf Basis eines Systems für das technische Anlagenmonitoring (AMon-System) zum Erfassen, Speichern, Visualisieren und Auswerten von Zustands- und Prozessgrößen von gebäudetechnischen Anlagen werden zyklisch Detailanalysen durchgeführt, Maßnahmen zur Energie- und Betriebsoptimierung erarbeitet und per Fernaufschaltung auf die Gebäudeautomation umgesetzt.\n\nDie Leistung umfasst :\n- Einregulierung-Monitoring:\n Einmalige detaillierte Analyse der Anlagendaten zur Ermittlung des Betriebsoptimums\n\n- Langzeit-Monitoring:\n Darauf aufbauendes kontinuierliches Monitoring mit Detailanalysen und Entwicklung von Maßnahmen zur Betriebs- und Energieoptimierung inklusive Dokumentation und Besprechung der Analyseergebnisse | <p> LV-Text&nbsp;Performance Analyzer</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Performance Analyzer</strong><br /> Technisches Anlagen- und Energiemonitoring gem&auml;&szlig; VDI6041</p>
ZNX:AUS:FKT_RAUM | Funktionsprüfung Raum | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Funktionspr&uuml;fung Raum - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Mit dem Funktionstest mittels einer Sprungfunktion von +/-2 Grad Celsius auf den entsprechenden Raumsollwert wird &uuml;berpr&uuml;ft, ob eine funktionierende K&uuml;hl- und Heizfunktion im Raum gegeben ist.</div><div> Beim Funktionstest werden alle Einzelr&auml;ume an einem Versorgungsstrang (z.B. Stockwerk) parallel mit einer Sprungfunktion getestet.</div><div> W&auml;hrend des gesamten Testverlauf sind die Sprungantwort mit Raumtemperatur, Ventilstellungen und der Raumsollwert mitzuschreiben und entsprechend grafisch &uuml;ber die gesamte Zeit zu dokumentieren.</div><div> W&auml;hrend des Tests darf die Abtastrate f&uuml;r die mitzuschreibenden Werte nicht gr&ouml;sser als 30 Sekunden gew&auml;hlt werden.</div><div> Eine Fehlerbehebung der auff&auml;lligen R&auml;ume ist nicht Bestandteil der Funktionspr&uuml;fung.</div><div> &nbsp;</div><div> Inspektion der Raumfunktionen der Einzelr&auml;ume und Durchf&uuml;hrung von Ma&szlig;nahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:</div><div> - vollst&auml;ndiger Funktionstest der Heiz- und K&uuml;hlfunktion aller Einzelr&auml;ume</div><div> - Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit &Uuml;bersicht pro Einzelraum</div><div> - Anhand der Testergebnisse werden bei den auff&auml;lligen R&auml;umen m&ouml;gliche Fehlerquellen identifiziert und dem Auftraggeber zur Fehlerbehebung &uuml;bergeben. Eine Fehlerbehebung der auff&auml;lligen R&auml;ume ist nicht Bestandteil der Funktionspr&uuml;fung.</div><div> - Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG</div><div> &nbsp;</div><div> Durch den Funktionstest k&ouml;nnen die Intervalle einer regelm&auml;&szlig;igen Sichtpr&uuml;fung der Automationsstationen und Feldger&auml;te vor Ort in den R&auml;umen reduziert werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Inspektion ist 2x j&auml;hrlich durchzuf&uuml;hren.</div> | Inspektion und Funktionstest Einzelraum, Funktionsprüfung Raum | Mit dem Funktionstest mittels einer Sprungfunktion von +/-2 Grad Celsius auf den entsprechenden Raumsollwert wird überprüft, ob eine funktionierende Kühl- und Heizfunktion im Raum gegeben ist.\nBeim Funktionstest werden alle Einzelräume an einem Versorgungsstrang (z.B. Stockwerk) parallel mit einer Sprungfunktion getestet.\nWährend des gesamten Testverlauf sind die Sprungantwort mit Raumtemperatur, Ventilstellungen und der Raumsollwert mitzuschreiben und entsprechend grafisch über die gesamte Zeit zu dokumentieren.\nWährend des Tests darf die Abtastrate für die mitzuschreibenden Werte nicht grösser als 30 Sekunden gewählt werden.\nEine Fehlerbehebung der auffälligen Räume ist nicht Bestandteil der Funktionsprüfung.\n\nInspektion der Raumfunktionen der Einzelräume und Durchführung von Maßnahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:\n- vollständiger Funktionstest der Heiz- und Kühlfunktion aller Einzelräume\n- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit Übersicht pro Einzelraum\n- Anhand der Testergebnisse werden bei den auffälligen Räumen mögliche Fehlerquellen identifiziert und dem Auftraggeber zur Fehlerbehebung übergeben. Eine Fehlerbehebung der auffälligen Räume ist nicht Bestandteil der Funktionsprüfung.\n- Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG\n\nDurch den Funktionstest können die Intervalle einer regelmäßigen Sichtprüfung der Automationsstationen und Feldgeräte vor Ort in den Räumen reduziert werden.\n\nDie Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.\n\nDie Inspektion ist 2x jährlich durchzuführen. | <p> LV Text Funktionspr&uuml;fung Raum</p> | <div> <strong>Digitaler Service Funktionspr&uuml;fung Raum</strong></div><div> Inspektion und Funktionstest Einzelraum</div>
ZNX:AUS:EDMPURE | Energy Data Management pure | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Energy Data Management pure - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Nutzung eines Energiedatenmanagement-Systems als web-basiertes System mit automatisiertem Import von tagesaktuellen Verbrauchsdaten zum einfachen und dennoch leistungsf&auml;higen Einstieg in das Energiedaten-Management gem&auml;&szlig; DIN EN ISO 50001:</div><div> - Automatisierter Bezug der Hauptverbrauchsdaten f&uuml;r RLM f&auml;hige Strom- und Gasz&auml;hler eines Energieversorgungsunternehmens, Verteilnetzbetreibers oder Messstellenbetreibers (bis zu zwei Hauptz&auml;hler)</div><div> - Manuelle Erfassung sowie nachtr&auml;gliche Korrektur von Energiez&auml;hlern (bis zu 8 manuelle Z&auml;hler)</div><div> - Nutzermanagement mit abgestuften Nutzerrollen und -rechten</div><div> - Logische Strukturierung von Energie- und Medienverbr&auml;uchen zur energetischen Bilanzierung als Grundlage f&uuml;r Energie - und Verbrauchauswertungen</div><div> - Vorkonfigurierte Berichtsvorlagen f&uuml;r Energie- und Medienverbr&auml;uche</div><div> - Langzeitauswertungen und Periodenvergleiche der energetischen Verbr&auml;uche</div><div> - Ausgabem&ouml;glichkeit von Datenreihen und Einzelwerten in tabellarischer und grafischer Form (Linien-, und Balkendiagramm, Carpet Plot, Rasterdiagramm)</div><div> - Flexible Berichtsaufl&ouml;sungen (Jahr, Monat, Tag, Stunde)</div><div> - Nutzer-Dashboard mit einer konfigurierbaren Zusammenstellung von Auswertungen</div><div> - Exportm&ouml;glichkeit der individuellen Darstellungs-Ansichten in den Formaten pdf, png, xlsx, csv</div><div> - Eingabem&ouml;glichkeit und automatisierte Verarbeitung von Medieneigenschaften (z.B. Brennwert, Heizwert)</div><div> - Auswertung von Klimadaten (Temperatur, Heizgradtage)</div><div> - Normgerechte Witterungsbereinigung von Heizenergie-verbr&auml;uchen nach VDI-Richtlinie 3807-1 an Hand von Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)</div><div> - Automatischer E-Mail-Versand der angelegten Berichtsvorlagen</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte f&uuml;r Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die t&auml;gliche Datensicherung, die regelm&auml;&szlig;ige &Uuml;berpr&uuml;fung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.</div><div> Eine Datenverbindung (Internetzugang) zur Cloud-Plattform wird bauseits zur Verf&uuml;gung gestellt.</div><div> Bereitstellung als Software as a Service in einer Servicevereinbarung.</div><div> J&auml;hrliches Nutzungsentgelt.</div> | Energiedatenmanagement-System als web-basiertes System, Energy Data Management pure | Nutzung eines Energiedatenmanagement-Systems als web-basiertes System mit automatisiertem Import von tagesaktuellen Verbrauchsdaten zum einfachen und dennoch leistungsfähigen Einstieg in das Energiedaten-Management gemäß DIN EN ISO 50001:\n- Automatisierter Bezug der Hauptverbrauchsdaten für RLM fähige Strom- und Gaszähler eines Energieversorgungsunternehmens, Verteilnetzbetreibers oder Messstellenbetreibers (bis zu zwei Hauptzähler)\n- Manuelle Erfassung sowie nachträgliche Korrektur von Energiezählern (bis zu 8 manuelle Zähler)\n- Nutzermanagement mit abgestuften Nutzerrollen und -rechten\n- Logische Strukturierung von Energie- und Medienverbräuchen zur energetischen Bilanzierung als Grundlage für Energie - und Verbrauchauswertungen\n- Vorkonfigurierte Berichtsvorlagen für Energie- und Medienverbräuche\n- Langzeitauswertungen und Periodenvergleiche der energetischen Verbräuche\n- Ausgabemöglichkeit von Datenreihen und Einzelwerten in tabellarischer und grafischer Form (Linien-, und Balkendiagramm, Carpet Plot, Rasterdiagramm)\n- Flexible Berichtsauflösungen (Jahr, Monat, Tag, Stunde)\n- Nutzer-Dashboard mit einer konfigurierbaren Zusammenstellung von Auswertungen\n- Exportmöglichkeit der individuellen Darstellungs-Ansichten in den Formaten pdf, png, xlsx, csv\n- Eingabemöglichkeit und automatisierte Verarbeitung von Medieneigenschaften (z.B. Brennwert, Heizwert)\n- Auswertung von Klimadaten (Temperatur, Heizgradtage)\n- Normgerechte Witterungsbereinigung von Heizenergie-verbräuchen nach VDI-Richtlinie 3807-1 an Hand von Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)\n- Automatischer E-Mail-Versand der angelegten Berichtsvorlagen\n\nDie Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte für Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die tägliche Datensicherung, die regelmäßige Überprüfung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.\nEine Datenverbindung (Internetzugang) zur Cloud-Plattform wird bauseits zur Verfügung gestellt.\nBereitstellung als Software as a Service in einer Servicevereinbarung.\nJährliches Nutzungsentgelt.\n\nBereitstellung als Servicevereinbarung.\nJährliches Nutzungsentgelt. | <p> LV Text Energy Data Management pure</p> | <div> <strong>Digitaler Service Energy Data Management pure</strong></div><div> Energiedatenmanagement-System als web-basiertes System</div>
ZNX:AUS:SERVICEP | Service Portal | Service | LV-Text | <div> <strong>Service Portal - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Der AN stellt dem Kunden ein Web Portal &uuml;ber das Internet 24/7 zur Verf&uuml;gung.</div><div> Die Zugangsm&ouml;glichkeit zum Internet hat der Kunde dabei auf eigene Kosten zu schaffen.</div><div> &Uuml;ber den Zugang zum diesem Web Portal hat der Kunde die M&ouml;glichkeit, Informationen zu seinen Servicevertr&auml;gen und den darin abgedeckten Systemen aktuell, komfortabel und transparent abzurufen, Serviceauftr&auml;ge zu erteilen, nachzuverfolgen und Informationen auszutauschen.</div> | Web Portal 24/7, Service Portal | Der AN stellt dem Kunden ein Web Portal über das Internet 24/7 zur Verfügung.\nDie Zugangsmöglichkeit zum Internet hat der Kunde dabei auf eigene Kosten zu schaffen.\nÜber den Zugang zum diesem Web Portal hat der Kunde die Möglichkeit, Informationen zu seinen Serviceverträgen und den darin abgedeckten Systemen aktuell, komfortabel und transparent abzurufen, Serviceaufträge zu erteilen, nachzuverfolgen und Informationen auszutauschen. | <p> LV Text Service Portal</p> | <div> <strong>Digitaler Service Service Portal</strong></div><div> Web Portal 24/7</div>
ZNX:AUS:REMOTEA | Remote Assistance | Service | LV-Text | <div> <strong>Remote Assistance - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Der AN wird bei Meldung einer St&ouml;rung durch den Kunden unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung vorbereitende Ma&szlig;nahmen und Analysen zur Entst&ouml;rung durchf&uuml;hren.</div><div> Diese Leistung umfasst das Auslesen und Konsolidieren des Event Logs, die Zustandsabfrage der System- und Konfigurationsparameter sowie die qualifizierte Weitergabe an den Servicetechniker (bei Bedarf).</div><div> &nbsp;</div><div> Die Erstdiagnose umfasst &uuml;blicherweise einen Zeitrahmen von 15 min.</div><div> Kann die St&ouml;rung im Rahmen der Erstdiagnose innerhalb dieses Zeitrahmens nicht behoben werden, besteht die M&ouml;glichkeit eine separat zu verg&uuml;tende Instandsetzung einzuleiten.</div><div> &nbsp;</div><div> Der AN wird nach erfolgreicher Remotediagnose Ma&szlig;nahmen zur Wiederherstellung&nbsp; des Soll-Zustandes des Systems vornehmen, soweit dies der Zustand der vertragsgegenst&auml;ndlichen Anlagen und die Umgebungsparameter zulassen.</div><div> Dies erfolgt unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung.</div><div> &nbsp;</div><div> Der AN unterst&uuml;tzt den unterwiesenen Personenkreis des Kunden oder die vom Kunden benannten Ansprechpartner bei Fragen und Problemen bez&uuml;glich der Bedienung der Systeme, unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung.</div><div> &nbsp;</div><div> Der Leistungsumfang umfasst 24 Bedieneranfragen pro Jahr.</div><div> &nbsp;</div><div> Alle anderen nicht ausdr&uuml;cklich vereinbarten Lieferungen und Leistungen, sowie Leistungen au&szlig;erhalb des vereinbarten Servicezeitraumes oder z. B. die Entst&ouml;rung von Systemen, werden gegen Nachweis gem&auml;&szlig; der jeweils bei Siemens g&uuml;ltigen Preisliste in Rechnung gestellt, sofern die fraglichen Leistungen nicht bereits von anderweitig zwischen den Parteien vereinbarten Pauschalverg&uuml;tungen umfasst sind.</div> | Fernaufschaltung im Störungsfall, Remote Assistance | Der AN wird bei Meldung einer Störung durch den Kunden unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung vorbereitende Maßnahmen und Analysen zur Entstörung durchführen.\nDiese Leistung umfasst das Auslesen und Konsolidieren des Event Logs, die Zustandsabfrage der System- und Konfigurationsparameter sowie die qualifizierte Weitergabe an den Servicetechniker (bei Bedarf).\n\nDie Erstdiagnose umfasst üblicherweise einen Zeitrahmen von 15 min.\nKann die Störung im Rahmen der Erstdiagnose innerhalb dieses Zeitrahmens nicht behoben werden, besteht die Möglichkeit eine separat zu vergütende Instandsetzung einzuleiten.\n\nDer AN wird nach erfolgreicher Remotediagnose Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes des Systems vornehmen, soweit dies der Zustand der vertragsgegenständlichen Anlagen und die Umgebungsparameter zulassen.\nDies erfolgt unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung.\n\nDer AN unterstützt den unterwiesenen Personenkreis des Kunden oder die vom Kunden benannten Ansprechpartner bei Fragen und Problemen bezüglich der Bedienung der Systeme, unter Zuhilfenahme einer Fernaufschaltung.\n\nDer Leistungsumfang umfasst 24 Bedieneranfragen pro Jahr.\n\nAlle anderen nicht ausdrücklich vereinbarten Lieferungen und Leistungen, sowie Leistungen außerhalb des vereinbarten Servicezeitraumes oder z. B. die Entstörung von Systemen, werden gegen Nachweis gemäß der jeweils bei Siemens gültigen Preisliste in Rechnung gestellt, sofern die fraglichen Leistungen nicht bereits von anderweitig zwischen den Parteien vereinbarten Pauschalvergütungen umfasst sind. | <p> LV Text Remote Assistance</p> | <div> <strong>Digitaler Service Remote Assistance</strong></div><div> Fernaufschaltung im St&ouml;rungsfall</div>
ZNX:AUS:INSTA_SES | Instandhaltung Sicherheitstechnik | On-Site-Services | LV-Text | <div> <strong>Instandhaltung Sicherheitstechnik - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Inspektion</div><div> Der AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 regelm&auml;&szlig;ig die Ma&szlig;nahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes ausf&uuml;hren.</div><div> &nbsp;</div><div> Die vom AN durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuf&uuml;hrenden Arbeiten umfassen:</div><div> - Sicht- und Funktionspr&uuml;fung</div><div> - Der AN wird bei Bedarf einen Bericht vorlegen, in dem festgestellte Defekte aufgef&uuml;hrt, und Empfehlungen f&uuml;r gesondert verg&uuml;tungspflichtige Instandsetzungsma&szlig;nahmen aufgelistet sind.</div><div> - Logfile-Analyse: Hierzu wird der AN die vorhandenen Logfiles, welche von dem Betriebssystem und den Anwendungen zur Verf&uuml;gung gestellt werden auf kritische Ereignisse hin pr&uuml;fen. Im Anschluss daran wird der AN einen Bericht inkl. Vorschl&auml;ge &uuml;ber Ma&szlig;nahmen zur Behebung dieser kritischen Ereignisse erstellen und dem Kunden zur Verf&uuml;gung stellen.</div><div> &nbsp;</div><div> Wartung</div><div> - Der AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 die Ma&szlig;nahmen zur Bewahrung des Sollzustandes ausf&uuml;hren.</div><div> - Die geplante Wartung der technischen Anlagen dient der Sicherstellung des Betriebes sowie der Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung der technischen Ausr&uuml;stungen.</div> | Inspektion und Wartung Sicherheitstechnik, Instandhaltung Sicherheitstechnik | Inspektion\nDer AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 regelmäßig die Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes ausführen.\n\nDie vom AN durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführenden Arbeiten umfassen:\n- Sicht- und Funktionsprüfung\n- Der AN wird bei Bedarf einen Bericht vorlegen, in dem festgestellte Defekte aufgeführt, und Empfehlungen für gesondert vergütungspflichtige Instandsetzungsmaßnahmen aufgelistet sind.\n- Logfile-Analyse: Hierzu wird der AN die vorhandenen Logfiles, welche von dem Betriebssystem und den Anwendungen zur Verfügung gestellt werden auf kritische Ereignisse hin prüfen. Im Anschluss daran wird der AN einen Bericht inkl. Vorschläge über Maßnahmen zur Behebung dieser kritischen Ereignisse erstellen und dem Kunden zur Verfügung stellen.\n\nWartung\n- Der AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 die Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes ausführen.\n- Die geplante Wartung der technischen Anlagen dient der Sicherstellung des Betriebes sowie der Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung der technischen Ausrüstungen. | <p> LV Text Instandhaltung Sicherheitstechnik</p> | <div> <strong>On-Site-Service Instandhaltung Sicherheitstechnik</strong></div><div> Serviceleistungen zur Instandhaltung der Sicherheitstechnik</div>
RGQ:AT-ESPA | Erweiterung ESPA-Schnittstelle FAT/PAT | Brandmeldesysteme | AT-ESPA | <div> Mit der Erweiterung <strong>AT-ESPA</strong> k&ouml;nnen die Meldungen einer Brandmelderzentrale f&uuml;r die mobile Benachrichtigung und Alarmierung an einer seriellen Schnittstelle im ESPA 4.4.4-Protokoll zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Die individuelle Definition und Anpassung der ESPA-Meldungen erfolgt in einer flexiblen ESPA-Definitionstabelle mittels einer handels&uuml;blichen Tabellenkalkulationssoftware sowie einem Tool zur &Uuml;bersetzung und &Uuml;bertragung. Hierdurch lassen sich die Meldungen der BMZ schnell und unkompliziert den ESPA-Meldungen zuordnen, wobei alle ESPA-Parameter sowohl f&uuml;r kommende als auch gehende Meldungen einstellbar sind.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> Durch den optionalen Einsatz von Schnittstellenwandlern k&ouml;nnen die Reichweiten der seriellen Schnittstellen erh&ouml;ht werden.</div> | Mobile Benachrichtigung/Alarmierung über serielle Schnittstelle im ESPA 4.4.4-Protokoll, AT-ESPA | Erweiterung zur Verfügbarkeit von Meldungen einer Brandmelderzentrale an einer seriellen Schnittstelle im ESPA 4.4.4-Protokoll für die mobile Benachrichtigung und Alarmierung.\nIndividuelle Definition und Anpassung der ESPA-Meldungen in einer ESPA-Definitionstabelle mittels handelsüblicher Tabellenkalkulationssoftware sowie einem Tool zur Übersetzung und Übertragung. Zuordung der BMZ-Meldungen zu den ESPA-Meldungen, alle ESPA-Parameter sind für kommende und gehende Meldungen einstellbar.\n\nAnmerkung:\nOptionalen Einsatz von Schnittstellenwandlern zur Verbesserung der Reichweiten der seriellen Schnittstellen möglich. | <p> 1x Erweiterung&nbsp;AT-ESPA</p> | <div> Mobile Benachrichtigung und Alarmierung &uuml;ber eine serielle Schnittstelle im ESPA 4.4.4-Protokoll&nbsp;</div>
S54400-B116-A1 | Montageplatte (X200) | Brandmeldesysteme | FHA2063-A1 | <p> Die&nbsp;Montageplatte <strong>FHA2063-A1</strong> dient zur Bereitstellung einer zus&auml;tzlichen Montageebene zum Einbau des CLoud-Gaeways in alle Sinteso FC20 Zentralen.</p> | Montageplatte zum Einbau eines Cloud-Gateways in Brandmelderzentralen, FHA2063-A1 | Die Montageplatte dient zur Bereitstellung einer zusätzlichen Montageebene zum Einbau eines Cloud-Gateways in Brandmelderzentralen. | <p> 1x&nbsp;Montageplatte</p> | <p> Montageplatte zur Bereitstellung einer zus&auml;tzlichen Montageebene f&uuml;r alle Sinteso FC20 Zentralen</p>
S54400-A183-A1 | Peripherieboard (2 Loops, P) | Brandmeldesysteme | FCI2023-A1 | <div> Das Peripherieboard&nbsp;<strong>FCI2023-A1</strong>&nbsp;(2 Loops, P) kann zur Nutzung der&nbsp; Power-Loop-Funktion in die Brandmelderzentralen vom Typ FS2020 und FS2030 eingebaut werden.<br /> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></div><div> Nur mit MP8 nutzbar.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Maximal 252 Ger&auml;teadressen auf der integrierten Linienkarte</li> <li> Max. 1,5 A auf der integrierten Linienkarte</li> <li> 1 integrierte Linienkarte f&uuml;r den Anschluss von 2 FDnet-Loops oder 4 Stichen (Mischvarianten sind m&ouml;glich)</li> <li> Maximal 252 Ger&auml;teadressen pro Loop</li> <li> Optionale Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET, P) FCI2025-A1 zur Erweiterung auf 4 Loops bzw. 8 Stiche</li> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r je ein Fern&uuml;bermittlungs-Ger&auml;t f&uuml;r FUE-Alarm und FUE-St&ouml;rung</li> <li> Je ein &uuml;berwachter Ausgang f&uuml;r Alarm und St&ouml;rung</li> <li> Acht konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge (24 V)</li> <li> &Uuml;berwachter Ausgang Horn</li> <li> Zwei &uuml;berwachte Speisungsausg&auml;nge 1 und 3</li> <li> Eingang f&uuml;r eine dritte Spannungsquelle</li> <li> Aktivierung der St&ouml;rungsausg&auml;nge im Notlauf-Betrieb</li> <li> Alarmauswertung im Notlauf-Betrieb; Aktivierung der Ausg&auml;nge f&uuml;r Alarm und Horn bei einem Notalarm</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Peripherieboard (2 Loops, P) für Brandmeldezentralen vom Typ FS2020 und FS2030 zur Nutzung der Power-Loop-Funktion, FCI2023-A1 | Peripherieboard (2 Loops) zum Einbau in Brandmelderzentralen zur Nutzung der Power-Loop-Funktion.\n\nZur Beachtung:\nNutzbar in Abhängigkeit des Marktpakets der Brandmeldeanlagen.\n\nEigenschaften:\n- Maximal 252 Geräteadressen auf der integrierten Linienkarte\n- Max. 1,5 A auf der integrierten Linienkarte\n- 1 integrierte Linienkarte für den Anschluss von 2 FDnet-Loops oder 4 Stichen (Mischvarianten sind möglich)\n- Maximal 252 Geräteadressen pro Loop\n- Optionale Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET, P) FCI2025-A1 zur Erweiterung auf 4 Loops bzw. 8 Stiche\n- Anschlüsse für je ein Fernübermittlungs-Gerät für FUE-Alarm und FUE-Störung\n- Je ein überwachter Ausgang für Alarm und Störung\n- Acht konfigurierbare Ein-/Ausgänge (24 V)\n- Überwachter Ausgang Horn\n- Zwei überwachte Speisungsausgänge 1 und 3\n- Eingang für eine dritte Spannungsquelle\n- Aktivierung der Störungsausgänge im Notlauf-Betrieb\n- Alarmauswertung im Notlauf-Betrieb; Aktivierung der Ausgänge für Alarm und Horn bei einem Notalarm | <p> 1x Peripherieboard (2-Loop, P)</p> | <p> Peripherieboard (2 Loops, P) zum Einbau in Brandmelderzentralen vom Typ FS2020 und FS2030 zur Nutzung der Power-Loop-Funktion</p>
RGQ:FIP-H/G/R | FW-Informationspanel FIP-H/G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIP-H/G/R | <div> Das Feuerwehr-Informationspanel <strong>FIP-H/G/R</strong> ist zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40) vorgesehen.<br /> Es besteht aus einem feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichteten Geh&auml;use aus Stahlblech, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb sowie einer VdS-anerkannten Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661 mit Grafikanzeige.</div><div> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.<br /> In der T&uuml;r des Geh&auml;uses befinden sich zwei Sichtscheiben, die den Blick auf das Informationspanel und das Grafikdisplay auch bei geschlossenen T&uuml;ren erm&ouml;glichen.<br /> Die T&uuml;r des Geh&auml;uses ist mit einem Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders ausgestattet.</div><div> Die Kabeleinf&uuml;hrung in das Geh&auml;use ist von oben, von unten und durch die R&uuml;ckwand m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Display: LCD-Grafikanzeige, 6x20 Zeichen</li> <li> Zeilen je Meldung: 3</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Abmessungen (B x H x T): 260 x 500 x 75 mm</li> <li> Gewicht: 7,9 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Feuerwehr-Informationspanel, FIP-H/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb sowie einer VdS-anerkannten aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\nKabeleinführung von oben, von unten und durch die Rückwand des Gehäuses möglich.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Grafikanzeige, 6x20 Zeichen\n- Zeilen je Meldung: 3\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: ja\n\nTechnische Daten Gehäuse:\n- Abmessungen (B x H x T): 260 x 500 x 75 mm\n- Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Gehäusefarbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Gewicht: 7,9 kg\n- Schutzart: IP40 | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Feuerwehr-Informationspanel FIP-H/G/R</p> | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage im Innenbereich&nbsp;</p>
RGQ:MSPLED4Q144 | FW-Laufkarten-Magazin DIN A4 Quer geschl | Brandmeldesysteme | MSP-LED-4Q-144 | <div> Das Feuerwehr-Laufkartenmagazin <strong>MSP-LED-4Q-144</strong> dient zur modularen Erweiterung einer im Innenbereich auf Putz montierten abgesetzten Feuerwehrwehr-Informationszentrale FIZ-A4T/LED144. F&uuml;r ein einheitliches Erscheinungsbild ist das Geh&auml;use des Feuerwehr-Laufkartenmagazins in Bauh&ouml;he und Tiefe an das Geh&auml;use der Feuerwehrwehr-Informationszentrale angepasst. Das FW-Laufkartenmagazin ist mit 6 St&uuml;ck Laufkartenmodulen DIN A4 quer mit je 24 Indikator-LEDs zur Einzelidentifizierung der Feuerwehr-Laufkarten best&uuml;ckt. Die Ansteuerung der LEDs erfolgt &uuml;ber den Systembus direkt aus dem Feuerwehranzeigetableau (FAT) der Feuerwehr-Informationszentrale.</div><div> &nbsp;</div><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. Schwenkbare T&uuml;r zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders zur gesicherten Aufbewahrung der Feuerwehr-Laufkarten.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 450 x 820 x 160 mm</li> <li> Laufkartendepot mit Indikator-LEDs</li> <li> Kapazit&auml;t Laufkarten-Module: 24 Karten im DIN A4-Querformat</li> <li> Laufkartenkapazit&auml;t gesamt: 144 Karten im DIN A4-Querformat</li> <li> Auswechselbare Beschriftungstreifen, werksseitig mit Meldergruppen-Nummer beschriftet</li></ul><div> &nbsp;</div> | FW-Laufkarten-Magazin, MSP-LED-4Q-144 | Feuerwehr-Laufkartenmagazin zur modularen Erweiterung einer im Innenbereich auf Putz montierten abgesetzten Feuerwehrwehr-Informationszentrale, ausgestattet mit 6 Stück Laufkartenmodulen DIN A4 quer mit je 24 Indikator-LEDs zur Einzelidentifizierung der Feuerwehr-Laufkarten. Ansteuerung der LEDs erfolgt über Systembus aus dem Feuerwehranzeigetableau (FAT) der Feuerwehr-Informationszentrale.\n\nGehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. Schwenkbare Tür zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders zur gesicherten Aufbewahrung der Feuerwehr-Laufkarten.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 450 x 820 x 160 mm\n- Laufkartendepot mit Indikator-LEDs\n- Kapazität Laufkarten-Module: 24 Karten im DIN A4-Querformat\n- Laufkartenkapazität gesamt: 144 Karten im DIN A4-Querformat\n- Auswechselbare Beschriftungstreifen, werksseitig mit Meldergruppen-Nummer beschriftet | <p> 1x Feuerwehr-Laufkartenmagazin&nbsp;MSP-LED-4Q-144</p> | <p> Magazin zur Aufbewahrung von Feuerwehr-Laufkarten</p>
RGQ:PAT2 | Parallel-Anzeigetableau 2 | Brandmeldesysteme | PAT2 | <p> Das Parallel-Anzeigetableau <strong>PAT2&nbsp;</strong>zur Montage auf Putz im Innenbereich dient zur einheitlichen Anzeige der Betriebszust&auml;nde einer Gefahrenmeldeanlage (GMA). Der Datenaustausch mit der GMA erfolgt &uuml;ber eine serielle Schnittstelle, sodass die Daten wie Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt &uuml;bernommen werden k&ouml;nnen. Die Anzeigen des Anzeigetableaus sind softwarem&auml;ssig individuell konfigurierbar. Zur Anzeige der Texte von Alarmen, St&ouml;rungen oder Abschaltungen dient ein LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen. Ein Zusatztext einer Meldung kann in voller L&auml;nge dargestellt werden. Zwei Tasten erm&ouml;glichen das Bl&auml;ttern in den Meldungen. Drei frei belegbare LED-Anzeigen und Folientasten k&ouml;nnen mittels Einlegestreifen individuell beschriftet werden.<br /> Eine Kaskadierung mehrerer Anzeigetableaus ist m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 216 x 180 x 64 mm</li> <li> Anzeige: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen</li> <li> Betriebsspannung: 10 bis 30 V</li> <li> Material Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Geh&auml;usefarbe:&nbsp;reinwei&szlig; (RAL9010 seidenmatt)<br /> &nbsp;</li></ul><div> Eine Montage unter Putz ist mit einer optional erh&auml;ltlichenen Einbauwanne m&ouml;glich.</div><p> &nbsp;</p> | Parallel-Anzeigetableau für Gefahrenmeldeanlagen, PAT2 | Parallel-Anzeigetableau zur Montage auf Putz (unter Putz mit optionaler Einbauwanne) im Innenbereich zur Anzeige der Betriebszustände einer Gefahrenmeldeanlage (GMA), ausgestattet mit einem LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen zur Anzeige der Texte von Alarmen, Störungen oder Abschaltungen. Anzeige eines Zusatztextes einer Meldung in voller Länge möglich.\nDatenaustausch mit GMA über serielle Schnittstelle ermöglicht direkte Übernahme von Daten wie Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext.\nKaskadierung mehrerer Anzeigetableaus ist möglich.\n\nBedienung:\n- Zwei Folientasten zum Blättern in den Meldungen\n- Drei frei belegbare LED-Anzeigen und Folientasten, individuelle Beschriftung mittels Einlegestreifen \n \nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 232 x 262 x 55 mm\n- Anzeige: Grafikdisplay 6x20 Zeichen\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Material Gehäuse: Aluminium (natur matt) | <p> 1x Parallel-Anzeigetableau&nbsp;PAT2</p> | <div> Parallel-Anzeigetableau zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden einer Gefahrenmeldeanlage</div>
6FL7807-8CV | SIPORT Erweiterung 8 auf 32 Zutrittsprofile | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT Erweiterung | <p> SIPORT Erweiterung 8 auf 32 Zutrittsprofile.</p> | SIPORT Erweiterung 8 auf 32 Zutrittsprofile | Zutrittskontrollsystem Erweiterung 8 auf 32 Zutrittsprofile. | <p> 1x&nbsp;SIPORT Erweiterung 8 auf 32 Zutrittsprofile</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
6FL7807-8CX | SIPORT Essential Upgrade + 100 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT Ess. Upgr. | <p> SIPORT Essential Upgrade + 100 Personen.</p> | SIPORT Essential Upgrade + 100 Personen | Zutrittskontrollsystem Essential Upgrade + 100 Personen. | <p> 1x&nbsp;SIPORT Essential Upgrade + 100 Personen</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
ZNX:SICHAD_BASIS | SiCharge D Schnellladesäule Basis DC | e-Mobility | SiCharge D Basis | <div> <strong>ENTWURF</strong></div><div> Die Schnelllades&auml;ule SiCharge D ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Innen- und Au&szlig;enbereich geeignet.</div><div> Die kompakte Bauform und die ben&ouml;tigte geringe Sockel-Grundfl&auml;che erm&ouml;glichen eine einfache und platzsparende Integration in die Umgebung.</div><div> Softwareupdates sind durch das Remotemanagement auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladeanschl&uuml;sse: siehe Ladeanschluss-Optionen</li> <li> User Interface: Status LED pro Ladeanschluss, 24-Zoll-Farb-Touchscreen</li> <li> Autorisierung und Zahlung: RFID, PIN-Code, QR-Code + Smartphone, Kreditkarte (optional)</li> <li> Remotemanagement: Fernzugriff, Over-the-Air-(OTA) Software-Updates, externes Lastmanagement &uuml;ber ModBus</li> <li> Netzwerkanbindung: Ethernet 10 / 100 Base; 2G; 3G; 4G (LTE)</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6J</li></ul><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Ladeanschluss-Optionen</strong></div><ul> <li> DC: 2 x CCS2 oder 1 x CCS2 und 1 x CHAdeMO 1.2</li> <li> AC: AC-Ladedose Typ 2 (mit Klappdeckel und Verriegelung), 22 kW inkl. RCD</li></ul><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Geh&auml;use: Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl, Anti-Graffiti-Lack</li> <li> Beschichtung: C4-M / C5-L</li> <li> Farbe: RAL 9006 &ndash; Wei&szlig;aluminium</li> <li> Schutzart: IP 54</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 2300 mm x 845 mm x 820 mm</li> <li> Sockel-Grundfl&auml;che (B x T): 680 x 620 mm</li> <li> Gewicht, je nach Konfiguration : 540 &ndash; 820 kg</li> <li> Elektrischer Schutz: &Uuml;berspannungsschutz, &Uuml;berspannungskategorie III</li> <li> Schlagfestigkeit: IK10 (einschlie&szlig;lich Bildschirm)</li> <li> Betriebstemperatur: &ndash; 25&hellip;+55 &deg;C (ohne Leistungsreduzierung bis zu +35 &deg;C)</li> <li> Relative Luftfeuchtigkeit: 5&hellip;95 %&nbsp;(nicht kondensierend)</li></ul> | Schnellladesäule Basis DC, SiCharge D Basis | c | <p> 1x Schnelllades&auml;ule<strong>&nbsp;</strong>SiCharge Basis DC</p> | <p> Schnelllades&auml;ule zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
RGQ:FEZ-MH-HS3-PZ | Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) | Brandmeldesysteme | FEZ-MH-HS3-PZ | <div> Abgesetzte Feuerwehr-Einsatzzentrale <strong>FEZ-MH-HS3-PZ</strong> zur Montage im Au&szlig;enbereich, bestehend aus einer Edelstahl-Hohls&auml;ule</div><div> mit einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) aus Edelstahl mit integriertem Laufkartendepot.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften FIZ:</strong></div><ul> <li> Geh&auml;use aus V2A-Edelstahl, 800 x 600 x 243 mm</li> <li> Regenschutzdach, 810 x 65 x 275 mm</li> <li> Schaltschrankheizung</li> <li> 2-fl&uuml;gelige T&uuml;r mit Schwenkhebelverschluss f&uuml;r die Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders</li> <li> Integriertes Laufkartendepot</li> <li> Halterung f&uuml;r D&uuml;nnglasscheiben und &quot;Au&szlig;er Betrieb&quot;-Schilder</li> <li> Bel&uuml;ftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser</li> <li> Schutzart: IP54</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften Hohls&auml;ule:</strong></div><ul> <li> Geh&auml;use aus Edelstahl, Wandst&auml;rke 3 mm, 350 x 1.265 x 237 mm</li> <li> Vorbereitet f&uuml;r FW-Schl&uuml;sseldepot (FSD) mit Profilhalbzylinder-Aufnahme</li> <li> Vorbereitet f&uuml;r Freischaltelement (FSE) mit Profilhalbzylinder-Aufnahme</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></div><ul> <li> DIN A4-Hochformat: 580/1000 Karten</li> <li> DIN A4-Querformat: 290/500 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat: 290/500 Karten&nbsp;</li> <li> DIN A3-Querformat: 290/500 Karten</li></ul><div> jeweils bei Blattst&auml;rke 0,7 mm/0,4 mm (laminiert/synthetisch)</div> | Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) zur Montage im Außenbereich, FEZ-MH-HS3-PZ | Abgesetzte Feuerwehr-Einsatzzentrale zur Montage im Außenbereich, bestehend aus einer Edelstahl-Hohlsäule mit einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale aus Edelstahl mit integriertem Laufkartendepot.\nDie Feuerwehr-Informationszentrale ist vorbereitet zur Aufnahme einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau und Feuerwehr-Bedienfeld.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften Feuerwehr-Informationszentrale:\n- Gehäuse aus V2A-Edelstahl, 800 x 600 x 243 mm\n- Regenschutzdach, 810 x 65 x 275 mm\n- Schaltschrankheizung\n- 2-flügelige Tür mit Schwenkhebelverschluss für die Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Integriertes Laufkartendepot\n- Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder\n- Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser\n- Schutzart: IP54\n\nEigenschaften Hohlsäule:\n- Gehäuse aus Edelstahl, Wandstärke 3 mm, 350 x 1.265 x 237 mm\n- Vorbereitet für Feuerwehr-Schlüsseldepot mit Profilhalbzylinder-Aufnahme\n- Vorbereitet für Freischaltelement mit Profilhalbzylinder-Aufnahme\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 580/1000 Karten\n- DIN A4-Querformat: 290/500 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 290/500 Karten\n- DIN A3-Querformat: 290/500 Karten\n\njeweils bei Blattstärke 0,7 mm/0,4 mm (laminiert/synthetisch) | <p> 1x Feuerwehr-Einsatzzentrale FEZ-MH-HS3-PZ</p> | <p> Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) zur Montage im Au&szlig;enbereich</p>
ZNX:ECarOC_EINR | eCar OC Ersteinrichtung - 10 Ladesäulen | e-Mobility | eCar OC EINR | <div> E-Car OC CPO Ersteinrichtung:</div><ul> <li> Projektmanagement <span style="white-space:pre"> </span></li> <li> Einrichtung des AG-Mandanten</li> <li> Hosting Startup / VPN Start-Up&nbsp;</li> <li> Einrichtung und Parametrierung der Lades&auml;ulen bis 10 St&uuml;ck&nbsp;</li> <li> Bereitstellung WEB-User Interface&nbsp;</li> <li> Einrichtung Lastmanagement Basisfunktionalit&auml;t&nbsp;</li> <li> Einweisung des AG Personals im Rahmen der Abnahme</li></ul> | Ersteinrichtung Ladesäulen, eCar OC EINR | Ersteinrichtung Ladesäulen:\n- Projektmanagement \n- Einrichtung des AG-Mandanten\n- Hosting Startup / VPN Start-Up \n- Einrichtung und Parametrierung der Ladesäulen bis 10 Stück \n- Bereitstellung WEB-User Interface \n- Einrichtung Lastmanagement Basisfunktionalität \n- Einweisung des AG Personals im Rahmen der Abnahme | <p> E-Car OC CPO Ersteinrichtung</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BK_WLB | eCar OC Betriebskosten - 10 Wallboxen | e-Mobility | eCar OC BK WLB | <p> Betriebskosten 10 Wallboxen f&uuml;r laufende Hotline Services, j&auml;hrlich</p> | Betriebskosten - 10 Wallboxen, eCar OC BK WLB | Betriebskosten 10 Wallboxen für laufende Hotline Services, jährlich | <p> Hotline Services Wallboxen, j&auml;hrlich</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_ER_BKL | eCar OC Betriebskosten Erweiterung - 5 Ladesäulen | e-Mobility | eCar OC ER BKL | <p> Betriebskosten Erweiterung bei zus&auml;tzlichen 5 Lades&auml;ulen f&uuml;r laufende Hotline Services, j&auml;hrlich</p> | Betriebskosten Erweiterung 5 Ladesäulen, eCar OC ER BKL | Betriebskosten Erweiterung bei zusätzlichen 5 Ladesäulen für laufende Hotline Services, jährlich | <p> Hotline Services zus&auml;tzliche Lades&auml;ulen, j&auml;hrlich</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BEZ_D1 | Bezahlfunktion "Direktzahlung" (AdHoc) | e-Mobility | eCar OC BEZ D1 | <p> &Uuml;ber die Bezahlfunktion &quot;Direktzahlung&quot; besteht die M&ouml;glichkeit, per Kreditkarte und/oder PayPal (mittels White-Label-Anwendung oder QR-Code), zu bezahlen. Zur Umsetzung kommt die Standardkonfiguration der Anwendung. Der von Siemens genutzte Payment Provider ist Braintree.</p> | Bezahlfunktion "Direktzahlung" (AdHoc), eCar OC BEZ D1 | Über die Bezahlfunktion "Direktzahlung" besteht die Möglichkeit, per Kreditkarte und/oder PayPal (mittels White-Label-Anwendung oder QR-Code), zu bezahlen. Zur Umsetzung kommt die Standardkonfiguration der Anwendung. Der vom Lieferanten genutzte Payment Provider ist Braintree. | <p> Bezahlfunktion &quot;Direktzahlung&quot; (AdHoc)</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
DE6:A113E11000.11 | Compleo Ladesäule DUO | e-Mobility | Ladesäule DUO | <div> Die Lades&auml;ule <strong>DUO</strong> ist f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im &ouml;ffentlichen und halb&ouml;ffentlichen Bereich konzipiert, z.B. in Unternehmen, Kommunen oder auf Kundenparkpl&auml;tzen.</div><div> Sie ist installationsoptimiert und durch das verwendete Sammelschienensystem erweiterbar.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> Zwei Ladepunkte mit max. 11 / 22 kW (AC)</li> <li> 2x Typ-2-Steckdose mit beleuchtetem Schiebedeckel, verriegelbar, mit LED-Statusanzeige</li> <li> Einhandbedienung</li> <li> Leuchtstarkes 4,3&quot; Grafikdisplay</li> <li> Eichrechtskonformes Laden mit Speicher-und Anzeigemodul</li> <li> RFID + NFC Funktionalit&auml;t</li> <li> Giro-e ready</li> <li> Vernetzungsf&auml;hig &uuml;ber OCPP 1.6 JSON &uuml;ber integriertes 4G-Modem oder 100 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle</li> <li> Anbindung an nahezu jedes Backend m&ouml;glich</li> <li> glasfaserverst&auml;rktes SMC-Geh&auml;use, hei&szlig;gepresst,schlagfest, witterungsbest&auml;ndig, selbstverl&ouml;schend (UL94-HB) und kriechstromgesch&uuml;tzt</li> <li> erh&ouml;hter Vandalismusschutz</li> <li> Frontseitiger Zugang f&uuml;r Installation und Wartung</li> <li> Sicherer Zugang aufgrund abgedeckter elektrischer Komponenten</li> <li> Automatisch wiedereinschaltbare RCD Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11</li> <li> H&ouml;chste Sicherheit durch hardwarebasierte redundante Abschaltung</li> <li> Lastmanagementf&auml;hig</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Ladesäule mit zwei Ladepunkten zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Ladesäule DUO | Ladesäule mit zwei Ladepunkten zum Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851-1 Mode 3 im (halb)öffentlichen Bereich mit bis zu 22 kW pro Ladepunkt. Die Ladestation kann mit zwei Typ-2-Ladesteckdosen mit Verriegelung oder zwei spiralisierten Typ-2-Ladekabeln gemäß IEC 62196 mit Parkposition und bis zu 4 m Nutzlänge je Ladekabel ausgestattet werden. Die Eichrechtskonformität ist lokal und unabhängig vom Backend gewährleistet. Der Betreiber hat nicht die Pflicht, Daten zu speichern. Zählerwerte können direkt an der Ladestation abgelesen werden. Sowohl kWh als auch Ladedauer sind eichrechtskonform abrechenbar. Die Ladestation ist CE-, RoHs und REACH-konform.\n\nMechanische Daten:\nBoden-, Wand- und Pfostenmontage möglich. Fertigsockel optional erhältlich. Gewicht bei vollumfänglicher Ausstattung maximal 45 kg. Wetterfestes, modulares, korrosionsbeständiges Gehäuse nach Schutzart IP44 mit mechanischer Schlagfestigkeit IK10. Relevante Komponenten nach Schutzart IP54 geschützt. Lackiertes, individuell folierbares Gehäuse. Erhöhter Vandalismusschutz durch verriegelbare Ladesteckdosen.\n\nElektrische Daten:\n3-phasiger Anschluss an das lokale Stromnetz mit 400 V, konfigurierbarer Eingangsstrom mit bis zu 63 A, 50 Hz, für eine maximale Ladeleistung bis 22 kW je Ladepunkt. Zuleitungsquerschnitt bis zu 35 mm². FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA zusammen mit 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert, alternativ FI-Schutzschalter Typ B. Welding Detection (Ladesteckdose führt bei Verschweißung des Ladekontakts keinen Strom) je Ladepunkt integriert. Schieflastkonformität bei 1-phasig ladenden Fahrzeugen gewährleistet. 3-poliger Leitungsschutzschalter je Ladepunkt integriert. 1-poliger Leitungsschutzschalter für Steuerungskomponenten integriert. Überspannungsschutz Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11, allpolig, kann in die Ladestation integriert werden, dann Überspannungskategorie II, sonst Überspannungskategorie III. Die elektrischen Komponenten sind bei geöffnetem Gehäuse mit Berührungsschutz (IPxxB) versehen. MID-konformer Smart Meter integriert.\n\nKonnektivität:\nDie Ladestation unterstützt OCPP 1.6 JSON und kann in alle damit kompatiblen Backends integriert werden. Integriertes LTE-Modem, Ethernetanschluss. NFC-Reader integriert (ISO 14443 A/B, ISO 18092, ECMA-340, ISO 15693). Ladestationscontroller mit hoher Rechenleistung integriert, der für die technologische Weiterentwicklung auf Softwareebene geeignet ist (beispielsweise mit Embedded Linux). Die Ladestation kann in ein intelligentes Lastmanagement eingebunden werden. Beispielsweise kann die Leistung nach Vorgabe eines Energiemanagementsystems begrenzt werden. Kommunikation z.B. über Modbus.\n\nVerpackung:\nBetriebsanweisung mindestens auf geeignetem Datenträger beiliegend. Lagerungstemperatur zwischen -25°C und +80°C.\n\nInstallation:\nDie Ladeinfrastruktur muss anschlussfertig montiert und mit der Sicherheitsschutztechnik einzelstückgeprüft sein. Die komplette Ladesäule muss mit zwei Personen ohne Kran aufstellbar sein. Von der Vorderseite zugängige, abschließbare Tür für einfachen Zugang zur integrierten Steuerung, zu den Sicherheitskomponenten zwecks Wartung und zur Fehlerbeseitigung. Betreibereigener Profilhalbzylinder verwendbar. Einrichtung und Parametrierung über interne Ethernet-Schnittstelle. Werkseitig vorkonfigurierte Backend-Anbindung. Die Funktion mit dem Backend muss durch einen Backendintegrationstest nachgewiesen werden.\n\nBetrieb:\nBetriebstemperatur zwischen -25°C und +40°C. LED-Statusanzeige informiert über Bereitschaft, Ladevorgang und Fehler, optional Display. Ein Ladevorgang kann per RFID, Remote oder ggf. auch ohne Authentifizierung freigeschaltet werden. Optional ist eine Authentifizierung über Giro-e möglich. Ggf. Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung zur Vermeidung von Überhitzung. Möglichst geringer Service-Aufwand durch über das Backend wiedereinschaltbaren FI-Schalter mit automatischer Testfunktion (optional). | <p> 1x Lades&auml;ule DUO</p> | <p> Lades&auml;ule zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
DE6:1385202 | Wallbox Amtron Professional PnC 22 C2 | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation (Wallbox) zur Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-&ouml;ffentlichen und &ouml;ffentlichen Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladung nach Mode 3 gem&auml;&szlig; IEC 61851-1</li> <li> Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2</li> <li> Kommunikation zum Fahrzeug gem&auml;&szlig; ISO 15118</li> <li> Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal</li> <li> MID-konformer Energiez&auml;hler, von au&szlig;en ablesbar</li> <li> Eichrechtskonform gem&auml;&szlig; Baumusterpr&uuml;fbescheinigung DE-20-M-PTB-0021</li> <li> Eichrechtskonforme Daten&uuml;bertragung der signierten Ladedaten zum Backend (inkl. Nutzer-ID)</li> <li> Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld</li> <li> Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m)</li> <li> Integrierte Kabelaufh&auml;ngung</li> <li> Geh&auml;use aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 44</li> <li> Multifunktionstaster:<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en wieder einschalten<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en auf Funktion pr&uuml;fen</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Autorisierung</strong></div><ul> <li> Autostart (ohne Autorisierung)</li> <li> RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire</li> <li> &Uuml;ber ein Backend-System</li> <li> Plug and Charge:<br /> - Gem&auml;&szlig; ISO 15118<br /> - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten der Vernetzung</strong></div><ul> <li> Anbindung an ein Netzwerk &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li> <li> Vernetzung mehrerer Produkte &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45) und Professional+ Ladesysteme</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zum lokalen Lastmanagement</strong></div><ul> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiez&auml;hlers vom Typ Siemens PAC2200</li> <li> Statisches Lastmanagement</li> <li> Dynamisches Lastmanagement f&uuml;r bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms bei ungleichm&auml;&szlig;iger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)</li> <li> Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiez&auml;hlers</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber Modbus TCP</li> <li> Dynamische Steuerung des Ladestroms &uuml;ber ein OCPP-System (Smart Charging)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Integrierte Schutzeinrichtungen</strong></div><ul> <li> Fehlerstromschutzschalter Typ A</li> <li> Leitungsschutzschalter</li> <li> DC-Fehlerstrom&uuml;berwachung &gt; 6 mA mit einem Ausl&ouml;severhalten nach IEC 62752</li></ul><p> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Im Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten.</p> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Amtron Professional PnC 22 C2 | Wandladestation (Wallbox) zur Montage in Innen- und Aussenbereichen für das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.\n\nEigenschaften:\n- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1\n- Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2\n- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118\n- Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal\n- MID-konformer Energiezähler, von außen ablesbar\n- Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021\n- Eichrechtskonforme Datenübertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)\n- Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld\n- Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7.5 m)\n- Integrierte Kabelaufhängung\n- Gehäuse aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 44\n- Multifunktionstaster:\n - Fehlerstromschutzschalter von außen wieder einschalten\n - Fehlerstromschutzschalter von außen auf Funktion prüfen\n\nMöglichkeiten zur Autorisierung:\n- RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire\n- Über ein Backend-System\n- Plug and Charge:\n - Gemäß ISO 15118\n - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)\n\nMöglichkeiten der Vernetzung:\n- Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45)\n- Vernetzung mehrerer Produkte über LAN / Ethernet (RJ45)\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System:\n- Über LAN / Ethernet (RJ45) und Professional+ Ladesysteme\n- Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j\n\nMöglichkeiten zum lokalen Lastmanagement:\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiezählers\n- Statisches Lastmanagement\n- Dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)\n- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)\n- Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS):\n- Über Modbus TCP\n- Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging)\n\nIntegrierte Schutzeinrichtungen:\n- Fehlerstromschutzschalter Typ A\n- Leitungsschutzschalter\n- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62752\n\nLieferumfang:\nIm Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten. | <p> 1x Wandladestation inkl.&nbsp;3 User RFID-Karten</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
DE6:1385402 | Wallbox Amtron Professional PnC 22 | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation (Wallbox) zur Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-&ouml;ffentlichen und &ouml;ffentlichen Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladung nach Mode 3 gem&auml;&szlig; IEC 61851-1</li> <li> Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2</li> <li> Kommunikation zum Fahrzeug gem&auml;&szlig; ISO 15118</li> <li> Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal</li> <li> MID-konformer Energiez&auml;hler, von au&szlig;en ablesbar</li> <li> Eichrechtskonform gem&auml;&szlig; Baumusterpr&uuml;fbescheinigung DE-20-M-PTB-0021</li> <li> Eichrechtskonforme Daten&uuml;bertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)</li> <li> Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld</li> <li> Ladesteckdose Typ 2</li> <li> Entriegelungsfunktion bei Stromausfall</li> <li> Integrierte Kabelaufh&auml;ngung</li> <li> Geh&auml;use aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 54</li> <li> Multifunktionstaster:<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en wieder einschalten<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en auf Funktion pr&uuml;fen</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Autorisierung</strong></div><ul> <li> Autostart (ohne Autorisierung)</li> <li> RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire</li> <li> &Uuml;ber ein Backend-System</li> <li> Plug and Charge:<br /> - Gem&auml;&szlig; ISO 15118<br /> - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten der Vernetzung</strong></div><ul> <li> Anbindung an ein Netzwerk &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li> <li> Vernetzung mehrerer Produkte &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45) und Professional+ Ladesysteme</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zum lokalen Lastmanagement</strong></div><ul> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiez&auml;hlers vom Typ Siemens PAC2200</li> <li> Statisches Lastmanagement</li> <li> Dynamisches Lastmanagement f&uuml;r bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms bei ungleichm&auml;&szlig;iger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)</li> <li> Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiez&auml;hlers</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber Modbus TCP</li> <li> Dynamische Steuerung des Ladestroms &uuml;ber ein OCPP-System (Smart Charging)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Integrierte Schutzeinrichtungen</strong></div><ul> <li> Fehlerstromschutzschalter Typ A</li> <li> Leitungsschutzschalter</li> <li> DC-Fehlerstrom&uuml;berwachung &gt; 6 mA mit einem Ausl&ouml;severhalten nach IEC 62752</li></ul><p> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Im Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten.</p> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Amtron Professional PnC 22 | Wandladestation (Wallbox) zur Montage in Innen- und Aussenbereichen für das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.\n\nEigenschaften:\n- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1\n- Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2\n- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118\n- Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal\n- MID-konformer Energiezähler, von außen ablesbar\n- Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021\n- Eichrechtskonforme Datenübertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)\n- Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld\n- Ladesteckdose Typ 2\n- Entriegelungsfunktion bei Stromausfall\n- Integrierte Kabelaufhängung\n- Gehäuse aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 54\n- Multifunktionstaster:\n - Fehlerstromschutzschalter von außen wieder einschalten\n - Fehlerstromschutzschalter von außen auf Funktion prüfen\n\nMöglichkeiten zur Autorisierung:\n- RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire\n- Über ein Backend-System\n- Plug and Charge:\n - Gemäß ISO 15118\n - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)\n\nMöglichkeiten der Vernetzung:\n- Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45)\n- Vernetzung mehrerer Produkte über LAN / Ethernet (RJ45)\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System:\n- Über LAN / Ethernet (RJ45) und Professional+ Ladesysteme\n- Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j\n\nMöglichkeiten zum lokalen Lastmanagement:\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiezählers\n- Statisches Lastmanagement\n- Dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)\n- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)\n- Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS):\n- Über Modbus TCP\n- Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging)\n\nIntegrierte Schutzeinrichtungen:\n- Fehlerstromschutzschalter Typ A\n- Leitungsschutzschalter\n- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62752\n\nLieferumfang:\nIm Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten. | <p> 1x Wandladestation inkl.&nbsp;3 User RFID-Karten</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
DE6:140832412 | Ladesäule Amedio Professional+ PnC 22 | e-Mobility | Ladesäule | <p> Die Lades&auml;ule zur Montage im Aussenbereich ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-&ouml;ffentlichen und &ouml;ffentlichen Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladung nach Mode 3 gem&auml;&szlig; IEC 61851-1</li> <li> Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2</li> <li> Kommunikation zum Fahrzeug gem&auml;&szlig; ISO 15118</li> <li> Ladeleistung max. 44 kW,&nbsp;konfigurierbar durch Fachpersonal</li> <li> Anschluss 1-phasig / 3-phasig&nbsp;</li> <li> MID-konformer geeichter Smart Meter Z&auml;hler eHZ mit eMoc, von au&szlig;en ablesbar</li> <li> Eichrechtskonform gem&auml;&szlig; Baumusterpr&uuml;fbescheinigung DE-19-M-PTB-0043</li> <li> Eichrechtskonforme Daten&uuml;bertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)</li> <li> Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld</li> <li> Entriegelungsfunktion bei Stromausfall</li> <li> Geh&auml;use aus Stahlblech, Schutzart IP 54</li> <li> <div> Abschlie&szlig;barer Deckel aus Kunststoffdeckel mit integriertem Profil-Halbzylinder</div> </li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Autorisierung</strong></div><ul> <li> RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire</li> <li> &Uuml;ber ein Backend-System</li> <li> Plug and Charge:<br /> - Gem&auml;&szlig; ISO 15118<br /> - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten der Vernetzung</strong></div><ul> <li> Anbindung an ein Netzwerk &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li> <li> Vernetzung mehrerer Produkte &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig</li> <li> Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten &uuml;ber eine SIM-Karte</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zum lokalen Lastmanagement</strong></div><ul> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade-Eingang)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiez&auml;hlers vom Typ Siemens PAC2200</li> <li> Statisches Lastmanagement</li> <li> Dynamisches Lastmanagement f&uuml;r bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms bei ungleichm&auml;&szlig;iger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)</li> <li> Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiez&auml;hlers</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber Modbus TCP</li> <li> Dynamische Steuerung des Ladestroms &uuml;ber ein OCPP-System (Smart Charging)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Integrierte Schutzeinrichtungen</strong></div><ul> <li> Fehlerstromschutzschalter Typ A</li> <li> Leitungsschutzschalter</li> <li> DC-Fehlerstrom&uuml;berwachung &gt; 6 mA mit einem Ausl&ouml;severhalten nach IEC 62752</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz Typ 2</li> <li> Zus&auml;tzlicher &Uuml;berspannungsschutz Typ 3 f&uuml;r Ethernet</li></ul><p> <br /> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Im Lieferumfang sind 2 User RFID-Karten enthalten.</p> | Ladesäule zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Ladesäule Amedio Professional+ PnC 22 | Ladesäule zur Montage im Aussenbereich für das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.\n\nEigenschaften:\n- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1\n- Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2\n- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118\n- Ladeleistung max. 44 kW, konfigurierbar durch Fachpersonal\n- Anschluss 1-phasig / 3-phasig \n- MID-konformer geeichter Smart Meter Zähler eHZ mit eMoc, von außen ablesbar\n- Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0043\n- Eichrechtskonforme Datenübertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)\n- Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld\n- Entriegelungsfunktion bei Stromausfall\n- Gehäuse aus Stahlblech, Schutzart IP 54\n- Abschließbarer Deckel aus Kunststo? mit integriertem Pro?l-Halbzylinder\n\nMöglichkeiten zur Autorisierung:\n- RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire\n- Über ein Backend-System\n- Plug and Charge:\n - Gemäß ISO 15118\n - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)\n\nMöglichkeiten der Vernetzung:\n- Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45)\n- Vernetzung mehrerer Produkte über LAN / Ethernet (RJ45)\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System:\n- Über integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig\n- Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten über eine SIM-Karte\n- Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCPP 1.6j\n\nMöglichkeiten zum lokalen Lastmanagement:\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade-Eingang)\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiezählers\n- Statisches Lastmanagement\n- Dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)\n- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)\n- Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS):\n- Über Modbus TCP\n- Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging)\n\nIntegrierte Schutzeinrichtungen:\n- Fehlerstromschutzschalter Typ A\n- Leitungsschutzschalter\n- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62752\n- Überspannungsschutz Typ 2\n- Zusätzlicher Überspannungsschutz Typ 3 für Ethernet\n\nLieferumfang:\nIm Lieferumfang sind 2 User RFID-Karten enthalten. | <p> 1x Lades&auml;ule inkl. 2 User RFID-Karten</p> | <p> Lades&auml;ule zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:VERS_MID_AK_CH | Wallbox VersiCharge MID AK CH, Ladekabel | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge MID AK CH</strong> mit Ladekabel ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Child (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP (Child-Ger&auml;t)</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID AK CH mit Ladekabel | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, je maximal 22 kW, Child-Gerät.\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Child (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP (Child-Gerät)\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n - zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n - zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit<strong>&nbsp;</strong>VersiCharge MID AK CH</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:VERS_MID_AK_PA | Wallbox VersiCharge MID AK PA, Ladekabel | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge</strong> <strong>MID AK PA</strong> mit Ladekabel ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Ger&auml;t)</li> <li> SIM-Karte: SIM-Karte durch Betreiber beigestellt</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID AK PA mit Ladekabel | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, je maximal 22 kW, Parent-Gerät ohne SIM-Karte.\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Gerät)\n- SIM-Karte: SIM-Karte durch Betreiber beigestellt\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n - zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n - zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit VersiCharge MID AK PA</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:VERS_MID_AK_SI | Wallbox VersiCharge MID AK PA SIM, Ladekabel | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge</strong> <strong>MID AK PA SIM</strong> mit Ladekabel ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Ger&auml;t)</li> <li> SIM-Karte: SIM-Karte und 2-j&auml;hriger Datenvertrag enthalten</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID AK PA SIM mit Ladekabel | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, je maximal 22 kW, Parent-Gerät inkl. SIM-Karte.\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladekabel (7 m) und Stecker Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Gerät)\n- SIM-Karte: SIM-Karte und 2-jähriger Datenvertrag enthalten\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n - zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n - zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit VersiCharge MID AK PA SIM</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
ZNX:VERS_MID_PS_CH | Wallbox VersiCharge MID PS CH, Ladesteckdose | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge</strong> <strong>MID PS CH</strong> mit Ladesteckdose ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Child (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP (Child-Ger&auml;t)</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID PS CH mit Ladesteckdose | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladesteckdose Typ 2, je maximal 22 kW, Child-Gerät.\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Child (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP (Child-Gerät)\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n - zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n - zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit VersiCharge MID PS CH</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
S54504-F101-A100 | AR10S-MF NGCR MIFARE EV1 Kartenleser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Kartenleser | <div> Der AR40S-MF verf&uuml;gt &uuml;ber drei LED&#39;s,einen Summer sowie einen mehrfarbigen Lichtrahmen f&uuml;r eine optimale Statusanzeige. Der Lichtrahmen kann zus&auml;tzlich seperat konfiguriert werden, um den drei Standart LED&#39;s zu folgen, oder eine Vielzahl von weiteren Anzeigem&ouml;glichkeiten.</div><div> &nbsp;</div><div> Die aktuelle Firmware finen sie in unseren Download Centre:</div><div> https://at.spiap.com/support/download-center.html</div><div> &nbsp;</div> | AR10S-MF NGCR MIFARE EV1 Kartenleser | Der AR40S-MF verfügt über drei LED's,einen Summer sowie einen mehrfarbigen Lichtrahmen für eine optimale Statusanzeige. Der Lichtrahmen kann zusätzlich seperat konfiguriert werden, um den drei Standart LED's zu folgen, oder eine Vielzahl von weiteren Anzeigemöglichkeiten.\n\nDie aktuelle Firmware finen sie in unseren Download Centre:\nhttps://at.spiap.com/support/download-center.html\n | <p> 1x&nbsp;AR10S-MF&nbsp; NGCR MIFARE EV1 Kartenleser</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
WAS:01-10-9500 | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm | Brandmeldesysteme | AF5.2 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie&nbsp;dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (5,2 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 5,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 5,2 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9510 | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm | Brandmeldesysteme | AF5.6 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (5,6 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 5,6 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 5,6 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9540 | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm | Brandmeldesysteme | AF7.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie&nbsp;dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (7,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 7,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 7,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
ZNX:DS-HEALTHCHCK8 | Peripheral HealthCheck_80 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Peripheral HealthCheck_80</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte m&uuml;ssen, &uuml;ber einen frei w&auml;hlbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information &uuml;ber das Pr&uuml;fergebnis zur Funktionsf&auml;higkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsger&auml;te, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsm&ouml;glichkeiten eine Erh&ouml;hung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es m&uuml;ssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung &uuml;ber ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> | Zustandsüberprüfung der Peripherieelemente, Peripheral HealthCheck_80 | Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte müssen, über einen frei wählbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information über das Prüfergebnis zur Funktionsfähigkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsgeräte, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsmöglichkeiten eine Erhöhung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es müssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung über ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. | <p> LV-Text&nbsp;Peripheral HealthCheck_80</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Peripheral HealthCheck</strong></p>
ZNX:DS-PRF_ELOGBK8 | Fire Safety Performance & eLogBook_80 | Digitale Services | LV-Text | <div> <div> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook_</strong><strong>80</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Zur Beachtung:</strong></div> <div> Alternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>LV-Text Variante 1:</strong></div> </div></div><div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW136485418 BCX0" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <div> Quartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsf&auml;higkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, St&ouml;rungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand m&uuml;ssen schnell und effizient identifiziert werden, unterst&uuml;tzt durch Trend- und H&auml;ufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden k&ouml;nnen.&nbsp;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Mit der Erfassung und Dokumentation ausgel&ouml;ster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden k&ouml;nnen. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und H&auml;ufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss &uuml;ber einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungs&auml;nderungen von R&auml;umlichkeiten.&nbsp;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Die hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet. Der Berichtszeitraum ist frei w&auml;hlbar.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ein elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, &uuml;ber den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicet&auml;tigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion m&ouml;glich. Sonstige relevante Ereignisse und Ma&szlig;nahmen, die w&auml;hrend des Betriebes auftreten, m&uuml;ssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden k&ouml;nnen. Berechtigte Personen m&uuml;ssen jederzeit und von jedem Ort &uuml;ber geeignete Endger&auml;te Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verf&uuml;gung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu k&ouml;nnen.</div> </div></div><div> &nbsp;</div><div> <div style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <strong>LV-Text Variante 2:</strong></div> <div style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <div> Betriebssicherheit&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Feststellung des Leistungsverhaltens&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Automatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser F&auml;lligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsf&auml;higkeit des Systems beeintr&auml;chtigen und gibt damit Auskunft &uuml;ber die Systemverf&uuml;gbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle St&ouml;rungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Anlagenperformance und elektronisches Betriebsbuch des Brandmeldesystems, Fire Safety Performance & eLogBook_80 | Zur Beachtung:\nAlternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 1:\n\nQuartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsfähigkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, Störungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand müssen schnell und effizient identifiziert werden, unterstützt durch Trend- und Häufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden können. \n \nMit der Erfassung und Dokumentation ausgelöster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden können. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und Häufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss über einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten. \n\nDie hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. Der Berichtszeitraum ist frei wählbar. \n\nEin elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, über den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicetätigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion möglich. Sonstige relevante Ereignisse und Maßnahmen, die während des Betriebes auftreten, müssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden können. Berechtigte Personen müssen jederzeit und von jedem Ort über geeignete Endgeräte Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verfügung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu können.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 2:\n\nBetriebssicherheit \n\nFeststellung des Leistungsverhaltens \n\nAutomatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser Fälligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigen und gibt damit Auskunft über die Systemverfügbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle Störungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend. | <p> Fire Safety Performance &amp; eLogBook_80</p> | <p> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook</strong></p>
ZNX:DS-SINCONNECT6 | Building X Fire Connect App View-60 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Building X Fire Connect App View-60&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorf&auml;lle muss m&ouml;glich sein. Je nach Kategorie und Priorit&auml;t muss eine individuelle Benachrichtigung f&uuml;r Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> <div> Die App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores f&uuml;r iOS- oder Android Endger&auml;te zur Verf&uuml;gung stehen.</div></div><p> &nbsp;</p> | App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems, Building X Fire Connect App View-60 | Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endgerätes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorfälle muss möglich sein. Je nach Kategorie und Priorität muss eine individuelle Benachrichtigung für Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten müssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet.\nDie App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores für iOS- oder Android Endgeräte zur Verfügung stehen. | <p> LV-Text&nbsp;Building X Fire Connect App View-60</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems</strong></p>
RGQ:FAT-G-G | FW-Anzeigetableau mit LCD-Grafikdisplay | Brandmeldesysteme | FAT-G-G | <p> Das Feuerwehr-Anzeigetableau <strong>FAT-G-G</strong>&nbsp;nach DIN 14662 zur Montage auf Putz im Innenbereich dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszust&auml;nden der Brandmelderzentrale (BMZ). Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des Anzeigetableaus ohne vorherige Programmierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Grafikdisplay. In der 3. Zeile ist die vollst&auml;ndige Darstellung eines Zusatztextes je Meldung m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Display: LCD-Grafikdisplay, 6x20 Zeichen</li> <li> Zeilen pro Meldung: 3</li> <li> Tastatur:&nbsp;Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus der BMZ</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> <div> Abmessungen (B x H x T): 250 x 180 x 75 mm</div> </li> <li> <div> Gewicht: 3,3 kg</div> </li> <li> <div> Schutzart: IP40</div> </li> <li> <div> VdS-Anerkennung: G210119</div> </li></ul> | Feuerwehranzeigetableau mit LCD-Graphikdisplay, FAT-G-G | Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 mit VdS-Anerkennung.\n\nTechnische Daten:\n- LCD-Grafikdisplay mit 6x20 Zeichen\n- 3. Zeile zur vollständigen Darstellung des Zusatztextes\n- 3 Anzeigeebenen\n- Automatische Übernahme von Meldergruppe Melderelement und Kundentext aus der Brandmelderzentrale\n- Sichtbare Funktionskontrolle durch die Einblendung des Firmen-Logos und der FAT-Versionsanzeige\n- Verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Diagnoseschnittstelle\n- Kaskadierung mehrerer FATs möglich | <p> 1x Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-G-G mit LCD-Grafikdisplay</p> | <p> Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden der Brandmelderzentrale (BMZ)</p>
RGQ:FZO-S | Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Slave) | Brandmeldesysteme | FZO-S | <div> Der Feuerwehr-Zutrittsorganisator&nbsp;<strong>FZO-S</strong>&nbsp;(Slave-Modul) dient als Erweiterungsmodul f&uuml;r das Sonder-Schl&uuml;sseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator FZO-M (Master-Modul) und wird direkt an das FOZ-M angeschlossen. Das Slave-Modul bietet weitere 6 bauseitig vorhandene Profilhalbzylinder (Objektzylinder). Es ist zum Einbau in ein Geh&auml;use vorbereitet. Bis zu 4 Erweiterungsmodule FZO-S k&ouml;nnen an ein FZO-M angeschlossen werden.&nbsp;Die Funktionen des FZO-S entsprechen denen des FZO-M, wobei die Feuerwehr-Notfreigabe auch auf alle Objektschl&uuml;ssel des/der FZO-S wirkt.</div><div> &nbsp;</div><div> Wei&szlig;e Beschriftungsfelder neben jedem Zylinder dienen der Steckplatz-Identifikation. Optische Zustandsanzeigen in rot f&uuml;r &quot;Alarm&quot; und gr&uuml;n f&uuml;r &quot;gesichert&quot; zeigen den Zustand jedes einzelnen Objektzylinders an.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><ul> <li> 6 vormontierte Bau-Profilhalbzylinder</li> <li> 6 Schl&uuml;sselringe mit gravierten Zahlenronden zur Steckplatz-Identifizierung</li> <li> 6 Schl&uuml;sselplomben, fortlaufend nummeriert, zum Anbringen zus&auml;tzlicher Schl&uuml;ssel oder Transponder</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 205 x 330 x 57 mm</li> <li> Betriebsspannung: 24 V DC</li> <li> Gewicht: 3,5 kg</li> <li> Stromaufnahme (Ruhestrom): 21 mA</li> <li> Stromaufnahme (max.): 230 mA</li></ul><div> &nbsp;</div> | Erweiterungmodul für das Sonder-Schlüsseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul), FZO-S | Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Slave-Modul) als Erweiterungsmodul für das Sonder-Schlüsseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul)zum Einbau in ein Gehäuse.\nErweiterung um weitere 6 bauseitig vorhandene Profilhalbzylinder (Objektzylinder)zum Anschluss an das Master-Modul. Es können bis zu max. 4 Erweiterungsmodule an ein Master-Modul angeschlossen werden.\nFunktionen des Slave Moduls entsprechend denen des Master-Modules.\nFeuerwehr-Notfreigabe des Master-Moduls mit Wirkung auf alle Objektschlüssel des Slave-Moduls.\n\nWeiße Beschriftungsfelder neben jedem Zylinder dienen der Steckplatz-Identifikation.\nOptische Zustandsanzeigen in rot für "Alarm" und grün für "gesichert" zeigen den Zustand jedes einzelnen Objektzylinders an.\n\nLieferumfang:\n- 6 vormontierte Bau-Profilhalbzylinder\n- 6 Schlüsselringe mit gravierten Zahlenronden zur Steckplatz-Identifizierung\n- 6 Schlüsselplomben, fortlaufend nummeriert, zum Anbringen zusätzlicher Schlüssel oder Transponder\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 205 x 330 x 57 mm\n- Betriebsspannung: 24 V DC\n- Gewicht: 3,5 kg\n- Stromaufnahme (Ruhestrom): 21 mA\n- Stromaufnahme (max.): 230 mA | <p> 1x Feuerwehr-Zutrittsorganisator&nbsp;FZO-S (Slave-Modul)</p> | <p> Erweiterungmodul f&uuml;r das Sonder-Schl&uuml;sseldepot Feuerwehr-Zutrittsorganisator (Master-Modul)</p>
L54650-L101-A161-Z | Desigo CC aaS Erweiterung um 4 Zugriffsrechte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-4-CL | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-CLOUD-4-CL</strong> f&uuml;r das Basispaket der Desigo CC SaaS-L&ouml;sung zur Erweiterung um 4 Zugriffsrechte.</p> | Lizenzerweiterung für das Basispaket der Desigo CC SaaS Lösung, CCA-CLOUD-4-CL | Lizenzerweiterung für das Gebäudemanagementplattform Basispaket SaaS Lösung um 4 Zugriffsrechte. | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-CLOUD-4-CL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
L54650-L101-A142-Z | Desigo CC aaS Erweiterung um 500 Datenpunkte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-500DP | <div> Lizenzerweiterung <strong>CCA-CLOUD-500DP</strong> f&uuml;r das Basispaket der Desigo CC SaaS-L&ouml;sung zur Erweiterung um 500 Datenpunkte.</div> | Lizenzerweiterung für das Basispaket der Desigo CC SaaS-Lösung, CCA-CLOUD-500DP | Lizenzerweiterung für das Gebäudemanagementplattform Basispaket SaaS Lösung um 500 Datenpunkte. | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-CLOUD-500DP</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
S54331-F10-A1 | Linearer Rauchmelder | Brandmeldesysteme | FDL242 | <div> Der Lineare Rauchmelder <strong>FDL242</strong> dient zur Fr&uuml;hwarnung bei rauchbildenden Br&auml;nden. Er wird bevorzugt zur &Uuml;berwachung von gro&szlig;en Lager- und Fabrikationshallen oder R&auml;umen mit komplexen Deckenkonstruktionen eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind kunsthistorisch wertvolle Decken, &uuml;berdachte Innenh&ouml;fe, Atrien, Empfangshallen usw..</div><div> &nbsp;</div><div> Dieser adressierbare lineare Rauchmelder kann in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt.</div><div> &nbsp;</div><div> Der Melder arbeitet nach dem Prinzip der Lichtd&auml;mpfung durch Rauch. Der Melder enth&auml;lt einen Lichtsender und einen Lichtempf&auml;nger. Der Lichtsender sendet einen Infrarotstrahl aus, der vom Reflektor zum Lichtempf&auml;nger zur&uuml;ckgeworfen wird. Der Empf&auml;nger wandelt das empfangene Infrarotsignal in ein elektrisches Signal um, das mit hilfe Algorithmen analysiert und ausgewertet wird.</div><div> In die Messstrecke eintretender Rauch schw&auml;cht das Infrarotsignal ab. Erreicht das Signal bestimmte Messwerte, &uuml;bermittelt der Melder die entsprechende Gefahrenstufe an die Zentrale.</div><div> &nbsp;</div><div> Durch eine laserunterst&uuml;tzte Reflektorausrichtung, gefolgt von einer automatischen Justierung wird die Montage und Inbetriebnahme vereinfacht.</div><div> W&auml;hrend des Betriebs richtet sorgt der Detektor stets f&uuml;r die beste Signalqualit&auml;t und f&uuml;hrt den Infrarotstrahl durch einen eingebauten Motor selbstst&auml;ndig nach. Sollte es aufgrund &auml;usserer Umst&auml;nde wie einer Geb&auml;udeverschiebung zu einer Verschiebung des Detektors oder Reflektors kommen, kompensiert der Detektor automatisch diese Verschiebung bis zu einer gewissen Grenze.</div><div> &nbsp;</div><div> Eine dynamische Strahl-Phasenregelung erm&ouml;glicht die die Anordnung zweier gegen&uuml;berliegender linearer Rauchmelder, dabei befinden sich die Reflektoren in der Mitte.</div><div> &nbsp;</div><div> Eigenschaften:</div><ul> <li> Detektionsdistanz von 5 bis 120 Meter ( (100 nach DIN VDE 0833-2 Tabelle 5)</li> <li> Sender und Empf&auml;nger in einem Geh&auml;use</li> <li> Laserunterst&uuml;tzte Ausrichtung</li> <li> Automatische Kompensation einer Geb&auml;udeverschiebung</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch 6 applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Fremdlicht und elektromagnetische Beeinflussung</li> <li> Automatischer Selbsttest und automatische Kompensation der Verschmutzung</li> <li> Umfangreiches Zubeh&ouml;r, z. B. Melderheizung und Montagegelenke</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI)</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li></ul><div> <br /> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> Der Melder FDL242 enth&auml;lt den Detektorkopf, das Detektorgrundgeh&auml;use, 2 Kabelferrite und ein Prisma FDLR242 zur Detektion f&uuml;r bis zu 50 m.</div> | Linearer Rauchmelder, FDL242 | Rauchmelder zur zuverlässigen Detektion über das gesamte Rauchspektrum gemäß EN54-12 zum Anschluss an Sinteso FDnet Ring- und/oder T-Tap Teilnehmer.\n\nDas Lineare Rauchmeldesystem besteht aus der Lichtsende- und Lichtempfangseinheit, der Fassung und einem gegenüber angeordneten Reflektor. Der vom Sender ausgehende, gebündelte Infrarotstrahl wird parallel zu sich selbst vom Reflektor zum Empfänger zurückgeleitet. In die Messstrecke eintretender Rauch schwächt das Infrarotsignal sowohl durch Lichtstreuung als auch durch Absorption ab. \n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nHohe Detektionsleistung und Falschalarmsicherheit durch automatische Interpretation der Sensorsignale mit den in spezifischen Parametersätzen hinterlegten Detektionsalgorithmen.\n\nLaserunterstützte Reflektorausrichtung gefolgt von einer automatischen Justierung um die beste Signalqualität zu gewährleisten.\n\nAutomatische Infrarotstrahl-Nachführung bei Gebäudeverschiebungen.\n\nFür unterschiedliche Einsatzgebiete stehen 6 parametrierbare Parametersätze zur Verfügung. Der Melder ist somit auf die zu erwartenden Brandrisiken und vorherrschenden Umgebungsbedingungen einstellbar.\n\nFrei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss externer Ansprechindikatoren oder von Steuermodulen.\n\nDas Ruheblinken des Melders muss mittels Softwareprogrammierung abschaltbar sein.\n\nDie Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. Die maximale Leitungslänge bei adressierter Anschaltung beträgt bis zu 2.500 Meter.\n\nIntegrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion "Turbo-Isolator" für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber . Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. \n\n\nTechnische Daten:\n- Melderspezifikation: EN 54-12\n- Normen: EN 54-12, EN 54-17, EN 62471\n- Detektionsdistanz: 5 bis 120 m (100 nach DIN VDE 0833-2 Tabelle 5)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n - Farbe: weiss RAL9016, UV resistent\n- Abmessungen B x H x T: 130 x 181 x 134 mm\n- Einsatztemperatur: -20°C bis +55°C\n- Luftfreuchte: 93% (keine Betauung)\n- Schutzart EN 60529: IP 53\n- VdS Zulassung: ja\n\n\nLiefern, laserunterstützt montieren und automatisch justieren. | <p> 1 x FDL242 Liearer Rauchmelder</p> | <p> Linearer Rauchmelder&nbsp;zur Fr&uuml;hwarnung bei rauchbildenden Br&auml;nden</p>
OFB:NOVIGO_2874W | Batterie 12V/45Ah, VdS | Sprachalarmsysteme | FA2007-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2007-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 45 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G112060</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 45 Ah, VdS, FA2007-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 45 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen(L x B x H): 197 x 165 x 170 mm\n- Anschlusstyp: M6\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Batteriekapazität: 45 Ah\n- Gewicht: ca. 14,5 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen,&nbsp;zum Einbau in die Geh&auml;usetypen SAA Novigo 19&quot; und Core</p>
S54333-F106-A1 | Ansaugrauchmelder 3000 qm | Brandmeldesysteme | FDA242 | <p> Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA242</strong>&nbsp;mit einer Detektionskammer dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 3000 qm eignet sich der FDA242 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in gro&szlig;en Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der FDA242 im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</p><p> Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammer auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammer hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</p><div> Der FDA242 kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 ab Marktpaket 8 (MP8) direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 ist integriert. Der FDA kann auch als Stand-Alone Ger&auml;t (Kollektiv) betrieben werden. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Empfindlichkeit werden direkt am Ger&auml;t &uuml;ber die ASD+ Connect App eingestellt. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an dem Brandmeldesystem oder den zugeordneten Bedieneinrichtungen erfolgen.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</div><div> &nbsp;</div><div> Der FDA242 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen.</div><div> Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</div><div> &nbsp;</div><div> Im FDA242 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignisspeicher integriert.</div><div> &nbsp;</div><div> Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus den Detektionskammern sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> &Uuml;berwachungsfl&auml;che bis zu 3000 qm</li> <li> Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,003&hellip;20 %Ld/m</li> <li> 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust</li> <li> Frei Programierbare Ansprechempfindlichkeit</li> <li> 3 frei konfigurierbare Eing&auml;nge (z.B. Batteriest&ouml;rung, Freiblaseinrichtung, R&uuml;ckstellfunktion ...)</li> <li> 4 Alarmausg&auml;nge je Detektionskammer</li> <li> Eigenger&auml;uschpegel ~35 ... 39 dB(A)/1 m abh&auml;ngig von der L&uuml;fterdrehzahl</li> <li> Programmierbare Reinigungsfunktion</li> <li> VdS Anerkennung: 223055</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Optional:</strong></div><ul> <li> Programmierbare Schnittstellenkarte 4 &ndash; 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten</li> <li> Zus&auml;tzliche frei programierbare potentialfreie Relaiskarte</li></ul><div> &nbsp;</div><p> &nbsp;</p> | Ansaugrauchmelder, FDA242 | Ansaugrauchmelder mit einer Detektionskammer zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 3000 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in der Detektionskammer des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,003 bis 20 %Ld/m frei über den Ansaugrauchmelder programmierbar.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel.\n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Alarm, Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\nZweimeldungsunabhängigkeit Typ B gemäss VdS 2095 möglich.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist über eine App konfigurierbar und bedienbar.\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 3000 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,003...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust\n- Frei programmierbare Ansprechempfindlichkeit zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 4 Alarmausgänge pro Messkammer\n\nOptional:\n- Programmierbare Schnittstellenkarte 4 – 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten\n- Zusätzliche frei programmierbare potentialfreie Relaiskarte\n- Direkte Ansteuerung von Ausblasvorrichtungen\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen inkl. Signalisierung am Gerät und der Brandmelderzentrale\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignisspeicher\n\n\nTechnische Daten: \n- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm \n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V(DC)\n- Betriebsstrom: 150 mA (nominal), 160 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,003...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C, EN54-17\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel: ~35...39 dB(A)/1 m (abhängig von der Lüfterdrehzahl)\n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA242 Ansaugrauchmelder</p> | <p> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit einer Detektionskammer zur Brandfr&uuml;hesterkennung&nbsp;eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 3000 qm.</p><p> &nbsp;</p>
S54333-B106-A1 | Interface-Karte 4…20mA | Brandmeldesysteme | FDAZ296 | <p> Die Interface-Karte <strong>FDAZ296</strong>&nbsp;bietet 2 frei programmierbare 4&hellip;20 mA Ausg&auml;nge f&uuml;r die Ansaugrauchmelder vom Typ ASD+.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Gewicht: 0,025 kg</li> <li> Leiterquerschnitt: 0,2 ... 1,5 mm&sup2;, flexibel/starr</li> <li> Spannungsbereich: 10 ... 30 V</li></ul> | Interface-Karte 4...20 mA für Ansaugrauchmelder, FDAZ296 | Interface-Karte für Rauchansaugmelder mit 2 programmierbaren 4...20 mA Ausgängen. \n\nEigenschaften:\n- Gewicht: 0,025 kg\n- Leiterquerschnitt: 0,2 .. .1,5 mm², flexibel/starr\n- Spannungsbereich: 10 ... 30 V DC | <p> 1x Interface-Karte</p> | <p> Interface-Karte&nbsp;f&uuml;r Rauchansaugmelder</p>
S54331-B21-A1 | Prisma | Brandmeldesysteme | FDLR242 | <p> Das Kurzdistanz Prisma <strong>FDLR242</strong> dient als Ersatzteil zum Austausch eines defekten Kurzdistanz Prismas eines linearen Rauchmelders FDL242.</p> | Kurzdistanz Prisma für Linearen Rauchmelder FDL242, FDLR242 | Kurzdistanz Prisma als Ersatzteil zum Austausch eines defekten Kurzdistanz Prismas eines Linearen Rauchmelders. | <p> 1x&nbsp;FDLR242&nbsp;Kurzdistanz Prisma</p> | <p> Kurzdistanz Prisma als Ersatzteil f&uuml;r Linearen Rauchmelder FDL242</p>
S54331-B25-A1 | Halterung (Wand, weiss) | Brandmeldesysteme | FDLRA242-W | <div> Die vorgebohrte weisse Wandhalterung <strong>FDLRA242-W</strong> dient der Montage von einem oder vier Prismen f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <p> <strong>Eigenschaften:</strong></p> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 284 x 211 x 11 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> Inklusive Montageschrauben</li> </ul></div><div> <strong>Anmerkung:&nbsp;</strong></div><ul> <li> Die Prismen sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen</li></ul> | Wandhalterung weiss für Prismen, FDLRA242-W | Vorgebohrte Wandhalterung zur Montage von einem oder vier Prismen für einen linearen Rauchmelder.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 284 x 211 x 11 mm\n- Farbe: weiß\n- Inklusive Montageschrauben\n\nAnmerkung: \n- Die Prismen sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen. | <p> 1x FDLRA242-W Wandhalterung weiss, vorgebohrt</p> | <p> Vorgebohrte Wandhalterung zur Montage von einem oder vier Prismen</p>
URN:50-0500797-01S | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-1/S | Brandmeldesysteme | ADW 535-1/S | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-1/S</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung. Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von einer F&uuml;hlerrohrleitung</li> <li> inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 800 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-1 | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung.\nAnsprechverhalten gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von einer Fühlerrohrleitung\n- inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 800 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-1/S</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zum Einsatz in automatischen Brandmeldeanlagen</p>
URN:50-0500799-01S | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-1 HDx/S | Brandmeldesysteme | ADW 535-1 HDx/S | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder&nbsp;<strong>ADW 535-1 HDx/S</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gem&auml;&szlig; Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von einer F&uuml;hlerrohrleitung f&uuml;r den Einsatz in EX-Zone 2 und 22 sowie in Au&szlig;enbereichen</li> <li> inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 800 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-1 HDx/S | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von einer Fühlerrohrleitung\n- inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 800 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-1 HDx/S</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</p>
S54330-Z11-A1 | Prüflampe für Flammenmelder (Ex) | Brandmeldesysteme | 3415MZ0-Ex | <div> Die Pr&uuml;flampe&nbsp;<strong>3415MZ0-EX</strong>&nbsp;erm&ouml;glicht die zuverl&auml;ssige Pr&uuml;fung der Funktionalit&auml;t des eigensicheren Flammenmelders FDF242-EX in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Abmessungen: 189 x 20 x 20 mm</li> <li> Ex-Klassifizierung: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga ... T3 Ga</li> <li> Ex-Zulassung: ITS17ATEX201830X</li> <li> Batterie: Alkaline, 3 &times; AA, 4,5 V</li> <li> Gewicht: 0,3 kg</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Prüflampe für eigensichere Flammenmelder EX, 3415MZ0-EX | Prüflampe zur Prüfung der Funktionalität eines eigensicheren Flammenmelders EX in explosionsgefährdeten Bereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen: 189 x 20 x 20 mm\n- Ex-Klassifizierung: II 1 G Ex ia op is IIC T4 ... T3 Ga\n- Ex-Zulassung: ITS17ATEX201830X\n- Batterie: Alkaline, 3 × AA, 4,5 V\n- Gewicht: 0,3 kg\n | <p> 1x Pr&uuml;flampe&nbsp;3415MZ0-EX</p> | <p> Pr&uuml;flampe EX f&uuml;r Flammenmelder EX&nbsp;</p>
KQU:700250012 | CR AESI 24V 3A C38 SB G S | Brandmeldesysteme | AESI 24V 3A C38 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AESI 24V 3A C38&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G513008) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 115 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (6 Ausg&auml;nge)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 3A</li> <li> Batterien 2x 12V/12Ah (mitgeliefert)</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse M5 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung</li> <li> Metallgeh&auml;use, RAL 7035, IP31</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 289 x 350 x 189</li> <li> integrierte Hutschiene f&uuml;r Transponder</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G513008</li></ul><p> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><div> Die Batterien sind nicht im Lieferumfang der Notstromversorgung enthalten.</div> | Notstromversorgung, AESI 24V 3A C38 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 115 ... 240 V \n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (6 Ausgänge)\n- Gesamtausgangsstrom 3 A\n- Batterieanschlüsse M5 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung\n- Metallgehäuse, RAL 7035, IP31\n- Maße B x H x T (mm): 289 x 350 x 189\n- integrierte Hutschiene für Transponder\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AESI 24V 3A C38</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
S54400-F83-A1 | Bedieneinheit BMZ | Brandmeldesysteme | FCM2028-A2 | <p> Bedieneinheit FCM2028-A2 als Bedieneinheit f&uuml;r die Brandmelderzentrale FC2080 oder den Netzwerkintegrator FG2020.</p><p> - Hochmoderne, netzf&auml;hige und ferndiagnostizierbare Bedieneinheit zur Anzeige, Verarbeitung und Speicherung aller Zust&auml;nde von Brand-, St&ouml;rungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem F20-Netzwerk&nbsp;</p><p> -Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit &Uuml;berwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss) &uuml;ber entsprechendes Vernetzungsmodul FN2001-A1.</p><p> - Lieferung erfolgt als Einbauvariante incl. Montagematerial<br /> &nbsp;</p> | Bedieneinheit, FCM2028-A2 | Bedieneinheit FCM2028-A2 als Bedieneinheit für die Brandmelderzentrale FC2080 oder den Netzwerkintegrator FG2020.\n\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Bedieneinheit zur Anzeige, Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem F20-Netzwerk \n\n-Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss) über entsprechendes Vernetzungsmodul FN2001-A1.\n\n- Lieferung erfolgt als Einbauvariante incl. Montagematerial\n\n |  | <p> Bedieneinheit zum Einbau in Brandmelderzentrale FC2080 und Netzwerkintegrator FG2020</p>
S54329-F4-A1 | Linienadapter EX | Brandmeldesysteme | FDCL221-EX | <p> Der&nbsp;Linienadapter ist Buselement (FDnet) und galvanischer Koppler (Sicherheitsbarriere) in einem Ger&auml;t.</p><ul> <li> Der Linienadapter erm&ouml;glicht den Betrieb von FDnet-Ex Ger&auml;ten und trennt den Ex- und nicht-Ex-Bereiche galvanisch.</li> <li> Der Linienadapter begrenzt Strom und Spannung im Ex-Bereich und kann den Ex-Stich auch abtrennen.</li> <li> Betrieb des Linienadapter&nbsp;auf einem FDnet-Ring oder einem Stich m&ouml;glich.</li> <li> Versorgungsspannung&nbsp;des Linienadapters&nbsp;&uuml;ber FDnet.</li> <li> Keine&nbsp;externe Stromversorgung&nbsp;erforderlich.</li> <li> Kein Anschluss am Potenzialausgleich im explosionsgef&auml;hrdteten Bereich erforderlich.</li> <li> Bis 31&nbsp;EX-Peripherieger&auml;te (einzel adressiert) im Stich anschliessbar.</li> <li> Zwei LEDs zur Anzeige von Betriebszustand, St&ouml;rungen und zur Lokalisierung des Ger&auml;ts.</li> <li> Kann im Installationsgeh&auml;use FDCH222 (Hutschienenmontage) montiert werden</li></ul> | Sinteso Linienadapter FDCL221-EX | Linienadapter-Ex zur Anschaltung einzel adressierbarer EX-Peripheriegeräte. \nElektrisches Betriebsbsmittel zum Anschluss eigensicherer Betriebsmittel für den explosionsgefährdeten Bereich der Zonen 0,1,2 und Zonen 20,21,22 und Anbindung an das Brandmeldenetzwerk FDnet.\n\nDer Linienadapter ist Buselement (FDnet) und galvanischer Koppler (Sicherheitsbarriere) in einem Gerät. \nDie Versorgungsspannung des Linienadapters erfolgt über FDnet. Keine externe Stromversorgung erforderlich. \nEs können bis 31 EX-Peripheriegeräte (einzel adressiert) im Stich angeschlossen werden.\nDer Betrieb des Linienadapters ist auf einem FDnet-Ring oder einem Stich möglich.\n\nDie Montage erfolgt ausserhalb des explosionsgefährdeten Bereiches. \nEinfache Montage auf Hutschiene im Installationsgehäuse FDCH222. \n\nDer eigensichere Ausgangsstromkreis wird galvainsch vom nichteigensicheren Stromkreis getrennt.\nKein Anschluss am Potenzialausgleich im explosionsgefährdeten Bereich erfolderlich. \n\nZwei LEDs zur Anzeige von Betriebszustand, Störungen und zur Lokalisierung des Geräts.\n \nDer Linienadapter kann an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden.\nDadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich.\n\nIst gemäß EN 54-18; EN 60079-0 ; EN 60079-11; EN 60079-26; EN 50581; EN 50130-4 und EN 61000-6-3 geprüft und zugelassen.\n \nTechnische Daten:\n\n- Ex-Klassifizierung: IECEx [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25…+60 °C ; [Ex ia Da] IIIC, Ta = -25…+60 °C\n Richtlinie 94/9/EC(ATEX-Richtlinie): II (1) G [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25...+60 °C ; II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Ta = -25...+60 °C\n- Ex-Zulassungen: EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 12 ATEX E 094\n- Abmessungen (B x H x T) 22,5 x 117,6 x 113,8 mm\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Farbe: schwarz/blau\n- Einsatztemperatur: -25 bis +60°C\n- Feuchte: < 95 % rel. \n- Schutzart nach EN 60529: IP20\n- VdS Zulassung: G213108\n | <p> 1 x Linienadapter</p> | <p> Der Linienadapter FDCL221-EX ist f&uuml;r den Betrieb von Ex-Peripherieger&auml;ten (einzel adressiert)&nbsp;erforderlich und trennt Ex- und nicht-Ex-Bereich. Es k&ouml;nnen Ex-Peripherieger&auml;ten in den explosionsgef&auml;hrdeten Bereich der Zonen 0,1,2 und Zonen 20,21,22 angeschlossen werden.<br /> &nbsp;</p>
S54400-B142-A1 | Ausgangskarte 2M 2R | Brandmeldesysteme | FCA1203-Z1 | <p> Die Ausgangskarte <strong>FCA1203-Z1</strong> kommt in den Brandmelderzentralen der Serie FC120 zum Einsatz. Die Ausgangskarte erm&ouml;glicht die Ansteuerung von externen Ger&auml;ten. Es stehen 4 Ausg&auml;nge (A-D) zur Verf&uuml;gung.</p><p> Die Ausg&auml;nge A und B werden durch die interne Stromversogung versorgt. Belastbarkeit 24V/0,5A. Je nach Anwendung und Leistungsbedarf der angesteuerten externen Ger&auml;te kann die Stromversorgung der Ausg&auml;nge auch &uuml;ber eine externe 24V-Stromversorgung erfolgen. Die Ausg&auml;nge C und D sind als potentialfreie Wechslerkontakte ausgef&uuml;hrt. Belastbarkeit: 30V/1A.</p> | Ausgangskarte 2M 2R, FCA1203-Z1 | Die Ausgangskarte FCA1203-Z1 kommt in den Brandmeldezentralen der Serie FC120 zum Einsatz. Die Ausgangskarte ermöglicht die Ansteuerung von externen Geräten.\n\nVerfügbare Ausgänge:\n2x 24V-Ausgänge und 2 potialfreie Wechslerkontakte.\nStromversorgung der Ausgänge:\nStandardmässig werden die Ausgänge A und B durch die interne Stromversogung versorgt. Je nach Anwendung und Leistungsbedarf der angesteuerten externen Geräte kann die Stromversorgung der Ausgänge auch über einen 24V-Netzeingang mit einer externen 24V-Stromversorgung erfolgen. Die Umschaltung der internen auf eine angeschlossene externe Stromversorgung erfolgt automatisch.\n\nEigenschaften der Ausgangskarte:\n- Vier Ausgänge\n- 2 Ausgänge 24V/0,5A\n- 2 potentialfreie Ausgänge (30V/1A)\n- 24-V-Netzeingang für externe Stromversorgung der Ausgänge A und B\n- Automatische Aktivierung der eingesteckten Steuerkarten bei Erstinbetriebnahme der Zentrale\n | <p> 1x Ausgangskarte 2M 2R</p> | <p> Ausgangskarte zum Einbau in die Brandmeldezentralen der Serie FC120</p>
S54370-N28-A4 | Signalgeber opt/akust. | Brandmeldesysteme | ROLP-LX-RR | <p> Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber <strong>RoLP-LX-RR</strong> mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Farbe rot.</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 32 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; DIN EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Lichtst&auml;rke von 0,5 Hz bis 1 Hz einstellbar um den Sromverbrauch bis zu 50% zu reduzieren</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> Zweitonalarmierung</li> <li> VdS-Anerkennung: G214070</li></ul> | Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zusätzlich mit einem akustischen Alarmsignal benötigt wird. | Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber RoLP LX mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen B x H: 135 x 95mm\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Bildfrequenz: 0,5 - 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: rot\n- Farbe Gehäuse: rot\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Normenkonfirmität: DIN EN54-23\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schalldruckpegel DIN-Ton: 94 dB\n- Schutzart: IP65\n- Stromaufnahme: 0,022-0,037 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- VdS-Anerkennung: G214070 | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zus&auml;tzlich mit einem akustischen Alarmsignal ben&ouml;tigt wird.<br /> &nbsp;</p>
S54370-N30-A4 | Blitzleuchte 24 V | Brandmeldesysteme | SOL-LX-W-WR | <p> Der optische Signalgeber&nbsp;<strong>SOL-LX-W-WR&nbsp;</strong>ist&nbsp;ein universell einsetzbarer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Er ist zum Einsatz in Innen- und Aussenbereichen geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geeignet f&uuml;r Wandmontage bis max. 2,4 m H&ouml;he</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Blitzfrequenz f&uuml;r reduzierten Stromverbrauch einstellbar (0,5 Hz oder 1 Hz)</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> VdS Anerkennung: G214067</li></ul> | Optischer Signalgeber, SOL-LX-W-WR | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, geeignet für die Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen D x H: 93 x 38 mm (flacher Sockel), 93 x 66 mm (tiefer Sockel)\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Blitzfrequenz: 0,5 oder 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: rot\n- Farbe Gehäuse: rot\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schutzart: IP33 C (flacher Sockel), IP65 (tiefer und U-Sockel)\n- Stromaufnahme: 0,01-0,025 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- Normenkonformität: DIN EN54-23\n- VdS-Anerkennung: Ja\n\n | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Optischer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r die Wandmontage</p>
S54370-N28-A2 | Signalgeber opt/akust. | Brandmeldesysteme | ROLP-LX-WW | <p> Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber <strong>RoLP-LX-WW</strong> mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und L&ouml;schanlagen. Farbe weiss.</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 32 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; DIN EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Lichtst&auml;rke von 0,5 Hz bis 1 Hz einstellbar um den Sromverbrauch bis zu 50% zu reduzieren</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> Zweitonalarmierung</li> <li> VdS-Anerkennung: G214070</li></ul> | Der akustisch/optische Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zusätzlich mit einem akustischen Alarmsignal benötigt wird. | Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber RoLP LX mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton für Brandmelde- und Löschanlagen.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen B x H: 135 x 95mm\n- Betriebsspannung: 18 - 28V DC\n- Bildfrequenz: 0,5 - 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: weiss\n- Farbe Gehäuse: weiss\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Normenkonfirmität: DIN EN54-23\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schalldruckpegel DIN-Ton: 94 dB\n- Schutzart: IP65\n- Stromaufnahme: 0,022-0,037 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- VdS-Anerkennung: G214070 | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zus&auml;tzlich mit einem akustischen Alarmsignal ben&ouml;tigt wird.</p>
S54370-N28-A1 | Signalgeber opt/akust. | Brandmeldesysteme | ROLP-LX-RW | <p> Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber <strong>RoLP-LX-RW</strong> mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Farbe rot.</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 32 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; DIN EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Lichtst&auml;rke von 0,5 Hz bis 1 Hz einstellbar um den Sromverbrauch bis zu 50% zu reduzieren</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5</li> <li> Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5</li> <li> Zweitonalarmierung</li> <li> VdS-Anerkennung: G214070</li></ul> | Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zusätzlich mit einem akustischen Alarmsignal benötigt wird.\n | Universell einsetzbarer akustisch/optischer Signalgeber mit 32 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen B x H: 135 x 95 mm\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Bildfrequenz: 0,5 - 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: weiss\n- Farbe Gehäuse: rot\n- Montagehöhe: max. 2,4 m\n- Normenkonfirmität: DIN EN54-23\n- Kategorie Stufe 1: W-2,4-7,5\n- Kategorie Stufe 2: W-2,4-2,5\n- Schalldruckpegel DIN-Ton: 94 dB\n- Schutzart: IP65\n- Stromaufnahme: 0,022-0,037 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- CPD-Zertifizierung: ja\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Der akustisch/optischer Signalgeber ist DIN EN 54-23 zugelassen. Der Signalgeber RoLP LX ist ideal, wo ein optischer Signalgeber zus&auml;tzlich mit einem akustischen Alarmsignal ben&ouml;tigt wird.</p>
S54311-B5-A1 | Schaltungseinsatz (Typ B) für FDMH294-R | Brandmeldesysteme | FDME233 | <p> Der Handfeuermeldereinsatz <strong>FDME233</strong> erm&ouml;glicht die manuelle Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung &uuml;ber Brandmelderzentralen in Sinteso Fdnet-Technik. Der Schalteinsatz kann in das Geh&auml;use FDMH294-R oder f&uuml;r Migration in das Industriegeh&auml;use SIGMASYS eingesetzt werden. Der FDME233 unterst&uuml;tzt die indirekte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Indirekte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe und dr&uuml;cken des Knopfes gem&auml;ss DIN-EN54-11</li> <li> Einsatztemperatur: -25 ... +70&deg;C</li> <li> Kommunikationsprotokoll: Fdnet</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Ausl&ouml;sung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007</li> <li> VdS-Anerkennung: G 214019</li></ul> | Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortauslösung, FDME233 | Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in Sinteso Fdnet-Technik. Einsatzmöglichkeit in Verbindung mit Gehäuse FDMH294-R oder integriert im Industriegehäuse SIGMASYS.\n\nTechnische Daten:\n\n- Indirekte Auslösung durch einschlagen der Glasscheibe und drücken des Knopfes gemäss DIN-EN54-11\n- Einsatztemperatur: -25 ... +70°C\n- Kommunikationsprotokoll: Fdnet\n- Integrierter Linientrenner\n- Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Auslösung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007\n- VdS-Anerkennung: G 214019 | <p> 1x Handfeuermeldereinsatz</p> | <p> Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortausl&ouml;sung</p>
S54370-N31-A1 | Warntonsirene 24V SE DIN rot | Brandmeldesysteme | B/SE128-R | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene<strong> B/SE 128-R&nbsp;</strong>mit 28 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Geh&auml;use aus ABS-Kunststoff, Farbe rot</p><p> Merkmale:</p><ul> <li> 28 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> VdS-Zulassung: G200117</li></ul> | Akustischer Signalgeber B/SE 128-R zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen. | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 28 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\nVdS geprüft, CPD zertifiziert, Lautstärke regelbar.\n\nTechnische Daten:\n\n- Abmessungen D x H: 101 x 100 mm (tiefer Sockel)\n- Betriebsspannung: 10 - 28V DC\n- Farbe: rot RAL 3001\n- Gehäuse: ABS Kunststoff\n- Schalldruckpegel max. 115 db(A)\n- Schalldruckpegel bei DIN-Ton 92 db(A)\n- Schutzart: IP65\n- Stromverbrauch: max. 32mA\n- Temperaturbereich: -40 bis +80°C\n- VdS-Anerkennung: G200117 | <p> 1 x Warntonsirene</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
PFN:21510805000 | Blitzleuchte 24 V DC, Gehäuse rot, Farbe rot | Brandmeldesysteme | PY X-S-05, RT-RT | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-S-05</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN 54-23</li> <li> Kategorie O</li> <li> VdS-Zulassung: G212186</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-S-05 rot-rot | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe rot\n- Kategorie O\n- Normenkonformität: EN 54-23\n- VdS-Zulassung: G212186 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen<br /> &nbsp;</p>
S24243-D3295-A2 | IT860-SA DF Schlüsselanhänger 10 Stück | Einbruchmeldesysteme | IT860-SA DF | <p> Der <strong>IT860-SA DF Transpondersatz </strong>f&uuml;r die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR besteht aus 10 St&uuml;ck Mifare DESFire EV1 Schl&uuml;sselanh&auml;ngern.</p> | Transpondersatz IT860-SA DF für Schalteinrichtung | Transpondersatz für die Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR bestehend aus 10 Stück Mifare DESFire EV1 Schlüsselanhängern. | <p> 1x IT860-SA DF Transpondersatz Schl&uuml;sselanh&auml;nger 10 St&uuml;ck</p> | <p> Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Schalteinrichtung</p>
V24244-Z5002-A25 | Riegelschaltkontakt, 4m | Einbruchmeldesysteme | RS 1335 LSN | <p> Der Riegelschaltkontakt <strong>RS 1335 LSN </strong>ist direkt an den Transliner Ringbus anschaltbar und dient zur elektrischen &Uuml;berwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss. Die Bet&auml;tigung des Riegelschaltkontaktes erfolgt durch den Schlo&szlig;riegel. Er ist zur Montage u. a. im T&uuml;rschlie&szlig;blech von&nbsp;Innen- und Au&szlig;ent&uuml;ren konzipiert.<br /> <br /> Der Riegelschaltkontakt wird mit einem Anschlu&szlig;kabel L=4m geliefert.</p> | Riegelschaltkontakt RS 1335 LSN | Der Riegelschaltkontakt ist direkt an den Transliner Ringbus anschaltbar und dient an Innen- und Außentüren zur elektrischen Überwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss.\n\nTechnische Daten:\n- Speisespannung LSN: 15 ... 33 V/DC\n- Stromaufnahme LSN: ca. 0,4 mA\n- Abmessungen (H x B x T): 42 mm,7 x 8 mm,3 x 20,2 mm\n (ohne Betätigungshebel)\n- Abmessungen (H x B x T): 56,9 x 8 mm,3 x 20,2 mm\n (mit Betätigungshebel)\n- Schutzart nach DIN 40050: IP67,\n wasserdicht\n- Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm² CU,\n verzinnt\n- Farbe: weiß\n- VdS-Anerkennung: G113007\n- VdS-Klasse: C | <p> 1x Riegelschaltkontakt mit Anschlu&szlig;kabel 4m und Montagezubeh&ouml;r<br /> 1x Montageanleitung</p> | <p> Verschluss&uuml;berwachung von T&uuml;ren im Innen- und Au&szlig;enbereich</p>
V24244-Z5002-A26 | Riegelschaltkontakt | Einbruchmeldesysteme | RS 1336 LSN | <p> Der Riegelschaltkontakt <strong>RS 1336 LSN </strong>ist direkt an den Transliner Ringbus anschaltbar und dient zur elektrischen &Uuml;berwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss. Die Bet&auml;tigung des Riegelschaltkontaktes erfolgt durch den Schlo&szlig;riegel. Er ist zur Montage u. a. im T&uuml;rschlie&szlig;blech von&nbsp;Innent&uuml;ren konzipiert.</p> | Riegelschaltkontakt RS 1336 LSN | Der Riegelschaltkontakt ist direkt an den Transliner Ringbus anschaltbar und dient an Innentüren zur elektrischen Überwachung des mechanischen Riegelschlosses auf Verschluss.\n\nTechnische Daten:\n- Speisespannung LSN: 15 ... 33 V/DC\n- Stromaufnahme LSN: ca. 0,4 mA\n- Abmessungen (H x B x T): 42 mm,7 x 8 mm,3 x 20,2 mm\n (ohne Betätigungshebel)\n- Abmessungen (H x B x T): 56 mm,9 x 8 mm,3 x 20,2 mm\n (mit Betätigungshebel)\n- Schutzart nach DIN 40050: IP50,\n nicht geschützt\n- Anschluss: Lötanschluss\n- VdS-Anerkennung: G113007\n- VdS-Klasse: C | <p> 1x Riegelschaltkontakt und Montagezubeh&ouml;r<br /> 1x Montageanleitung</p> | <p> Verschluss&uuml;berwachung von T&uuml;ren im Innenbereich</p>
V24244-Z5002-A39 | Magnetmelder | Einbruchmeldesysteme | AMK 100 G4 | <p> Der Magnetmelder <strong>AMK 100 G4 </strong>erm&ouml;glicht die kontaktlose &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern mit hohen Sicherheitsanforderungen. Er verf&uuml;gt zudem &uuml;ber eine erweiterte Fremdfeld&uuml;berwachung, mit deren Hilfe eine zu starke Abweichung vom angelegten zum eingelernten Code erkannt werden kann. Am Montageort kann der Magnetmelder auf eine aus insgesamt acht verschiedenen Magnetenvarianten eingelernt werden. Somit wird nicht nur eine h&ouml;here &Uuml;berwindungssicherheit, sondern zus&auml;tzlich eine relativ hohe Unempfindlichkeit gegen&uuml;ber Toleranzen erreicht. Die Zuordnung des Codes ist nicht werksseitig vorgegeben, sondern findet unmittelbar am Montageort statt. Bei Verlust oder Besch&auml;digung einer Magnetkomponente wird diese einfach durch eine neue ersetzt und der Melder auf diese eingelernt. Die Anschlussadern sind nach EN (nicht VdS) zum Anschluss einer Alarmdrahtschleife geeignet. Sollen mehrere Melder f&uuml;r die Auswertung in Reihe geschaltet werden, richtet sich deren maximale Anzahl nach den maximal zul&auml;ssigen Werten der jeweiligen Alarmanlage. Die elektronischen Schalter arbeiten gleichstromm&auml;&szlig;ig potentialfrei zur restlichen Schaltung und sind im Ruhezustand geschlossen.</p> | Magnetmelder AMK 100 G4 | Magnetmelder mit erweiterter Fremdfeldüberwachung zur kontaktlosen Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern mit hoher Sicherheitsanforderung.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung 12 ... 24 V/DC\n- Stromverbrauch (Überwachungsmodus): ca. 5 mA (typisch)\n- Stromverbrauch (Einlernmodus, LED) max.: 13 mA\n- Signalausgang: Elektronischer Schalter\n- Zulässiger Ausgangsstrom max.: 50 mA\n- Zulässige Ausgangsspannung max.: 30 V\n- Anschlusskabel: LIYY 9 x 0,14 mm² Cu, verzinnt\n- Durchmesser Kabel: Ø 5,8 mm\n- Kabellänge bis 10 m VdS zugelassen\n- Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C\n- Schutzart: VdS - Umweltklasse III; IP67 EN III/A\n- Zertifizierung VdS: Klasse C, G113032\n- Zertifizierung EN: Grad 4, EN-ST-000122 | <p> 1x Magnetmelder<br /> 1x Montagesatz</p> | <p> Magnetmelder zur kontaktlosen &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von T&uuml;ren und Fenstern&nbsp;</p>
S54400-F119-A1 | Tischpult-Gehäuse (FT2080) | Brandmeldesysteme | FHA2040-A1 | <p> Das Pult-Geh&auml;use <strong>FHA2040-A1 </strong>f&uuml;r die Tischmontage ist ein Leergeh&auml;use zur Aufnahme des Brandmeldeterminals (Touch) FT2080. Im Geh&auml;use ist ein EMV-Filter 250&nbsp;V/3&nbsp;A Typ: FN2030-3-06 eingebaut. Im Innern wird das Brandmeldeterminalboard FTI2001-A1 f&uuml;r die Verbindung zur Stromversorgung montiert.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Batterien k&ouml;nnen aus Platzgr&uuml;nden keine eingebaut werden</li> <li> Das Brandmeldeterminalboard FTI2001-A1 ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist zus&auml;tzlich zu bestellen</li></ul> | Tischpult-Gehäuse, FHA2040-A1 | Das Pult-Gehäuse für die Tischmontage ist ein Leergehäuse zur Aufnahme des Brandmeldeterminals (Touch) FT2080. Im Gehäuse ist ein EMV-Filter 250 V/3 A Typ: FN2030-3-06 eingebaut.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (BxHxT) in mm: 443x131x236 | <p> 1x Desktop-Geh&auml;use</p> | <p> Tischpult-Geh&auml;use f&uuml;r Brandmeldeterminal (Touch) FT2080</p>
P55802-Y161-A401 | Desigo CC Lizenz 16 zusätzliche externe Kameras | Managementsysteme | CCA-V-16EXTC | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-V-16EXTC </strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 16 zus&auml;tzliche externe Videokameras.<br /> Die Lizenzen f&uuml;r eingebettete Videokameras werden deaktiviert.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-16EXTC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 16 zusätzliche externe Videokameras.\nLizenzen für eingebettete Videokameras werden deaktiviert. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
P55802-Y162-A401 | Desigo CC Lizenz 16 zusätzliche embedded Kameras | Managementsysteme | CCA-V-16EMBC | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-V-16EMBC </strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 16 zus&auml;tzliche eingebettete Videokameras und dem eingebetteten VMS.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-16EMBC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 16 zusätzliche eingebettete Videokameras und dem eingebetteten VMS. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
PFN:23360630000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 117 dB | Brandmeldesysteme | PA 10, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 10, rot </strong>mit 64 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 64 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212191</li></ul> | Schallgeber, PA 10 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 64 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212191 | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:23370630000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 122 dB | Brandmeldesysteme | PA 20, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 20, rot </strong>mit 64 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 64 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212191</li></ul> | Schallgeber, PA 20 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 64 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212191 | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
S54543-F115-A100 | LCD-Bedienteil, 6x20 Zeichen, Audio | Einbruchmeldesysteme | SPCK520.100-N | <p> Das kompakte Smart LCD-Bedienteil <strong>SPCK520.100-N </strong>mit Touch Key-Technologie ist f&uuml;r die Bedienung der SPC Einbruchmelderzentralen geeignet. 4 Softkeys und Navigationstasten erm&ouml;glichen eine einfache Bedienung mit einer minimalen Anzahl von Schritten. Statusinformationen, Men&uuml;f&uuml;hrung und eventuelle weitere Bedienungsschritte sind auf dem gro&szlig;en grafischen LCD Display deutlich zu erkennen. Im Ruhezustand k&ouml;nnen Kunden-Logo, Notfall- oder Schnelleinstellfunktionen angezeigt werden. Der integrierte Lautsprecher verbessert den Komfort durch Sprachansagen.</p><p> <strong>Produktfeatures:</strong></p><ul> <li> LCD-Display mit 6 x 20 Zeichen</li> <li> Beleuchtete Tastatur mit 12&nbsp;alphanumerischen Tasten, 4 Softkeys und 4 Cursortasten</li> <li> Integrierter Lautsprecher&nbsp;</li> <li> 5 LEDs zur Anzeige der&nbsp;Systemzust&auml;nde</li> <li> Touch Key-Technologie</li></ul> | LCD-Bedienteil, 6 x 20 Zeichen, SPCK520.100-N | Kompaktes Smart LCD-Bedienteil mit Touch Key-Technologie für die Bedienung der SPC Einbruchmelderzentralen.\n\nProduktfeatures:\n- 4 Softkeys und Navigationstasten\n- LCD-Bildschirm mit 6 x 20 Zeichen\n- Beleuchtete Tastatur mit 12 alphanumerischen Tasten, 4 Softkeys und 4 Cursortasten\n- Integrierter Lautsprecher \n- 5 LEDs zur Anzeige der Systemzustände\n- Touch Key-Technologie\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 110 x 150 x 17.5 mm\n- Arbeitsstrom: Max. 210 mA bei 12 V/DC (Hintergrund-Beleuchtung, LEDs)\n- Audio: Sprachausgabe über internen Lautsprecher\n- Bedienteil: Touch Key Technologie\n- Befestigung: Wandmontage (AP oder UP mit SPCY520 UP-Rahmen)\n- Betriebsspannung: 9.5 ... 14 V/DC\n- Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C\n- Farbe: RAL 9003 (Signalweiß)\n- Gehäuse: Kunststoff (PMMA, PC ABS, ABS)\n- Gewicht: 0.250 kg\n- LCD Anzeige: 128 x 64 Pixel (6 x 20 Zeichen)\n- LED-Anzeigen: 5 Status LEDs\n- Ruhestrom: 55 mA bei 12 V/DC \n- Sabotagekontakt: Deckel- / Abreißkontakt\n- Schnittstellen: X-Bus\n- Sondertasten: 4 Softkeys | <p> 1x Bedienteil</p> | <p> Bedienteil f&uuml;r die&nbsp;Bedienung und Programmierung der SPC Zentralen</p>
S54476-C140-A1 | Löschmittelbehälter CYL N2 140l 480V 300 | Löschsysteme | CYL N2 140l | <p> Sinorix L&ouml;schmittelbeh&auml;lter <strong>CYL N2 140l&nbsp;</strong>zur Bevorratung des L&ouml;schmittels Stickstoff zur Verwendung in Sinorix N2-300 und Sinorix CDT-R N2-300 L&ouml;schsystemen.</p> | Sinorix Löschmittelbehälter, CYL N2 140l | Löschmittelbehälter zur Bevorratung des Löschmittels Stickstoff zur Verwendung in Sinorix N2-300 und Sinorix CDT-R N2-300 Löschsystemen.\n\nTechnische Daten:\n- Behältervolumen: 140l\n- Fülldruck: 300bar -0/+5 @15°C | <p> 1x L&ouml;schmittelbeh&auml;lter</p> | <p> L&ouml;schmittelbevorratung f&uuml;r Sinorix N2 (Stickstoff) Feuerl&ouml;schsysteme</p>
P54592-P113-A1 | CSV-Export | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Listen k&ouml;nnen entsprechend ihrer aktuell am Bildschirm dargestellten Filtereinstellungen als CSV-Datei exportiert werden. Das Operator-Logbuch kann parallel zur Speicherung in der Viewpoint-Datenbank als CSV-Datei gespeichert werden.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, CSV-Export | Listen können entsprechend ihrer aktuell am Bildschirm dargestellten Filtereinstellungen als CSV-Datei exportiert werden. Das Operator-Logbuch kann parallel zur Speicherung in der Viewpoint-Datenbank als CSV-Datei gespeichert werden.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P117-A1 | LDAP-Schnittstelle | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Verifizierung der Rechte eines Benutzers bei der Anmeldung entsprechend seiner in einem externen Verzeichnisdienst hinterlegten Daten &uuml;ber eine LDAP Schnittstelle.</p><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Optional 1x pro Anlage bestellbar</li></ul> | Siveillance Viewpoint, LDAP-Schnittstelle | Verifizierung der Rechte eines Benutzers bei der Anmeldung entsprechend seiner in einem externen Verzeichnisdienst hinterlegten Daten über eine LDAP Schnittstelle.\n\nHinweis:\nOptional 1x pro Anlage bestellbar | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
NRX:PSU40/12 | PAV DSM40, Stromversorgung 12kW PSU40/12-CH | Sprachalarmsysteme | PSU40/12-CH | <p> Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung f&uuml;r das Sprachalarmsystem DSM40 mit einer Ausgangsleistung von&nbsp;12 kW zur Sicherung und Verteilung der erforderlichen Leistung sowohl im Normal- als auch im Notstrombetrieb. Die Stromversorgung ist variabel aufgebaut und kann in 2.000 W Schritten von 2-12 kW best&uuml;ckt werden. Sie verf&uuml;gt &uuml;ber einen Controller, der umfangreiche &Uuml;berwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verf&uuml;gung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung werden ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt.</p><p> Der Controller kommuniziert mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems. Die Netzeinspeisung erfolgt &uuml;ber sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A. F&uuml;r Alarme steht ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eing&auml;ngen und 2 Temperaturf&uuml;hlern zur Verf&uuml;gung.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN 54-4: 1438-CPR-0400<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;F&uuml;r bis zu 6 Gleichrichter &aacute; 2.000 W<br /> &bull;&nbsp;Havariegleichrichter konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;Dauerleistung&nbsp;12 kW<br /> &bull;&nbsp;max. Ausbau 48 V / 12 kW<br /> &bull;&nbsp;Permanente &Uuml;berwachung</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;Controller mit Farbdisplay<br /> &bull;&nbsp;Sicherungsautomaten</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Netzeinspeisung&nbsp;bis 10mm&sup2;<br /> &bull;&nbsp;USB-Anschluss</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Netzversorgung: 3x&nbsp;230 V AC<br /> &bull;&nbsp;Spannungsabgabe: 48 V DC typ<br /> &bull;&nbsp;Stromabgabe:&nbsp;250 A, 250 A max.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsabgabe:&nbsp;12 kW, 12 kW max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x180x360mm, 19&quot;/4HE</p> | PAV DSM40, Stromversorgung 12 kW PSU40/12-CH | Die Stromversorgungseinheit incl. Batterie-Ladeumschaltung muss die erforderliche Leistung von 12 kW sowohl im Normalbetrieb, als auch im Notstrombetrieb zur Verfügung stellen. Die Stromversorgung muss variabel aufgebaut sein und in 2.000 W Schritten von 2-12 kW bestückt werden können. Sie muss über einen Controller verfügen, der umfangreiche Überwachungs- und Konfigurations-Tools zur Verfügung stellt. Autonomiezeit der Batterie, Temperatur und Leistung müssen ebenfalls auf dem Farbdisplay angezeigt werden. Der Controller muss mit dem System-Controller des Sprachalarmsystems kommunizieren können. Die Netzeinspeisung muss über sechs 1-polige Eingangssicherungen mit 20 A erfolgen. Für Alarme muss ein programmierbares Interface mit 6 Alarmrelais, 6 digitalen Eingängen und 2 Temperaturfühlern zur Verfügung stehen.\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung nach Produktnorm EN 54-4 durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Für bis zu 6 Gleichrichter á 2.000 W\n- Havariegleichrichter konfigurierbar\n- Dauerleistung 12 kW\n- max. Ausbau 48 V / 12 kW\n- Permanente Überwachung\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- Controller mit Farbdisplay\n- Sicherungsautomaten\n\nDie Stromversorgungseinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Netzeinspeisung bis 10mm²\n- USB-Anschluss | <p> 1 Stromversorgungseinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S54322-F5-A1 | Zonenmodul, externe Speisung | Brandmeldesysteme | FDCI223 | <p> Das Zonenmodul <strong>FDCI223</strong> dient zum Anschalten von kollektiven oder konventionellen Brandmeldern, mit Sicherheitsbarriere SB3 auch f&uuml;r EX-Bereiche.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Einfache Montage mit Schnappverschluss</li> <li> Einsatz in trockenen Bereichen</li> <li> Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung mit Geh&auml;use FDCH221</li> <li> Transparentes Geh&auml;use</li> <li> Gesch&uuml;tzte Elektronik</li> <li> LED-Anzeige des Zustands der Melderlinie: St&ouml;rung, Test usw.</li> <li> Zweidrahtinstallation f&uuml;r alle Kabeltypen</li> <li> Mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung</li> <li> Kommunikation &uuml;ber FDnet (Einzel adressiert)</li> <li> Kommunikationsprotokoll: FDnet</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Normen: EN 54-17, EN 54-18</li> <li> VdS-Zulassungen: G215003</li></ul> | Zonenmodul mit externer Speisung, FDCI223 | Zonenmodul zum Anschalten von kollektiven oder konventionellen Brandmeldern, mit Sicherheitsbarriere SB3 auch für EX-Bereiche.\n\nEigenschaften:\n– Einfache Montage mit Schnappverschluss\n– Einsatz in trockenen Bereichen\n– Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung mit Gehäuse FDCH221\n– Transparentes Gehäuse\n– Geschützte Elektronik\n- LED-Anzeige des Zustands der Melderlinie: Störung, Test usw.\n- Zweidrahtinstallation für alle Kabeltypen\n- Mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung\n- Kommunikation über FDnet (Einzel adressiert)\n\nTechnische Daten:\n- Anschlussklemmen, steckbar: 0,2…1,5mm²\n- Betriebsspannung FDnet: 12…33V DC\n- Betriebstemperatur: -20…+55°C\n– Integrierter Linientrenner\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet\n- Lagertemperatur: -30…+70°C\n- Luftfeuchte, rel.: 0…95%\n- Normen: EN 54-17, EN 54-18\n- Schutzart EN 60529 / IEC 60529 ohne Gehäuse: IP30\n- Schutzart EN 60529 / IEC 60529 mit Gehäuse (FDCH221): IP65\n- Stromversorgungextern: 24V DC, EN 54-4 geprüft (Melderlinien galvanisch getrennt)\n- VdS-Zulassungen: G215003\n\nParametrierung der Meldelinie für:\n– Kollektiv-Melderlinie 110-Serie, DS11, SynoLINE600\noder\n– Konventionelle Melderlinie SynoLINE300\noder\n– Kollektiv-Melderlinie DS11, Ex mit Sicherheitsbarriere SB3\n\nÜberwachung der Melderlinie auf:\n– Ruhe, Alarm, Unterbruch, Kurzschluss, Störung und Erdschluss\n\nKollektiv-Melderlinie:\n– Kollektive Linienkennzahl (KLK): 32\n– Linienabschluss (EOL): 20V Spannungsreferenzdiode oder EOL22(Ex) | <p> 1x Zonenmodul</p> | <p> Zonenmodul zum Anschalten von kollektiven oder konventionellen Brandmeldern (mit sicherheitsbarriere SB3 f&uuml;r EX-Bereiche)</p>
S54319-S32-A1 | Luftproben-Rauchmelder-Set | Brandmeldesysteme | FDBZ290 | <p> Das Luftproben-Rauchmelder-Set <strong>FDBZ290</strong> ist ein passives &Uuml;berwachungssystem ohne eigenen Ventilator. Es nutzt die Druckunterschiede im L&uuml;ftungssystem aus, um &uuml;ber das Luftstr&ouml;mungsrohr kontinuierlich Luftproben aus dem L&uuml;ftungskanal zu entnehmen und dem Luftproben-Rauchmelder-Set zuzuf&uuml;hren. Bei einer durch den Rauchmelder bestimmten Rauchkonzentration wird die entsprechende Gefahrenstufe zur Brandmelderzentrale gemeldet, welche die notwendige Alarmierung einleitet.</p><p> <strong>Voraussetzungen zum Betrieb des FDBZ290 sind:</strong></p><ul> <li> L&uuml;ftungssystem in Betrieb / Luft zirkuliert</li> <li> Die zu &uuml;berwachende Luft muss im Normalfall sauber, d.h. staub- und aerosolfrei sein</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Luftproben-Rauchmelder-Set bestehend aus einer Luftkanalprobenkammer, inkl. Endstopfen, Dichtung und Schrauben</li> <li> Betrieb in Sinteso FDnet oder an einer Grenzwertlinie</li> <li> Geeignet f&uuml;r Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s</li> <li> Erf&uuml;llt EN 54-27 mit spezifizierten Sinteso-Rauchmeldern</li> <li> Einfache Montage mit nur einem Luftstr&ouml;mungsrohr</li> <li> Zubeh&ouml;r f&uuml;r alle Formen von L&uuml;ftungskan&auml;len</li> <li> VdS Zulassung (G 216035)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Geeignete Melder mit Sockel sind zus&auml;tzlich zu bestellen</li> <li> Es sind nur die Sockel FDB202 (S54319-F3-A1) und FDB222 (S54319-F1-A1) zugelassen</li></ul> | Luftproben-Rauchmelder-Set, FDBZ290 | Das Luftproben-Rauchmelder-Set ist ein passives Überwachungssystem ohne eigenen Ventilator. Es nutzt die Druckunterschiede im Lüftungssystem aus, um über das Luftströmungsrohr kontinuierlich Luftproben aus dem Lüftungskanal zu entnehmen und dem Luftproben-Rauchmelder-Set zuzuführen. Bei einer durch den Rauchmelder bestimmten Rauchkonzentration wird die entsprechende Gefahrenstufe zur Brandmelderzentrale gemeldet, welche die notwendige Alarmierung einleitet.\n\nEigenschaften:\n- Luftproben-Rauchmelder-Set bestehend aus einer Luftkanalprobenkammer, inkl. Endstopfen, Dichtung und Schrauben\n- Betrieb in Loop-Technologie oder an einer Grenzwertlinie\n- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s\n- Erfüllt EN 54-27 mit spezifizierten Sinteso-Rauchmeldern\n- Einfache Montage mit nur einem Luftströmungsrohr\n- Zubehör für alle Formen von Lüftungskanälen\n- VdS Zulassung: Ja\n\nAnmerkung:\nZur Verwendung mit dem Luftproben-Rauchmelder-Set sind nur die im VdS-Zertifikat genannten Melder und Sockel zugelassen.\nDiese sind zusätzlich zu bestellen. | <p> 1x Luftproben-Rauchmelder-Set</p> | <p> Luftproben-Rauchmelder-Set&nbsp;f&uuml;r die zuverl&auml;ssige &Uuml;berwachung von Zu-, Ab- und Umluftkan&auml;len von Klima- und Ventilationsanlagen auf Rauch</p>
S54319-B33-A1 | Luftströmungsrohr, Länge 0,6 m | Brandmeldesysteme | FDBZ290-AA | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr <strong>FDBZ290-AA </strong>f&uuml;r das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Gewicht: 0,34 kg</li> <li> L&auml;nge: 600 mm</li> <li> Material: Aluminium</li></ul> | Luftströmungsrohr, FDBZ290-AA | Luftströmungsrohr für das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 0,34kg\n- Lange: 600mm\n- Material: Aluminium | <p> 1x Luftstr&ouml;mungsrohr</p> | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr f&uuml;r Luftproben-Rauchmelder-Set</p>
JWK:NBP20902G02004 | Sicherungsplatine 5-fach für AkkuTec 2403P | Brandmeldesysteme | FB2405-5P | <p> Die Sicherungsplatine <strong>FB2405-5P </strong>mit 5 Sicherungsausg&auml;ngen dient&nbsp;der Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403P Baureihe oder&nbsp; jeder anderen Gleichstromquelle. Jeder Sicherungsausgang wird separat &uuml;berwacht. Bei ausgel&ouml;ster Sicherung erlischt die entsprechende LED.&nbsp;&nbsp;Eine Sammelmeldung signalisiert dem AkkuTEC bzw. dem PLS per Meldung eine ausgel&ouml;ste Sicherung. Die Montage der&nbsp;Sicherungsplatine erfolgt mittels C-Profilschienen. Die Anzahl der Sicherungsausg&auml;nge l&auml;sst sich durch eine zus&auml;tzliche Sicherungsplatine erweitern.</p> | Sicherungsplatine 5-fach, FB2405-5P | Sicherungsplatine mit 5 Sicherungsausgängen für die Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403P Baureihe oder jeder anderen Gleichstromquelle.\n\nEigenschaften:\n- Auslieferungszustand mit je 1A Sicherungen in allen Sockeln\n- Sicherungsausgänge separat überwacht\n- Anzeige ausgelöster Sicherungen mittels LED (LED aus)\n- Sammelmeldung Sicherungsauslösung an Akkutec bzw. PLS\n- Empfohlene Sicherung Batteriekreis 5A\n- Montage im Gehäuse mittels C-Profilschiene\n- Mit zusätzlicher Sicherungsplatine erweiterbar\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (HxBxT) mm: 107x90x68\n- Betriebsspannung max.: 32V DC\n- Einzelsicherungen F1 .. F5: FK2 / FKS max. 3A\n- Strombelastbarkeit: 5A\n- Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C | <p> 1 St&uuml;ck Platine</p> | <p> Sicherungsplatine f&uuml;r Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2403P Baureihe</p>
PFN:21510804000 | Blitzleuchte 24 V DC, Gehäuse rot, Farbe orange | Brandmeldesysteme | PY X-S-05, RT-OR | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber<strong> PY X-S-05 </strong>f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe orange</li> <li> Offene Montage (O)</li> <li> VdS-Zulassung: G217016</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-S-05 rot-orange | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe orange\n- Offene Montage (O)\n- VdS-Zulassung: G217016 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
FJX:KONF-01 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 1 bis 10 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 1 bis 10</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 1 bis 10 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 1 bis 10. | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:KONF-401 | Lizenz je Konferenzraum, ab dem 401. Raum | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der&nbsp;Konferenzr&auml;ume ab dem 401. Raum</p> | Lizenz Konferenzräume, ab dem 401. Raum | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume ab dem 401. Raum | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-401 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 401 bis 500 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 401 bis 500.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 401 bis 500 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 401 bis 500 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-501 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 501 bis 1000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 501 bis 1000.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 501 bis 1000 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 501 bis 1000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-3001 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 3001 bis 4000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 3001 bis 4000.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 3001 bis 4000 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 3001 bis 4000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-01 | Lizenz je Outlook Plugin, Plugin 1 bis 100 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 1 bis 100</p> | Lizenz Outlook Plugin, Plugin 1 bis 100 | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 1 bis 100 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-1001 | Lizenz je Outlook Plugin, Plugin 1001 bis 5000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 1001 bis 5000</p> | Lizenz Outlook Plugin, Plugin 1001 bis 5000 | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 1001 bis 5000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-5001 | Lizenz je Outlook Plugin, Plugin 5001 bis 10000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 5001 bis 10000</p> | Lizenz Outlook Plugin, Plugin 5001 bis 10000 | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 5001 bis 10000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
NQE:P100-PZ-A2 | MyTMA Projektzeit Erweit. 100 MA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTP-100-PZE | <p> Die MyTMA Zeit Projektzeit Erweiterung 100 MA <strong>MIP-100-PZE </strong>dient zur Erweiterung von MyTMA Zeit Projektzeit Professional um weitere 100 Lizenzen.</p> | Erweiterung MyTMA Zeit Projektzeit Erweit. 100 MA, MTP-100-PZE | MyTMA Zeit Projektzeit Erweiterung MIP-100-PZE zur Erweiterung von MyTMA Zeit Projektzeit Professional um weitere 100 Lizenzen. | <p> 1x MyTMA Zeit Projektzeit Professional Erweiterung um weitere 100 Lizenzen</p> | <p> Erweiterung f&uuml;r MyTMA Zeit&nbsp;Projektzeit</p>
NQE:PSPA-SE-A1 | MyTMA Schnittstelle SiPass Int. Export | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | MTE-PSPA-SE | <p> Die MyTMA Zeit Schnittstelle <strong>MTE-PSPA-SE </strong>(SiPass Int. Export) dient zur Anbindung von Datenbanksystemen zum Export von Personalstammdaten wie z.B. Ausweisnummer, Personalnummer, Titel, Vorname, Name, Geschlecht, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Standort, Ausweis-Seriennummer, Ausweisnummer, Kostenstelle und Abteilung nach SiPass Integrated per CSV-Datei.<br /> &nbsp;</p> | MyTMA Zeit Schnittstelle SiPass Int. Export, MTE-PSPA-SE | MyTMA Zeit Schnittstelle zur Anbindung von Datenbanksystemen zum Export von Personalstammdaten wie z.B. Ausweisnummer, Personalnummer, Titel, Vorname, Name, Geschlecht, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Standort, Ausweis-Seriennummer, Ausweisnummer, Kostenstelle und Abteilung nach SiPass Integrated per CSV-Datei. | <p> 1x MyTMA&nbsp;Schnittstelle SiPass Int.&nbsp;Export</p> | <p> MyTMAZeit Schnittstelle zu Datenbanksystemen</p>
DQW:BO2.1HD | Freiblaseinrichtung "BlowOff" 1 Ausgang | Brandmeldesysteme | Freiblasmodul | <p> Die VdS-zertifizierte Automatische Freiblaseinrichtung &bdquo;BlowOff&ldquo; <strong>BO2.1HD </strong>dient zur vollautomatisierten Reinigung von Ansaugrohren der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis. Sie besteht aus leistungsf&auml;higen Industriekomponenten und ist zum Anschlu&szlig; eines Einrohrsystems konzipiert. Der Einbau der Freiblaseinrichtung erfolgt direkt zwischen Ansaugrauchmelder und Rohrnetz. Die Reinigung des Ansaugrohres erfolgt mittels Druckluft. Durch das in Intervallen geregelte Ausblasen der Ansaugrohre werden vorhandene Verunreinigungen entfernt und Neuablagerungen verhindert. Mit dem Einbau der optionalen Schaltschrankheizung ist der Einsatz bis -20&deg;C m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ausf&uuml;hrung: 1-Rohrsystem</li> <li> Betriebsspannung: 230V AC</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 700 x 500 x 250</li> <li> Schutzart: IP 65</li> <li> Schutzklasse: 1</li> <li> Temperaturbereich: +40&deg;C bis -5&deg;C</li> <li> Normenkonformit&auml;t: DIN EN 54-20</li></ul> | Freiblaseinrichtung "BlowOff", BO2.1HD | Automatische Freiblaseinrichtung "BlowOff" zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis, zur Verwendung an bauseits bereitgestellter Druckluft.\n\nEigenschaften:\n- Ausführung: 1-Rohrsystem\n- Schaltschrankblockheizung: regelbar, integriert, mit Thermostat (Optional)\n- Spannungsversorgung: 230V AC\n- Abmessungen (B x H x T): 700 x 500 x 250 mm\n- Schutzart: IP 65\n- Schutzklasse: 1\n- Temperaturbereich (Betrieb): -5° C bis +40° C ohne Heizung\n- Temperaturbereich (Betrieb): -20° C bis +40° C mit Heizung (optional)\n- Normenkonformität: DIN EN 54-20 | <p> 1x Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot; BO2.1HD</p> | <p> Freiblaseinrichtung zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis</p>
DQW:BO2.1HD24V | Freiblaseinrichtung "BlowOff" 1 Ausgang 24V | Brandmeldesysteme | Freiblasmodul | <p> Die VdS-zertifizierte Automatische Freiblaseinrichtung &bdquo;BlowOff&ldquo; <strong>BO2.1HD24V </strong>dient zur vollautomatisierten Reinigung von Ansaugrohren der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis. Sie besteht aus leistungsf&auml;higen Industriekomponenten und ist zum Anschlu&szlig; eines Einrohrsystems konzipiert. Der Einbau der Freiblaseinrichtung erfolgt direkt zwischen Ansaugrauchmelder und Rohrnetz. Die Reinigung des Ansaugrohres erfolgt mittels Druckluft. Durch das in Intervallen geregelte Ausblasen der Ansaugrohre werden vorhandene Verunreinigungen entfernt und Neuablagerungen verhindert. Mit dem Einbau der optionalen Schaltschrankheizung ist der Einsatz bis -20&deg;C m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ausf&uuml;hrung: 1-Rohrsystem</li> <li> Betriebsspannung: 24V DC</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 700 x 500 x 250</li> <li> Schutzart: IP 65</li> <li> Schutzklasse: 1</li> <li> Temperaturbereich: +40&deg;C bis -5&deg;C</li> <li> Normenkonformit&auml;t: DIN EN 54-20</li></ul> | Freiblaseinrichtung "BlowOff", BO2.1HD24V | Automatische Freiblaseinrichtung "BlowOff" zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis, zur Verwendung an bauseits bereitgestellter Druckluft.\n\nEigenschaften:\n- Ausführung: 1-Rohrsystem\n- Schaltschrankblockheizung: regelbar, integriert, mit Thermostat (Optional)\n- Spannungsversorgung: 24V DC\n- Abmessungen (B x H x T): 700 x 500 x 250 mm\n- Schutzart: IP 65\n- Schutzklasse: 1\n- Temperaturbereich (Betrieb): -5° C bis +40° C ohne Heizung\n- Temperaturbereich (Betrieb): -20° C bis +40° C mit Heizung (optional)\n- Normenkonformität: DIN EN 54-20 | <p> 1x Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot;, BO2.1HD24V</p> | <p> Freiblaseinrichtung zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder der Fabrikate Wagner und Xtralis</p>
DQW:SH | Schaltschrankheizung für Freiblaseinrichtung | Brandmeldesysteme | Heizung | <p> Mit dem Einbau der Schaltschrankheizung&nbsp;<strong>SH</strong> wird der Einsatz der automatischen Freiblaseinrichtung &bdquo;BlowOff&ldquo; bei bis zu -20&deg;C m&ouml;glich. Die Innentemperatur wird mittels Voreinstellung am Thermostat automatisch geregelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Betriebsspannung: 230V AC 50Hz</li> <li> Leistung:&nbsp; 10W</li> <li> Thermostat: 250V AC</li> <li> Temperatur Einstellbereich 0 ... +60&deg;C</li></ul> | Schaltschrankheizung für Freiblaseinrichtung, SH | Mit dem Einbau der Schaltschrankheizung wird der Einsatz der automatischen Freiblaseinrichtung „BlowOff“ bei bis zu -20°C möglich. Die Innentemperatur wird mittels Voreinstellung am Thermostat automatisch geregelt.\n\nEigenschaften:\n- Betriebsspannung: 230V AC 50Hz\n- Leistung: 10W\n- Thermostat: 250V AC\n- Temperatur Einstellbereich: 0 ... +60°C | <p> 1x Schaltschrankheizung SH</p> | <p> Schaltschrankheizung f&uuml;r Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot;</p>
DQW:57 | Installation Kompressoranl. f. Freiblaseinrichtung | Brandmeldesysteme | Installation | <p> Installationspauschale <strong>DQW:57 </strong>f&uuml;r eine Industriekompressoranlage zur Druckluftversorgung der automatischen Freiblaseinrichtung &ldquo;BlowOff&ldquo; von Techconnet.&nbsp; Nach technischer Vorkl&auml;rung der &ouml;rtlichen Gegebenheiten erfolgt die Lieferung und Montage aller f&uuml;r den Betrieb notwendigen Bauteile incl. Inbetriebnahme am Bestimmungsort in Deutschland.</p> | Installation Kompressoranlage für Freiblaseinrichtung "BlowOff", DQW:57 | Installationspauschale für eine Industriekompressoranlage zur Druckluftversorgung der automatischen Freiblaseinrichtung “BlowOff“ von Techconnet. Nach technischer Vorklärung der örtlichen Gegebenheiten erfolgt die Lieferung und Montage aller für den Betrieb notwendigen Bauteile incl. Inbetriebnahme am Bestimmungsort in Deutschland. | <p> 1x Installation Kompressoranlage</p> | <p> Kompressoranlage f&uuml;r Freiblaseinrichtung&nbsp; &bdquo;BlowOff&ldquo;</p>
S24243-F3781-A1 | Ein-/Ausgangsmodul mit Verteiler 32DA | Einbruchmeldesysteme | IO4/LD40-M | <p> Das Modul <strong>IO4/LD40-M</strong> ist ein universelles Ein- und Ausgangsmodul zum Anschluss an den Zentralenbusbus mit 4 widerstands&uuml;berwachten Eing&auml;ngen (Messbereich 2 kO bis 300 kO) und 4 Open-Kollektor-Ausg&auml;ngen. Einzigartig ist der f&uuml;r jeden Eingang einzeln konfigurierbare Widerstandsbereich f&uuml;r die &Uuml;berwachung. Hierdurch k&ouml;nnen unterschiedlichste Meldertypen angeschlossen&nbsp;beziehungsweise von bestehenden Installationen &uuml;bernommen werden. Zus&auml;tzlich unterst&uuml;tzen die Eing&auml;nge &ldquo;Triple End of Line&rdquo; Widerst&auml;nde, womit Alarm, Sabotage und Abdeck&uuml;berwachung mit einem Eingang erfasst werden k&ouml;nnen, individuelle Verz&ouml;gerungszeiten pro Eingang sowie die M&ouml;glichkeit jeden Eingang als digitalen Eingang zu konfigurieren werden ebenfalls unterst&uuml;tzt.</p><p> Die Open-Kollektor-Ausg&auml;nge sind per Default aktiv, damit steht auf diesen Anschl&uuml;ssen ein GND zur Verf&uuml;gung. Der maximale Dauerausgangsstrom pro Ausgang betr&auml;gt je 350 mA. Ein kurzzeitig h&ouml;herer Einschaltstrom (zum Beispiel&nbsp;f&uuml;r das Schalten von induktiven Lasten) wird ebenfalls unterst&uuml;tzt. Das IO4 ist in einem gro&szlig;en Geh&auml;use mit 64 frei nutzbaren Verteilerpunkten untergebracht und bietet zudem einen freien Einbauplatz f&uuml;r ein weiteres Funktionsmodul vom Typ IO4, CMU, CMO, ESP, RE4.</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 4 &Uuml;berwachte Eing&auml;nge</li> <li> 4 Open-Kollektor-Ausg&auml;nge</li> <li> Widerstands&uuml;berwachung per Software anpassbar (2 Alarmschwellen)</li></ul> | Universelles Ein-, Ausgangsmodul, IO4/LD40-M | Universelles Ein- und Ausgangsmodul zum Anschluss an den Zentralenbusbus mit 4 widerstandsüberwachten Eingängen (Messbereich 2 kO bis 300 kO) und 4 Open-Kollektor-Ausgängen. Der Widerstandsbereich für die Überwachung ist für jeden Eingang einzeln konfigurierbar. Hierdurch können unterschiedlichste Meldertypen angeschlossen beziehungsweise von bestehenden Installationen übernommen werden. Die Eingänge unterstützen “Triple End of Line” Widerstände, womit Alarm, Sabotage und Abdecküberwachung mit einem Eingang erfasst werden können. Ebenfalls unterstützt werden individuelle Verzögerungszeiten pro Eingang sowie die Möglichkeit jeden Eingang als digitalen Eingang zu konfigurieren.\nDie Open-Kollektor-Ausgänge sind per Default aktiv, damit steht auf diesen Anschlüssen ein GND zur Verfügung. Der maximale Dauerausgangsstrom pro Ausgang beträgt je 350 mA. Ein kurzzeitig höherer Einschaltstrom (zum Beispiel für das Schalten von induktiven Lasten) wird ebenfalls unterstützt.\nDas Modul ist in einem großen Gehäuse mit 64 frei nutzbaren Verteilerpunkten untergebracht und bietet einen freien Einbauplatz für ein weiteres Funktionsmodul vom Typ IO4, CMU, CMO, ESP, RE4.\n\nHighlights:\n- 4 Überwachte Eingänge\n- 4 Open-Kollektor-Ausgänge\n- Widerstandsüberwachung per Software anpassbar (2 Alarmschwellen) | <p> 1 St&uuml;ck IO4/LD40 Modul im Kunstoffgeh&auml;use</p> | <p> Universelles Ein- und Ausgangsmodul</p>
V24243-Z4017-A1 | Unterputz-Rahmen Alu, schmal für CPC, K10, P10 | Einbruchmeldesysteme | CPC-UP-RA | <p> Der schmale Abdeckrahmen <strong>NOX-CPC-UP-RA </strong>ist f&uuml;r&nbsp;den Unterputz-Einbau von CPC-M Bedienteilen vorgesehen. Ein Halterahmen erm&ouml;glicht eine&nbsp;flexible und einfache Montage des Abdeckrahmens.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Aluminium eloxiert</li> <li> keine sichtbaren Schrauben</li></ul> | Zubehör-Rahmen für den Einbau, Feld-Bedienteil; CPC-UP-RA\nfür CPC, K10 und P10.\n | Schmaler Abdeckrahmen aus eloxiertem Aluminium als Hohlwand- und Unterputz-Abdeckung von Bedienteilen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (L x B x H): 215 x 152 x 6 mm\n- keine sichtbaren Schrauben\n- Material: Aluminium, eloxiert\n- Montage mittels Halterahmen | <p> 1 St&uuml;ck Einbaurahmen</p> | <p> Abdeckrahmen f&uuml;r den Unterputz-Einbau von NOX-CPC-M Bedienteilen</p>
V24243-Z4018-A1 | Unterputzkasten Holz für CPC-Bedienteile + K10/P10 | Einbruchmeldesysteme | CPC-UP-BOX | <p> Der Holzeinlasskasten&nbsp;<strong>NOX-CPC-UP-Box </strong>ist f&uuml;r&nbsp;den Unterputz-Einbau der Bedienteile&nbsp;CPC-M, K10 und P10&nbsp;vorgesehen.</p> | Zubehör für den Unterputz-Einbau, Feld-Bedienteil; CPC-UP-BOX UP-Gehäuse\nfür CPC, K10 und P10. | Holzeinlass-Box für die Unterputz-Montage von Bedienteilen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (L x B x H): 200 x 140 x 45 mm\n- Material: Holz | <p> 1 St&uuml;ck Unterputzkasten aus Holz</p> | <p> UP Kasten f&uuml;r CPC Bedienteile</p>
V24243-Z4025-A1 | Serielle Schnittstelle RS232 | Einbruchmeldesysteme | ESP | <p> Das Schnittstellenmodul <strong>NOX-ESP </strong>dient zur Verbindung eines Transliner-Pro-Systems mit einem &Uuml;bertragungsger&auml;t &uuml;ber eine serielle Schnittstelle (RS232).<br /> <br /> Es werden folgende 3 &Uuml;bertragungsverfahren unterst&uuml;tzt:</p><ul> <li> VdS 2465 S1 Protokoll (zuk&uuml;nftige Entwicklung)</li> <li> ESPA 4.4.4. Pagingschnittstelle (unterst&uuml;tzt werden bis 100 Zeichen/Meldung)</li> <li> Chiron IRIS 800 Alarm Transmitter mit SIA Level III</li> <li> Ansteuerung von SMS Modems</li></ul><p> Folgende Meldungen werden unterst&uuml;tzt:</p><ul> <li> Alarme / Quittierungen</li> <li> Bereichsschaltungen</li> <li> Deaktivierung/Aktivierung von Meldern</li></ul><p> <strong>Highlight:</strong></p><ul> <li> Zentraler oder dezentraler Einsatz m&ouml;glich</li></ul> | Serielles Interface (RS232); ESP-Modul | Das Modul dient zur Verbindung externe Geräte über eine serielle Schnittstelle (RS232) mit dem System.\nEine Anschaltung von Übertragungsgeräte ist möglich. \nEs werden folgende Übertragungsverfahren unterstützt: \n- VdS 2465 S1 Protokoll\n- ESPA 4.4.4. Pagingschnittstelle \n- Chiron IRIS 800 Alarm Transmitter mit SIA Level III\n- Ansteuerung von SMS Modems\nFolgende Meldungen werden unterstützt: \n- Alarme / Quittierungen\n- Bereichsschaltungen\n- Deaktivierung/Aktivierung von Meldern\nDer Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Bus.\n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion\n\n \n | <p> 1 St&uuml;ck NOX-ESP Modul im Geh&auml;use</p> | <p> Serielle Schnittstelle RS232</p>
L24243-P4050-A3 | Siveillance Perimeter Professional | Perimetersysteme | EPSS-Professional | <p> Die Software-Lizenz&nbsp;<strong>Siveillance Perimeter Professional</strong>&nbsp;dient in Verbindung mit einer PRO-Zentrale zur Verarbeitung und Weiterleitung von Meldungen von Perimetersystemen. Der Anschluss von Meldersystemen erfolgt an den Schnittstellen der Intrusion PRO HW. Somit k&ouml;nnen Meldeinformationen mittels &uuml;berwachter IO-Module oder IP-Ethernet in das System gebracht werden. Das auf speziellen Auswerteregeln basierende Meldungsergebnis &uuml;bermittelt Siveillance Perimeter &uuml;ber verschiedene Wege wie z.B. Bedienteile, Schnittstellen zu Managementsystemen, Tableaus oder anderen Zielen.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spezielle Auswerteregeln wie z.B. Sektorkonzept, Failover-Mechanismen usw.</li> <li> Nutzung sog. Protection Level zur Adaption des Systems an vorliegende Gefahrensituationen</li> <li> Scharf-/Unscharfschaltung, &auml;ndern von Protection Levels &uuml;ber vordefinierte Templates</li> <li> Nutzung der Szenarien automatisch, zeitgesteuert oder manuell</li> <li> Strukturierung des Systems zur Vereinfachung einer sinnvollen Auswertung</li></ul><p> <br /> <strong>Auswertestruktur Perimeter Professional:</strong></p><ul> <li> Bis zu <strong>10 </strong>Perimeterbereiche</li> <li> 4 Sektoren pro Bereich</li> <li> Bis zu<strong> 20</strong> Zonen pro Sektor</li> <li> Max. 5000 Detektionspunkte</li></ul> | Siveillance Perimeter Software-Lizenz zum Einsatz einer Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator mit Sektorkonzept, EPSS-Professional | Perimeter Konzentrator-Software\nDer Perimeter Konzentrator (PK) ist neben dem CCTV (Videomanagement) eines der beiden zentralen Systeme im Perimeter-Konzept. An dem PK werden unterschiedliche Sensorsysteme zusammengefasst und regelbasierend verarbeitet. Die Schnittstelle zu einem Gefahrenmanagementsystem (GMS) kann über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung hergestellt werden.\nDer PK wird als unabhängige Instanz aufgebaut. Es muss sichergestellt sein, dass der PK auch beim Ausfall des GMS oder dem CCTV weiterhin funktionsfähig ist.\nDer PK unterstützt die Möglichkeit zur Realisierung eines Betriebs als Hotstandby'-System, um das Risiko eines zentralen Ausfalles zu minimieren.\n\nStrukturierung\nDer PK erlaubt die Strukturierung aller eingehenden Melder Informationen nachfolgendem Schema:\n- Detektionspunkte (DP): \nRepräsentieren die eigentlichen Einbruch-Events z.B. ein Auswertefall eines Sensors oder einer Zone. Ein Melder kann demzufolge mehrere Detektionspunkte aufweisen. DP müssen sich bei Bedarf über ein PK-Bedienfeld / PC-Software oder alternativ über das GMS deaktivieren und aktivieren lassen (Ein-, Ausblocken) und es muss möglich sein, jedem DP einen geeigneten Meldungstyp zuzuweisen. \n- Zonen = Gruppe von Detektionspunkten.\nZonen müssen sich separat scharf- und unscharf schalten lassen bzw. eine vordefinierte Sicherheitsstufe annehmen können. Aktivieren und Deaktivieren muss ebenfalls möglich sein.\n- Sektoren/Layer ermöglichen die Strukturierung in verschiedene „Überwachungsschichten“\n\nSchnittstellen\nDer PK dient als Schnittstelle zu den Feldgeräten, dem CCTV und zum GMS. Der PK beinhaltet hierfür alle erforderlichen Treiber und Software-Schnittstellen. Alle Schnittstellen müssen eine Verbindungsüberwachung aufweisen. Eine Fehlfunktion oder der Ausfall einer Schnittstelle muss an das GMS auf geeignete Weise weitergeleitet werden.\nNach Fehlerbehebung müssen die Schnittstellen automatisch die Kommunikation mit den Subsystemen wieder aufnehmen. \nDieser Vorgang muss ebenfalls an das GMS als Informationen weitergeleitet werden können.\nFolgende, physikalische Schnittstellen müssen zeitgleich, mehrfach unterstützt werden:\n- IP/-Ethernet\n- Modus TCP (mit und ohne Redundanz)\n- RS485\nZusätzlich muss es möglich sein, analoge(überwachte)oder digitale Schaltsignale, die von Meldesystemen über potenzialfreie Kontakte zur Verfügung gestellt werden, über geeignete Eingangsmodule zu integrieren. \n \nAuswerteregeln\nIm PK müssen komplexe Auswerteregeln definiert werden können.\nFolgende Aspekte müssen mindestens möglich sein:\n- Aktueller Sicherheitsbedarf (Sicherheitsstufe gemäß Bedrohungslage)\n- Korrelation bezogen auf Bereiche, Zonen, Sektoren, Detektionspunkte und Meldungstypen\n- Zeitliche Abhängigkeiten \n- Fehler und Ausfall einzelner Detektionssysteme\n- Fehler und Ausfall von Schnittstellen\nUnter Berücksichtigung der genannten Aspekte muss die Umsetzung / Definition folgender Funktionen möglich sein:\n- Einzelauswertung\n- Auswertung gemäß Sektorkonzept (mit und ohne Failover)\n- Failover Verhalten\n- „Zone Crossing“ Verhalten \n- Bestätigter Alarm („Confirmed alarm / double knock“)\n- Zuordnung von Regeln / Auswerteverhalten zu Sicherheitsstufen\n\nDie Bedienung vordefinierter Regeln muss durch den Anwender über das angeschlossene GMS auf einfache Weise möglich sein. Zusätzlich müssen Regeln über Kalender / Zeitfunktionen automatisch aktiviert bzw. deaktiviert werden können.\nNotanzeige (im Falle eines Ausfalls der Managementsystems)\nDer PK verfügt über eine vom GMS unabhängige Schnittstelle, Bedieneinheit oder dem Anschluss eines Protokolldruckers bzw. eines elektronischen Daten Safes. \nAlle Events müssen zusätzlich zum internen Logging und zur Übertragung an das GMS über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden können.\n\nRedundanzfunktion des PK\nRedundanzfähiger PK mit bis zu 4000 Zonen. Die Mikroprozessorgesteuerte Zentrale kann in Verbindung mit einer weiteren Zentrale als 'Hotstandby'-System aufgebaut werden. Bei Ausfall der Hauptzentrale erfolgt die Umschaltung auf die Standby-Zentrale automatisch. Binnen einer Minute ist die System-Betrieb 1:1 auf der Backup-Zentrale fortzuführen. Das redundante System übernimmt dabei alle aktuellen Zustände und Meldungen der Haupt-Zentrale. Nach Instandsetzung der Hauptzentrale erfolgt die Rückschaltung auf die Hauptzentrale in gleichem Maße. \nDer PK bietet bei Bedarf die Möglichkeit einer grafischen Visualisierung als Rückfallebene. Welche über eine windowsbasierende Rechnereinheit dargestellt werden kann.\n\nFolgende Leistungsmerkmale werden unterstützt:\n- nativ IP-fähige Rechnereinheit bis zu 4000 Zonen realisierbar\n- bis zu 5000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 5000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit Ethernet/IP Anschluss und 3 unabhängigen Feldbus-Anschlüssen für bis zu 200 Bus-Modulen, erweiterbar\n\nDie Parametrierung, Softwarepflege und Wartung des PK kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen. | <p> 1x Software-Lizenz</p> | <p> Software-Lizenz zum Einsatz der Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator</p>
IIQ:SCORP2001-001 | Scorpion-ASD-Prüfkopf | Brandmeldesysteme | SCORP 2001 | <p> Der Pr&uuml;fkopf <strong>SCORP 2001 </strong>kommt in ASD-Anlagen zum Einsatz. Der Pr&uuml;fkopf ist dauerhaft am Ende eines Rohrabschnitts angebracht und kann je nach verwendetem Kabeltyp bis zu 100 m von der Steuereinheit entfernt sein. Zur Pr&uuml;fung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Pr&uuml;faerosol verwendet. Das Pr&uuml;faerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Pr&uuml;fmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu pr&uuml;fenden Systems wird das Pr&uuml;fmittel &uuml;ber eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugef&uuml;hrt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer &Uuml;berdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Pr&uuml;faerosol.</p><p> <strong>Nachr&uuml;stung von ASD-Bestandsanlagen</strong></p><ul> <li> Eine nachtr&auml;gliche Installation des Pr&uuml;fkopfes in vorhandenen ASD-Anlagen ist m&ouml;glich</li></ul><p> <strong>Typische Anwendungsgebiete</strong></p><ul> <li> Bereiche mit Zugangsbeschr&auml;nkungen wie z. B. Justizvollzugsanstalten, milit&auml;rische Anlagen, Banken, Reinr&auml;ume oder Lagerhallen</li> <li> Rund um die Uhr zug&auml;ngliche &ouml;ffentliche Bereiche wie z. B. Flugh&auml;fen</li> <li> Bereiche mit durchgehendem Betrieb wie z. B. Fertigungsanlagen</li> <li> Gefahrenbereiche wie z. B. Aufzugssch&auml;chte</li></ul> | Scorpion-ASD-Prüfkopf, SCORP 2001 | Prüfkopf zum Einsatz in ASD-Anlagen.\nDer Prüfkopf ist dauerhaft am Ende eines Rohrabschnitts angebracht und kann je nach verwendetem Kabeltyp bis zu 100 m von der Steuereinheit entfernt sein. Zur Prüfung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Prüfaerosol verwendet. Das Prüfaerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Prüfmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu prüfenden Systems wird das Prüfmittel über eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugeführt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Prüfaerosol.\n\nNachrüstung von ASD-Bestandsanlagen:\n- Eine nachträgliche Installation des Prüfkopfes in vorhandenen ASD-Anlagen ist möglich. | <p> 1x ASD-Pr&uuml;fkopf SCORP 2001</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
PCS:S5200-326 | INTUS 5205-SNT/G La | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-326 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5205-SNT/G La </strong>ist mit einem Legic Advant Leser sowie einem werkseitg angeschlossenen Steckernetzteil ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 512 kB</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Keine Optionen zubuchbar</li> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche,INTUS 5205-SNT/G La | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit Legic Advant Leser sowie werkseitig angeschlossenem Steckernetzteil.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 512 kB\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber\n- Sabotagekontakt\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- Keine Optionen zubuchbar\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205-SNT/G La,&nbsp;Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-121 | INTUS 5200-24/G Hitag | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-121 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5200-24/G&nbsp;Hitag </strong>f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Hitag Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNH00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-24/G Hitag | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Hitag Leser, Schutzkleinspannung.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5"" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNH00-000 | <p> 1x INTUS 5200-24/G&nbsp; Hitag, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-227 | INTUS 5200-PoE/G DF | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-227 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5200-PoE/G DF&nbsp;</strong>ist mit einem Mifare DESFire EV1 Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware:&nbsp;TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart:&nbsp;IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-PoE/G DF | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Mifare DESFire EV1 Leser, PoE.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000 | <p> 1x INTUS 5200-PoE/G&nbsp;DF, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-527 | INTUS 5200-24/F DF | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-527 | <p> Das kompakte Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur <strong>INTUS 5200-24/F DF</strong>&nbsp;f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Mifare DESFire EV1 Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware:&nbsp;TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart:&nbsp;IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000</li></ul> | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, INTUS 5200-24/F DF | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, ausgestattet mit einem Mifare DESFire EV1 Leser, Schutzkleinspannung.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- •PCS Universal-Codiervorschrift VND00-000\n | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205-24/F DF, Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-903 | INTUS 5200 Dicht-Kit | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-903 | <p> Das optionale Dichtungs-Kit <strong>INTUS 5200 Dicht-Kit </strong>wird ben&ouml;tigt, um die PZE-Terminals auf die Schutzart IP65 zu ert&uuml;chtigen.<br /> Die Schutzart ist neben den zus&auml;tzlichen Dichtungsma&szlig;nahmen vom verwendeten Leser und der Installation gem&auml;&szlig; Installationshandbuch abh&auml;ngig.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Eine Nachr&uuml;stung ist nur im Werk der Firma PCS m&ouml;glich.</p> | Optionales Dichtungs-Kit für PZE-Terminals, INTUS 5200 Dicht-Kit | Optionales Dichtungs-Kit für PZE-Terminals zur Ertüchtigung auf die Schutzart IP65.\nDie Schutzart ist neben den zusätzlichen Dichtungsmaßnahmen vom verwendeten Leser und der Installation gemäß Installationshandbuch abhängig.\n\nAnmerkung:\nNachrüstung nur im Werk der Firma PCS möglich.\n | <p> 1x INTUS 5200 Dicht-Kit</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
GBI:MS50BL | Video Core Basislizenz | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video Core Basislizenz</strong></p><p> <strong>F&uuml;r den Einsatz von:</strong></p><ul> <li> Single Server mit zentraler Verwaltung</li> <li> Einsatz f&uuml;r bis zu 48 Videokan&auml;le m&ouml;glich, jedoch Freischaltung der Ger&auml;telizenz erforderlich</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter Recording Server: 1</li> <li> Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt</li></ul><p> <strong>Inkl. Client Lizenz zur Steuerung von:</strong></p><ul> <li> Verwaltungsserver</li> <li> Ereignisserver</li> <li> Video Client (unbegrenzt)</li> <li> Web Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Mobiler Client&nbsp;(unbegrenzt)</li></ul><p> <strong>Netzwerk:</strong></p><ul> <li> Video Recording &amp; Netzwerk Streaming Funktion f&uuml;r mehrere Clients</li></ul><p> <strong>Aufzeichnung:</strong></p><ul> <li> MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 &amp; H.265</li> <li> Metadatenunterst&uuml;tzung</li> <li> ONVIF Unterst&uuml;tzung</li> <li> Ereignisregeln konfigurierbar</li> <li> Dual Stream, Live &amp; Aufnahme pro Kamera</li> <li> Client Server Kombination m&ouml;glich</li> <li> OPC DA Server: Unterst&uuml;tzt</li></ul><p> <strong>Interconnect</strong></p><ul> <li> Remote-Standort</li></ul> | Siveillance Video Core, Basislizenz | Video-Management-System Basislizenz\n\nFür den Einsatz von:\n- Single Server mit zentraler Verwaltung\n- Einsatz für bis zu 48 Videokanäle möglich, jedoch Freischaltung der Gerätelizenz erforderlich\n- Anzahl unterstützter Recording Server: 1\n- Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt\n\nInkl. Client Lizenz zur Steuerung von:\n- Verwaltungsserver\n- Ereignisserver\n- Video Client (unbegrenzt)\n- Web Client (unbegrenzt)\n- Mobiler Client (unbegrenzt)\n\nNetzwerk:\n- Video Recording & Netzwerk Streaming Funktion für mehrere Clients\n\nAufzeichnung:\n- MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 & H.265\n- Metadatenunterstützung\n- ONVIF Unterstützung\n- Ereignisregeln konfigurierbar\n- Dual Stream, Live & Aufnahme pro Kamera\n- Client Server Kombination möglich\n- OPC DA Server: Unterstützt\n\nInterconnect:\n- Remote-Standort | <p> 1x Siveillance&nbsp;Video Core Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Edition - Core</p>
GBI:MS50DL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Core Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 1Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr\n | <p> 1x SSA+SUR&nbsp;Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS50DL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y SSA+SUR Video Core Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r&nbsp;3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 3Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz\n\n | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS1DL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core Plus.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core Plus-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Upgrades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 1Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr | <p> 1x SSA+SUR - Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS1DL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>2Y SSA+SUR Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core Plus.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Core Plus-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 2Y SSA+SUR Video Core Plus Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre | <p> 1x SSA+SUR&nbsp;Ger&auml;telizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS2DL | Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | Gerätelizenz | <p> Die Lizenz <strong>Video Advanced Ger&auml;telizenz</strong> wird pro Hardwareger&auml;t ben&ouml;tigt, welches am Siveillance Video Recordingserver angeschlossen wird.</p><p> <strong>Eckdaten:</strong></p><ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz - pro Hardwareger&auml;t</li> <li> Siveillance Video Advanced - Unbegrenzte&nbsp;Ger&auml;te</li></ul><p> <strong>Unterst&uuml;tzung von:</strong></p><ul> <li> &uuml;ber 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen</li> <li> &uuml;ber 300 verschiedenen Encoder-Modellen</li></ul> | Siveillance Video Advanced, Gerätelizenz | Gerätelizenz pro Hardwaregerät, welches am Video Recordingserver angeschlossen wird.\n\nEckdaten:\n- Eine Gerätelizenz - pro Hardwaregerät\n- Video-Management-System - Unbegrenzte Geräte\n\nUnterstützung von:\n- über 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen\n- über 300 verschiedenen Encoder-Modellen | <p> 1x Siveillance Video Advanced&nbsp;Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2BL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation</div><div> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><div> &nbsp;</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Advanced, 1Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr | <p> 1x SSA+SUR - Basislizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2BL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>5Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced, 5Y SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2DL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>2Y SSA+SUR Video Advanced</strong> Ger&auml;telizenz f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 2Y SSA+SUR Video Advanced Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS3BL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>3Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r&nbsp;3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro, 3Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3DL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz<strong> 2Y SSA+SUR Video Pro Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 2Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System</p>
P55802-Y161-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 128 Kameras | Managementsysteme | CCA-V-128EXTC | <p> Lizenzerweiterung<strong> CCA-V-128EXTC </strong>der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform f&uuml;r 128 zus&auml;tzliche externe Videokameras.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Lizenzen f&uuml;r eingebettete Videokameras werden deaktiviert.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-128EXTC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform für 128 zusätzliche externe Videokameras.\n\nAnmerkung:\nDie Lizenzen für eingebettete Videokameras werden deaktiviert.\n | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-V-128EXTC</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y124-A452 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 500 DP SCADA | Managementsysteme | CCA-500-SCADA | <p> Lizenzerweiterung<strong> CCA-500-SCADA </strong>der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 500 SCADA-Datenpunkte (500 OPC-Items, Modbus Objekte bzw. 500 SNMP Datenpunkte).<br /> &nbsp;</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-500-SCADA | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 500 SCADA-Datenpunkte\n(500 OPC-Items, Modbus Objekte bzw. 500 SNMP Datenpunkte).\n\n | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-500-SCADA</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y113-A500 | Desigo CC Funktionserw. Kompaktlizenz Automation | Managementsysteme | CCA-CMPT-BA-U | <p> Upsell-Lizenz <strong>CCA-CMPT-BA-U</strong> f&uuml;r die Desigo CC Geb&auml;udeanagementplattform zur Herstellung der Erweiterbarkeit der Kompaktlizenz CCA-CMPT-BA</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Kompaktlizenz ist nicht erweiterbar und wird durch Einsatz der hier angebotenen Upsell-Lizenz f&uuml;r Erweiterungen jeglicher Art freigeschaltet.</p> | Upsell-Lizenz für Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-CMPT-BA-U | Upsell-Lizenz für die Gebäudenanagementplattform zur Herstellung der Erweiterbarkeit der Kompaktlizenz.\n\nAnmerkung:\nDie Kompaktlizenz ist nicht erweiterbar und wird durch Einsatz der hier angebotenen Upsell-Lizenz für Erweiterungen jeglicher Art freigeschaltet. | <p> 1x Upsell-Lizenz CCA-CMPT-BA-U</p> | <p> &nbsp;Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
PFN:21550801005 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-KL, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | PY X-M-05, RT-KL | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-M-05</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD beantragt</li> <li> Geh&auml;use in Pyramidenform</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe klar</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Anerkennung: G 216036</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-M-05 rot-klar | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD beantragt\n- Gehäuse in Pyramidenform\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe klar\n- Kategorie 0\n- VdS-Anerkennung: G 216036 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer&nbsp;Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen&nbsp;</p>
ATU:XMP-GA-12DO-HA | GA-12DO Digital Ausgangs Modul manueller Öffner | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-12DO-HAND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-GA-4-DO | GA-4DO Digital Ausgangs Modul | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-4-DO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-GA-8-AO | GA-8AO Analog Ausgangs Modul | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-8-AO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-RIM-002 | Interface für 2 Leser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-002 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul <strong>RIM-002</strong> zum Anschlu&szlig; von zwei Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.</div><div> Das RIM-Modul berichtet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 2x</li> <li> Schnittstelle (Kartenleser): RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-002 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Kartenleser angeschlossen werden.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 2x\n- Schnittstelle (Kartenleser): RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-022 | RIM-002 in Wandgehäuse, 12V/7Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-022 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-022</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; von zwei Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 12V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 12V DC/7Ah</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-022 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 12 V/DC ± 10%\n- USV: 12V DC/7Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-023 | RIM-002 in Wandgehäuse, 24V/2,9Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-023 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-023</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; von zwei Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 24V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 24V DC/2,9Ah</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-023 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 24 V/DC ± 10%\n- USV: 24V DC/2,9Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-041 | RIM-004 in Gehäuse | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-041 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-041&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einem Geh&auml;use ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-041 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einem Gehäuse ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-TMC2310-SI | Square PIN code Leser, weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2310-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2340-SI | Square HITAG® Leser m. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2340-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2360 | Square DESFire® Leser m. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2360 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2370 | Square LEGIC® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2370 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2370-SI | Square LEGIC® Leser o. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2370-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP002 | Jung LS994 UP-Leserblende, weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP011 | Gira LS994 UP-Leserblende, weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-011 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP013 | Gira LS994 UP-Leserblende, antrazit | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-013 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2470-UP | LEGIC® Leser modul f. Schalter Design | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2470-UP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-CP | K12 LIC Kunden SW Schutz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-CP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F4 | K12 LIC ALPR interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F8 | K12 LIC UFR Leser protocol | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F8 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-CP | K32 LIC Kunden SW Schutz | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-CP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F3 | K32 LIC Alarm Weiterleitung SMS/eMail | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F5 | K32 LIC Face Pass Interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F3 | K32SX LIC Alarm Weiterleitung SMS/eMail | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F6 | K32SX LIC Bild Speicher | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
NRX:EA24I | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA24i | Sprachalarmsysteme | EA24i | <p> Die Ausgabeeinheit &uuml;berwacht die Verst&auml;rker sowie die angeschlossenen 100V Linien. Sie erlaubt zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verst&auml;rkers. Die Steuerung der Ausgabeeinheit erfolgt &uuml;ber Ethernet durch den System-Controller.</p><p> Die Ausgabeeinheit kann bis zu&nbsp;4 Nutz- und 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;le verwalten. Die Ausgabeeinheit erh&auml;lt die 100V Signale der Verst&auml;rker und &uuml;berwacht damit die Funktion der Verst&auml;rker. Im Falle eines Verst&auml;rkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.</p><p> Die Ausgabeeinheit erlaubt den Anschluss von&nbsp;24 100V Linien. Diese Linien werden in 6er Gruppen den&nbsp;4 Nutzkan&auml;len zugeordnet, zudem ist jede Linie einzeln an- und abschaltbar.</p><p> Die Ausgabeeinheit &uuml;berwacht die angeschlossenen Linien mittels&nbsp;Impedanzmessung&nbsp;auf Kurzschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand. Die Impedanz-&Uuml;berwachung erlaubt flexible Lautsprecherlinien Strukturen. Alle Linien werden auf Erdschluss &uuml;berwacht.&nbsp;Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses wird die betroffene Linie sofort abgeschaltet.</p><p> In der Ausgabeeinheit ist der komplette Signalweg vom Verst&auml;rkereingang bis zum Linienausgang &uuml;berwacht. Die &Uuml;berwachung der 100V Linien erfolgt unabh&auml;ngig vom Verst&auml;rker, die Linien werden auch im abgeschalteten Zustand &uuml;berwacht.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verteilung von bis zu&nbsp;4 Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;Versorgung von bis zu&nbsp;24 Lautsprecherlinien<br /> &bull;&nbsp;Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verst&auml;rkerkan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung aller Verst&auml;rkereing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung der Lautsprecherlinien&nbsp;mittels Impedanz-Messung unabh&auml;ngig&nbsp;vom Leistungsverst&auml;rker<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung von bis zu 4 Linienstichen&nbsp;pro Lautsprecherlinie mit EOL40i-Modul</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Line Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Amp Fault&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;MAC ID&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 Ethernet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Nutzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungseing&auml;nge von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;4 100V Leistungsausg&auml;nge durchgeschliffen von Redundanzverst&auml;rkern<br /> &bull;&nbsp;24 100V Linienausg&auml;nge,&nbsp;12 A/B-Linien</p><p> Technische Daten:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;14 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 256x325x65 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,6 kg</p> | PAV DSM40, Ausgabeeinheit EA24i | Die Ausgabeeinheit muss die Verstärker sowie die angeschlossenen 100V Linien überwachen. Sie muss zudem eine Havarieumschaltung im Falle eines ausgefallenen Verstärkers erlauben. Die Steuerung der Ausgabeeinheit muss über Ethernet durch den System-Controller erfolgen.\n\nDie Ausgabeeinheit muss bis zu 4 Nutz- und 4 Redundanz-Verstärkerkanäle verwalten. Die Ausgabeeinheit erhält die 100V Signale der Verstärker und überwacht damit die Funktion der Verstärker. Im Falle eines Verstärkerkanalausfalls wird auf einen Redundanzkanal umgeschaltet.\n\nDie Ausgabeeinheit muss den Anschluss von mindestens 24 100V Linien erlauben, die in 6er Gruppen den 4 Nutzkanälen zugeordnet sind. Jede Linie muss einzeln an- und abschaltbar sein.\nDie Ausgabeeinheit muss mittels Impedanzmessung die angeschlossenen Linien auf Kurzschluss und Unterbrechung im aktiven und nicht aktiven Zustand überwachen. Die Impedanz-Überwachung muss flexible Lautsprecherlinien Strukturen erlauben. Alle Linien müssen auf Erdschluß überwacht werden. Im Falle eines Kurz- oder Erdschlusses muss die betroffene Linie sofort abgeschaltet werden.\n\nIn der Ausgabeeinheit muss der komplette Signalweg vom Verstärkereingang bis zum Linienausgang überwacht sein. Die Überwachung der 100V Linien muss unabhängig vom Verstärker erfolgen, die Linien müssen auch im abgeschalteten Zustand überwacht werden.\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verteilung von bis zu 4 Verstärkerkanälen\n- Versorgung von bis zu 24 Lautsprecherlinien\n- Flexible Verwaltung von bis zu 4 Redundanz-Verstärkerkanälen\n- Überwachung aller Verstärkereingänge\n- Überwachung jeder Lautsprecherlinie auf Kurzschluss, Erdschluss und Unterbrechung\n- Überwachung der Lautsprecherlinien mittels Impedanz-Messung unabhängig vom Leistungsverstärker\n- Überwachung von bis zu 4 Linienstichen pro Lautsprecherlinie\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Power", grün\n- 1 LED "Line Fault", gelb\n- 1 LED "Amp Fault", gelb\n- 1 LED "MAC ID", grün\n\nDie Ausgabeeinheit muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 Ethernet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100V Leistungseingänge von Nutzverstärkern\n- 4 100V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern\n- 4 100V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Redundanzverstärkern\n- 24 100V Linienausgänge, 12 A/B-Linien | <p> 1 Ausgabeeinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:DOUT8 | PAV DSM40, Digitales Audio Ausgangsmodul DOUT8 | Sprachalarmsysteme | DOUT8 | <p> Das Audio Ausgangsmodul gibt 8 digitale Audiosignale im elektrischen AES3 Format aus. Die Audioverbindung zum System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet. Das Ausgangsmodul und die Verbindung dazu werden vom System-Controller &uuml;berwacht. Es k&ouml;nnen beliebig viele Ausgangsmodule in einem System betrieben werden.</p><p> F&uuml;r jeden Ausgang stehen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit. Die Einstellungen werden vom System-Controller vorgenommen.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Breakoutbox f&uuml;r 8 digitale Audiokan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;Jeder Ausgang ist&nbsp;im AES3 Format verf&uuml;gbar<br /> &bull;&nbsp;DSP f&uuml;r alle Ausg&auml;nge</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 AES3 Phoenix</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 elektrisch<br /> &bull;&nbsp;Aufl&ouml;sung: 24 Bit<br /> &bull;&nbsp;Datenformat: EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 128 dB min. @ RMS<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,0002% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 110 Ohm f&uuml;r AES3 elektrisch</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Pegelsteller f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Dynamicprocessing f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;8 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x275 mm, 19&quot;/1 HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,9 kg</p> | PAV DSM40, Digitales Audio Ausgangsmodul DOUT8 | Das Audio Ausgangsmodul muss 8 digitale Audiosignale im elektrischen AES3 Format ausgeben. Die Audioverbindung zum System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Das Ausgangsmodul und die Verbindung dazu müssen vom System-Controller überwacht werden. Es müssen beliebig viele Ausgangsmodule in einem System betrieben werden können.\n\nFür jeden Ausgang müssen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit stehen. Die Einstellungen müssen vom System-Controller vorgenommen werden.\n\nDas Ausgangsmodul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Breakoutbox für 8 digitale Audiokanäle\n- Jeder Ausgang im AES3 Format verfügbar\n- DSP für alle Ausgänge\n\nDas Ausgangsmodul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 AES3 Phoenix | <p> 1 Ausgangsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:AIN8 | PAV DSM40, Analoges Audio Eingangsmodul AIN8 | Sprachalarmsysteme | AIN8 | <p> Das Audio Eingangsmodul empf&auml;ngt 8 analoge Audiosignale im Line-Level (typ. 0 dBu). Die Audioverbindung zum System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet. Das Eingangsmodul und die Verbindung dazu werden vom System-Controller &uuml;berwacht. Es k&ouml;nnen beliebig viele Eingangsmodule in einem System betrieben werden.</p><p> F&uuml;r jeden Eingang stehen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit. Die Einstellungen werden vom System-Controller vorgenommen.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Breakinbox f&uuml;r 8 analoge Audiokan&auml;le<br /> &bull;&nbsp;DSP f&uuml;r alle Eing&auml;nge</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;2 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 NF-Eing&auml;nge symmetrisch<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 6 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: +/- 0,5 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,01% typ., 0,02% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Gleichtaktunterdr&uuml;ckung: 90 dB typ. / 70 dB min.<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;8 CobraNet</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;8 Pegelsteller f&uuml;r Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Eing&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;8 Dynamicprocessing f&uuml;r Eing&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;14 W typ.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x44x275 mm, 19&quot;/1 HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,9 kg</p> | PAV DSM40, Analoges Audio Eingangsmodul AIN8 | Das Audio Eingangsmodul muss 8 analoge Audiosignale im Line-Level empfangen. Die Audioverbindung zum System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Das Eingangsmodul und die Verbindung dazu müssen vom System-Controller überwacht werden. Es müssen beliebig viele Eingangsmodule in einem System betrieben werden können.\n\nFür jeden Eingang müssen Pegelsteller, parametrischer EQ, sowie Dynamicprocessing bereit stehen. Die Einstellungen müssen vom System-Controller vorgenommen werden.\n\nDas Eingangsmodul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Breakinbox für 8 analoge Audiokanäle\n- DSP für alle Eingänge\n\nDas Eingangsmodul muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 2 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 8 NF-Eingänge | <p> 1 Eingangsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:PA2250E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA2250E | Sprachalarmsysteme | PA2250E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet&nbsp;2 Kan&auml;le mit jeweils 250 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf den anderen Kanal. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit&nbsp;2 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;250 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;2 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;2 100 V Ausg&auml;nge 250 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;2 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 2x 250 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,3% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;2 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;2 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;624 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;7,1 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA2250E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 2 Kanäle mit jeweils 250 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf den anderen Kanal arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 2 Kanälen\n- 250 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 2 LED "Protect", gelb\n- 2 LED "Clip", gelb\n- 2 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 2 100 V Ausgänge 250 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:SC9547PRO | PAV DSM40, Hauptuhr SC9547 pro | Sprachalarmsysteme | SC9547PRO | <p> Die Hauptuhr bietet eine Uhrenlinie f&uuml;r den Betrieb von bis ca. 200 Nebenuhren. Zudem k&ouml;nnen mit vier Wechsler-Ausg&auml;ngen Schaltfunktionen realisiert werden. Die Tages-, Wochen- und Jahresprogramme werden auf 300 Speicherpl&auml;tze mittels einem gro&szlig;en und &uuml;bersichtlichen Display programmiert.</p><p> Die Datensicherung erfolgt durch ein EEPROM unabh&auml;ngig von der Versorgungsspannung. Aufgrund der Nachlaufeinrichtung sind keine externen Batterien zur Uhrenversorgung notwendig, nach Spannungswiederkehr werden die Uhren automatisch auf die aktuelle Zeit gestellt.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Hauptuhr f&uuml;r ca. 200 Nebenuhren (24 V DC, 1,5 A, Polwechsel)<br /> &bull;&nbsp;Nebenuhrlinie kurzschlussfest<br /> &bull;&nbsp;Automatisches Richten der Nebenuhren<br /> &bull;&nbsp;Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei&nbsp;Spannungswiederkehr (automatisches&nbsp;Richten der Nebenuhrzeit)<br /> &bull;&nbsp;Vollautomatische Sommerzeitumschaltung&nbsp;mit 60 zus&auml;tzlichen Impulsen bzw.&nbsp;Impulsunterdr&uuml;ckungen<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;berwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display<br /> &bull;&nbsp;Vier Kan&auml;le mit Wechsler-Funktion</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 Einschalter<br /> &bull;&nbsp;1 Display mit Eingabetasten</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 Nebenuhrenlinie<br /> &bull;&nbsp;4 Steuerausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;1 GPS-Funkenpf&auml;ngeranschluss<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 24 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 24 V DC Ausgang</p><p> Technische Daten:</p><p> Nebenuhrlinie:<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsspannung: 24 V DC Polwechsel<br /> &bull;&nbsp;Linienstrom: 1,5 A max.<br /> &bull;&nbsp;Ausgangssignal: Polwechselimpuls</p><p> Steuerausg&auml;nge (Wechsler):<br /> &bull;&nbsp;Schaltleistung je Kanal: 5 A / 250 V AC<br /> &bull;&nbsp;Minimale Schaltleistung: 300 mW<br /> &bull;&nbsp;Maximal zul&auml;ssiger Einschaltstrom: 30 A<br /> &bull;&nbsp;Schaltfunktionen: Ein, Aus, Impuls, Zyklus, Jahresprogramm<br /> &bull;&nbsp;Speicherpl&auml;tze: 300<br /> &bull;&nbsp;K&uuml;rzester Schaltabstand: 1 min</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 24 V DC<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;3,2 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis +45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x86x203 mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 2,7 kg</p> | PAV DSM40, Hauptuhr SC9547 pro | Die Hauptuhr muss eine Uhrenlinie für den Betrieb von bis ca. 200 Nebenuhren bieten. Zudem müssen mit vier Wechsler-Ausgängen Schaltfunktionen realisiert werden können. Die Tages-, Wochen- und Jahresprogramme müssen auf 300 Speicherplätze mittels einem großen und übersichtlichen Display programmiert werden können.\n\nDie Datensicherung muss durch ein EEPROM unabhängig von der Versorgungsspannung erfolgen. Aufgrund der Nachlaufeinrichtung sind keine externen Batterien zur Uhrenversorgung notwendig, nach Spannungswiederkehr müssen die Uhren automatisch auf die aktuelle Zeit gestellt werden.\n\nDie Hauptuhr muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Hauptuhr für ca. 200 Nebenuhren (24 V DC, 1,5 A, Polwechsel)\n- Nebenuhrlinie kurzschlussfest\n- Automatisches Richten der Nebenuhren\n- Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei Spannungswiederkehr (automatisches Richten der Nebenuhrzeit)\n- Vollautomatische Sommerzeitumschaltung mit 60 zusätzlichen Impulsen bzw. Impulsunterdrückungen\n- Überwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display\n- Vier Kanäle mit Wechsler-Funktion\n\nDie Hauptuhr muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 Einschalter\n- 1 Display mit Eingabetasten\n\nDie Hauptuhr muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Nebenuhrenlinie\n- 4 Steuerausgänge\n- 1 GPS-Funkenpfängeranschluss\n- 1 Spannungsversorgung 24 V DC\n- 1 24 V DC Ausgang | <p> 1 Hauptuhr</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FU20.00PRO | PAV DSM40, DCF 77 Antenne FU20.00 pro | Sprachalarmsysteme | FU20.00PRO | <p> DCF 77 Antenne zum Betrieb mit der Hauptuhr SC9547 pro.</p> | PAV DSM40, DCF 77 Antenne FU20.00 pro | Die DCF 77 Antenne muss zum Betrieb mit der angebotenen Hauptuhr geeignet sein. | <p> 1 Antenne</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:DC/DC05 | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/5 V | Sprachalarmsysteme | DC/DC05 | <p> Gleichspannungswandler zur Erzeugung einer Spannung von&nbsp;5 V DC aus der systemtypisch vorhandenen Spannung von 48 V DC. Die maximale Ausgangsleistung betr&auml;gt 25 W.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verlustarme Erzeugung von&nbsp;5 V DC&nbsp;aus 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;Kurzschluss- und &Uuml;berlastschutz<br /> &bull;&nbsp;Niedrige Restwelligkeit, geringe&nbsp;St&ouml;rspannungen</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &bdquo;DC ON&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Trimmer zur Einstellung der&nbsp;Ausgangsspannung</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsausgang&nbsp;5 V DC</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsspannung:&nbsp;5 V DC bis&nbsp;5,25 V DC, einstellbar<br /> &bull;&nbsp;Spannungsregulierung: 0,5% max.<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsstrom:&nbsp;5 A max.<br /> &bull;&nbsp;Restwelligkeit: 50 mV pk-pk max.<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 28 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 27x75x100mm, Hut-Tragschienenmontage</p> | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/5 V | Der Gleichspannungswandler muss eine Spannung von 5 V DC aus einer vorhandenen Spannung von 48 V DC erzeugen können. Die Ausgangsleistung muss mindestens 25 W betragen.\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verlustarme Erzeugung von 5 V DC aus 48 V DC\n- Kurzschluss- und Überlastschutz\n- Niedrige Restwelligkeit, geringe Störspannungen\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED „DC ON“\n- 1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 1 Spannungsausgang 5 V DC | <p> 1 DC/DC Wandler</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S54339-Z104-A1 | Schallgeber Ex | Brandmeldesysteme | DB3B | <p> Das akustische Alarmger&auml;t <strong>DB3B</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in potentiell explosiven Atmosph&auml;ren der Zonen 1 und 2 wie Erd&ouml;l-, Gas- und petrochemischen Industrien, geeignet. Es kann dort sowohl in Brandmelde- als auch in L&ouml;schanlagen eingesetzt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Einsatz in Brandmelde- und L&ouml;schanlagen</li> <li> Geeignet f&uuml;r Innen- und Aussenanwendungen</li> <li> Z&uuml;ndschutzart &#39;Ex d&#39;</li> <li> Klassifiziert als feuerfest &#39;Ex d&#39;</li> <li> Verpolungsschutz</li> <li> 28 Tonarten</li></ul><p> <strong>Normenkonformit&auml;t gem&auml;ss EN 54-3:</strong></p><p> Das akustische Alarmger&auml;t erf&uuml;llt die Bedingungen gem&auml;ss EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 bei Verwendung folgender Alarmt&ouml;ne:</p><ul> <li> Ton Nr.3:&nbsp;Sweeping 800 Hz/970 Hz at 1 Hz - Medium Sweep (LF)</li> <li> Ton Nr.7:&nbsp;Slow whoop</li> <li> Ton Nr.8:&nbsp;Sweeping 1200 Hz &ndash; 500 Hz at 1 Hz - DIN Ton</li></ul><p> <strong>Besonderheiten:</strong></p><ul> <li> Keine lokale Erdung des Geh&auml;uses erforderlich</li> <li> Keine Sicherheitsbarriere zwischen explosionsgef&auml;hrdeten und nicht explosionsgef&auml;hrdeten Bereich erforderlich</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> <strong>Keine VdS Anerkennung !</strong></li></ul> | Akustisches Alarmgerät für Ex-Bereiche, DB3B | Akustisches Alarmgerät für den Einsatz in potentiell explosiven Atmosphären der Zonen 1 und 2 wie Erdöl-, Gas- und petrochemischen Industrien.\n\nEigenschaften:\n- Einsatz in Brandmelde- und Löschanlagen\n- Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen\n- Zündschutzart 'Ex d'\n- Klassifiziert als feuerfest 'Ex d'\n- Verpolungsschutz\n- 28 Tonarten\n\nBesonderheiten:\n- Keine lokale Erdung des Gehäuses erforderlich\n- Keine Sicherheitsbarriere zwischen explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich erforderlich\n\nTechnische Daten:\n- Befestigungsmaterial: Rostfreier Stahl\n- Betriebstemperatur: -55…+70 °C (T4), -55…+55 °C (T5), -55…+40 °C (T6)\n- Ex-Klassifizierung Ex II 2GD, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db\n- Ex-Zulassungen BASEEFA: Baseefa13ATEX0231X\n- Gewicht: 4,6 kg\n- Schallpegel bei 24 V / 1 m Abstand: 113…122 dB(A), abhängig von der Tonart\n- Luftfeuchte (rel.): 99%\n- Material Ex-Gehäuse: Feuerabweisendes, UV-beständiges, glasfaserverstärktes Polyester\n- Material Horn: Feuerabweisendes, resistentes, UV-beständiges, thermoplastisches Polyester\n (UV-Stabilität nach ISO 4892, Teil 3 getestet)\n- Normen für explosionsgefährdete Bereiche: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31\n- Schutzart Horn (IEC/EN 60529): IP66\n- Schutzart Gehäuse (IEC/EN 60529): IP67\n- Tonarten: 28\n- Verpolungsschutz: ja | <p> 1x DB3B (inkl. Kabelverschraubung &ndash;Typ Eaton ADE1)</p> | <p> Akustisches Alarmger&auml;t f&uuml;r potenziell explosive Atmosph&auml;ren der Zonen 1 und 2</p>
S54364-B1-A1 | Sockel (Wandmontage), rot | Brandmeldesysteme | FDB226-R | <p> Der Sockel <strong>FDB226-R </strong>dient der Wandmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet. Die extra langen Montageschlitze erm&ouml;glichen die Wiederverwendung bestehender Bohrl&ouml;cher aus anderen Systemen. Der Sockel ist f&uuml;r die Unterputz Leitungszuf&uuml;hrung geeignet und bietet Platz f&uuml;r zus&auml;tzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalgebern:</p><ul> <li> FDS224-R</li> <li> FDS225-R</li> <li> FDS226-Rx</li> <li> FDS227-Rx</li> <li> FDS227-Rx-C</li></ul> | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern, FDB226-R | Sockel für die Wandmontage von Signalgebern zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 116 x 22,5 mm \n- extra lange Montageschlitze für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher anderer Systeme\n- Einbau zusätzlicher Klemmen möglich\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 450 g\n- Schutzart: IP33C\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- Unterputz Leitungszuführung | <p> 1x Sockel (Wandmontage), rot</p> | <p> Sockel f&uuml;r die Wandmontage von Signalgebern</p>
S54364-B8-A1 | Abdeckplatte für Signalgebersockel | Brandmeldesysteme | FDBZ298 | <p> Die Abdeckplatte <strong>FDBZ298</strong> dient zum Schutz eines Signalgebersockels solange kein Melder in den Sockel eingesetzt ist.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalsockeln:</p><ul> <li> FDSB226-Wx</li> <li> FDSB227-Wx</li> <li> FDSB227-Wx-C</li></ul> | Abdeckplatte für Signalgebersockel, FDBZ298 | Abdeckplatte zum Schutz des Signalgebersockels solange kein Melder in den Sockel eingesetzt ist.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 117 x 10,5 mm \n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: \n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C | <p> 1x Abdeckplatte f&uuml;r Signalgebersockel</p> | <p> Abdeckplatte f&uuml;r Signalgebersockel</p>
S54364-F5-A1 | Signalgeber rot (akust./opt. LED rot) | Brandmeldesysteme | FDS226-RR | <p> Der Signalgeber<strong> FDS226-RR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal&nbsp;aus.&nbsp;Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219003</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch, FDS226-RR | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219003\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust./opt. LED rot)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F6-A1 | Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss) | Brandmeldesysteme | FDS226-RW | <p> Der Signalgeber<strong> FDS226-RW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal&nbsp;aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219003</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch, FDS226-RW | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219003\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F8-A1 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED weiss) | Brandmeldesysteme | FDS226-WW | <p> Der Signalgeber<strong> FDS226-WW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal&nbsp;aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219003</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch, FDS226-WW | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation Geräte: ja\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219003\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust./opt. LED weiss)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F11-A2 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-WR-C | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-WR-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Kundenspezifische Sprachkonserve</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16+2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachmeldung, FDS227-WR-C | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Kundenspezifische Sprachkonserve\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akust. / opt. LED rot / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher kundenspezifischer Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F12-A2 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-WW-C | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-WW-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Kundenspezifische Sprachkonserve</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16 + 2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachmeldung, FDS227-RR-C | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden. \n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Kundenspezifische Sprachkonserve\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust. / opt. LED weiss / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher kundenspezifischer Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
ATU:XMP-KDM-116 | Erweiterungskarte im Geh., 16 überwachte Eingänge | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-116 | <p> Das XMP-KDM-116 Komplettger&auml;t besteht aus einer Erweiterungskarte XMP-KDM-016, welche in einem Geh&auml;use eingebaut ist. Es ist eine Erweiterung im System SIPORT OS um weitere 16 &uuml;berwachte Eing&auml;nge zum Anschluss von Meldekontakten mit Leitungs&uuml;berwachung. Diese Meldekontakte k&ouml;nnen z.B. sein: T&uuml;rkontakte, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Endschalter u.v.a. Werden Meldekontakte an eine T&uuml;rsteuereinheit&nbsp;XMP-Kxx&nbsp;angeschlossen, so werden ausschlie&szlig;lich die Schaltzust&auml;nde (Ein/Aus) gemeldet.<br /> <br /> Mit dem XMP-KDM-116 wird nicht nur der Status des Kontaktes oder Melders weitergemeldet, sondern die Leitung wird zus&auml;tzlich auf Kurzschluss und Unterbrechung &uuml;berwacht. F&uuml;r die Leitungs&uuml;berwachung werden wie in der Sicherheitstechnik &uuml;blich, im Anschlussverteiler sogenannte Schleifenwiderst&auml;nde eingesetzt. Durch diese Funktion k&ouml;nnen im sicherheitsrelevanten Bereich zus&auml;tzlich zu den Ausweislesern noch Alarm- und Meldekontakte aufgeschaltet werden. Das XMP-KDM-116 wird an eine T&uuml;rsteuereinheit XMPKxx angeschlossen.</p> | Erweiterungsmodul zum Anschluss von Meldekontakten, ATU:KDM-116 | Das Modul besteht aus einer Erweiterungskarte im Gehäuse. Es erweitert ein System um weitere 16 Meldekontakte mit Leitungsüberwachung. Diese Meldekontakte können z. B. sein: Türkontakte, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Endschalter u.v.a. Werden Meldekontakte angeschlossen, so werden ausschließlich die Schaltzustände (Ein/Aus) gemeldet.\n\nMit dem Modul wird nicht nur der Status des Kontaktes oder Melders weitergemeldet, sondern die Leitung wird zusätzlich auf Kurzschluss und Unterbrechung überwacht. Für die Leitungsüberwachung werden wie in der Sicherheitstechnik üblich, im Anschlußverteiler sogenannte Schleifenwiderstände eingesetzt. Durch diese Funktion können im sicherheitsrelevanten Bereich zusätzlich zu den Ausweislesern noch Alarm- und Meldekontakte aufgeschaltet werden. Das Modul wird an eine Türsteuereinheit angeschlossen. | <p> 1x Erweiterungskarte im Geh&auml;use</p> | <p> &Uuml;berwachung von Prim&auml;rmeldelinien, f&uuml;r den Einbau im Schaltschrank</p>
ATU:XMP-CMM-EX-000 | CMM FÜR 4 APERIO ONLINE-ZYLINDER,12V,USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | CMM-EX-000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
KFS:0090010125P | PVC-U Kleber Uni-100 125 ml mit Pinsel | Brandmeldesysteme | PVC-U Kleber | <p> Der PVC-U Kleber <strong>Griffon Uni-100</strong> ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau (transparent)</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,8 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis +60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 2500 mPa/s</li></ul> | PVC-U Kleber 125 ml, Griffon Uni-100 | PVC-U Kleber für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau (transparent)\n- spaltfüllend: 0,2-0,8 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C\n- Viskosität: ca. 2500 mPa/s | <p> 1x PVC-U Kleber in Kunststoffdose 125 ml mit Pinsel</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:009R220500 | ABS Kleber transp. B21 für ABS rot 500ml | Brandmeldesysteme | ABS Kleber B21 | <p> Der ABS Kleber Griffon Typ <strong>B21 i</strong>st geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen in der Farbe rot zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: gelb (transparent)</li> <li> spaltf&uuml;llend: 0,2-0,3 mm</li> <li> Temperaturbest&auml;ndigkeit: bis 60 &deg;C</li> <li> Viskosit&auml;t: ca. 650 mPa/s</li></ul> | ABS Kleber 500 ml, B21 | ABS Kleber für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen in der Farbe rot zur Verklebung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: gelb (transparent)\n- spaltfüllend: 0,2-0,3 mm\n- Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C\n- Viskosität: ca. 650 mPa/s | <p> 1x ABS Kleber transparent in Kunststoffdose 500 ml mit Pinsel</p> | <p> Rohrsysteme (rot) aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
RNX:10910 | Feuerwehr-Koordinationstableau | Brandmeldesysteme | FKT-A3-150-HM | <p> Bedien- und Informationseinheit <strong>FKT-A3-150-HM </strong>f&uuml;r die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei T&uuml;ren und integriertem FBF und FAT, Depot f&uuml;r 150 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 sowie HM-Aufnahme:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 -VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Text&uuml;bernahme, sowie vorbereitet f&uuml;r VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> FAT und FBF direkt untereinander ergonomisch hinter der linken T&uuml;r angeordnet</li> <li> Einbauvorrichtung (140 x 140mm) f&uuml;r einen bauseitigen Handfeuermelder</li> <li> Ablagem&ouml;glichkeit f&uuml;r Handfeuermelder-Ersatzscheiben</li> <li> Depot f&uuml;r 150 St&uuml;ck Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 300 Laufkarten DIN A4 hoch</li> <li> verschlie&szlig;bar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252</li> <li> Laufkartendepot (rechte T&uuml;r) zus&auml;tzlich durch CL1-Schlo&szlig; verschlie&szlig;bar mit Zwangs&ouml;ffnung durch Profilhalbzylinder</li> <li> 170&deg; T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung mit Zugentlastung durch die R&uuml;ckwand</li></ul><p> Weitere Ausstattungsvarianten in V2A, oder Aluminium, sowie in UP-Ausf&uuml;hrung und Farbvarianten auf Anfrage.</p> | Feuerwehr-Koordinationstableau (FKT), FKT-A3-150-HM | Bedien- und Informationseinheit für die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei Türen und integriert: FBF direkt unter dem FAT, Depot für 150 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3, sowie HM-Aufnahme.\n\nTechnische Daten:\n- Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 - VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Textübernahme, sowie vorbereitet für VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- FAT und FBF direkt untereinander, ergonomisch, hinter der linken Tür angeordnet\n- Einbauvorrichtung (140x140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder\n- Ablagemöglichkeit für Handfeuermelder-Ersatzscheiben\n- Depot für 150 Stück Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 300 Laufkarten DIN A4 hoch\n- Verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252\n- Laufkartendepot (rechte Tür) zusätzlich durch CL1-Schloß verschließbar mit Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder\n- 170° Türöffnungswinkel\n- Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand\n- Schutzart IP40, DIN 40050\n- Farbe: RAL 3000 (feuerrot)\n- Abmessungen (BxHxT): ca. 702x505x152 mm\n- Gewicht: ca. 20 kg | <p> Bestellung auf Kundenwunsch</p> | <p> Feuerwehr-Koordinationstableau zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RGQ:FAT-T_FBF | FAT/FBF-Kombination mit LCD-Textdisplay | Brandmeldesysteme | FAT-T-FBF | <p> Die Kombination <strong>FAT-T FBF </strong>mit VdS-Anerkennung, bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, ist zum Einbau in ein geeignetes Geh&auml;use vorgesehen. Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des FAT-T ohne vorherige Parametrierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Textdisplay. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Tool kann &uuml;ber die USB-Schnittstelle eine Fehlerdiagnose durchgef&uuml;hrt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus BMZ</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | FAT-T/FBF-Kombination, FAT-T-FBF | VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen. Ein geignetes zur Montage benötigtes Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: Ja\n\nTechnische Daten\n- Abmessungen (B x H x T): 231 x 340 x 60 mm\n- Gewicht: 2,9 kg\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Stromaufnahme in Ruhe: 51 mA / 24 V; 105 mA / 12 V\n- Stromaufnahme bei Alarm: 70 mA / 24 V; 146 mA / 12 V | <p> 1x Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau und&nbsp;Feuerwehr-Bedienfeld</p> | <p> Kombination Feuerwehr-Anzeigetableau mit Textdisplay und Feuerwehr-Bedienfeld&nbsp;zum Einsatz in Brandmeldesystemen</p>
KFS:122544S20025 | ABS 3-Wege-KH mit Sonderabgang grau d25/25/40 | Brandmeldesysteme | ABS 3-W-KH SA | <p> Der ABS 3-Wege-Kugelhahn grau d25/25/40 mit T-Bohrung und auf 40 mm umgebautem Abgangsstutzen (NIV-Stutzen mit Reduzierung d25/40 mm, eingeklebt) Typ VT ist<br /> geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Dichtung: EPDM</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7001)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25/25/40</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS 3-Wege Kugelhahn T-Bohrung grau d25/25/40 | ABS 3-Wege-Kugelhahn grau d25/25/40 mit T-Bohrung und auf 40 mm umgebautem Abgangsstutzen (NIV-Stutzen mit Reduzierung d25/40 mm, eingeklebt) Typ VT für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Dichtung: EPDM\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7001)\n- Klebeinnendurchmesser: d25/25/40\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS 3-Wege Kugelhahn grau d25/25/40 mit T-Bohrung</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R1001025 | ABS Winkel rot 90° d25 | Brandmeldesysteme | ABS Winkel | <p> Der ABS Winkel 90&deg; rot d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Winkel 90° rot d25 | ABS Winkel 90° rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Er wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Anpassung des Rohrsystems an bauliche Gegebenheiten eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Winkel 90&deg; rot d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:722R9601025 | ABS Endkappe rot d25 | Brandmeldesysteme | ABS Endkappe | <p> Die ABS Endkappe rot d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschlie&szlig;en am Ende des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Endkappe rot d25 | ABS Endkappe rot d25 geeignet für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zum Verschließen am Ende des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Endkappe rot d25</p> | <p> Rohrsysteme (rot) aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:721R9125020025 | PVC-U Revisionskit grau d25 | Brandmeldesysteme | PVC-U Revisionskit | <p> Das PVC-U Revisionskit grau d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Revisionskit, bestehend aus:</strong></p><ul> <li> &Uuml;bergangsmuffennippel 25/1/2&quot;: Aussendurchmesser 32 mm , Klebeinnendurchmesser d25, Schl&uuml;sselweite: 36 mm</li> <li> Messing-Druckluftanschlussnippel 1/2&quot;</li></ul><p> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Revisionskit grau d25 | PVC-U Revisionskit grau 25d für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nRevisionskit, bestehend aus:\n- Übergangsmuffennippel 25/1/2": Aussendurchmesser 32 mm , Klebeinnendurchmesser d25, Schlüsselweite 36 mm\n- Messing-Druckluftanschlussnippel 1/2"\n\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Revisionskit grau d25</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:622RB0010 | Capillary tube rot 10 mm | Brandmeldesysteme | Capillary tube | <p> Das Polyamidrohr Capillary Tube rot 10 mm ist f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20 geeignet.<br /> Es ist als Einzelrohr bestellbar.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Farbe: rot</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d10 mm</li> <li> Material: Polyamid</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30&deg; C bis +60&deg; C</li></ul> | Capillary tube rot 10 mm | Polyamidrohr Capillary Tube rot 10 mm für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\nEs ist als Einzelrohr bestellbar.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: rot\n- Klebeinnendurchmesser: d10 mm\n- Material: Polyamid\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C | <p> 1x Polyamidrohr Capillary Tube rot 10 mm</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
OFB:NOVIGO_2158 | 2 GB Micro SD Flash Speicherkarte | Sprachalarmsysteme | PCA2002-A1 | <p> 2 GB Micro SD Flash Card als Sprachspeicher, zum Einbau in die Audio-Matrizen PC200x-A1 und in die Netzwerk-Sprechstellen PT2001-A1, PT2002-A1. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Wasserdicht und staubdicht. Bis zu 256 Audiodateien mit einer Gesamtzeit von 3h speicherbar.</p> | Siemens Novigo, Micro SD Flash Card PCA2002-A1 | Micro SD Flash Card als Sprachspeicher für das Sprachalarmsystem. Die Speicherkarte muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss wasserdicht und staubdicht sein und bis zu 256 Audiodateien mit einer Gesamtzeit bis zu 3 Stunden speichern können. | <p> 1 Micro SD Flash Card</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2159 | Aktives End-of-Line Modul (EOL) | Sprachalarmsysteme | PCA2004-A1 | <p> Aktives End-of-Line Modul (EOL) zur &Uuml;berwachung der Lautsprecherlinien im Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Adressierbar, bis zu 16 unterschiedliche Adressen einstellbar. Die Adressierung erm&ouml;glicht neben der Stichleitung beliebige Strukturen mit bis zu 16 Linienenden. Zuverl&auml;ssige Detektion in jeder Verzweigung einer Lautsprecherlinie. Keine zus&auml;tzliche Verkabelung notwendig, funktioniert mit Standard Zweidraht-Lautsprecherleitung. Keine R&uuml;ckleitung zur Zentrale erforderlich.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Module pro Verst&auml;rker: max. 16<br /> &bull;&nbsp;Module pro Lautsprecherline: max. 16<br /> &bull;&nbsp;Module pro Audiomatrix: max. 64</p> | Siemens Novigo, Aktives End-of-Line Modul PCA2004-A1 | Das aktive End-of-Line Modul (EOL) muss die Lautsprecherlinien im Sprachalarmsystem überwachen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Das EOL Modul muss adressierbar sein, es müssen bis zu 16 unterschiedliche Adressen einstellbar sein. Die Adressierung muss neben der Stichleitung auch beliebige Strukturen mit bis zu 16 Linienenden ermöglichen. Es muss eine zuverlässige Detektion in jeder Verzweigung einer Lautsprecherlinie erfolgen. Es darf keine zusätzliche Verkabelung notwendig sein, sondern mit Standard Zweidraht-Lautsprecherleitung funktionieren. Es darf keine Rückleitung zur Zentrale erforderlich sein. | <p> 1 EOL Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2135 | Dynamisches Schwanenhalsmikrofon SPM-DM | Sprachalarmsysteme | PTO2004-A1 | <div> Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit Super-Nierencharakteristik f&uuml;r die Netzwerk-Sprechstelle PT2001-A1. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Hohe Unterdr&uuml;ckung der Umgebungsger&auml;usche, hohe Dynamik und breiter Frequenzgang bei geringen Verzerrungen.</div> | Siemens Novigo, dynamisches Schwanenhalsmikrofon PTO2004-A1 | Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit Super-Nierencharakteristik für eine Systemsprechstelle, Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Das Mikrofon muss für hohe Unterdrückung der Umgebungsgeräusche geeignet sein, eine hohe Dynamik und einen breiten Frequenzgang bei geringen Verzerrungen besitzen. | <p> 1 Mikrofon</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2136 | Ethernet-Feuerwehrsprechstelle | Sprachalarmsysteme | PT2002-A1 | <div> Ethernet basierende Feuerwehr-Sprechstelle als vollwertiger Netzwerkteilnehmer des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Signalrotes Geh&auml;use mit abschlie&szlig;barer Frontt&uuml;r. 7 vorkonfigurierte Tasten, 3 vorkonfigurierte Anzeigen. Abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste. Integrierter Lautsprecher und je ein externer Audio-Eingang und Audio-Ausgang. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 2 analoge Audio-Eing&auml;nge (1x XLR f&uuml;r Mikrofon, 1x Schraub-/Steckklemme)</div><div> &bull; 2 analoge Ausg&auml;nge (1x eingebauter Lautsprecher, 1x Schraub-/Steckklemme)</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div> | Siemens Novigo, Feuerwehrsprechstelle PT2002-A1 | Die Feuerwehrsprechstelle für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sis muss in einem signalroten Gehäuse mit abschließbarer Fronttür eingebaut sein und mindestens 7 vorkonfigurierte Tasten und 3 vorkonfigurierte Anzeigen besitzen. Ein abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste, ein integrierter Lautsprecher und je ein externer Audio-Eingang und Audio-Ausgang muss ebenso enthalten sein, wie ein integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Ein Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden muss integriert sein. | <p> 1 Feuerwehrsprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
P55802-Y152-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100 Zähler | Managementsysteme | CCA-100-METER | <p> Erweiterte Funktionalit&auml;t <strong>CCA-100-METER</strong> der Managementplattform Desigo CC f&uuml;r Engineering- und Managementfunktionen f&uuml;r bis zu 100 Z&auml;hler</p><p> Eigenschaften:</p><ul> <li> Unterst&uuml;tzung bei Z&auml;hlertausch und Z&auml;hlerwertneustart</li> <li> Konvertierung von Einheiten</li> <li> Erkennung von Unregelm&auml;&szlig;igkeiten bei Z&auml;hlerwerten</li> <li> Klassifizierung von Medien und Mediengruppen</li> <li> Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Verbrauchswerten &uuml;ber den Lebenszyklus eines Z&auml;hlers hinaus</li></ul> | Erweiterte Funktionalität der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-100-METER | Erweiterte Funktionalität der Gebäudemanagementplattform für Engineering- und Managementfunktionen für bis zu 100 Zähler\n\nEigenschaften:\n- Unterstützung bei Zählertausch und Zählerwertneustart\n- Konvertierung von Einheiten\n- Erkennung von Unregelmäßigkeiten bei Zählerwerten\n- Klassifizierung von Medien und Mediengruppen\n- Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Verbrauchswerten über den Lebenszyklus eines Zählers hinaus | <p> 1x Erweiterte Funktionalit&auml;t CCA-100-METER</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y900-B410 | Desigo CC Abonnementverlängerung | Managementsysteme | CCA-1-SUR-UNIT | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2250 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2250 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2250</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2250 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2250-65 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2250-65 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2250-65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2250-65 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen, mit Anschlusskabel 2 m \n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP65\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2260-S65 | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2260-S65</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2260-S65 | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen, mit Anschlusskabel 2 m \n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP65\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2270 | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2270 | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2270</strong>&nbsp;ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K24plus oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: silber</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2270 | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: silber\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2280-S | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2280-S | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2280-S</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2280-S | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
KFS:026200025 | PE Rohrschelle ZIE ohne Bügel schwarz d25 | Brandmeldesysteme | PE Rohrschelle ZIE | <p> Die PE-Rohrschelle Typ <strong>ZIE</strong> ohne B&uuml;gel dient zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren&nbsp;bei der Installation von Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Einsatzbereich: Montage in Innenr&auml;umen und Aussenbereichen</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Material: PE, halogen- und silikonfrei</li> <li> Rohrau&szlig;endurchmesser: d25</li> <li> Temperaturbereich: -30&deg; C bis +50&deg; C</li></ul> | PE-Rohrschelle Typ ZIE ohne Bügel schwarz d25 | PE-Rohrschelle ohne Bügel zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20.\n\nEigenschaften:\n- Einsatzbereich: Montage in Innenräumen und Aussenbereichen\n- Farbe: schwarz\n- Material: PE, halogen- und silikonfrei\n- Rohraußendurchmesser: d25\n- Temperaturbereich: -30° C bis +50° C | <p> 1x&nbsp;&nbsp;PE-Rohrschelle Typ ZIE ohne B&uuml;gel, d25</p> | <p> PE-Rohrschelle ohne B&uuml;gel zur Verlegung von Rohren in Rauchansaugsystmenen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
OFB:NOVIGO_2292W | Schaltschrank mit Schwenkr. 40HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2007-A2 | <div> Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x2200x800mm</div><div> Gewicht: ca. 196kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE PH2007-A2 | Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x2200x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2294W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 43HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2009-A2 | <div> Schaltschrank 43HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x2200x800mm</div><div> Gewicht: ca. 184kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank ohne Schwenkrahmen 43HE PH2009-A2 | Schaltschrank 43HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x2200x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2300W | Digitale Audiomatrix (4/4/16) | Sprachalarmsysteme | PC2003-A1 | <div> Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales Audiosystem, kein &quot;single point of failure&quot;. Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linien&uuml;berwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverst&auml;rker.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Eing&auml;nge</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge</div><div> &bull; 4 Eing&auml;nge 100V (Verst&auml;rker)</div><div> &bull; 16 Ausg&auml;nge 100V (Lautsprecherlinien)</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Digitale Audiomatrix PC2003-A1 | Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Die Audiomatrix muss Bestandteil der Zulassung der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16 sein.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nÜbertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linienüberwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautstärkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverstärker.\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Eingänge\n• 4 analoge Audio-Ausgänge\n• 4 Eingänge 100V (Verstärker)\n• 16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485\n• 1 Spannungsversorgung 24V DC\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Audiomatrix</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2303W | Medienkonverter IGT-805AT | Sprachalarmsysteme | PN2007-A1 | <div> Medienkonverter zur Umwandlung zwischen CAT5 Ethernet und Glasfaser bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Schlankes Metallgeh&auml;use zur Hutschienen- oder Wandmontage.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 1x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T mit Auto MDI/MDI-X Funktion</div><div> &bull; 1x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum</div><div> &nbsp; Aufbau einer LWL-Strecke (Glasfaseradapter erforderlich)</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Medienkonverter PN2007-A1 | Der Medienkonverter muss zur Umwandlung zwischen CAT5 Ethernet und Glasfaser bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss in einem schlanken Metallgehäuse zur Hutschienen- oder Wandmontage ausgeführt sein.\n\nDer Medienkonverter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 1x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T mit Auto MDI/MDI-X Funktion\n• 1x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum\n Aufbau einer LWL-Strecke (Glasfaseradapter erforderlich)\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Medienkonverter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2304W | Glasfaseradapter Single Mode MGB-LX | Sprachalarmsysteme | PNA2002-A1 | <div> Glasfaseradapter zur Signal&uuml;bertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; Single Mode Transceivermodul zur Daten&uuml;bertragung &uuml;ber LWL</div><div> &bull; SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle</div><div> &bull; W&auml;hrend des Betriebs einsteckbar</div><div> &bull; Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)</div><div> &bull; Duplex-LC-Port</div><div> &bull; Max. Kabell&auml;nge: 10km</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Glasfaseradapter Single Mode PNA2002-A1 | Der Glasfaseradapter muss zur Signalübertragung mittels Lichtwellenleiter bei der Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDer Glasfaseradapter muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• Single Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL\n• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle\n• Während des Betriebs einsteckbar\n• Konform mit SFA Multisource Agreement (MSA)\n• Duplex-LC-Port\n• Kabellänge: mind. 10km\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Glasfaseradapter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2307W | Systemstatus-Anzeige (19") | Sprachalarmsysteme | PT2004-A1 | <div> Anzeigepanel f&uuml;r das Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur optischen Anzeige von Betriebszust&auml;nden und zur akustischen Alarmierung im St&ouml;rungsfall. Integrierter Buzzer mit Quittierungstaste. 3 LEDs (gr&uuml;n, gelb, rot) zur Anzeige von Betrieb, St&ouml;rung und Alarm.</div><div> &nbsp;</div><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; LED gr&uuml;n &gt; Betrieb</div><div> &bull; LED gelb &gt; St&ouml;rung</div><div> &bull; LED rot &gt; Alarm/Sprachalarm</div><div> &bull; Taste zur Quittierung der akustischen Warnung</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Systemstatus-Anzeige PT2004-A1 | Das 19" Anzeigepanel für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es müssen optische Anzeigeelemente für die Betriebszustände und ein akustisches Alarmierungselement für den Störungsfall enthalten sein. Das Anzeigepanel muss einen Buzzer mit Quittierungstaste und 3 LEDs (grün, gelb, rot) zur Anzeige von Betrieb, Störung und Alarm enthalten.\n\nDas Anzeigepanel muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• LED grün > Betrieb\n• LED gelb > Störung\n• LED rot > Alarm/Sprachalarm\n• Taste zur Quittierung der akustischen Warnung\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Anzeigepanel</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2319W | Batteriewanne für 19" Einbau | Sprachalarmsysteme | PHA2007-A1 | <div> Batteriewanne zum Einbau in die 19 Zoll Schaltschr&auml;nke des Sprachalarmsystems zur Aufnahme von bis zu 4 Batterien mit einer Kapazit&auml;t von 150Ah.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Batteriewanne für 19" Einbau PHA2007-A1 | Batteriewanne zum Einbau in einen 19 Zoll Schaltschrank des Sprachalarmsystems. Die Batteriewanne muss zur Aufnahme von bis zu 4 Batterien mit einer Kapazität von 150Ah geeignet sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Batteriewanne</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
DVN:DLEAB06-100TEN | Einbau-LS 2x6W,rund,DL-E-AB 06-100/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL-E-AB06-100/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher in flacher Bauweise, zwei separate Systeme (A/B), zwei unabh&auml;ngige Lautsprecher und 100V &Uuml;bertrager, Versorgung &uuml;ber zwei getrennte Zuleitungen, fortlaufende Funktion bei Ausfall einer Linie, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, 2 integrierte&nbsp;Keramikklemmen und Thermosicherungen,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 2x 6 W Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 107 Hz bis 19,6 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 101 Hz bis 22,9 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 82 dB (1W/4m), 89,7 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 218 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 246 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 68 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,3 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9016<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0347</p> | 2x 6 W Einbaulautsprecher, DL-E-AB 06-100/T-EN | 2x 6 W Einbaulautsprecher mit zwei separaten Systemen (A/B), zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- zwei unabhängige Lautsprecher und 100V Übertrager\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- 2 integrierte Keramikklemmen und Thermosicherungen\n- flache Bauweise\n- Farbe RAL 9016\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Durchmesser: 246 mm\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 82 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
S54400-B146-A1 | Bedienzusatz, 2 LED-Anzeigen | Brandmeldesysteme | FCM2038-A2 | <p> Der Bedienzusatz <strong>FCM2038-A2 </strong>enth&auml;lt 2 LED Anzeigen und damit 48 LED Anzeigegruppen mit je einer zweifarbigen LED (rot/gr&uuml;n) und gelben LED. Den LEDs k&ouml;nnen beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet.<br /> Die LEDs k&ouml;nnen statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist &uuml;ber die Men&uuml;funktion in der Bedieneinheit integriert.<br /> <br /> Dieser Zusatz kann in den Geh&auml;usen Standard FH2002-A1, Comfort FH2003-A1, Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1, und direkt in den Zentralen FC2020-AA, FC2030-AA, FC2040-AA, FC2040-GA, FC2060-AA und FC2080-AA nachger&uuml;stet werden.<br /> Optional ist auf diesem Bedienzusatz der Ereignisdrucker FTO2001 einbaubar.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> 2 LED-Anzeigen f&uuml;r 48 Zonen</li> <li> Konfigurierbare zweifarbige LED (rot/gr&uuml;n) und eine gelbe LED pro Zone</li> <li> Konfigurierbare Auswahl der Ereignisse, die pro Zone angezeigt werden</li> <li> Konfiguration der LEDs mit dem SintesoWorks</li></ul> | Bedienzusatz mit 2 LED Anzeigen, FCM2038-A2 | Bedienzusatz mit 2 LED Anzeigen für Gehäusetypen Standard, Comfort, Large und Large Extension sowie die Sinteso FC20-Zentralen FC2020-AA, FC2030-AA, FC2040-AA, FC2040-GA, FC2060-AA und FC2080-AA.\nDer Bedienzusatz enthält 2 LED Anzeigen und damit 48 LED Anzeigegruppen mit je einer roten und gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden, z. B. Meldergruppe in Alarm oder ausgeschaltet. Die LEDs können statisch leuchtend oder blinkend programmiert werden. Ein Lampentest ist über die Menüfunktion in der Bedieneinheit integriert. Die Kommunikation mit der Bedienkonsole erfolgt über einen internen Peripheriebus. Optional ist auf diesem Bedienzusatz ein Ereignisdrucker einbaubar.\n\nEigenschaften:\n- 2 LED-Anzeigen für 48 Zonen\n- Konfigurierbare zweifarbige LED (rot/grün) und eine gelbe LED pro Zone\n- Konfigurierbare Auswahl der Ereignisse, die pro Zone angezeigt werden\n- Konfiguration der LEDs mit dem SintesoWorks | <p> 1x Bedienzusatz</p> | <p> Nachr&uuml;stsatz f&uuml;r Geh&auml;usetypen Standard, Comfort, Large Extension und Large, und f&uuml;r die Sinteso FC20xx-AA-Zentralen</p>
RGQ:MOD-KIT1 | Modernisierungs-Kit 1 | Brandmeldesysteme | MOD-KIT1 | <div> Das Modernisierungs-Kit <strong>MOD-KIT1</strong> dient der normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gem&auml;&szlig; den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Alt-Bestand:</strong></div><div> - SIGMASYS oder D100</div><div> - APLIMO-Zentralenmodul (ZM)</div><div> - APLIMO-FAT/FBF-Kombination im Ring</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Modernisierung erfolgt durch:</strong></div><div> - Upgrade des bauseitigen ZM sowie der FAT/FBF-Kombination mittels Softwareupdate</div><div> - VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die FS20</div><div> &nbsp;</div><div> Die bauseitige FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring &uuml;bernommen.</div> | Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen, MOD-KIT1 | Das Modernisierungs-Kit dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gemäß den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.\n\nAlt-Bestand:\n- SIGMASYS oder D100\n- APLIMO-Zentralenmodul (ZM)\n- APLIMO-FAT/FBF-Kombination im Ring\n\nModernisierung erfolgt durch:\n- Upgrade des bauseitigen ZM sowie der FAT/FBF-Kombination mittels Softwareupdate\n- VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die FS20\n\nDie bauseitige FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring übernommen. | <p> 1x Modernisierungs-Kit&nbsp;MOD-KIT1</p> | <div> Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen</div>
V24243-Z4040-A1 | Lizenz PC-TPA Software | Einbruchmeldesysteme | PC-TPA Software | <p> Die (touch) Bedienteil Software<strong> PC-TPA</strong> kann analog zum TPA15 zur kompletten Steuerung und &Uuml;berwachung des ganzen Sicherheitssystems verwendet werden.<br /> Mittels Grafik- und Grundrissdarstellung kann jederzeit das gesamte Anlagensystem erfasst und auftretende Meldungen k&ouml;nnen sofort zugeordnet werden. Die intuitiv bedienbare Touch-Oberfl&auml;che erm&ouml;glicht im Zusammenspiel mit einer nach Kundenwunsch anpassbaren Visualisierung ein H&ouml;chstma&szlig; an Bedienkomfort und verhilft somit dem Bediener zu einem optimalen &Uuml;berblick &uuml;ber sein System.<br /> Integrierte Funktionen, wie zum Beispiel die Scharf- und Unscharfschaltung von Bereichen sind direkt auf dem hochaufl&ouml;senden Geb&auml;udegrundriss bedienbar.<br /> Interaktions-Buttons k&ouml;nnen beliebig in einem Lageplan integriert, Live-Videos von IP-Kameras eingeblendet und verlinkt werden.<br /> Bei jeder Meldung besteht die M&ouml;glichkeit, diese mit kundenspezifischen Klartexten zu versehen.<br /> &Uuml;ber eine Benutzerverwaltung es ist m&ouml;glich, die Bedien- und Anzeigem&ouml;glichkeiten pro Benutzer / Benutzergruppe festzulegen. Insgesamt k&ouml;nnen bis zu 10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden.<br /> Die Bedien-Software eignet sich f&uuml;r einzelne oder vernetzte Einbruchmeldezentralen und ben&ouml;tigt lediglich eine IP-Verbindung zum System, unabh&auml;ngig vom weltweiten Standort.<br /> <br /> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Maximaler Bedienkomfort durch Touch-Bedienung oder Maus/Tastatur</li> <li> Darstellung von Grundrissen m&ouml;glich</li> <li> Erzeugen von beliebiegen Bedien- und Status Buttons</li> <li> Einblendung von Live-Videos m&ouml;glich</li> <li> Windows-Client mit geringen Hardwareanforderungen erforderlich</li> <li> Kommunikation mit Zentrale erfolgt &uuml;ber IP-Ethernet, verschl&uuml;sselt.</li></ul> | Windowsbasierende Bediensoftware mit Grafikunterstützung (Lage-/Grundrisspläne), TPA-Software | Windowsbasierende Bediensoftware mit \nGrafikunterstützung (Lage-/Grundrisspläne).\nDie auf Touch-Bedienung ausgelegte Bedien- und Anzeigen-\nSoftware kann individuell auf die Anforderungen \ndes Kunden angepasst und konfiguriert werden.\nIntegrierte Funktionen sind z.B. die Scharf- und \nUnscharfschaltung von Bereichen direkt auf dem \ngrafischen Gebäudegrundriss und Live-Videos von \nIP-Kameras. Jede Meldung die angezeigt wird kann mit \nkundenspezifischen Klartexten hinterlegt werden. \nDie gewünschten Funktionen können mittels \nFunktionsmenü oder per direkten Funktionsaufruf über \nfreidefinierte Buttons aktiviert werden. Die Buttons \nkönnen beliebig in einen Lageplan integriert werden.\nÜber eine Benutzerverwaltung es ist möglich, \ndie Bedien-, und Anzeigemöglichkeiten pro Benutzer / \nBenutzergruppe festzulegen. Insgesamt können bis zu \n10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten \nverwaltet werden. Eine wahlweise Bereichsübergreifend \noder -bereichsabhängig Bedienung ist möglich. \nDas Bedienteil eignet sich zur Bedienung einzelner oder \nvernetzter Einbruchmeldezentralen. \nDie Software erfordert geringe Leistungsanforderungen\n(Windows 8/10 PC) und unterstützt die Anzeige auf \nbis zu 3 Displays. Dabei werden Auflösungen bis zu Full-HD \nunterstützt. Die Anbindung zur Zentrale erfolgt über eine \nverschlüsselte IP-Verbindung.\n\n\n | <p> 1 Lizenz&nbsp; PC-TPA Software</p> | <p> Bedienung von Intrusion PRO/ADV Einbruchmelderzentralen &uuml;ber einen Windows PC</p>
V24244-Z5002-A20 | Rolltorkontakt Kl.C | Einbruchmeldesysteme | AMK 4S H LSA | <p> Der sabotagegesch&uuml;tzte Magnetkontakt in schwerer Ausf&uuml;hrung ist in einem Polyamid-GF-Kunstoffgeh&auml;use untergebracht und wird mit einem Magneten geliefert. Er ist mit einem 4-adrigen Anschlusskabel von 1,2 m L&auml;nge ausgestattet, die Aderenden sind verzinnt. Der Magnetkontakt verf&uuml;gt &uuml;ber einen 1 Meter langen Metallschlauch der Querschnittma&szlig;e 6 x 8 mm.</p> | Rolltorkontakt, AMK4S/H/LSA | Der sabotagegeschützte Magnetkontakt in schwerer Ausführung ist in einem Polyamid-GF-Kunstoffgehäuse untergebracht und wird mit einem Magneten geliefert. Er ist mit einem 4-adrigen Anschlusskabel von 1,2 m Länge ausgestattet, die Aderenden sind verzinnt. Der Magnetkontakt verfügt über einen 1 Meter langen Metallschlauch der Querschnittmaße 6 x 8 mm. | <p> 1x Aufbaugeh&auml;use mit Kontakt<br /> 1x Magnetgeh&auml;use</p> | <p> &Ouml;ffnungs&uuml;berwachung von Roll-, Schiebe- und Garagentoren</p>
JRM:500100TR | F30 Wandverteiler FWE 30 (USV) CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler <strong>FWE 30 TR (USV)</strong> zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 878x678x345 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 700x500x250 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht: ca. 102 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: E (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler, FWE 30 TR (USV) | F30 Brandschutz-Wandverteiler (USV) zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist rechts, die Kabeleinführung erfolgt von oben.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 878x678x345 mm\n- Innenmaß HxBxT: 700x500x250 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 102 kg \n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TR (USV)</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500101TL | F30 Wandverteiler FWE 30, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler<strong> FWE 30 TL</strong>&nbsp;zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060 und FG2020 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrungen oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1078x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 900x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 128 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: F (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler F30 für Brandmelderzentralen, FWE 30 TL | Brandschutz-Wandverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060 und FG2020 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist links, die Kabeleinführung erfolgt von oben. \n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm)\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführungen oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1078x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 900x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 128 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TL,&nbsp;CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen</p>
JRM:500102TL | F30 Standverteiler FSE 30, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 219 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung:</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: G (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 für Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV), FSE30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 219 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-84 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73, \nGehäusevariante G (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 TL, CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500102TR | F30 Standverteiler FSE 30, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 219 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> <br /> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div><div> Allgemeine Bauartgenehmigung:</div><div> Z-86.2-84 basierend auf</div><div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div><div> Geh&auml;usevariante: G (BMA)</div> | Brandschutz-Standverteiler F30 für Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV), FSE30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 219 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-84 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73, Gehäusevariante G (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 TR, CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500116TL | F30 Standverteiler FSE 30 F, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30 F</strong> zur freien Aufstellung in R&auml;umen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 2-fach beplankte R&uuml;ckwand (2 x 20mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 40 mm</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Bodenbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivboden</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x415 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 249 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: W (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen für Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 F | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W in Vorbereitung auf allgemeine Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 2-fach beplankte Rückwand (2 x 20mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) in Tür und Gehäuseoberseite 40 mm\n- inkl. LLG 1 230 V Außenlüfter\n- 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Bodenbefestigungssatz für F30 Massivboden\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x415 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 249 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nABZ-Nr. Z-86.1-10 | <p> 1x&nbsp;F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 F TL, CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in R&auml;umen f&uuml;r Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500116TR | F30 Standverteiler FSE 30 F, CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler<strong> FSE 30 F</strong> zur freien Aufstellung in R&auml;umen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 2-fach beplankte R&uuml;ckwand (2 x 20mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 40 mm&nbsp;</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter&nbsp;</li> <li> 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Bodenbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivboden</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x415 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 249 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: W (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen für Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 F | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W in Vorbereitung auf allgemeine Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 2-fach beplankte Rückwand (2 x 20mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) in Tür und Gehäuseoberseite 40 mm \n- inkl. LLG 1 230 V Außenlüfter \n- 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Bodenbefestigungssatz für F30 Massivboden\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x415 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 249 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nABZ-Nr. Z-86.1-10 | <p> 1x&nbsp;F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 F TR, CKE-B oben</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in R&auml;umen f&uuml;r Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500118TR | F30 Standverteiler FSE 30, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler&nbsp;<strong>FSE 30</strong>&nbsp;zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 219 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung:</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: G (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 für Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FG2020 und der USV Siemens 150W und Akkutec 2403C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 26 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 219 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-84 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73, Gehäusevariante: G (BMA)\n | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 TR, CKE-B unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentralen, Netzwerkintegrator und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500122DT | F30 Standverteiler CS 30, CKE-B links unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler DT | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>CS 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> <div> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt &uuml;ber die Seitenwand links unten.</div> <div> &nbsp;</div></div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> Doppelt&uuml;r mit Edelstahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 4 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung Typ CKE-B unten in der linken Seitenwand</li> <li> mit integriertem L&uuml;ftungssystem (CLS) in&nbsp; der T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 80 mm selbstschlie&szlig;end bei ca. 70 &deg;C, rauchhemmend</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 2450x922x834 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 2200x700x700 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 593 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-94 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-80</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080, CS 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Doppeltür mit Edelstahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 4 integrierte Celsion-Kabeleinführung Typ CKE-B unten in der linken Seitenwand\n- mit integriertem Lüftungssystem (CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite 80 mm selbstschließend bei ca. 70 °C, rauchhemmend\n- inkl. 230 V Außenlüfter\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 2450x922x834 mm\n- Innenmaß HxBxT: 2200x700x700 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 593 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nABZ-Nr. Z-86.1-23\n\n** Die Lieferung und Aufstellung des Brandschutz-Gehäuses vor Ort an der Verwendungsstelle erfolgt durch den Hersteller ** | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler DT,<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kabeleinf&uuml;hrung linke Seitenwand unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080</p>
LIU:59102 | Ausgangskabel (12 Ausgänge) | Brandmeldesysteme | Ausgangskabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53604224 | SwitchController OTS3004-SC 24 VDC | Brandmeldesysteme | OTS3004-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:18016512 | Splice box 1 Kanal SWLT4 Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | <p> In der Spleissbox 1 Kanal wird das LWL-Sensorkabel (SWLTL4-Kabel mit Erdung) der Feldverkabelung mit einem vorkonfektionierten Pigtail verspleisst. Die nach der Spleissung geschlossene Box sch&uuml;tzt den LWL-Spleiss vor mechanischer Besch&auml;digung. Idealerweise wird eine Spleissbox in unmittelbarer N&auml;he zum Kontroller montiert. Somit kann ein m&ouml;glichst kurzer Pigtail zum Anschluss an den Kontroller verwendet werden.</p> | Spleissbox 1-Kanal zum Anschluss des SWLT4-Kabels der LWL-Feldverkabelung mit Erdung | In der Spleissbox 1-Kanal wird das LWL-Sensorkabel der Feldverkabelung mit Erdung mit einem vorkonfektionierten Pigtail verspleißt. Die nach der Spleissung geschlossene Box schützt den LWL-Spleiß vor mechanischer Beschädigung. | <p> 1x Spleissbox 1 Kanal SWLT4-Kabel mit Erdung</p> | <p> Spleissbox 1-Kanal zum Anschluss der LWL-Feldverkabelung mit Erdung</p>
LIU:28024034 | Termination Box "Metal Free" Kabel | Brandmeldesysteme | Termination Box | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024039 | Splice Box IP66/4-K. "Fast Response"Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box IP66 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
JRM:500111 | Filtermatte für Lüftungssystem F30 | Brandmeldesysteme | Filtermatte | <div> Ersatzfiltermatte f&uuml;r das L&uuml;ftungssystem F30 der aufgef&uuml;hrten Brandschutz-Verteiler&nbsp; F30 :</div><ul> <li> Siemens LS / LW 30 Minuten</li> <li> Siemens FSE / FWE 30 Minuten</li> <li> Siemens CS 30 Minuten</li></ul><div> Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 5 St&uuml;ck inkl. Versand.</div> | Filtermatte für Lüftungssystem F30 von Brandschutz-Verteilern F30 | Ersatzfiltermatte für das Lüftungssystem F30 von Brandschutz-Verteilern F30.\n\nDie Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 5 Stück inkl. Versand. | <p> 1x&nbsp; Ersatzfiltermatte (VE = 5 St&uuml;ck)</p> | <p> Filtermatte f&uuml;r L&uuml;ftungssystem F30&nbsp; f&uuml;r&nbsp;&nbsp;Brandschutz-Verteiler F30&nbsp;</p>
S54392-K15-A1 | Kabel-Set (FCA2046-FCA2046) | Brandmeldesysteme | FCA2049-A1 | <div> Das Kabel-Set&nbsp;<strong>FCA2049-A1 </strong>dient in der FC2080 L&ouml;schzentrale als Verbindung zwischen den Kartenhaltern (FCA2046-A1). Pro zus&auml;tzlichem Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch) FCA2046-A1 auf einem Tr&auml;ger (19&quot;, Standschrank) FHA2053-A1 wird ein&nbsp;zus&auml;tzliches Kabel-Set ben&ouml;tigt.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Kabel-Set, bestehend aus:</strong></div> <ul> <li> 2-pol. Stromversorgungskabel, L= 150 mm</li> <li> 24-pol. Flachbandkabel, L= 100 mm</li> <li> 10-pol. Flachbandkabel, L= 100 mm</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Verbindungskabel-Set für Löschkartenhalter FCA2046-A1 in der FC2080 Löschzentrale, FCA2049-A1 | Kabel-Set zur Verbindung der Löschkartenhalter in der Löschzentrale. Pro zusätzlichem Löschkartenhalter auf einem Träger in einem 19"- Standschrank wird ein zusätzliches Kabel-Set benötigt.\n\nKabel-Set, bestehend aus:\n- 2-pol. Stromversorgungskabel, L= 150 mm\n- 24-pol. Flachbandkabel, L= 100 mm\n- 10-pol. Flachbandkabel, L= 100 mm\n | <p> 1x&nbsp;Kabel-Set (FCA2046-FCA2046)</p> | <p> Verbindungskabel-Set f&uuml;r die Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch) FCA2046-A1 in der FC2080 L&ouml;schzentrale</p>
S24243-F3703-A1 | IF840-TR SIGMALOCK Plus TR VdS | Einbruchmeldesysteme | IF840-TR VdS | <div> Die&nbsp;&nbsp;elektronische Schalteinrichtung f&uuml;r den LSN-Bus&nbsp;<strong>IF840-TR SIGMALOCK Plus TR VdS</strong>&nbsp; dient der Scharf- und Unscharfschaltung&nbsp; von Einbruchmeldeanlagen oder einzelner Sicherungsbereichen inklusive Zutrittsfunktion. SIGMALOCK Plus TR bietet die M&ouml;glichkeit, Berechtigungen &uuml;bergreifend als auch pro Sicherungsbereich zu verwalten. Die Auswerteeinheit erm&ouml;glicht die Verwendung von bis zu 1000 Benutzerkarten mit PIN. Jede Benutzerkarte kann mit individuellen Scharfschalt- und Zutritts-Rechten ausgestattet werden. Die Schalteinrichtung erf&uuml;llt die aktuellen VdS-Anforderungen. Die Verwaltung der Kartenberechtigungen und Funktionalit&auml;ten erfolgt per Software-Tool. F&uuml;r die Informations&uuml;bertragung und die Authentifikation wird die Verschl&uuml;sselung nach AES mit der Kartentechnologie &quot;mifare DESFire EV1/EV2&quot; verwendet. Das Ger&auml;te unterst&uuml;tzt, die Anschaltung von bis zu zwei Kartenleser. Zur Anschaltung von &Uuml;berwachungskontakten stehen drei Prim&auml;reing&auml;nge zur freien Verf&uuml;gung.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Spannungsversorgung: 10 - 33 V/DC</li> <li> Stromaufnahme AWE bei 12 V/DC: 22 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe): 75 mA</li> <li> Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv): 105 mA</li> <li> Stromaufnahme LSN-BUS: 2mA</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 215 x 160 x 44 mm</li> <li> Schnittstelle: RS485</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: grauwei&szlig; (RAL 9002)</li> <li> Schutzart: IP40</li> <li> Temperaturbereich: -25 &deg;C bis +55 &deg;C</li> <li> Gewicht: 0,37 kg</li> <li> VdS-Anerkennung: beantragt</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> EN-Zulassung: beantragt</li></ul> | Elektronische Schalteinrichtung SIGMALOCK Plus TR VdS, IF840-TR | Elektronische Schalteinrichtung für den LSN-Bus zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen oder einzelner Sicherungsbereichen inklusive Zutrittsfunktion. Sie bietet die Möglichkeit, Berechtigungen übergreifend als auch pro Sicherungsbereich zu verwalten. Die Auswerteeinheit ermöglicht die Verwendung von bis zu 1000 Benutzerkarten mit PIN. Jede Benutzerkarte kann mit individuellen Scharfschalt- und Zutritts-Rechten ausgestattet werden. Die Schalteinrichtung erfüllt die aktuellen VdS-Anforderungen. Die Verwaltung der Kartenberechtigungen und Funktionalitäten erfolgt per Software-Tool. Für die Informationsübertragung und die Authentifikation wird die Verschlüsselung nach AES mit der Kartentechnologie "mifare DESFire EV1/EV2" verwendet. Das Geräte unterstützt, die Anschaltung von bis zu zwei Kartenleser. Zur Anschaltung von Überwachungskontakten stehen drei Primäreingänge zur freien Verfügung. \n\nEigenschaften:\n- Spannungsversorgung: 10 - 33 V/DC\n- Stromaufnahme AWE bei 12 V/DC: 22 mA\n- Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe): 75 mA\n- Stromaufnahme AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv): 105 mA\n- Stromaufnahme LSN-BUS: 2mA\n- Abmessungen (H x B x T): 215 x 160 x 44 mm\n- Schnittstelle: RS485\n- Material: ABS\n- Farbe: grauweiß (RAL 9002)\n- Schutzart: IP40\n- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C\n- Gewicht: 0,37 kg\n- VdS-Anerkennung: beantragt\n- VdS-Klasse: C\n- EN-Zulassung: beantragt | <p> 1x Elektronische Schalteinrichtung IF840-TR SIGMALOCK Plus TR VdS</p> | <p> Elektronische Schalteinrichtung&nbsp;zur Scharf- und Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen bzw. einzelner Sicherungsbereiche inklusive Zutrittsfunktion</p>
V24244-Z5902-A2 | ICS LON/IP-Modul | Einbruchmeldesysteme | LIP-3ECTC | <div> Der L-IP Router <strong>LIP-3ECTC</strong> erm&ouml;glicht die Kopplung der im IC-System verwendeten LON-Vernetzung &uuml;ber IP (Ethernet) und ist f&uuml;r die Produktfamilie I10, I20 und I30 einsetzbar.&nbsp;</div><div> <br /> Die propriet&auml;ren LON-Daten des IC-Systems werden durch den L-IP Router vollst&auml;ndig transparent in das IP-Netz &uuml;bergeben (auch mit BSI-Verschl&uuml;sselung).<br /> <br /> Durch die umfangreichen Einstellm&ouml;glichkeiten und Protokolle sind alle relevanten Einsatzm&ouml;glichkeiten vorhanden und somit auch die Einbindung in eine vorhandene Infrastruktur realisierbar.&nbsp;</div><div> <br /> Der L-IP Router erm&ouml;glicht die vollst&auml;ndige IP-Vernetzung der IC-Zentralen (IC10, IC20 oder IC30), Bedieneinheiten (IT30xx) und des Security Backbone Routers (SBR) mit der max. m&ouml;glichen Anzahl im Transliner System.</div><div> <br /> F&uuml;r einfache Konfigurationen kann ein im L-IP Router integrierter CEA-852 Config Server verwendet werden.<br /> <br /> Die Montage des L-IP Routers erfolgt auf Tragschiene nach DIN EN 50022.</div> | ICS LON/IP-Modul, LIP-3ECTC | Die proprietären LON-Daten des IC-Systems werden durch das LON/IP-Modul vollständig transparent in das IP-Netz übergeben (auch mit BSI-Verschlüsselung).\n \nDurch die Einstellmöglichkeit auf statische IP-Adressen, BOOTP (Bootstrap-Protokoll) oder als DHCP-Client (Dynamic Host Configuration Protokoll) sind alle relevanten Einsatzmöglichkeiten vorhanden und somit ist auch die Einbindung in eine vorhandene Infrastruktur realisierbar.\n\nDas System kann bis auf maximal 8 Teilnehmer je LON-Segment ausgebaut werden, bestehend aus Zentralen, Bedieneinheiten oder Security-Backbone-Router (SBR). | <p> 1x ICS LON/IP-Modul</p> | <p> LON/IP-Modul zur Kopplung der im IC-System verwendeten LON-Vernetzung &uuml;ber IP (Ethernet)</p>
OFB:NOVIGO_2502W | System-Bedieneinheit (19") | Sprachalarmsysteme | PT2010-A1 | <div> <p> Bedieneinheit f&uuml;r das Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Zur Bedienung des Systems und zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden. Die Anzeige von Meldungen zu Betrieb, St&ouml;rungen und Alarm erfolgt &uuml;ber farbig kodierte Elemente. Eingebauter Summer zur Ausgabe einer akustischen Warnung bei Fehlermeldungen im System.</p></div><div> Anzeigen:</div><div> &bull; Betrieb &gt; gr&uuml;n</div><div> &bull; St&ouml;rung &gt; gelb</div><div> &bull; Alarm/Sprachalarm &gt; rot</div><div> &bull; 8 vordefinierte St&ouml;rungsanzeigen &gt; gelb</div><div> &bull; 8 benutzerkonfigurierbare Statusanzeigen &gt; gelb</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Bedienelemente:</div> <div> &bull; Taste rot &gt; Alarm ausl&ouml;sen</div> &nbsp; &nbsp;LED rot &gt; Anzeige Alarmzustand <div> &bull; Taste schwarz &gt; Alarm zur&uuml;cksetzen</div> <div> &bull; Taste gr&uuml;n &gt; Alarm stummschalten</div> &nbsp; &nbsp;LED gr&uuml;n &gt; Anzeige Stummschaltung <div> &bull; Taste schwarz &gt; St&ouml;rmeldung quittieren</div> <div> &nbsp;</div></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, System-Bedieneinheit (19") PT2010-A1 | Die 19" Bedieneinheit für das Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es müssen Tasten zur Bedienung des Systems, optische Anzeigeelemente für die Betriebszustände und ein akustisches Alarmierungselement für den Störungsfall enthalten sein. Die Bedieneinheit muss einen Buzzer mit Quittierungstaste und 3 LEDs (grün, gelb, rot) zur Anzeige von Betrieb, Störung und Alarm enthalten. Sie muss weiterhin 8 vordefinierte Störungsanzeigen und 8 benutzerkonfigurierbare Statusanzeigen enthalten. \n\nDie Bedieneinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• Betrieb > grün\n• Störung > gelb\n• Alarm/Sprachalarm > rot\n• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb\n• 8 benutzerkonfigurierbare Statusanzeigen > gelb\n• Taste rot > Alarm auslösen\n LED rot > Anzeige Alarmzustand\n• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen\n• Taste grün > Alarm stummschalten\n LED grün > Anzeige Stummschaltung\n• Taste schwarz > Störmeldung quittieren\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Bedieneinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2505W | 24V DC/DC Konverter, 100W | Sprachalarmsysteme | PCA2018-A1 | <div> 24V DC/DC Konverter f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit geregelter, galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Schutz der internen 24V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24V Leitung au&szlig;erhalb des Systemschrankes. Gesichert gegen Kurzschluss, &Uuml;berlast und &Uuml;berspannung.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, 24V DC/DC Konverter, 100W PCA2018-A1 | Der 24V DC/DC Konverter für das Sprachalarmsystem muss eine geregelte, galvanisch getrennte Ausgangsspannung liefern und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss einen Schutz der internen 24V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24V Leitung außerhalb des Systemschrankes besitzen und gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung gesichert sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 DC/DC Konverter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2139 | Sprechstellenerweiterung um 8 Tasten (RS485) | Sprachalarmsysteme | PTO2006-A1 | <p> Tastenerweiterung f&uuml;r die Tischsprechstelle PT2009-A1. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 8 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung. Bis zu 3 Tastenerweiterungen pro Sprechstelle.</p> | Siemens Novigo, Tastenerweiterung Sprechstelle RS485 PTO2006-A1 | Tastenerweiterung für eine Systemsprechstelle als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Die Erweiterung muss mindestens 8 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung enthalten. | <p> 1 Sprechstellenerweiterung</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2161 | Loop-Isolator Box | Sprachalarmsysteme | PCA2013-A1 | <p> Geh&auml;use f&uuml;r Loop-Isolator PCA2005-A1, Schutzart IP55. Bestandteil der EN54-17 Zulassung.</p> | Siemens Novigo, Loop-Isolator Box PCA2013-A1 | Das Gehäuse für einen Loop-Isolator Modul muss mindestens die Schutzart IP55 besitzen und Bestandteil der EN54-17 Zulassung sein. | <p> 1 Loop-Isolator Box</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
RGQ:MMK-RFB500 | Rauchfangblech, Schachtmontage Wand | Brandmeldesysteme | MMK-RFB-500 | <p> <span lang="DE"><span lang="DE">Die Meldermontagekonsole</span></span><strong>&nbsp;</strong>mit Rauchfangblech&nbsp;<strong>MMK-RFB-500</strong>&nbsp;ist zur Wandmontage vorgesehen, z.B. in Sch&auml;chten.<br /> Die Konsole ist lichtgrau pulverbeschichtet und wird inklusive 2 m Kantenschutzprofil geliefert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Farbe: lichtgrau (RAL 7035)</li> <li> Gewicht: 4,5 kg</li> <li> Lieferung inklusive 2 m Kantenschutzprofil</li> <li> Ma&szlig;e Rauchfangblech (B x L x H) mm: 500 x 500 x 20</li> <li> Ma&szlig;e Wandausleger (B x L x H) mm: 116 x 750 x 88</li> <li> Material Rauchfangblech: Aluminium, pulverbeschichtet</li> <li> Material Wandausleger: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Wandabstand (einstellbar):250 bis 440 mm</li></ul> | Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech, MMK-RFB-500 | Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech zur Wandmontage, z.B. in Schächten.\nLieferung inklusive 2 m Kantenschutzprofil.\n\nTechnische Daten:\n- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)\n- Gewicht: 4,5 kg\n- Maße Wandausleger (B x L x H): 116 x 750 x 88 mm\n- Maße Rauchfangblech (B x L x H) mm: 500 x 500 x 20\n- Material Rauchfangblech: Aluminium, pulverbeschichtet\n- Material Wandausleger: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Wandabstand (einstellbar):250 bis 440 mm | <p> 1 St&uuml;ck Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech, inkl. 2&nbsp;m Kantenschutzprofil</p> | <p> Meldermontagekonsole mit Rauchfangblech zur Montage in Sch&auml;chten</p>
S24243-C3000-A2 | TR-Einbruchmelderzentrale 8SB | Einbruchmeldesysteme | IC1010 | <p> Netzwerkf&auml;hige Transliner Ringbus Einbruchmelderzentrale mit folgenden Leistungsmerkmalen:</p><ul> <li> 8 Sicherungsbereiche</li> <li> 128 Melderbereiche</li> <li> 512 Meldergruppen</li> <li> Verwaltung von bis zu 4000 Einzelmeldungen</li> <li> Transliner Ringbussystem (1 TR-Ring)</li> <li> LON-Netzwerktechnologie mit Verschl&uuml;sselung</li> <li> lokale und/oder netzwerk&uuml;bergreifende Klartextbedienung</li> <li> offene Schnittstellen zur Kopplung von Management- und beliebigen Fremdsystemen</li></ul><p> Zur LON-Vernetzung verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber einen Optionsplatz f&uuml;r eine LON-Steckkarte. &Uuml;ber das LON-Bussystem ist eine direkte Vernetzung von mehreren Zentralen und auch Bedienteilen m&ouml;glich. Die Bus-Topologie kann dabei frei gew&auml;hlt werden. Die maximale Leitungsl&auml;nge pro LON-Segment betr&auml;gt 2700 m. Durch die Bildung von einzelnen LON-Segmenten, welche wiederum &uuml;ber einen Security-Backbone-Router verkn&uuml;pft werden k&ouml;nnen, wird die Vernetzung von bis zu 60 Zentralen erm&ouml;glicht. Aufgrund von Standard-LON-Komponenten stehen daf&uuml;r unterschiedliche Kommunikationswege (LWL, IP etc.) zur Verf&uuml;gung. Optional kann das gesamte LON-Netzwerk, entsprechend den geltenden BSI-Richtlinien, verschl&uuml;sselt erfolgen. Zus&auml;tzliche Peripherie zur Kommunikationsverschl&uuml;sselung ist nicht notwendig.<br /> <br /> Die Anschaltung von busf&auml;higen Peripherieger&auml;ten, wie zum Beispiel Bewegungsmeldern, K&ouml;rperschallmeldern, &Uuml;berfallmeldern, Magnetkontakten, Glasbruchmeldern, Riegelschaltkontakten sowie auch verschiedenen Adressierelementen mit Aus- und Eing&auml;ngen, erfolgt &uuml;ber das Transliner Ringbussystem der Zentrale. Pro Transliner Ring ist die Anschaltung von 127 Teilnehmern bei einer maximalen Leitungsl&auml;nge von 1000 m m&ouml;glich. Die Busverkabelung l&auml;sst sich als Stich- wie auch als Ringleitung ausf&uuml;hren. Ein einfacher Kurzschluss oder eine Unterbrechung der Busleitung wird vom System jederzeit erkannt, lokalisiert, angezeigt und die St&ouml;rungsstelle automatisch isoliert. Im Ringbetrieb f&uuml;hrt dies somit zu keiner Sicherheitsbeeintr&auml;chtigung.<br /> <br /> Die Anschaltung einer konventionellen Schalteinrichtung kann generell &uuml;ber ein Adressierelement oder direkt &uuml;ber das integrierten I/O-Board erfolgen.&nbsp;<br /> <br /> Die Systembedienung ist &uuml;ber den LON Zentralenbus netzwerk&uuml;bergreifend und/oder &uuml;ber den Transliner Ringbus lokal m&ouml;glich. Hierzu stehen entsprechende Klartextbedienteile, wahlweise mit gro&szlig;en und kleinen Anzeigedisplays zur Verf&uuml;gung.<br /> <br /> Die Anschaltung von &Uuml;bertragungsger&auml;ten kann parallel oder seriell &uuml;ber eine VdS2465 konforme S1 Schnittstelle erfolgen.<br /> <br /> &Uuml;bergeordnete Managementsysteme, andere Gefahrenmeldesysteme, Protokolldrucker und Lageplantableaus lassen sich an jeder beliebigen Stelle des LON-Netzwerks, &uuml;ber die serielle Schnittstelle des LON-Bedienteils, ankoppeln.<br /> <br /> Die Zentrale ist mit einem Netzteil 12V / 2,2A / 100Ah ausger&uuml;stet und bietet f&uuml;r die Signalgeberansteuerung 3 prim&auml;r&uuml;berwachte Ausg&auml;nge. (Bei Bedarf einer 100 Ah Batterie ist das Batterie Zusatz-Geh&auml;use S24243-B3007-A1 zu verwenden)<br /> <br /> Geh&auml;useeinbaupl&auml;tze:</p><ul> <li> Einbauplatz f&uuml;r &Uuml;bertragungsger&auml;t</li> <li> Batteriekapazit&auml;t von 50 Ah (2x 25 Ah)</li></ul> | Einbruchmelderzentrale 8SB, IC1010 | Die mikroprozessorgesteuerte Einbruchmeldezentrale weist folgende Leistungsmerkmale auf: \n\n- bis zu 8 Sicherungsbereiche realisierbar \n- bis zu 512 Meldergruppen realisierbar \n- bis zu 4000 einzelidentifizierbare Meldungen \n- Ausbau mit 1 Melderbusring bzw. 2 Melderbusstichen für \n insgesamt 127 BUS-Adressierelemente \n- Melderring bis zu 1000 m Kabellänge \n- bis zu 15 Transliner Zentralen vernetzbar \n- bis zu 16 Bedieneinheiten mit Klartext Zentralen übergreifend \n Anschließbar.\n- bis zu 8 Bedienterminals pro Transliner Ring anschließbar \n- Netzteil: 12 V/2,2A; bis zu 100Ah Batterie\n- Einbauplatz für Akkus: 2x 25 Ah \n- 6 primärleitungsüberwachte Ausgänge für Signalgeber \n\nMelderbus:\n- Der Melderbus basiert auf einer speziell für die Gefahrenmeldung entwickelten Übertragungstechnik mit zugehörigen intelligenten Adressierelementen\n- Der Ringbus lässt sich als Stich- wie auch als Ringleitung oder als eine Kombination von beiden ausführen\n- Beim Auftreten eines Kurzschlusses oder einer Unterbrechung an beliebiger Stelle des Ringes wird die Störungsstelle lokalisiert und angezeigt\n- Alle Netzelemente arbeiten bei Ringstruktur und einem einfachen Fehler ohne Beeinträchtigung\n- Es besteht die Möglichkeit, Anzeige- und Bedientableaus direkt auf den Transliner Ringbus aufzuschalten\n- Es stehen busfähige IR-Bewegungsmelder, Körperschallmelder, Überfallmelder sowie Adressierelemente zum Anschluss von kollektiven Meldern und zur Realisierung von Steuerausgängen und Steuereingängen zur Verfügung\n- Ein Kurzschluss oder ein Drahtbruch des Ringbusses führt nicht zum Ausfall von Meldegruppen\n- Schalteinrichtungen können über Buselemente oder direkt an die Zentrale angeschlossen werden\n- Ausgefallene Adressierelemente werden detektiert\n- Bei Störung eines Ringbusteilnehmers bleiben alle anderen in Funktion\n- Mehrfachabfrage von ausgelösten Meldern zur Erhöhung der Übertragungssicherheit\n- Spätere Anlagenerweiterung mit zusätzlichen Buselementen möglich\n- Freie Melderbustopologie in Ringen und Stichen \n\nZentralenbus:\n- Der Zentralenbus basiert auf moderner Feldbustechnologie LON (local operating network)\n- Alle Teilnehmer sind galvanisch getrennt\n- Für die Anbindung an Fremdsysteme stehen standardisierte Schnittstellen zur Verfügung\n\n \nZusatzfunktionen der Zentrale:\n- freie Bereichsbildung, unabhängig von der Ring-/Stich Zuordnung\n- umfangreiche Steuerfunktionen\n- Bildung von Abhängigkeiten sowie UND-Verknüpfungen bestimmter Meldungen\n- Bildung von komplexen Scharfschalte-Zwangsläufigkeiten\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren gleichberechtigten Schalteinrichtungen\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren Teilbereichen\n- Majoritätsbereiche\n- Zentralenbereiche\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren Unterbereichen\n- Abhängige Sicherungsbereiche\n- Unabhängige Sicherungsbereiche\n- UND-Verknüpfung von Meldebereichen\n- Es sind auch Kombinationen der oben aufgeführten Bereichsbildungen möglich\n- Bildung von Alarmarten mit kundenspezifischen Alarmreaktionen\n\nDie Parametrierung erfolgt über PC bzw. Notebook mittels Download. Die gesamte Parametrierung sowie Klartexteingaben und Änderungen können vor Ort durchgeführt werden. \n\nMechanische Ausführung:\n- Stahlblechgehäuse mit abnehmbarer Grundplatte\n- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)\n- Abmessungen: 502 x 350 x 155 mm\n- Stellplatz für 2x 25 Ah Akku\n- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz\n\nDie Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausführungsart B, den ÜEA-Richtlinien mit Anschluss an die Polizei, sowie den Richtlinien der VdS-Schadenverhütung der Klasse C und BSI. | <p> 1x Zentrale ausgebaut f&uuml;r 1 Ring mit Netzteil bis 100 Ah Batterie, Batterieeinbauplatz f&uuml;r 50 Ah (2x 25 Ah).</p> | <p> Die&nbsp;Einbruchmelderzentrale wird im gewerblichen Bereich mit mittleren bis hohen Sicherheitsanspr&uuml;chen sowie bei kleinen bis mittleren Sicherheitsanlagen eingesetzt.</p><p> Sie eignet sich hervorragend zur Sicherung von &ouml;ffentlichen Geb&auml;uden, Logistik, Geldinstituten mittlerer und kleinerer Gr&ouml;&szlig;e.</p>
RGQ:MMK-350 | Meldermontagekonsole, längen-/neigungsverstellbar | Brandmeldesysteme | MMK-200/350 | <div> Die klappbare Meldermontagekonsole <strong>MMK-200/350</strong> dient zur Boden- und Deckenmontage eines Brandmelders. Die Meldermontagekonsole ist in der L&auml;nge und im Neigungswinkel verstellbar.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 175 x 200 x 126</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> L&auml;nge (einstellbar): 200 bis 350 mm</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Meldermontagekonsole: klappbar</li> <li> Neigungswinkel: 0 bis 90&deg;</li></ul> | Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Rauchmelders, MMK-200/350 | Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Rauchmelders.\nDie Meldermontagekonsole ist in Länge und Neigungswinkel verstellbar. \n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 175 x 200 x 126 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Länge (einstellbar): 200 bis 350 mm\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Meldermontagekonsole: klappbar\n- Neigungswinkel: 0 bis 90° | <p> 1x&nbsp;Meldermontagekonsole, klappbar</p> | <p> Klappbare Meldermontagekonsole zur Boden- und Deckenmontage eines Brandmelders</p>
RGQ:RFB-1000 | Rauchfangblech, Gitterrostmontage | Brandmeldesysteme | RFB-1000 | <p> Das Rauchfangblech <strong>RFB-1000 </strong>ist zur Montage unter Gitterrosten vorgesehen.<br /> Das Blech ist lichtgrau pulverbeschichtet und wird inklusive 4 m Kantenschutzprofil und 4 St&uuml;ck Hakenschrauben zur Gitterrost-Montage geliefert.</p> | Rauchfangblech, RFB-1000 | Rauchfangblech zur Montage unter Gitterrosten.\nInkl. 4 m Kantenschutzprofil und 4 Stück Hakenschrauben.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 5,8 kg\n- Material: Aluminium\n- Maße (B x L x H): 1000 x 1000 x 20 mm\n- Pulverbeschichtung: lichtgrau (RAL 7035) | <p> 1 St&uuml;ck Rauchfangblech, inkl. 4 m Kantenschutzprofil und 4 St&uuml;ck Hakenschrauben</p> | <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; color: #222222">Rauchfangblech zur Montage an Gitterrosten<o:p></o:p></span></p>
RGQ:SK-RM-W | Schutzkorb für Rauchmelder SK-RM-W | Brandmeldesysteme | SK-RM-W | <div> Der Schutzkorb <strong>SK-RM-W</strong> dient zum Schutz eines Rauchmelders vor Besch&auml;digung durch &auml;u&szlig;ere Gewalteinwirkung.</div><div> Die Lieferung des Schutzkorbes erfolgt inkusive Montagematerial.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 197 x 150 x 120</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Verf&uuml;gbares Innenma&szlig; (B x H x T) mm: 147 x 147 x 118,5</li></ul> | Schutzkorb für Rauchmelder, SK-RM-W | Schutzkorb zum Schutz eines Rauchmelders vor Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.\nLieferung inkusive Montagematerial.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 197 x 150 x 120 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Verfügbares Innenmaß (B x H x T): 147 x 147 x 118,5 mm | <p> 1x&nbsp; Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Rauchmelder</p>
RGQ:SKO-RM-W | Schutzkorb für Rauchmelder SKO-RM-W | Brandmeldesysteme | SKO-RM-W | <div> Der Schutzkorb <strong>SKO-RM-W</strong> dient zum Schutz eines Rauchmelders vor Besch&auml;digung durch &auml;u&szlig;ere Gewalteinwirkung.</div><div> F&uuml;r den Einsatz einer Melderpr&uuml;fstange ist der Schutzkorb in dieser Ausf&uuml;hrung mit einem runden Ausschnitt versehen.</div><div> Die Lieferung des Schutzkorbes erfolgt inkusive Montagematerial.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 197 x 150 x 120</li> <li> Durchmesser Ausschnitt: 136 mm</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Verf&uuml;gbares Innenma&szlig; (B x H x T) mm: 147 x 147 x 118,5</li></ul> | Schutzkorb für Rauchmelder, SKO-RM-W | Schutzkorb zum Schutz eines Rauchmelders vor Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.\nAusführung Schutzkorb mit rundem Ausschnitt für den Einsatz einer Melderprüfstange.\nLieferung inkusive Montagematerial.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 197 x 150 x 120 mm\n- Durchmesser Ausschnitt: 136 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Verfügbares Innenmaß (B x H x T): 147 x 147 x 118,5 mm | <p> 1x&nbsp; Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Rauchmelder</p>
S24243-D3295-A7 | SA-DF-EV2-021 Schlüsselanhänger 021-030 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-021 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-021</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 021 bis 030.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 021 bis 030</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-021 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 021 bis 030.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 021 bis 030 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-021 (10 St&uuml;ck, 021 bis 030)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
V24244-Z5009-A10 | FAP-O 425 LSN, Optischer Rauchmelder | Einbruchmeldesysteme | FAP-O 425 LSN | <p> Optischer Rauchmelder zur Fr&uuml;hwarnung vor rauchbildenden Flammen- und Schwelbr&auml;nden. Der Melder weist folgende Eigenschaften auf:</p><ul> <li> Integrierte Trennelemente f&uuml;r den LSN-Ringbus</li> <li> 2-stufige Anzeige des Verschmutzungsgrads</li> <li> St&ouml;rungsanzeige bei starker Verschmutzung</li> <li> Melder-Einzelidentifikation an der Zentrale im Alarmfall</li> <li> Staubabweisende Labyrinth- und Kappenkonstruktion</li></ul><p> Der Melder wird &uuml;ber den LSN-Ringbus an die jeweilige Zentrale angeschlossen.</p> | Optischer Rauchmelder, FAP-O 425 | Optischer Rauchmelder zur Frühwarnung vor rauchbildenden Flammen- und Schwelbränden. \n\nDer Melder weist folgende Eigenschaften auf:\n- 2–stufige Anzeige des Verschmutzungsgrads \n- Störungsanzeige bei starker Verschmutzung\n- Integrierte Trennelemente\n- Melder-Einzelidentifikation an der Zentrale im Alarmfall\n- Staubabweisende Labyrinth und Kappenkonstruktion\n\nDer Melder wird über den Ringbus an die jeweilige Zentrale angeschlossen. | <p> 1x FAP-O 425 LSN (ohne Sockel)</p> | <p> Brandmeldererweiterung f&uuml;r Einbruchmelderanlagen mit LSN-BUS.</p>
PFN:23111800007 | Schallgeber Ex | Brandmeldesysteme | DS 10 3G/3D 24DC | <p> <strong>Beschreibung</strong></p><p> Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber DS 10 3G/3D zum Einsatz in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Umgebungen der Zonen 2 und 22.</p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> VdS zertfifiziert</li></ul> | Akustischer Alarmgeber für Ex-Bereiche, DS 10 3G/3D | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zum Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen der Zonen 2 und 22.\n\nDer Signalgeber muss eine Zulassung gemäß Produktnorm EN54-3 und eine VdS Anerkennung besitzen.\n | <p> 1x akustischer Signalgeber, inkl. Kabelverschraubung und Verschlussstopfen</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 2 und 22, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
PFN:32080800000 | Schallgeber Ex | Brandmeldesysteme | BExS110d 24DC | <p> <strong>Beschreibung</strong></p><p> Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber BExS110d 24DC&nbsp;zum Einsatz in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Umgebungen der Zonen 1 und 2.</p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> VdS zertfifiziert</li></ul> | Akustischer Alarmgeber für Ex-Bereiche, BExS110d | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zum Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen der Zonen 1 und 2.\n\nDer Signalgeber muss eine Zulassung gemäß Produktnorm EN54-3 und eine VdS Anerkennung besitzen.\n | <p> 1x akustischer Signalgeber, inkl. Verschlussstopfen</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in potenziell explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen.</p>
LIU:53630005 | Installationsset, 2 Kanal MFLT4-SC | Brandmeldesysteme | LIU:53630005 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53641124 | Controller OTS3001S, 1 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3001S | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53654001 | Siemens Basic Set In-/Output Erweiterung | Brandmeldesysteme | LIU:53654001 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53654003 | Siemens Erweiterungskarte 12 I/O inkl. Kabel | Brandmeldesysteme | LIU:53654003 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:50821 | Charon4 Controller-Lizenz | Brandmeldesysteme | Charon4 Contr.Liz. | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:50850 | Charon4 Datenbank + Visualisierung 5 Clients | Brandmeldesysteme | Charon4 DB+Vis 5Cl | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
OFB:NOVIGO_2557 | Leistungsverstärker (1x500W) | Sprachalarmsysteme | PV1002-A1 | <div> <p> Digitales 100V Leistungsverst&auml;rkermodul f&uuml;r das Sprachalarmsystem Novigo Core 1000 mit 500W Ausgangsleistung. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Hoher Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch. 100V Direktausgang ohne &Uuml;bertrager. 6 Kontroll-LEDs, 3 Statusmeldekontakte, Standby Betrieb, wartungsfreies K&uuml;hlsystem. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische &Uuml;berlastung und &Uuml;berstrom.</p></div><div> Betriebs- und St&ouml;rungsmeldungen:</div><div> &bull; 1 LED &quot;Betrieb&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 2 LEDs &quot;Spannungsversorgung AC, DC&quot;</div><div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;St&ouml;rung&quot;</div><div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;AC&quot;</div><div> <div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;DC&quot;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div></div> | Siemens Novigo, Digitales Leistungsverstärkermodul 1x 500W PV1002-A1 | Das digitale 100V Leistungsverstärkermodul für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 1x 500W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch haben und einen 100V Direktausgang ohne Übertrager besitzen. Es muss Kontroll-LEDs und Statusmeldekontakte für Betriebs- und Störungszustände, einen Standby Betrieb und ein wartungsfreies Kühlsystem besitzen. Weiterhin muss es Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische Überlastung und Überstrom enthalten.\n\nDas Leistungsverstärkermodul muss mindestens folgende Betriebs- und Störungsmeldungen besitzen:\n• 1 LED "Betrieb"\n• 1 LED "Störung"\n• 1 LED "Clip"\n• 1 LED "Signal"\n• 2 LEDs "Spannungsversorgung AC, DC"\n• 1 Open Collector Ausgang "Störung"\n• 1 Open Collector Ausgang "Clip"\n• 1 Open Collector Ausgang "AC"\n• 1 Open Collector Ausgang "DC"\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Leistungsverst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2559 | Bedien- und Sprechstelle | Sprachalarmsysteme | PT1002-A1 | <div> <p> Bedieneinheit mit abschlie&szlig;barer Sichtt&uuml;r f&uuml;r das Sprachalarmsystem Novigo Core. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste. 8 Tasten zur Auswahl von Lautsprecherzonen, eingebauter Lautsprecher.Farbig kodierte optische Statusanzeigen und Bedientasten. Summer zur akustischen Warnung bei Fehlermeldungen.</p></div><div> Anzeigen:</div><div> &bull; Betrieb &gt; gr&uuml;n</div><div> &bull; St&ouml;rung &gt; gelb</div><div> &bull; Alarm &gt; rot</div><div> &bull; 8 vordefinierte St&ouml;rungsanzeigen &gt; gelb</div><div> &bull; 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen &gt; gelb</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Bedienelemente:</div> <div> &bull;&nbsp;Handmikrofon mit Sprechtaste</div> <div> &bull;&nbsp;Lautsprecher</div> <div> &bull; Taste rot &gt; Alarm ausl&ouml;sen</div> &nbsp; &nbsp;LED rot &gt; Anzeige Alarmzustand <div> &bull; Taste schwarz &gt; Alarm zur&uuml;cksetzen</div> <div> &bull; Taste gr&uuml;n &gt; Alarm stummschalten</div> &nbsp; &nbsp;LED gr&uuml;n &gt; Anzeige Stummschaltung <div> &bull; Taste schwarz &gt; St&ouml;rmeldung quittieren</div> <div> &nbsp;</div></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Bedien- und Sprechstelle PT1002-A1 | Die Bedieneinheit für das Sprachalarmsystem muss eine abschließbare Sichttür besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss ein abnehmbares Handmikrofon mit Sprechtaste, 8 Tasten zur Auswahl von Lautsprecherzonen und einen eingebauten Lautsprecher besitzen. Es müssen Tasten zur Bedienung des Systems, optische Anzeigeelemente für die Betriebszustände und ein akustisches Alarmierungselement für den Störungsfall enthalten sein. \n\nDie Bedieneinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• Handmikrofon mit Sprechtaste\n• Lautsprecher\n• Betriebsanzeige > grün\n• Störungsanzeige > gelb\n• Alarmanzeige > rot\n• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb\n• 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen > gelb\n• Taste rot > Alarm auslösen\n LED rot > Anzeige Alarmzustand\n• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen\n• Taste grün > Alarm stummschalten\n LED grün > Anzeige Stummschaltung\n• Taste schwarz > Störmeldung quittieren\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Bedien- und Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
TLO:100090186 | Innensirene AP WS | Einbruchmeldesysteme | AS270 Innensirene | <p> Die Innensirene verf&uuml;gt &uuml;ber ein Geh&auml;use aus Kunststoff. Frequenzgang 2,5 bis 3 kHz.</p> | Innensirene AP, AS270 | Örtliche akustische Alarmierung im Innenbereich. Die Innensirene verfügt über ein Gehäuse aus Kunststoff. Frequenzgang 2,5 bis 3 kHz. | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> &Ouml;rtliche akustische Alarmierung im Innenbereich</p>
DE6:XXX-KSET-ZUS1 | Kabelset Zusatz-SV J.Schneider | Brandmeldesysteme | KSET-ZUS1 | <div> Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset <strong>KSET-ZUS1</strong> f&uuml;r den Anschluss an die Anschlussklemmen St&ouml;rung der Stromversorgung J.Schneider Typ Accutec. Die St&ouml;rungsmeldungen der Stromversorgung sind direkt auf den Baustein FDCI222 f&uuml;r Hutschienenmontage f&uuml;r das FDnet anzuschlie&szlig;en.</div> | Vorkonfektioniertes Kabelset für Stromversorgung, KSET-ZUS1 | Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset für den Anschluss an die Anschlussklemmen Störung der Stromversorgung. Die Störungsmeldungen der Stromversorgung sind direkt auf einen Eingabebaustein 4xIN für Hutschienenmontage für das FDnet anzuschließen.\n\nLieferumfang:\n- 1x Kabelset | <p> Lieferumfang:1x Kabelset</p> | <p> Vorkonfektioniertes steckerfertiges Kabelset f&uuml;r den Anschluss an die Anschlussklemmen St&ouml;rung der Stromversorgung</p>
DE6:XXX-KSET-ZUS3 | Kabelset Zusatz-SV für FDCIO223 | Brandmeldesysteme | KSET-ZUS3 | <p> Vorkonfektioniertes Kabelset <strong>KSET-ZUS3</strong> f&uuml;r den Anschluss des FDnet Transponder-Bausteines FDCIO223 an die Versorgungsspannung einer abgesetzten Stromversorgung. Zus&auml;tzlich sind vorkonfektionierte Kabel f&uuml;r die beiden Abg&auml;nge des Bausteines incl. Wago-Sicherungshaltern (ausgestattet mit je1A) im Lieferumfang enthalten.</p> | Vorkonfektioniertes Kabelset zur Stromversorgung eines FDnet Transponders, FDCIO223 | Vorkonfektioniertes Kabelset für den Anschluss eines FDnet Transponders 2xIN/2xOut an die Versorgungsspannung einer abgesetzten Stromversorgung. Zusätzlich sind vorkonfektionierte Kabel für die beiden Abgänge des Bausteines incl. Sicherungshaltern (ausgestattet mit je1A) im Lieferumfang enthalten.\n\nLieferumfang:\n- 1x Kabelset\n- 2x Ersatzsicherung 2A (Flachsicherung für SV) | <p> 1x Kabelset<br /> 2x Ersatzsicherung 2A (Flachsicherung f&uuml;r J.Schneider SV)</p> | <p> Vorkonfektioniertes Kabelset f&uuml;r den Anschluss eines FD Transponders an die Versorgungsspannung einer abgesetzten Stromversorgung</p>
S54310-F20-A1 | DA Neuronaler Multisensor-Brandmelder | Brandmeldesysteme | FDOOT221 | <p> Der VdS-zugelassene DA Neuronale Multisensor-Brandmelder der Sinteso C-LINE <strong>FDOOT221</strong> wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. C-LINE Melder sind in Anwendungen geeignet, bei denen mit wenigen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen ist oder eine schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses C-LINE Melders erfolgt durch Detektions-Algorithmen. Die von der Sensorik erfassten Signale werden dem Algorithmus zugef&uuml;hrt. Der Algorithmus analysiert und wertet den Verlauf der Signale (Signalst&auml;rke, Anstiegsrate und Fluktuation) aus. Mit der Wahl des Parametersatzes werden die Algorithmen und somit der Melder auf die zu erwartenden Brandarten und Umgebungseinfl&uuml;sse eingestellt. Die Melder der C-LINE verf&uuml;gen &uuml;ber eine hohe Detektionssicherheit bei gleichzeitiger hoher Resistenz gegen&uuml;ber T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Signalerfassung&nbsp;nach dem Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren in Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung zur optimalen Detektion von hellem und dunklem Rauch und 2 redundanten W&auml;rmesensoren zur optimalen Detektion von Br&auml;nden ohne Rauchentwicklung</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen erm&ouml;glicht&nbsp;fr&uuml;hzeitiges Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Sabotagesicherung</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> VdS-Zulassung: G204006</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Dieses Produkt&nbsp;ist unter der Artikelnummer A5Q00016442 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso DA Neuronaler Multisensor-Brandmelder, FDOOT221 | Neuronaler Multisensor-Brandmelder zur frühen Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen im Umfeld mit Täuschungsgrößen. Die Brandfrüherkennung erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze. Der Einsatz ist als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder vorgesehen. \n\nDer Melder ist in der Lage, alle Informationen hinsichtlich des Verschmutzungsgrades, der anstehenden Gefahrenstufe und dem aktuellen Betriebsmodus sowie der Statusinformationen in einer Form an die Zentraleinheit zu übergeben, dass diese Daten an eine cloudbasierte Plattform geleitet werden können, um dort, zum Zweck der Transparenz und der Betriebssicherheit des Systems, ausgewertet und analysiert zu werden. \n\nEigenschaften: \n\n- Integrierter Kurzschlussisolator zur Unterstützung einer unterbrechungsfreien Alarmierung der versorgten Alarmtongeber auf der Ringleitung. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2015 inkl. der Änderungen aus 2020 gewährleistet. \n\n- Der Kurzschlussisolator wird nach Auslösung ausschließlich durch einen Befehl von der \nÜberwachungseinheit vom getrennten in den geschlossenen Zustand geschaltet. \n\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von systemgebundenen externen Ansprechindikatoren, Steuermodulen oder Signalgebern. \n\n- Das Ruheblinken des Melders kann mittels Softwareprogrammierung abgeschaltet werden.\n\n- Bei einer Anschaltung von 126 einzeladressierten Elementen ist eine Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. \n\n- Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden. \n\n- Die Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. \n\n- Der Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar. \n\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Austausch des Melders \n\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL9010) \n\n- Funktionsweise: Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren (Vor-/ Rückwärtsstreuung) \n\n- Multisensormelder mit 2 optischen und 2 Wärmesensoren in Redundanz \n\n- Normen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-27, EN 54-29 \n\n- Optimale Erkennung von hellem/dunklem Rauch und Wärme \n\n- Parametersätze je nach Applikation wählbar \n\n- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene \n\nTechnische Daten: \n- EMV-Verträglichkeit: 50 V/m\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -25°C bis +70°C\n- Feuchte bei T < 34°C: < 95% rel.\n- Schutzart IEC 60529: IP 43, IP44 mit Zubehör\n- VdS Zulassung: Ja \n\n \n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder FDOOT221</p> | <p> DA Neuronaler Multisensor-Brandmelder mit Detektions-Algorithmen&nbsp;zur Fr&uuml;hwarnung von Flammenbr&auml;nden fester und fl&uuml;ssiger Stoffe sowie von Schwelbr&auml;nden</p>
S54310-F19-A1 | ASA Breitband-Rauchmelder (FDnet) | Brandmeldesysteme | FDO241 | <p> Dieser ASA Breitband-Rauchmelder der Sinteso S-LINE wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. Die S-LINE wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen mit vielen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen oder eine sehr schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses S-LINE Melders basiert auf der ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis).<br /> Die von den Sensoren erfassten Signale werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Mit der Wahl eines ASA-Parametersatzes k&ouml;nnen die Algorithmen beeinflusst werden &ndash; der Melder wird dadurch auf die zu erwartenden Umgebungseinfl&uuml;sse am Einsatzort eingestellt. Der optimale Parametersatz wird anhand der individuellen Risiken und der vorhandenen Umweltbedingungen gew&auml;hlt.<br /> Die Echtzeit-Interpretation der Situation f&uuml;hrt dazu, dass der gew&auml;hlte ASA-Parametersatz dynamisch beeinflusst wird. Dies bewirkt eine automatische Verschiebung des optimalen Einsatzbereiches des Melders. So reagiert der Melder im Falle eines Feuers sensibler &ndash; im Fall einer T&auml;uschung robuster. Das Resultat: einzigartige Branddetektion bei bisher unerreichter T&auml;uschungssicherheit. (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /> Hierf&uuml;r stehen wir mit unserer abschlie&szlig;baren Verg&uuml;tungs-Garantie: Im Falle eines Fehlalarmes &uuml;bernehmen wir die Kosten f&uuml;r den Feuerwehreinsatz.<br /> <br /> Der ASA Breitband-Rauchmelder verf&uuml;gt &uuml;ber folgende Eigenschaften:</p><ul> <li> Signalerfassung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor (optische Vorw&auml;rtsstreuung).</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen, wodurch das fr&uuml;hzeitige Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale erm&ouml;glicht wird.</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parameters&auml;tze (siehe auch Leistungspakete bei den Optionen dieses Melders).</li> <li> Zeit- und prozessabh&auml;ngiges Detektionsverhalten, d.h. ein zeit- oder prozessgesteuertes Umschalten der Parameters&auml;tze (An/Abwesend-Umschaltung) ist m&ouml;glich. Diese Funktion erm&ouml;glicht einen Einsatz an Orten, wo sich die Situation regelm&auml;&szlig;ig stark ver&auml;ndert (z. B. Veranstaltungsorte, Produktionshallen).</li> <li> Hochwertige, opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene.</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag, Sabotagesicherung.</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar.</li> <li> F&uuml;r Windgeschwindigkeiten von 1&hellip; 20 m/s geeignet.</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen.</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar.</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet.</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber.</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> VdS-Zulassung: G204017</li></ul><p> <br /> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Dieses Produkt ist unter der Artikelnummer&nbsp;A5Q00016441 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso ASA Breitband-Rauchmelder, FDO241 | Der optische Breitband-Rauchmelder dient zur Frühwarnung bei rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden. Er ist damit für Anwendungen mit starken Umwelteinflüssen und Störgrößen geeignet.\n\nDie Brandfrüherkennung erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze. Der Melder ist in der Lage, alle Informationen hinsichtlich des Verschmutzungsgrades, der anstehenden Gefahrenstufe und dem aktuellen Betriebsmodus sowie der Statusinformationen in einer Form an die Zentraleinheit zu übergeben, dass diese Daten an eine cloudbasierte Plattform geleitet werden können, um dort, zum Zweck der Transparenz und der Betriebssicherheit des Systems, ausgewertet und analysiert zu werden.\n\nEigenschaften: \n\n- Integrierter Kurzschlussisolator zur Unterstützung einer unterbrechungsfreien Alarmierung der versorgten Alarmtongeber auf der Ringleitung. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2015 inkl. der Änderungen aus 2020 gewährleistet. \n\n- Der Kurzschlussisolator wird nach Auslösung ausschließlich durch einen Befehl von der \nÜberwachungseinheit vom getrennten in den geschlossenen Zustand geschaltet.\n\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von systemgebundenen externen Ansprechindikatoren, Steuermodulen oder Signalgebern. \n\n- Das Ruheblinken des Melders kann mittels Softwareprogrammierung abgeschaltet werden. \n\n- Bei einer Anschaltung von 126 einzeladressierten Elementen ist eine Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. \n\n- Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden. \n\n- Die Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. \n\n- Der Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar. \n\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Austausch des Melders \n\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL9010) \n\n- Funktionsweise: Streulichtprinzip mit einem optischen Sensor (Vorwärtsstreuung) \n\n- Normen: EN 54-7, EN 54-17 \n\n- Optimale Erkennung von hellem/dunklem Rauch \n\n- Parametersätze je nach Applikation wählbar \n\n- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene \n\nTechnische Daten: \n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED \n- Einsatztemperatur: -25°C bis +70°C \n- Luftfeuchte: < 95% rel. \n- Schutzart IEC 60529: IP 43, IP44 mit Zubehör \n- VdS Zulassung: Ja \n \n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder</p> | <p> Der optische Breitband-Rauchmelder mit ASAtechnology dient zur Fr&uuml;hwarnung bei rauchbildenenden Flammenbr&auml;nden und Schwelbr&auml;nden. Er ist damit f&uuml;r Anwendungen mit starken Umwelteinfl&uuml;ssen und St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en geeignet.</p>
S54310-F21-A1 | ASA Neuronaler Multisensor-Brandmelder (FDnet) | Brandmeldesysteme | FDOOT241-A | <p> Der ASA Neuronale Multisensor-Brandmelder <strong>FDOOT241-A</strong> dient zur fr&uuml;hen und zuverl&auml;ssigen Detektion von Schwel- und Flammenbr&auml;nden von festen und fl&uuml;ssigen Stoffen im Umfeld mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en. Er verf&uuml;gt &uuml;ber 2 optische Sensoren in Vor-/R&uuml;ckw&auml;rts-Streuung und 2 W&auml;rmesensoren in Redundanz. Sie dienen der optimalen Erkennung von hellen/dunklen Rauchpartikeln und W&auml;rme. Die Brandfr&uuml;herkennung bei hoher T&auml;uschungsresistenz erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und w&auml;hlbarer, applikationsspezifischer Parameters&auml;tze im FDnet. Der Einsatz ist als Multisensor-, Rauch- oder W&auml;rmemelder vorgesehen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> ASA-Technology</li> <li> Betrieb: FDnet-kompatibel</li> <li> Linientrenner f&uuml;r ununterbrochene Alarmierung</li> <li> Brandmelder (Multisensor) f&uuml;r Neuanlagen</li> <li> Farbe: reinweiss (&auml;hnlich RAL9010)</li> <li> Funktionsweise: Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren (Vor-/ R&uuml;ckw&auml;rtsstreuung)</li> <li> Multikriterienmelder mit 2 optischen und 2 W&auml;rmesensoren</li> <li> Normen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-27, EN 54-29</li> <li> Parameters&auml;tze je nach Applikation w&auml;hlbar</li> <li> Resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektomagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Schutzart: IP43 min.</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Zulassungen: LPCB</li> <li> VdS-Zulassung: G215052</li></ul> | ASA Neuronaler Multisensor-Brandmelder, FDOOT241-A | Neuronaler Multisensor-Brandmelder zur frühen Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen im Umfeld mit Täuschungsgrößen. Die Brandfrüherkennung erfolgt mittels dynamischer Signalverarbeitung und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze. Der Einsatz ist als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder vorgesehen. \n\nDer Melder ist in der Lage, alle Informationen hinsichtlich des Verschmutzungsgrades, der anstehenden Gefahrenstufe und dem aktuellen Betriebsmodus sowie der Statusinformationen in einer Form an die Zentraleinheit zu übergeben, dass diese Daten an eine cloudbasierte Plattform geleitet werden können, um dort, zum Zweck der Transparenz und der Betriebssicherheit des Systems, ausgewertet und analysiert zu werden. \n\nEigenschaften: \n- Integrierter Kurzschlussisolator zur Unterstützung einer unterbrechungsfreien \nAlarmierung der versorgten Alarmtongeber auf der Ringleitung. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2015 inkl. der Änderungen aus 2020 gewährleistet. \n\n- Der Kurzschlussisolator wird nach Auslösung ausschließlich durch einen Befehl von der \nÜberwachungseinheit vom getrennten in den geschlossenen Zustand geschaltet. \n\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von systemgebundenen externen Ansprechindikatoren, Steuermodulen oder Signalgebern. \n\n- Das Ruheblinken des Melders kann mittels Softwareprogrammierung abgeschaltet werden\n\n- Bei einer Anschaltung von 126 einzeladressierten Elementen ist eine Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. \n\n- Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden.\n\n- Die Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. \n\n- Der Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar. \n\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Austausch des Melders \n\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL9010) \n\n- Funktionsweise: Streulichtprinzip mit 2 optischen Sensoren (Vor-/ Rückwärtsstreuung) \n\n- Multisensormelder mit 2 optischen und 2 Wärmesensoren in Redundanz \n\n- Normen: CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-27, EN 54-29 \n\n- Optimale Erkennung von hellem/dunklem Rauch und Wärme \n\n- Parametersätze je nach Applikation wählbar \n\n- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene \n\nTechnische Daten: \n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -35°C bis +70°C\n- Luftfeuchte: < 95% rel.\n- Schutzart IEC 60529: IP 43, IP44 mit Zubehör\n- VdS Zulassung: Ja\n \n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und auf Funktion prüfen. | <p> 1x ASA Neuronaler Multisensor-Brandmelder</p> | <p> ASA Neuronaler Multisensor-Brandmelder zur fr&uuml;hen und zuverl&auml;ssigen Detektion von Schwel- und Flammenbr&auml;nden von festen und fl&uuml;ssigen Stoffen im Umfeld mit T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en</p>
P55802-Y108-A100 | Desigo CC Kompaktlizenz Elekro, 500 DP, 3 BP | Managementsysteme | CCA-CMPT-ELEC | <div> Die Kompaktlizenz <strong>CCA-CMPT-ELEC&nbsp;</strong> (Elektro, 500 DP, 3 BP) f&uuml;r die offene Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC ist vorbereitet f&uuml;r die einheitliche Bedienung und &Uuml;berwachung der geb&auml;udetechnischen Anlagen.</div><div> &nbsp;</div><div> Sie besteht aus den Applikationen:</div><ul> <li> Anlagenbild als Vektorgrafik oder Grundrissplan/CAD zur vollst&auml;ndigen Bedienung aller Anlageninformationen&nbsp; &nbsp;z.B. mit dynamisierten Regelschemata (DIN19227)</li> <li> System-Browser, Funktions- und Datenpunktbedienung im Explorer mit aufgabenorientierten Sichten</li> <li> Alarmmanagement zur schnellen oder detaillierten Bearbeitung von Ereignissen und Alarmen und Weiterleitung an Alarmdrucker</li> <li> Alarmweiterleitung-Funktionalit&auml;t zur gezielten automatisierten Information vordefinierter Personen oder Personengruppen per Email oder SMS, inklusive zwei Eskalationsstufen</li> <li> Zeitplaner und Jahreskalender zur Erstellung und Einrichtung zentraler sowie lokaler Zeitprogramme der&nbsp; Automation</li> <li> Trendapplikation zur Erstellung und Auswertung von Kurz- und Langzeitdaten sowie vergleichende Trendansichten</li> <li> Berichtseditor zur Auswertung aktueller und aufgezeichneter Betriebsdaten in Listen, Tabellen und Grafiken in freiem Layout</li> <li> Log Viewer &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt; Detailed Log zur Anzeige historischer Daten zu Systemereignissen und Aktivit&auml;ten</li> <li> Bedienung der Desigo CC &uuml;ber die Web Schnittstelle f&uuml;r Mobile Apps (5 St&uuml;ck sind Inklusive)</li> <li> Langzeitarchivierung in 4 Archivgruppen</li> <li> Benutzerverwaltung mit automatischem Systemzugriff &uuml;ber Windows-Login, individueller Zugriff auf Anlagen,&nbsp; Gewerke oder Adressbereiche sowie autom. Abmeldung bei Inaktivit&auml;t</li> <li> Druckfunktion f&uuml;r alle Programme</li> <li> Bedienung in deutscher Sprache</li> <li> Elektronische Online Hilfe</li></ul><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Integrierte offene Kommunikation als OPC-Client sowie als BACnet-Client nach DIN EN ISO 16484-5, zertifiziert gem&auml;ss BACnet Ger&auml;teprofil B-AWS und konform zu AMEV BACnet 2011 Profil MBE-B</li> <li> Client-/Server Systemsoftware entwickelt f&uuml;r Windows 7 / Windows 10 / Windows Server 64bit und Datenbanksystem MS SQL-Server f&uuml;r Alarme, Ereignisse, Trenddaten und Benutzeraktivit&auml;t</li> <li> Geeignet f&uuml;r Virtualisierung</li> <li> Vollst&auml;ndiger Bedienzugriff &uuml;ber installierte oder Web-Clients</li> <li> Optimiert f&uuml;r Multi-Monitorbetrieb</li></ul><div> Die Basislizenz beinhaltet 3 Bedienplatzlizenzen (nicht erweiterbar) und kann mit folgenden Datenpunktpaketen</div><div> erweitert werden:</div><ul> <li> Datenpunkte f&uuml;r Elektroanwendugen (unbegrenzt)</li> <li> Datenpunkte f&uuml;r Geb&auml;udeautomation (max. 500 St.)</li> <li> Datenpunkte f&uuml;r Brandmeldeanlagen</li> <li> Z&auml;hlerdatenpunkte (max. 30 St.)</li></ul> | NULL | NULL | <p> 1x&nbsp;</p> | <p> Basislizenz Desigo CC</p>
P55802-Y156-A415 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100k DP ELEC | Managementsysteme | CCA-100000-ELEC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y164-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 128 Türen EXTD | Managementsysteme | CCA-AC-128EXTD | <p> a</p> | 2 | 3 | <p> a</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
6FL7807-8AB | SIPORT Basis Lizenz USB | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT | <div> SIPORT-Basislizenz USB einschlie&szlig;lich:</div><ul> <li> SSL/TLS 1.2-Verschl&uuml;sselung f&uuml;r IT-Sicherheit</li> <li> 1 Bedienplatz mit SIPORT- und Kernel-Funktionalit&auml;t</li> <li> 1.000 Personen</li> <li> 100 Datenpunkte</li> <li> 200 Raumzonen</li> <li> unbegrenzte Zutrittsprofile pro System</li> <li> 32 Zutrittsprofile pro Person</li> <li> 8 UBI-Ports</li> <li> 1x gleichzeitige Sitzung f&uuml;r Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail</li> <li> USB Dongle</li></ul> | SIPORT Basis Lizenz USB | Basislizenz USB für Zutrittskontrollsystem einschließlich:\n- SSL/TLS 1.2-Verschlüsselung für IT-Sicherheit\n- 1 Bedienplatz mit Zutrittskontrollsystem- und Kernel-Funktionalität\n- 1.000 Personen\n- 100 Datenpunkte\n- 200 Raumzonen\n- unbegrenzte Zutrittsprofile pro System\n- 32 Zutrittsprofile pro Person\n- 8 UBI-Ports\n- 1x gleichzeitige Sitzung für Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail\n- USB Dongle | <p> 1x Basislizenz USB</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
6FL7807-8AC | SIPORT Basis Lizenz BSI | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT | <div> SIPORT-Basislizenz BSI einschlie&szlig;lich:</div><ul> <li> BSI konformer Betrieb</li> <li> SSL/TLS 1.2-Verschl&uuml;sselung f&uuml;r IT-Sicherheit</li> <li> 1 Bedienplatz mit SIPORT- und Kernel-Funktionalit&auml;t</li> <li> 1.000 Personen</li> <li> 100 Datenpunkte</li> <li> 200 Raumzonen</li> <li> unbegrenzte Zutrittsprofile pro System</li> <li> 32 Zutrittsprofile pro Person</li> <li> 8 UBI-Ports</li> <li> 1x gleichzeitige Sitzung f&uuml;r Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail</li> <li> LAN Dongle</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> SIPORT Key Diversifizierung (6FL7807-8FX) zwingend erforderlich</div> | SIPORT Basis Lizenz BSI | Basislizenz BSI für Zutrittskontrollsystem einschließlich:\n- BSI konformer Betrieb\n- SSL/TLS 1.2-Verschlüsselung für IT-Sicherheit\n- 1 Bedienplatz mit Zutrittskontrollsystem- und Kernel-Funktionalität\n- 1.000 Personen\n- 100 Datenpunkte\n- 200 Raumzonen\n- unbegrenzte Zutrittsprofile pro System\n- 32 Zutrittsprofile pro Person\n- 8 UBI-Ports\n- 1x gleichzeitige Sitzung für Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail\n- LAN Dongle\n\nAnmerkung:\nZutrittskontrollsystem Key Diversifizierung zwingend erforderlich | <p> 1x Basislizenz BSI</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
GBI:MS2BL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Basislizenz&nbsp;<strong>1MON SSA+SUR Video</strong>&nbsp;<strong>Advanced Basislizenz</strong>&nbsp;f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Advanced Basislizenz, 1 MON SSA+SUR Video Advanced Basislizenz | Monatliche Zukaufoption Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS_CUS_DEV | Custom Development Actions Plugin | Videosysteme | CUS DEV ACT Plugin | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Custom Development Actions Plugin</strong></div> | Siveillance Video, Custom Development Actions Plugin | Custom Development Actions Plugin für Video-Management-System. | <p> 1x Siveillance&nbsp;Video - Custom Development Actions Plugin</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS-LPR-DL | Video LPR Kamera Lizenz | Videosysteme | LPR Kamera Lizenz | <p> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Video LPR Kamera Lizenz</strong></p><div> <div> Die <strong>Video LPR Kamera Lizenz</strong> wird ben&ouml;tigt, um eine existierende Kamera im System LPR-f&auml;hig zu machen.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eckdaten:</strong></div> <ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz pro Kamera</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Video LPR Kamera Lizenz | Video LPR Kamera Lizenz für das Video-Management-System.\n\nLPR Kamera Lizenz zur Ertüchtigung einer im Video-Management-System existierenden Kamera für die Kennzeichenerkennung. | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Video LPR Kamera Lizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS-LPR-CM | Video LPR Ländermodule | Videosysteme | Video LPR CM | <p> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Video LPR L&auml;ndermodule</strong></p><div> <div> Die Lizenz&nbsp;<strong>Video LPR L&auml;ndermodule</strong>&nbsp;wird ben&ouml;tigt, um die Kennzeichenerkennung f&uuml;r die Erkennung von Kfz-Kennzeichen eines weiteren frei w&auml;hlbaren Landes zu ert&uuml;chtigen.</div></div> | Siveillance Video, Video LPR Ländermodule | Video LPR Ländermodule Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo LPR Ländermodule Lizenz zur Ertüchtigung einer Kennzeichenerkennung für die Erkennung von Kfz-Kennzeichen eines weiteren frei wählbaren Landes. | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Video LPR L&auml;ndermodule</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-RC | Smart Remote Client | Videosysteme | ET-RC | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Remote Client</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Das Video Client<strong>&nbsp;</strong>Plug-In&nbsp;<strong>Smart Remote Client</strong>&nbsp;dient zur Steuerung der Siveillance Video Clients von Systemen,&nbsp; Tablets oder anderen Anwendungen von Drittanbietern.</div> <div> &nbsp;</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Remote Client | Remote Client Lizenz für das Video-Management-System.\n\nVideo Client Plug-In Smart Remote Control zur Steuerung der Video-Management Clients von Systemen, Tablets oder anderen Anwendungen von Drittanbietern.\n | <p> 1x Siveillance Video - Smart Remote Client</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-TB-UP | Smart Toolbox - Upgrade | Videosysteme | ET-TB-UP | <div> Video-Management-System Siveillance Video, <strong>Smart Toolbox - Upgrade</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> <div> <div> Das <strong>Smart Toolbox - Upgrade</strong> wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div> </div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Toolbox - Upgrade | Toolbox - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Toolbox - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt.\n\n | <p> 1x Siveillance Video -<strong>&nbsp;</strong>Smart Toolbox - Upgrade</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-CRDISP-UP | Smart Control Room 3 Displays - Upgrade | Videosysteme | ET-CRDISP-UP | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room 3 Displays - Upgrade</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das <strong>Smart Control Room 3 Display - Upgrade</strong> wird im Fall eines Versionsupdates von Siveillance Video ben&ouml;tigt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kein SSA/SUR Programm n&ouml;tig.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room 3 Displays - Upgrade | Control Room 3 Displays - Upgrade Lizenz für das Video-Management-System.\n\nDas Control Room 3 Displays - Upgrade wird bei einem Versionsupdate des Video-Management-Systems benötigt.\n | <p> 1x Siveillance Video - Smart Control Room 3 Displays - Upgrade</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-CRPRIME | Smart Control Room Prime | Videosysteme | ET-CRPRIME | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Control Room Prime</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> Das Kontrollraum Software Paket <strong>Smart Control Room Prime</strong> beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge und Produkte.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> 10 Videowall-Displays enthalten</li> <li> Integrationsm&ouml;glichkeiten basierend auf Projekt und den Anforderungen</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Hinweis:</strong></div> <div> Auf Anfrage sind optional auch mehr als 10 Displays m&ouml;glich.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Control Room Prime | Kontrollraum Software Paket Control Room Prime mit allen notwendigen Werkzeugen und Produkten.\n\nEigenschaften:\n- 10 Videowall-Displays enthalten\n- Integrationsmöglichkeiten basierend auf Projekt und den Anforderungen\n\nOptional auch mehr als 10 Monitore möglich. | <p> 1x Siveillance Video - Smart Control Room Prime</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:VMS_CUS_DEV | Customization Development Siveillance Video | Videosysteme | VMS-CUS-DEV | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Customization Development Siveillance Video</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> Projektspezifische Anpassungsentwicklung f&uuml;r Siveillance Video.</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Customization Development Siveillance Video\n | Projektspezifische Anpassungsentwicklung für das Video-Management-System. | <p> 1x Siveillance Video - Customization Development Siveillance Video</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS300-SP-PI | Video Pro SiPass-Plug-In | Videosysteme | MS300-SP-PI | <div> Video-Management-System Siveillance Video Pro - <strong>Video Pro SiPass-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance&nbsp;<strong>Video Pro SiPass-Plug-In</strong>&nbsp;ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SiPass-System mit dem Siveillance Video Pro System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SiPass</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SiPass-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SiPass, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Pro, Video Pro SiPass-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video - Video Pro SiPass-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS100-SIPORT-P | Video Core Plus SIPORT-Plug-In | Videosysteme | MS100-SIPORT-P | <div> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus - <strong>Video Core Plus SIPORT-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Core Plus SIPORT Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SIPORT-System mit dem Siveillance Video Core Plus System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SIPORT</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SIPORT-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SIPORT, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core Plus, Video Core Plus SIPORT-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video -&nbsp;Video Core Plus SIPORT-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
P54592-P118-A1 | Siveillance Control Grundpaket Plus | Managementsysteme | Siv.Control | <div> Siveillance Control Grundpaket Plus bestehend aus:</div><div> Siveillance Control Grundpaket, manuelle Einsatzaufnahme, geplante Vorg&auml;nge und CSV-Export.</div><div> Runtime-Server SW, virtualisierbar, unterst&uuml;tzt VMware-basierte Redundanzl&ouml;sungen, Meldungen, Eins&auml;tze, Control Fokus Modus, Grafiken mit Anzeige von Meldersymbolen, Dialogbetrieb (abh&auml;ngig von der Funktionalit&auml;t der Schnittstelle), Bedienung aus der Grafik, Wiedervorlagen, Standard-Benutzergruppen Operator und Supervisor, Standard-Reports, Druckfunktionen, manuelle Aufnahme von Meldungen und Eins&auml;tzen. Geplante Vorg&auml;nge (mit Kalenderfunktion). Export von Listen oder des Operator Logbuchs als CSV-Dateien.</div><div> Inklusive 100 Melder, Ger&auml;te oder Kameras sowie 7.000 Areale zur grafischen Visualisierung.</div> | Gefahrenmanagementsystem, Siveillance Control Grundpaket Plus | Gefahrenmanagementsystem Erweiterung Grundpaket bestehend aus:\nGefahrenmanagementsystem Grundpaket, manuelle Einsatzaufnahme, geplante Vorgänge und CSV-Export.\nRuntime-Server SW, virtualisierbar, unterstützt VMware-basierte Redundanzlösungen, Meldungen, Einsätze, Control Fokus Modus, Grafiken mit Anzeige von Meldersymbolen, Dialogbetrieb (abhängig von der Funktionalität der Schnittstelle), Bedienung aus der Grafik, Wiedervorlagen, Standard-Benutzergruppen Operator und Supervisor, Standard-Reports, Druckfunktionen, manuelle Aufnahme von Meldungen und Einsätzen. Geplante Vorgänge (mit Kalenderfunktion). Export von Listen oder des Operator Logbuchs als CSV-Dateien.\nInklusive 100 Melder, Geräte oder Kameras sowie 7.000 Areale zur grafischen Visualisierung. | <p> 1x Siveillance Control Grundpaket Plus</p> | <p> Gefahrenmanagementsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
P54592-P120-A1 | Laufkartendruck | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Die Option <strong>Automatischer Druck von FW-Laufkarten&nbsp;</strong>erm&ouml;glicht<strong>&nbsp;im&nbsp;</strong>Alarmfall einen automatischen Druck der Laufkarten.</p> | Siveillance Viewpoint, Automatischer Druck von FW-Laufkarten | Die Option Automatischer Druck von FW-Laufkarten ermöglicht im Alarmfall einen automatischen Druck der Laufkarten. | <p> 1x Option&nbsp;Automatischer Druck von FW-Laufkarten</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
OFB:NOVIGO_LFP3 | LFP3 Transp. f. Bordst. 1 Schrank Core | Sprachalarmsysteme | OFB:NOVIGO_LFP3 | <div> Die Transportpauschale beinhaltet den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebeb&uuml;hnenzustellung) incl. Versicherung f&uuml;r einen Novigo Core Schrank auf Palette, Batterien ausgebaut.</div> | Transportpauschale frei Bordsteinkante für 1 Systemwandschrank Siemens Novigo Core | Die Transportpauschale muss den Standardtransport frei Bordsteinkante (ca. 3-5 Werktage im Sammelverkehr, Hebebühnenzustellung) incl. Versicherung für einen Systemwandschrank auf Palette beinhalten. | <p> 1 Transportpauschale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2748W | Ethernet-Switch (1x4 Hutsch.) | Sprachalarmsysteme | PN2008-A1 | <div> <p> Ethernet-Switch-Modul zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Unterst&uuml;tzt Linien- und Baumtopologien. Zwei Module sind erforderlich, um ein vollst&auml;ndig redundantes Netzwerk aufzubauen. Bestandteil der EN54-16 Zulassung, 35 mm Hutschienenmontage zum Einbau in einen Systemschrank.</p></div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 1x4 Kupfer-Ports RJ45,&nbsp;10/100/1000Base-T</div><div> &bull; Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX</div><div> &bull; Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siemens Novigo, Ethernet-Switch-Modul PN2008-A1 | Das Switch-Modul im Ethernet Standard IEEE 802u/802.3 muss zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet sein und Linien- und Baumtopologien unterstützen. Es muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein und zur Montage auf einer 35mm Hutschiene geeignet sein.\n\nDas Switch-Modul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 1x4 Kupfer-Ports RJ45, 10/100/1000Base-T\n• Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX\n• Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> Ethernet-Switch-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
JWK:NBPG0901G01022 | AkkuTec 2424-0P 24 V / 24 A | Brandmeldesysteme | 2424P-0P | <div> Die EN 54-4 zertifizierte batteriegepufferte&nbsp;Gleichstromversorgung&nbsp;<strong>2424P-0P</strong>&nbsp;arbeitet nach dem Prinzip des Bereitschafts-Parallel-Betrieb und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abgangssicherungen: 10 x 1 A, optional&nbsp; erweiterbar 10 x 1 A</li> <li> Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachf&uuml;hrung 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Ausgangsnennstrom: 24 A</li> <li> Abmessung (H x B x T): 1000 x 800 x 300 mm</li> <li> Batterietypen von 7,2 Ah - 170 Ah</li> <li> Gewicht: 66 kg</li> <li> Netzspannung: 230 VAC (+10% / -15%)</li> <li> Potentialfreie Meldung f&uuml;r Batterieentladung, Netzbetrieb und St&ouml;rung</li> <li> Potentialfreier Eingang USV aus</li> <li> Spannungsbereich mit Temperaturnachf&uuml;hrung von 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Schutzart Geh&auml;use: IP54</li> <li> Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis 40&deg;C</li> <li> Vormontierte DIN Hutschiene f&uuml;r FDCIO</li> <li> VdS-Anerkennung: G209169</li></ul> | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS, 2424P-0P | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS zur Gewährleistung einer sicheren Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung für einen bestimmten Zeitraum bei\nNetzausfall.\n\nEigenschaften:\n- Abgangssicherungen: 10 x 1 A, optional erweiterbar 10 x 1 A\n- Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachführung 20,4 V - 27,8 V\n- Ausgangsnennstrom: 24 A\n- Abmessung (H x B x T): 1000 x 800 x 300 mm\n- Batterietypen von 7,2 Ah - 170 Ah\n- Gewicht: 66 kg\n- Netzspannung: 230 VAC (195 V - 265 V)\n- Potentialfreie Meldung für Batterieentladung, Netzbetrieb und Störung\n- Potentialfreier Eingang USV aus\n- Spannungsbereich mit Temperaturnachführung von 20,4 V - 27,8 V\n- Schutzart Gehäuse: IP54\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C\n- Vormontierte DIN Hutschiene für Ein-/Ausgabebaustein\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Gleichstromversorgung<strong>&nbsp;</strong>2424P-0P</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern</p>
JWK:NBP40848G01010 | Ersatzsicherungspaket für AkkuTec 24xx | Brandmeldesysteme | Ersatzteilpaket | <div> Das Paket enth&auml;lt diverse Ersatzteile f&uuml;r die autarken Zusatz-Stromversorgungen vom Typ 24xx.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Ersatzteilpaket, bestehend aus:</strong></div><ul> <li> 1 St&uuml;ck Fusebridge 4 qmm</li> <li> 2 St&uuml;ck FKS Sicherungen 30 A</li> <li> 2 St&uuml;ck FKS Sicherungen 15 A</li> <li> 2 St&uuml;ck FKS Sicherungen&nbsp; &nbsp;5 A</li> <li> 3 St&uuml;ck FKS-Sicherungen&nbsp; &nbsp;3 A</li> <li> 5 St&uuml;ck FKS-Sicherungen&nbsp; &nbsp;2 A</li> <li> 10 St&uuml;ck FKS-Sicherungen 1 A</li> <li> 8 St&uuml;ck Flachsteckanschluss&nbsp; 6,3&nbsp; &nbsp;M5</li> <li> 8 St&uuml;ck Flachsteckanschluss&nbsp; 6,3&nbsp; &nbsp;M6</li> <li> 8 St&uuml;ck Adapter Faston 6,3 auf 4,8</li></ul><div> &nbsp;</div> | Ersatzteilpaket für autarke Zusatz-Stromversorgungen vom Typ 24xx | Paket mit diversen Ersatzteilen für autarke Zusatz-Stromversorgungen.\n\nErsatzteilpaket, bestehend aus:\n- 1 Stück Fusebridge 4 qmm\n- 2 Stück FKS Sicherungen 30 A\n- 2 Stück FKS Sicherungen 15 A\n- 2 Stück FKS Sicherungen 5 A\n- 3 Stück FKS-Sicherungen 3 A\n- 5 Stück FKS-Sicherungen 2 A\n- 10 Stück FKS-Sicherungen 1 A\n- 8 Stück Flachsteckanschluss 6,3 M5\n- 8 Stück Flachsteckanschluss 6,3 M6\n- 8 Stück Adapter Faston 6,3 auf 4,8 | <p> 1x&nbsp;Ersatzteilpaket</p> | <p> Ersatzteilpaket f&uuml;r autarke Zusatz-Stromversorgungen&nbsp;</p>
PFN:31130805000 | Blitzleuchte Ex | Brandmeldesysteme | BEXBG05-E | <ul style="list-style-type: disc"> <li> 5 Joule Blitzleuchte f&uuml;r Seiten-, Decken- und Bodenmontage</li> <li> Gro&szlig;er Anschlussraum f&uuml;r einfache Montage</li> <li> Sehr robuste Ausf&uuml;hrung aus seewasserbest&auml;ndigem Aluminium und Edelstahlschutzkorb</li> <li> Einsatz in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</li> <li> Ex-Zone 1, 2, 21, 22</li></ul> | Blitzleuchte Ex, BexBG05E | Blitzleuchte für Ex-Bereiche.\n\n- 5 Joule Blitzleuchte für Seiten-, Decken- und Bodenmontage\n- Großer Anschlussraum für einfache Montage\n- Sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahlschutzkorb\n- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen \n- Ex-Zone 1, 2, 21, 22 | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Robuste Blitzleuchte f&uuml;r den EX-Bereich</p>
ZNX:AUS:SIPORTU | SIPORT Uptime | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>SIPORT Uptime - LV-Text:</strong></p><div> Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entst&ouml;rung des Zutrittskontrollsystems rund um die Uhr (24/7) bietet der AN eine automatisierte und proaktive &Uuml;berwachungsfunktion an, mit der er die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeins&auml;tze eigenst&auml;ndig aussteuert.</div><div> Die Anlage soll &uuml;ber eine Remote Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv &uuml;berwacht werden.</div><div> St&ouml;rmeldungen sollen dabei automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Ma&szlig;nahmenplans bearbeitet und verfolgt werden.</div><div> Die M&ouml;glichkeit Remote Services f&uuml;r Diagnose und Entst&ouml;rung sowie Bedienerunterst&uuml;tzung in Anspruch zu nehmen, unterst&uuml;tzt und entlastet den AG bei Teilaufgaben im t&auml;glichen Betrieb seiner Anlage.</div><div> &nbsp;</div><div> Das Serviceangebot soll aus den folgenden Bestandteilen bestehen:</div><div> - Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen</div><div> - Remote Monitoring zur proakiven &Uuml;berwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Event- und Performance-Daten aus dem Zutrittskontrollsystem gesammelt und automatisiert &uuml;bertragen</div><div> - Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports</div><div> - Bearbeiten und Verfolgen von St&ouml;rungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von T&auml;tigkeiten und Ma&szlig;nahmen im Ticketing-System</div><div> - Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionspl&auml;nen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)</div><div> - Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail</div><div> - Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets</div><div> - Bereitstellen eines Standard Reports und Durchf&uuml;hrung eines Service Reviews mit dem Kunden</div><div> - Remote Services unterst&uuml;tzen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entst&ouml;rung und Remote Bedienerunterst&ouml;rung</div><div> &nbsp;</div><div> Folgende &Uuml;berwachungsfunktionen f&uuml;r die Kundenanlage sind einzurichten:</div><div> - Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher</div><div> - &Uuml;berwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation</div><div> - St&ouml;rungen und Alarme der Controller, Leser und weiterer Peripherieger&auml;te des Zutrittskontrollsystems</div> | Überwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs, SIPORT Uptime | Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entstörung des Zutrittskontrollsystems rund um die Uhr (24/7) bietet der AN eine automatisierte und proaktive Überwachungsfunktion an, mit der er die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeinsätze eigenständig aussteuert.\nDie Anlage soll über eine Remote Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv überwacht werden.\nStörmeldungen sollen dabei automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Maßnahmenplans bearbeitet und verfolgt werden.\nDie Möglichkeit Remote Services für Diagnose und Entstörung sowie Bedienerunterstützung in Anspruch zu nehmen, unterstützt und entlastet den AG bei Teilaufgaben im täglichen Betrieb seiner Anlage.\n\nDas Serviceangebot soll aus den folgenden Bestandteilen bestehen:\n- Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen\n- Remote Monitoring zur proakiven Überwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Event- und Performance-Daten aus dem Zutrittskontrollsystem gesammelt und automatisiert übertragen\n- Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports\n- Bearbeiten und Verfolgen von Störungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von Tätigkeiten und Maßnahmen im Ticketing-System\n- Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionsplänen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)\n- Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail\n- Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets\n- Bereitstellen eines Standard Reports und Durchführung eines Service Reviews mit dem Kunden\n- Remote Services unterstützen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entstörung und Remote Bedienerunterstörung\n\nFolgende Überwachungsfunktionen für die Kundenanlage sind einzurichten:\n- Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher\n- Überwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation\n- Störungen und Alarme der Controller, Leser und weiterer Peripheriegeräte des Zutrittskontrollsystems | <p> LV-Text&nbsp;SIPORT Uptime</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;SIPORT Uptime</strong><br /> &Uuml;berwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs</p>
ZNX:AUS:DESIGOU | Desigo Uptime 2.0 | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>Desigo Uptime 2.0 - LV-Text:</strong></p><div> Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entst&ouml;rung der Geb&auml;udeleittechnik rund um die Uhr (24/7) stellt der eine automatisierte und proaktive &Uuml;berwachungsfunktion zur Verf&uuml;gung, mit der die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeins&auml;tze eigenst&auml;ndig ausgesteuert werden.</div><div> Die Anlage wird &uuml;ber eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv &uuml;berwacht.</div><div> St&ouml;rmeldungen werden automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Ma&szlig;nahmenplans bearbeitet und verfolgt.</div><div> Remote Services f&uuml;r Diagnose, Entst&ouml;rung und Bedienerunterst&uuml;tzung werden zur Verf&uuml;gung gestellt.</div><div> &nbsp;</div><div> Das Serviceangebot besteht aus folgende Bestandteilen:</div><div> - Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen</div><div> - Remote Monitoring zur proakiven &Uuml;berwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Event- und Performance-Daten gesammelt und automatisiert &uuml;bertragen</div><div> - Proaktive &Uuml;berwachung von Datenpunkten</div><div> - Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports</div><div> - Bearbeiten und Verfolgen von St&ouml;rungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von T&auml;tigkeiten und Ma&szlig;nahmen im Ticketing-System</div><div> - Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionspl&auml;nen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)</div><div> - Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail</div><div> - Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets</div><div> - Bereitstellen eines Standard Reports und Durchf&uuml;hrung eines Service Reviews mit dem Kunden</div><div> - Remote Services unterst&uuml;tzen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entst&ouml;rung und Remote Bedienerunterst&uuml;tzung</div><div> &nbsp;</div><div> Folgende &Uuml;berwachungsfunktionen f&uuml;r die Kundenanlage sind einzurichten:</div><div> - Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher</div><div> - &Uuml;berwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation</div><div> - ausgew&auml;hlte St&ouml;rungen und Alarme der Controller</div> | Überwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs, Desigo Uptime 2.0 | Zur Absicherung des Anlagenbetriebs und zur schnellen Entstörung der Gebäudeleittechnik rund um die Uhr (24/7) stellt der eine automatisierte und proaktive Überwachungsfunktion zur Verfügung, mit der die erforderlichen Serviceaufgaben und vor Ort Serviceeinsätze eigenständig ausgesteuert werden.\nDie Anlage wird über eine Remote Service Plattform aufgeschaltet und mittels eines Monitoring Systems proaktiv überwacht.\nStörmeldungen werden automatisiert an den Servicedesk gemeldet, und auf Basis eines festdefinierten und standardisierten Maßnahmenplans bearbeitet und verfolgt.\nRemote Services für Diagnose, Entstörung und Bedienerunterstützung werden zur Verfügung gestellt.\n\nDas Serviceangebot besteht aus folgende Bestandteilen:\n- Remote-Aufschaltung der technischen Anlagen\n- Remote Monitoring zur proakiven Überwachung mittels Software Agent, in Echtzeit werden relevante Event- und Performance-Daten gesammelt und automatisiert übertragen\n- Proaktive Überwachung von Datenpunkten\n- Ein Service Desk als zentraler Ansprechpartner, inklusive Service Reports\n- Bearbeiten und Verfolgen von Störungen im Service Desk entsprechend des Service-Level sowie Dokumentation von Tätigkeiten und Maßnahmen im Ticketing-System\n- Aussteuerung definierter Serviceprozesse auf Basis von Reaktionsplänen zur schnellen Reaktion des vor Ort Service (Remote oder Bereitschaft)\n- Weitergabe von relevanten Informationen an den Kunden per E-Mail\n- Kundenzugang auf das Ticketingsystem zur Meldung und Nachverfolgung von Tickets\n- Bereitstellen eines Standard Reports und Durchführung eines Service Reviews mit dem Kunden\n- Remote Services unterstützen und entlasten durch Remote Diagnose, Remote Entstörung und Remote Bedienerunterstützung\n\nFolgende Überwachungsfunktionen für die Kundenanlage sind einzurichten:\n- Performance und technische Auslastung der Server Hardware mit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerkschnittstellen und Festplattenspeicher\n- Überwachung der notwendigen Dienste und Prozesse der auf dem Server laufenden Applikation\n- ausgewählte Störungen und Alarme der Controller | <p> LV-Text&nbsp;Desigo Uptime 2.0</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Desigo Uptime 2.0</strong><br /> &Uuml;berwachungsfunktion (24/7) zur Absicherung des Anlagenbetriebs</p>
ZNX:AUS:CHECK_DCC | Systemcheck Desigo CC Management | Digitale Services | LV-Text | <p> <strong>Systemcheck Desigo CC Management - LV-Text:</strong></p><div> Inspektion der gesamten Automationsstationen und Durchf&uuml;hrung von Ma&szlig;nahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:</div><div> - Erfassung aller wichtigen Ger&auml;teparameter der Netzwerk- und BACnet-Kommunikation</div><div> - F&uuml;r alle Automationsstationen der HLK- und Raumregelung sowie kommunikativen Raumger&auml;te im BACnet Netzwerk die Erfassung von Ger&auml;tezustand, Diagnosedaten und Abweichungen vom Sollzustand</div><div> - Erfassung aller anstehenden Alarme und St&ouml;rungen sowie aller Eingriffe in den Automatikbetrieb (Handeingriffe, &Uuml;bersteuerungen, Ausserbetriebsetzungen)</div><div> - Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit &Uuml;bersicht und Details</div><div> - Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Inspektion ist 2x j&auml;hrlich durchzuf&uuml;hren.</div> | Inspektion der gesamten Automationsstationen, Systemcheck Desigo CC Management | Inspektion der gesamten Automationsstationen und Durchführung von Maßnahmen zur Beurteilung des Istzustandes und zur Bewahrung der Funktionssicherheit in Anlehnung an DIN 31051, bestehend aus:\n- Erfassung aller wichtigen Geräteparameter der Netzwerk- und BACnet-Kommunikation\n- Für alle Automationsstationen der HLK- und Raumregelung sowie kommunikativen Raumgeräte im BACnet Netzwerk die Erfassung von Gerätezustand, Diagnosedaten und Abweichungen vom Sollzustand\n- Erfassung aller anstehenden Alarme und Störungen sowie aller Eingriffe in den Automatikbetrieb (Handeingriffe, Übersteuerungen, Ausserbetriebsetzungen)\n- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Bericht mit Übersicht und Details\n- Durchsprache der Ergebnisse mit dem AG\n\nDie Leistung kann wahlweise vor Ort oder mit Hilfe einer Fernverbindung erbracht werden.\n\nDie Inspektion ist 2x jährlich durchzuführen.\n\n\n\n\n\n\n\n\n | <p> LV-Text&nbsp;Systemcheck Desigo CC Management</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Systemcheck Desigo CC Management</strong><br /> Inspektion der gesamten Automationsstationen</p>
ZNX:AUS:BMSAAS | Building Management System as a Service | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Building Management System as a Service - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Geb&auml;udemanagementsystem as a Service stellt dem AG die Funktion des Managementsystems aus der Cloud zur Verf&uuml;gung, die &uuml;ber einen Browser oder eine App auf die Applikation aufgerufen werden kann.</div><div> Die daf&uuml;r notwendigen IT-Komponenten werden vom AN betrieben und dem Kunden, in Form eines Software as a Service Model, zur Nutzung zur Verf&uuml;gung gestellt.</div><div> &nbsp;</div><div> Folgende Funktionen sind f&uuml;r den Betrieb eines Geb&auml;udemanagementsystems in der Cloud zu liefern:</div><div> - Interface Management: Bereitstellung von Integrations-, Konnektivit&auml;ts- und Schnittstellendiensten</div><div> - Berechtigungsmanagement</div><div> - Incident Management von Konnektivit&auml;tsproblemen</div><div> - Wartung und &Uuml;berpr&uuml;fung der Sicherheit der Cloud-Konnektivit&auml;tsinfrastruktur</div><div> - Anwendungsmanagement: Bereitstellung von Support</div><div> - Dienstanforderungen einschlie&szlig;lich neuer Projektbereitstellungen</div><div> - Problemmanagement</div><div> - Business Service Continuity Management</div><div> - Eventmanagement</div><div> - Release &amp; Deployment Management (einschlie&szlig;lich Bereitstellung von &Auml;nderungen und Patches)</div><div> - Verf&uuml;gbarkeit &amp; Kapazit&auml;tsmanagement (Leistung und Verf&uuml;gbarkeit sicherstellen)</div><div> - Infrastrukturmanagement f&uuml;r alle darauf befindlichen Serviceanwendungen:</div><div> - Bereitstellung von Infrastruktur-Services</div><div> - Cloud-Operationen - Verwaltung zugeh&ouml;rige Cloud-Services, einschlie&szlig;lich Patching, Best&auml;tigungs- Management, Upgrades und Incident Management&nbsp;</div><div> - Cloud-Verbindungen zum Netzwerk</div><div> - Malware-Scan</div><div> - Backup und Restore: Bereitstellung von Backup- und Wiederherstellungs-Services</div><div> - Secure Access Management: protokollierter Zugriff auf die Cloud- Services und die zugeh&ouml;rige Infrastruktur</div><div> - Cloud Infrastructure Monitoring: Bereitstellung von &Uuml;berwachungsanwendung f&uuml;r die Infrastruktur</div><div> - Zertifikatsverwaltung f&uuml;r Cloud Services: Bereitstellung von Updates f&uuml;r Zertifikate</div><div> - Firewalls und &Uuml;berwachung f&uuml;r Cloud Services</div><div> - Patch-Management f&uuml;r Cloud Services: Bereitstellung von Betriebssystemen, einschlie&szlig;lich sicherheitsbezogener Patches</div><div> - Domain Name Services: Bereitstellung von DNS-Diensten f&uuml;r Anwendungen</div> | Gebäudemanagementsystem (BMS) as a Service, BMS as a Service | Das Gebäudemanagementsystem as a Service stellt dem AG die Funktion des Managementsystems aus der Cloud zur Verfügung, die über einen Browser oder eine App auf die Applikation aufgerufen werden kann.\nDie dafür notwendigen IT-Komponenten werden vom AN betrieben und dem Kunden, in Form eines Software as a Service Model, zur Nutzung zur Verfügung gestellt.\n\nFolgende Funktionen sind für den Betrieb eines Gebäudemanagementsystems in der Cloud zu liefern:\n- Interface Management: Bereitstellung von Integrations-, Konnektivitäts- und Schnittstellendiensten\n- Berechtigungsmanagement\n- Incident Management von Konnektivitätsproblemen\n- Wartung und Überprüfung der Sicherheit der Cloud-Konnektivitätsinfrastruktur\n- Anwendungsmanagement: Bereitstellung von Support\n- Dienstanforderungen einschließlich neuer Projektbereitstellungen\n- Problemmanagement\n- Business Service Continuity Management\n- Eventmanagement\n- Release & Deployment Management (einschließlich Bereitstellung von Änderungen und Patches)\n- Verfügbarkeit & Kapazitätsmanagement (Leistung und Verfügbarkeit sicherstellen)\n- Infrastrukturmanagement für alle darauf befindlichen Serviceanwendungen:\n- Bereitstellung von Infrastruktur-Services\n- Cloud-Operationen - Verwaltung zugehörige Cloud-Services, einschließlich Patching, Bestätigungs- Management, Upgrades und Incident Management \n- Cloud-Verbindungen zum Netzwerk\n- Malware-Scan\n- Backup und Restore: Bereitstellung von Backup- und Wiederherstellungs-Services\n- Secure Access Management: protokollierter Zugriff auf die Cloud- Services und die zugehörige Infrastruktur\n- Cloud Infrastructure Monitoring: Bereitstellung von Überwachungsanwendung für die Infrastruktur\n- Zertifikatsverwaltung für Cloud Services: Bereitstellung von Updates für Zertifikate\n- Firewalls und Überwachung für Cloud Services\n- Patch-Management für Cloud Services: Bereitstellung von Betriebssystemen, einschließlich sicherheitsbezogener Patches\n- Domain Name Services: Bereitstellung von DNS-Diensten für Anwendungen | <div> LV Text Management System as a Service</div> | <div> <strong>Digitaler Service Building Management System as a Service</strong></div><div> Geb&auml;udemanagementsystem (BMS) as a Service</div>
ZNX:AUS:SDE | Service Desk Essential | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Service Desk Essential - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Serviceleistung soll folgende Merkmale umfassen:</div><div> - Vorhalten einer SPOC-Einrichtung (&bdquo;Single Point of Contact&quot;) an 365 Tagen, 24 Stunden als einziger Ansprechpartner f&uuml;r den Vertragspartner mit einer Sammelrufnummer</div><div> - Aussteuerung definierter Standardprozesse auf Basis standardisierter Reaktionspl&auml;ne (Workflow)</div><div> - Definierte Standard Service Level Agreements</div><div> - Meldungen zu St&ouml;rungen entsprechend des vereinbarten Servicezeitraums annehmen, bearbeiten, verfolgen, eskalieren, schlie&szlig;en und den Kunden dar&uuml;ber informieren</div><div> - Dokumentation von T&auml;tigkeiten und Ma&szlig;nahmen im Ticketing System</div><div> - Zugang zum Ticketing System zum Melden und Nachverfolgen von Tickets</div> | Service Leistung, Service Desk Essential | Die Serviceleistung soll folgende Merkmale umfassen:\n- Vorhalten einer SPOC-Einrichtung („Single Point of Contact") an 365 Tagen, 24 Stunden als einziger Ansprechpartner für den Vertragspartner mit einer Sammelrufnummer\n- Aussteuerung definierter Standardprozesse auf Basis standardisierter Reaktionspläne (Workflow)\n- Definierte Standard Service Level Agreements\n- Meldungen zu Störungen entsprechend des vereinbarten Servicezeitraums annehmen, bearbeiten, verfolgen, eskalieren, schließen und den Kunden darüber informieren\n- Dokumentation von Tätigkeiten und Maßnahmen im Ticketing System\n- Zugang zum Ticketing System zum Melden und Nachverfolgen von Tickets | <div> LV Text Service Desk Essential</div> | <div> <strong>Digitaler Service Service Desk Essential</strong></div><div> Service Leistung</div>
ZNX:AUS:INSTA_MSR | Instandhaltung Gebäudeautomation | On-Site-Services | LV-Text | <div> <strong>Instandhaltung Geb&auml;udeautomation - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Instandhaltung&nbsp; (Inspektion und Wartung)</div><div> Die Leistung kann Vorort oder per Fernunterst&uuml;tzung ausgef&uuml;hrt werden.</div><div> Zur effizienten und wirtschaftlichen Durchf&uuml;hrung von Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung bietet der AN eine Fernunterst&uuml;tzung des Anlagenbetriebs als Servicevertragsleistung an.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung umfasst:</div><div> - Vorortinstandhaltung (Inspektion und Wartung)</div><div> - Fern-Bedienerunterst&uuml;tzung: Fachkompetente Beratung und Unterst&uuml;tzung des Anwenders bei Fragen und Problemen durch einen Systemspezialisten, z.B. bei der Bedienung der Systems und seiner Funktionen</div><div> - Fern-Diagnose: Fachkompetente Unterst&uuml;tzung bei Problemen und St&ouml;rungen am System durch den Fernzugriff eines Systemspezialisten</div> | Inspektion und Wartung, Instandhaltung Gebäudeautomation | Instandhaltung (Inspektion und Wartung)\nDie Leistung kann Vorort oder per Fernunterstützung ausgeführt werden.\nZur effizienten und wirtschaftlichen Durchführung von Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung bietet der AN eine Fernunterstützung des Anlagenbetriebs als Servicevertragsleistung an.\n\nDie Leistung umfasst:\n- Vorortinstandhaltung (Inspektion und Wartung)\n- Fern-Bedienerunterstützung: Fachkompetente Beratung und Unterstützung des Anwenders bei Fragen und Problemen durch einen Systemspezialisten, z.B. bei der Bedienung der Systems und seiner Funktionen\n- Fern-Diagnose: Fachkompetente Unterstützung bei Problemen und Störungen am System durch den Fernzugriff eines Systemspezialisten | <div> LV Text Instandhaltung Geb&auml;udeautomation</div> | <div> <strong>On-Site-Service Instandhaltung Geb&auml;udeautomation</strong></div><div> Serviceleistungen zur Instandhaltung der Geb&auml;udeautomation</div>
V24243-Z4050-A1 | SMD Sicherung, Nano2, 500 mA | Einbruchmeldesysteme | SMD-500MA | <div> Die Sicherungen<strong>&nbsp;SMD-500MA</strong>&nbsp; dienen zur Absicherung von Komponenten in den Zentralen der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Bauform: SMD Sicherung, Nano2</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm</li> <li> Strom: 500 mA, tr&auml;ge</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Kompatibel mit Intrusion PRO/ADV Einbruchmeldesystemen&nbsp;(MIO-Modul)</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 St&uuml;ck</div> | SMD Sicherung, Nano2, SMD-500MA | Die SMD Sicherung dient zur Absicherung von Komponenten in der Zentrale des Einbruchmeldesystems.\n\nEigenschaften:\n- Bauform: SMD Sicherung, Nano2\n- Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm\n- Strom: 500 mA, träge\n\nLieferumfang:\nDie Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 Stück | <p> 1x VE SMD-500MA (VE = 25 St&uuml;ck)</p> | <p> SMD-Sicherungen f&uuml;r Komponenten in den Zentralen der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV&nbsp;</p>
RGQ:FBF-S/R-G | FW-Bedienfeld (FBF), seriell | Brandmeldesysteme | FBF-S/R-G | <div> Das Feuerwehr-Bedienfeld <strong>FBF-S/R-G</strong> nach DIN 14661 zur Montage auf Putz im Innenbereich dient zur einheitlichen Bedienung einer Brandmelderzentrale (BMZ). Die Ansteuerung des FBF erfolgt &uuml;ber die genormte, analoge FBF-Schnittstelle der BMZ.</div><div> &nbsp;</div><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet kieselgrau (RAL 7032), verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders.</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 250 x 180 x 75 mm</li> <li> <div> Betriebsspannung: 10 bis 30 V</div> </li> <li> <div> Schutzart: IP 40</div> </li> <li> <div> Ruhestrom: ca. 18 mA</div> </li> <li> <div> Alarmstrom: ca. 75 mA</div> </li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Hinweis:</strong></div><div> Das Feuerwehrbedienfeld darf nach DIN 14661 nur im selben Raum wie die Brandmelderzentrale betrieben werden.&nbsp;</div> | Feuerwehr-Bedienfeld zum Einsatz in Brandmeldesystemen, FBF-S/R-G | Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 zur Montage auf Putz im Innenbereich zur einheitlichen Bedienung einer Brandmelderzentrale (BMZ). Die Ansteuerung des FBF erfolgt über die genormte, analoge FBF-Schnittstelle der BMZ.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet kieselgrau (RAL 7032)\n- verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T): 250 x 180 x 75 mm\n- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Gehäusefarbe: kieselgrau (RAL 7032)\n- Montage auf Putz im Innenbereich\n- Betriebsspannung: 10 bis 30 V\n- Schutzart: IP 40\n- Ruhestrom: ca. 18 mA\n- Alarmstrom: ca. 75 mA\n | <p> 1x&nbsp;Feuerwehr-Bedienfeld FBF-S/R-G</p> | <p> Feuerwehr-Bedienfeld&nbsp;zum Einsatz in Brandmeldesystemen</p>
RGQ:FIZA4/G/R | FW-Informationszentrale mit FAT-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIZ-A4/G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A4/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li></ul><p> Alternativ:</p><ul> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A4/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A4-Querformat: 120 Karten\nAlternativ:\n- DIN A3-Hochformat: 100 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A4/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RGQ:FIZA3/G/R | FW-Informationszentrale mit FAT-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIZ-A3/G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> Alternativ:</p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;200 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A3/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A3-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A3-Querformat: 100 Karten\nAlternativ:\n- DIN A4-Hochformat: 200 Karten\n- DIN A4-Querformat: 100 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RGQ:FIZA3-350/G/R | FW-Informationszentrale mit FAT-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-350/G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3-350/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;470 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;460 Karten</li></ul><p> Alternativ:</p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;920 Karten</li> <li> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;460 Karten</li> <li> FLK-Ordner:&nbsp; &nbsp;7</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZA3-350/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A3-Hochformat: 470 Karten\n- DIN A3-Querformat: 460 Karten\nAlternativ:\n- DIN A4-Hochformat: 920 Karten\n- DIN A4-Querformat: 460 Karten\n- FLK-Ordner: 7 | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-350/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
S54400-C33-A1 | BMZ, 2 Loops/P, Standardgehäuse | Brandmeldesysteme | FC2020-AZ 2L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2020-AZ 2L/P&nbsp;</strong>verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 2 FDnet-Loops mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 252 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-Alone-Version oder vernetzt einsetzbar &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 70 W-Stromversorgung</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 12 Ah</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1 (&uuml;ber Zusatzgeh&auml;use Standard FH2002-A1 und Comfort FH2003-A1)</li> <li> Batterien (12 V, 7 Ah, VdS) FA2003-A1 und (12 V, 12 Ah, VdS) FA2004-A1</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden.</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.</p><p> <br /> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2-Loops, Gehäuse Standard, FC2020-AZ 2L/P | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien gemäß EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern \n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet bis max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring - Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, inklusive der folgenden zwingend erforderlichen Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionale Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer). Für die Stromversorgung einer ausreichenden Anzahl von adressierbaren, loopgespeisten Signalgebern auf dem Loop muss ein Linienstrom von min. 1,5A zur Verfügung gestellt werden können, so dass bis zu 252 Signalgeber pro Loop möglich sind.\n- Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- überwachte Steuerlinie 24V/1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V/1A\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr- Bedienfeldes, -Schlüsseldepot, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern. Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal). Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- 1 Netzstromversorgungseinheit mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden \n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 398 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-AZ Standard ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
S54400-S115-A1 | Zubehör-Set + ACDC (X200) | Brandmeldesysteme | FCA2056-A1 | <p> Das Zubeh&ouml;rset <strong>FCA2056-A1</strong> dient zum<strong>&nbsp;</strong>internen Einbau des Cloud-Gateways X200 in FS20-Zentralen.</p> | Zubehörset für den internen Einbau eines Cloud-Gateways in FS20-Zentralen, FCA2056-A1 | Das Zubehörset dient zum internen Einbau des Cloud-Gateways in Brandmelderzentralen. | <p> 1x Zubeh&ouml;rset inkl. Netzteil</p> | <p> Zubeh&ouml;rset f&uuml;r den internen Einbau des CXG3.X200 in FS20-Zentralen&nbsp;</p>
S54400-C35-A1 | BMZ, 4 Loops/P, Comfortgehäuse | Brandmeldesysteme | FC2040-AA 4L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2040-AA&nbsp;4L/P&nbsp;</strong>verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.</p><p> <br /> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 4 FDnet-Loops mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel,&nbsp;Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop</li> <li> Max. 504 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE</li> <li> Max. 504 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar &ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah</li></ul><p> <br /> <strong>Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 2 &uuml;berwachte Hornausg&auml;nge 24V / 1A</li> <li> 12 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1,5 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt</li></ul><p> <strong>Optionale Erweiterungen:</strong></p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten.Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 4 Loops P, Gehäuse Comfort, FC2040-AA 4 L/P | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 4 FDnet mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 504 einzeladressierte Melder\n - 504 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels eines FDnet-Bausteines möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FDnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 2 Linienkarten für insgesamt 4 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer). Für die Stromversorgung einer ausreichenden Anzahl von adressierbaren, loopgespeisten Signalgebern auf dem Loop, muss ein Linienstrom von min. 1,5A zur Verfügung gestellt werden können, so dass bis zu 252 Signalgeber pro Loop möglich sind.\n- Loop-Erweiterungskarte(n) zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 12 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 2 überwachte Steuerlinien 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, des Feuerwehr-Bedienfeldes, -Schlüsseldepots, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern\n- Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden \n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2040-AA 4L/P Comfort ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung im Geh&auml;use Comfort, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen</p>
S54400-A184-A1 | Peripherieboard (4 Loops, P) | Brandmeldesysteme | FCI2024-A1 | <div> Das Peripherieboard <strong>FCI2024-A1</strong> (4 Loops, P) kann zur Nutzung der&nbsp; Power-Loop-Funktion in die Brandmelderzentralen vom Typ FS2030, FS2040 und FS2060 eingebaut werden.<br /> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></div><div> Nur mit MP8 nutzbar.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Maximal 504 Ger&auml;teadressen pro Peripherieboard FCI2024-A1 (4-Loop, P)</li> <li> Max. 1,5 A pro integrierte Linienkarte</li> <li> 2 integrierte Linienkarten f&uuml;r den Anschluss von je 2 FDnet-Loops oder 4&nbsp; Stichen (Mischvarianten sind m&ouml;glich)</li> <li> Maximal 252 Ger&auml;teadressen pro Loop</li> <li> Maximal 252 Ger&auml;teadressen pro integrierte Linienkarte</li> <li> Optionale Loop-Erweiterung (FDnet, P) FCI2025-A1 zur Erweiterung auf 8 Loops bzw. 16 Stiche</li> <li> Anschl&uuml;sse f&uuml;r je ein Fern&uuml;bermittlungs-Ger&auml;t f&uuml;r FUE-Alarm und FUE-St&ouml;rung</li> <li> Je ein &uuml;berwachter Ausgang f&uuml;r Alarm und St&ouml;rung</li> <li> Zw&ouml;lf konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge (24 V)</li> <li> Zwei &uuml;berwachte Ausg&auml;nge Horn</li> <li> Drei &uuml;berwachte Speisungsausg&auml;nge</li> <li> Eingang f&uuml;r eine dritte Spannungsquelle [FR]</li> <li> Aktivierung der St&ouml;rungsausg&auml;nge im Notlauf-Betrieb</li> <li> Alarmauswertung im Notlauf-Betrieb; Aktivierung der Ausg&auml;nge Alarm und Horn bei einem Notalarm</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Peripherieboard (4 Loops, P) für Brandmeldezentralen vom Typ FS2030, FS2040 und FS2060 zur Nutzung der Power-Loop-Funktion, FCI2024-A1 | Peripherieboard (4 Loops) zum Einbau in Brandmelderzentralen zur Nutzung der Power-Loop-Funktion.\n\nZur Beachtung:\nNutzbar in Abhängigkeit des Marktpakets der Brandmeldeanlagen.\n\nEigenschaften:\n- Maximal 504 Geräteadressen pro Peripherieboard (4-Loop, P)\n- Max. 1,5 A pro integrierte Linienkarte\n- 2 integrierte Linienkarten für den Anschluss von je 2 FDnet-Loops oder 4 Stichen (Mischvarianten sind möglich)\n- Maximal 252 Geräteadressen pro Loop\n- Maximal 252 Geräteadressen pro integrierte Linienkarte\n- Optionale Loop-Erweiterung (FDnet, P) zur Erweiterung auf 8 Loops bzw. 16 Stiche\n- Anschlüsse für je ein Fernübermittlungs-Gerät für FUE-Alarm und FUE-Störung\n- Je ein überwachter Ausgang für Alarm und Störung\n- Zwölf konfigurierbare Ein-/Ausgänge (24 V)\n- Zwei überwachte Ausgänge Horn\n- Drei überwachte Speisungsausgänge\n- Eingang für eine dritte Spannungsquelle\n- Aktivierung der Störungsausgänge im Notlauf-Betrieb\n- Alarmauswertung im Notlauf-Betrieb; Aktivierung der Ausgänge Alarm und Horn bei einem Notalarm | <p> 1x Peripherieboard (4-Loop, P)</p> | <div> Peripherieboard (4 Loops, P) zum Einbau in Brandmelderzentralen vom Typ FS2030, FS2040 und FS2060 zur Nutzung der Power-Loop-Funktion</div>
RGQ:FIZA3-IP54/G/R | FW-Informationszentrale IP54 mit FAT-G/Redundanzm. | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-IP54/G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3-IP54/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Au&szlig;enbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar.<br /> Bel&uuml;ftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.</p><p> Kabeleinf&uuml;hrungen von unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> Alternativ:</p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;200 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A4-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZ-A3-IP54/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Außenbereich (IP54), ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie einem integrierten Laufkartendepot.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A3-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A3-Querformat: 100 Karten\nAlternativ:\n- DIN A4-Hochformat: 200 Karten\n- DIN A4-Querformat: 100 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-IP54/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
6FL7807-8CC | SIPORT Erweiterung unbegrenzte Zutrittsprofile | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT Erweiterung | <div> Erweiterung der Basislizenz auf unbegrenzte Anzahl von Zutrittsprofilen.</div> | SIPORT Erweiterung unbegrenzte Zutrittsprofile | Erweiterung der Basislizenz auf unbegrenzte Anzahl von Zutrittsprofilen. | <p> 1x&nbsp;SIPORT Erweiterung unbegrenzte Zutrittsprofile</p> | <p> SIPORT Zutrittskontrollsystem</p>
6FL7807-8CU | SIPORT Access Erweiterung um 100 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT Erweiterung | <p> SIPORT Access Erw. um 100 Personen.</p> | SIPORT Access Erweiterung um 100 Personen | Zutrittskontrollsystem Access Erweiterung um 100 Personen. | <p> 1x&nbsp;SIPORT Access Erweiterung um 100 Personen</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
RGQ:FLK-PK1 | Feuerwehr-Laufkarte - Preiskategorie 1 | Brandmeldesysteme | FLK-PK1 | <div> Eine objektspezifisch gefertigte Feuerwehrwehr-Laufkarte (FLK) nach DIN 14675 dient zur Erstinformation und schnellen Orientierung der Feuerwehr an einer Einsatzstelle.&nbsp;</div><div> Die mit dem <strong>FLK-PK1</strong> gelieferten Feuerwehr-Laufkarten im Format DIN A4 oder A3 sind UV-best&auml;ndig, lichtecht, wasser- und rei&szlig;fest. Der Reiter der Laufkarten ist unverlierbar ausgestanzt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Weiterer Lieferumfang:</strong></div><ul> <li> Dokumentation im PDF-Format als Download-Link</li> <li> Kostenlose Nutzung des re&#39;graph-Online-Portals</li> <li> Lageplan- und Grundrissbearbeitung</li> <li> 1 kostenloser Vorabzug</li> <li> Kl&auml;rungen mit der zust&auml;ndigen Brandschutzbeh&ouml;rde</li> <li> Archivierung aller CAD-Daten</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Hinweis:</strong></div><div> Der Preis gilt nur f&uuml;r Neuprojekte (Komplettauftrag) oder Erweiterungen von re&#39;graph-Laufkarten.</div><div> Eine Weiterbearbeitung von Fremdprojekten ist nur auf Anfrage gegen Aufpreis m&ouml;glich.</div> | Feuerwehr-Laufkarte zur Erstinformation für die Feuerwehr, FLK-PK1 | Objektspezifisch Feuerwehrwehr-Laufkarte (FLK) nach DIN 14675 zur Erstinformation und schnellen Orientierung der Feuerwehr an einer Einsatzstelle.\nDie Feuerwehr-Laufkarten im Format DIN A4 oder A3 sind UV-beständig, lichtecht, wasser- und reißfest. Der Reiter der Laufkarten ist unverlierbar ausgestanzt.\n\nWeiterer Lieferumfang:\n- Dokumentation im PDF-Format als Download-Link\n- Kostenlose Nutzung des Online-Portals des Herstellers\n- Lageplan- und Grundrissbearbeitung\n- 1 kostenloser Vorabzug\n- Klärungen mit der zuständigen Brandschutzbehörde\n- Archivierung aller CAD-Daten | <p> 1x FLK-PK1&nbsp;</p> | <p> Feuerwehr-Laufkarte zur Erstinformation f&uuml;r die Feuerwehr</p>
ZNX:ECarOC_RFD_AW | eCar OC RFID Authorisierung - Wallbox | e-Mobility | eCar OC RFD AW | <p> Laufende Geb&uuml;hr f&uuml;r den RFID-Karten Einsatz Wallbox f&uuml;r 10 St&uuml;ck.</p> | RFID Authorisierung - Wallbox, eCar OC RFD AW | Laufende Gebühr für den RFID-Karten Einsatz Wallbox für 10 Stück. | <p> Geb&uuml;hr f&uuml;r RFID-Karten Einsatz Wallbox</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BEZ_RFD | Bezahlfunktion "RFID Kartenzahlung" | e-Mobility | eCar OC BEZ RFD | <p> &Uuml;ber die Bezahlfunktion &bdquo;RFID Kartenzahlung&ldquo; besteht die M&ouml;glichkeit, eine Abrechnung &uuml;ber die nutzerbezogene RFID Karte durchzuf&uuml;hren. Dabei werden dem Auftraggeber die abrechnungsrelevanten Daten f&uuml;r jede registrierte RFID Karte zur Verf&uuml;gung gestellt. Die Abrechnung gegen&uuml;ber dem RFID Karten-Endnutzer hat durch den Auftraggeber zu erfolgen.</p> | Bezahlfunktion "RFID Kartenzahlung", eCar OC BEZ RFD | Über die Bezahlfunktion „RFID Kartenzahlung“ besteht die Möglichkeit, eine Abrechnung über die nutzerbezogene RFID Karte durchzuführen. Dabei werden dem Auftraggeber die abrechnungsrelevanten Daten für jede registrierte RFID Karte zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung gegenüber dem RFID Karten-Endnutzer hat durch den Auftraggeber zu erfolgen. | <p> Bezahlfunktion &quot;RFID Kartenzahlung&quot;</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_BEZ_D2L | Giro-e Zahlung (AdHoc) - Betriebskosten | e-Mobility | eCar OC BEZ D2L | <p> Laufende j&auml;hrliche Betriebskosten pro Wallbox/Lades&auml;ule.</p> | Giro-e Zahlung (AdHoc) - Betriebskosten, eCar OC BEZ D2L | Laufende jährliche Betriebskosten pro Wallbox/Ladesäule. | <p> &quot;Giro-e Zahlung&quot; (AdHoc)- Betriebskosten</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
DE6:1387402 | Wallbox Amtron Professional+ PnC 22 | e-Mobility | Wallbox | <p> Die Wandladestation (Wallbox) zur Wandmontage in Innen- und Aussenbereichen ist&nbsp;f&uuml;r das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-&ouml;ffentlichen und &ouml;ffentlichen Bereich konzipiert.</p><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Ladung nach Mode 3 gem&auml;&szlig; IEC 61851-1</li> <li> Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2</li> <li> Kommunikation zum Fahrzeug gem&auml;&szlig; ISO 15118</li> <li> Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal</li> <li> MID-konformer Energiez&auml;hler, von au&szlig;en ablesbar</li> <li> Eichrechtskonform gem&auml;&szlig; Baumusterpr&uuml;fbescheinigung DE-20-M-PTB-0021</li> <li> Eichrechtskonforme Daten&uuml;bertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)</li> <li> <div> Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld</div> </li> <li> Ladesteckdose Typ 2</li> <li> Entriegelungsfunktion bei Stromausfall</li> <li> Integrierte Kabelaufh&auml;ngung</li> <li> Geh&auml;use aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 54</li> <li> Multifunktionstaster:<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en wieder einschalten<br /> - Fehlerstromschutzschalter von au&szlig;en auf Funktion pr&uuml;fen</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Autorisierung</strong></div><ul> <li> RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire</li> <li> &Uuml;ber ein Backend-System</li> <li> Plug and Charge:<br /> - Gem&auml;&szlig; ISO 15118<br /> - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten der Vernetzung</strong></div><ul> <li> Anbindung an ein Netzwerk &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li> <li> Vernetzung mehrerer Produkte &uuml;ber LAN / Ethernet (RJ45)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig</li> <li> Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten &uuml;ber eine SIM-Karte</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCCP 1.6j</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zum lokalen Lastmanagement</strong></div><ul> <li> Reduzierung des Ladestroms &uuml;ber ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiez&auml;hlers vom Typ Siemens PAC2200</li> <li> Statisches Lastmanagement</li> <li> Dynamisches Lastmanagement f&uuml;r bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)</li> <li> Reduzierung des Ladestroms bei ungleichm&auml;&szlig;iger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)</li> <li> Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiez&auml;hlers</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>M&ouml;glichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS)</strong></div><ul> <li> &Uuml;ber Modbus TCP</li> <li> Dynamische Steuerung des Ladestroms &uuml;ber ein OCPP-System (Smart Charging)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Integrierte Schutzeinrichtungen</strong></div><ul> <li> Fehlerstromschutzschalter Typ A</li> <li> Leitungsschutzschalter</li> <li> DC-Fehlerstrom&uuml;berwachung &gt; 6 mA mit einem Ausl&ouml;severhalten nach IEC 62752</li></ul><p> <strong>Lieferumfang</strong></p><p> Im Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten.</p> | Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge, Wallbox Amtron Professional+ PnC 22 | Wandladestation (Wallbox) zur Montage in Innen- und Aussenbereichen für das Laden elektrischer Fahrzeuge nach IEC 61851 Mode 3 im halb-öffentlichen und öffentlichen Bereich.\n\nEigenschaften:\n- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1\n- Steckvorrichtungen nach IEC 62196-2\n- Kommunikation zum Fahrzeug gemäß ISO 15118\n- Ladeleistungen bis zu 22 kW (3ph), konfigurierbar durch Fachpersonal\n- MID-konformer Energiezähler, von außen ablesbar\n- Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021\n- Eichrechtskonforme Datenübertragung der signierten Ladedaten zum Backend-System (inkl. Nutzer-ID)\n- Betriebsstatusanzeige per LED-Infofeld\n- Ladesteckdose Typ 2\n- Entriegelungsfunktion bei Stromausfall\n- Integrierte Kabelaufhängung\n- Gehäuse aus Thermoplast (PBT), Schutzart IP 54\n- Multifunktionstaster:\n - Fehlerstromschutzschalter von außen wieder einschalten\n - Fehlerstromschutzschalter von außen auf Funktion prüfen\n\nMöglichkeiten zur Autorisierung:\n- RFID (ISO / IEC 14443 A), kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire\n- Über ein Backend-System\n- Plug and Charge:\n - Gemäß ISO 15118\n - Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)\n\nMöglichkeiten der Vernetzung:\n- Anbindung an ein Netzwerk über LAN / Ethernet (RJ45)\n- Vernetzung mehrerer Produkte über LAN / Ethernet (RJ45)\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-System:\n- Über integriertes Mobilfunkmodem (2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE)), Micro SIM-Karte notwendig\n- Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten über eine SIM-Karte\n- Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCPP 1.6j\n\nMöglichkeiten zum lokalen Lastmanagement:\n- Reduzierung des Ladestroms über ein externes Steuersignal (Downgrade) des vorgelagerten, externen Energiezählers\n- Statisches Lastmanagement\n- Dynamisches Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte (phasengenau)\n- Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmäßiger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)\n- Lokaler Blackoutschutz durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers\n\nMöglichkeiten zur Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS):\n- Über Modbus TCP\n- Dynamische Steuerung des Ladestroms über ein OCPP-System (Smart Charging)\n\nIntegrierte Schutzeinrichtungen:\n- Fehlerstromschutzschalter Typ A\n- Leitungsschutzschalter\n- DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62752\n\nLieferumfang:\nIm Lieferumfang sind 3 User RFID-Karten enthalten. | <p> 1x Wandladestation inkl.&nbsp;3 User RFID-Karten</p> | <p> Wandladestation zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
RNX:12808 | Schnittstellenmodul | Brandmeldesysteme | SM3-RM-FAT/KM-FBF | <div> Das <strong>SM3 Schnittstellenmodul</strong> dient der redundanten Anschaltung eines Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) als Feuerwehr-Erstinformation und eines digitalen Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF) an eine genormte BMZ-Schnittstelle nach DIN 14661.</div><div> Aus der Kommunikationsschnittstelle der BMZ werden zwei bidirektionale &Uuml;bertragungswege zum FAT zur Verf&uuml;gung gestellt. Die Kommunikationsschnittstelle der BMZ ist von der redundanten FAT-Schnittstelle galvanisch entkoppelt und als RS 232/ RS485/ TTY bauseitig einstellbar. Die Daten werden am Koppelmodul umgesetzt und an die serielle Kommunikationsschnittstelle des FBFs gesendet.&nbsp;</div><div> Bei Kurzschluss oder Durchtrennen eines &Uuml;bertragungsweges wird dies erkannt und an die BMZ gemeldet.</div><div> Der verbleibende &Uuml;bertragungsweg gew&auml;hrleistet weiterhin eine sichere Funktion.</div><div> Die Betriebszust&auml;nde aller Schnittstellen werden &uuml;ber Statusanzeigen signalisiert.</div><div> Mit dem redundanten &Uuml;bertragungsweg kann das FAT 700 m von der BMZ abgesetzt werden.</div><div> Das Redundanzmodul wird werkseitig f&uuml;r die BMZ vorkonfiguriert und muss bauseitig in unmittelbarer N&auml;he des Geh&auml;uses montiert werden.</div><div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (L xB x H): ca. 180 x 130 x 63 mm</li> <li> Betriebsspannung: 10 V bis 28 V DC</li> <li> Gewicht: ca. 1&nbsp; kg</li> <li> Leistung: bis 2 W</li> <li> Schutzart: IP66</li> <li> VdS-Anerkennung: G217081</li></ul> | Schnittstellenmodul für Feuerwehr-Peripherie, SM3-RM-FAT/KM-FBF | Das Schnittstellenmodul dient der redundanten Anschaltung eines Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) als Feuerwehr-Erstinformation und eines digitalen Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF) an eine genormte BMZ-Schnittstelle nach DIN 14661.\nAus der Kommunikationsschnittstelle der BMZ werden zwei bidirektionale Übertragungswege zum FAT zur Verfügung gestellt. Die Kommunikationsschnittstelle der BMZ ist von der redundanten FAT-Schnittstelle galvanisch entkoppelt und als RS 232/ RS485/ TTY bauseitig einstellbar. Die Daten werden am Koppelmodul umgesetzt und an die serielle Kommunikationsschnittstelle des FBFs gesendet. \nBei Kurzschluss oder Durchtrennen eines Übertragungsweges wird dies erkannt und an die BMZ gemeldet.\nDer verbleibende Übertragungsweg gewährleistet weiterhin eine sichere Funktion.\nDie Betriebszustände aller Schnittstellen werden über Statusanzeigen signalisiert.\nMit dem redundanten Übertragungsweg kann das FAT 700 m von der BMZ abgesetzt werden.\nDas Redundanzmodul wird werkseitig für die BMZ vorkonfiguriert und muss bauseitig in unmittelbarer Nähe des Gehäuses montiert werden.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (L x B x H): ca. 180 x 130 x 63 mm\n- Betriebsspannung: 10 V bis 28 V DC\n- Gewicht: ca. 1 kg\n- Leistung: bis 2 W\n- Schutzart: IP66\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Schnittstellenmodul&nbsp;SM3</p> | <p> Schnittstellenmodul&nbsp;zur&nbsp;redundanten Anschaltung eines Feuerwehr-Anzeigetableaus (FAT) und eines digitalen Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF) an eine genormte BMZ-Schnittstelle nach DIN 14661</p>
N54547-B105-A100 | SPC OSDP-Konverter für VR-Reader | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SPC OSDP-Konverter | <div> OSDP-Konverter f&uuml;r VR4X oder VR1X f&uuml;r die SPC-T&uuml;rsteuerungen.</div> | SPC OSDP-Konverter für VR-Reader | OSDP-Konverter für VR4X oder VR1X für die SPC-Türsteuerungen.\n | <p> 1x OSDP-Konverter</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
S54558-A113-A100 | SPCP355.000 Netzteilplat.für SPCP35x | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Netzteilplatine | <div> Austausch-/Ersatzteil: Netzteilplatine incl. I/O-Erweiterung mit 8 Eing&auml;ngen und 2 Ausg&auml;ngen f&uuml;r SPCP355/SPC5350/SPC6350.</div><div> &nbsp;</div> | SPCP355.000 Netzteilplat.für SPCP35x | Austausch-/Ersatzteil: Netzteilplatine incl. I/O-Erweiterung mit 8 Eingängen und 2 Ausgängen für SPCP355/SPC5350/SPC6350. | <p> 1x&nbsp;SPCP355.000&nbsp; Netzteilplat.f&uuml;r SPCP35x</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
WAS:01-10-9460 | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm | Brandmeldesysteme | AF4.2 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (4,2 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 4,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 4,2 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9470 | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm | Brandmeldesysteme | AF4.4 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (4,4 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 4,4 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 4,4 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9480 | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm | Brandmeldesysteme | AF4.6 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (4,6 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 4,6 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 4,6 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9490 | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm | Brandmeldesysteme | AF5.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (5,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 5,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 5,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9530 | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm | Brandmeldesysteme | AF6.8 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (6,8 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 6,8 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 6,8 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
ZNX:DS-PRF_ELOGBK6 | Fire Safety Performance & eLogBook_60 | Digitale Services | LV-Text | <div> <div> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook_</strong><strong>60</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Zur Beachtung:</strong></div> <div> Alternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>LV-Text Variante 1:</strong></div> </div></div><div> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;">Quartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsf&auml;higkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, St&ouml;rungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand m&uuml;ssen schnell und effizient identifiziert werden, unterst&uuml;tzt durch Trend- und H&auml;ufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden k&ouml;nnen.&nbsp;&nbsp;</span></div><div> <div class="OutlineElement Ltr SCXW136485418 BCX0" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <div> &nbsp;</div> <div> Mit der Erfassung und Dokumentation ausgel&ouml;ster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden k&ouml;nnen. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und H&auml;ufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss &uuml;ber einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungs&auml;nderungen von R&auml;umlichkeiten.&nbsp;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Die hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet. Der Berichtszeitraum ist frei w&auml;hlbar.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ein elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, &uuml;ber den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicet&auml;tigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion m&ouml;glich. Sonstige relevante Ereignisse und Ma&szlig;nahmen, die w&auml;hrend des Betriebes auftreten, m&uuml;ssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden k&ouml;nnen. Berechtigte Personen m&uuml;ssen jederzeit und von jedem Ort &uuml;ber geeignete Endger&auml;te Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verf&uuml;gung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu k&ouml;nnen.</div> </div></div><div> &nbsp;</div><div> <div style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <strong>LV-Text Variante 2:</strong></div> <div style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Segoe UI Web&quot;, Arial, Verdana, sans-serif;"> <div> Betriebssicherheit&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Feststellung des Leistungsverhaltens&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Automatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser F&auml;lligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsf&auml;higkeit des Systems beeintr&auml;chtigen und gibt damit Auskunft &uuml;ber die Systemverf&uuml;gbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle St&ouml;rungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend.</div> </div></div> | Anlagenperformance und elektronisches Betriebsbuch des Brandmeldesystems, Fire Safety Performance & eLogBook_60 | Zur Beachtung:\nAlternative LV-Texte Variante 1 oder Variante 2 sind je nach Anforderung nutzbar.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 1:\n\nQuartalsweise Auswertung und Dokumentation der Leistungsfähigkeit des Brandmeldesystems. Relevante Ereignisse wie Alarme, Störungen und Abschaltungen, sind zu dokumentieren und grafisch darzustellen, Abweichungen vom Idealzustand müssen schnell und effizient identifiziert werden, unterstützt durch Trend- und Häufungsanalysen, die Ursache der Abweichung muss ermittelt und behoben werden können. \n \nMit der Erfassung und Dokumentation ausgelöster Alarmkriterien der Brandmelder, muss einer ungerechtfertigten Alarmierung vorgebeugt werden können. Das Ergebnis ist grafisch aufzubereiten und in Form von Trend- und Häufungsanalysen auszuwerten. Der Bericht gibt Aufschluss über einen unangepassten Betriebsmodus der Anlage, also eine Abweichung vom Idealzustand, z.B. nach Umbau oder Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten. \n\nDie hierzu notwendigen Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. Der Berichtszeitraum ist frei wählbar. \n\nEin elektronisches Betriebsbuch, dokumentiert alle Ereignisse, über den gesamten Zeitraum des Betriebes der Brandmelderzentrale. Systemrelevante Ereignisse und Servicetätigkeiten des Technikers werden automatisiert und revisionssicher vom Brandmeldesystem in das elektronische Betriebsbuch eingetragen. Die Recherche im elektronischen eLogbook ist durch Suchfunktion möglich. Sonstige relevante Ereignisse und Maßnahmen, die während des Betriebes auftreten, müssen von befugten Personen auch manuell in das elektronische Betriebsbuch eingetragen werden können. Berechtigte Personen müssen jederzeit und von jedem Ort über geeignete Endgeräte Zugriff auf das elektronische Betriebsbuch haben. Das elektronische Betriebsbuch muss einen Druckmodus, sowie eine Exportfunktion zur Verfügung stellen, um Inhalte in beliebige Formate konvertieren zu können.\n\n-----\n\nLV-Text Variante 2:\n\nBetriebssicherheit \n\nFeststellung des Leistungsverhaltens \n\nAutomatisierter Bericht zur Feststellung des Leistungsverhaltens des gesamten Brandmeldesystems. Der Bericht fasst mit quartalsweiser Fälligkeit die Ereignisse im Zeitverlauf zusammen, die die Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigen und gibt damit Auskunft über die Systemverfügbarkeit und den Grad der Betriebssicherheit. Ebenso analysiert der Bericht alle Störungen, Abschaltungen und Alarme, bereitet sie grafisch auf und gibt Aussagen zum Trend. | <p> Fire Safety Performance &amp; eLogBook_60</p> | <p> <strong>Fire Safety Performance &amp; eLogBook</strong></p>
ZNX:DS-SINCONNECT4 | Building X Fire Connect App View-40 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Building X Fire Connect App View-40&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorf&auml;lle muss m&ouml;glich sein. Je nach Kategorie und Priorit&auml;t muss eine individuelle Benachrichtigung f&uuml;r Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> <div> Die App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores f&uuml;r iOS- oder Android Endger&auml;te zur Verf&uuml;gung stehen.</div></div><p> &nbsp;</p> | App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems, Building X Fire Connect App View-40 | Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endgerätes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorfälle muss möglich sein. Je nach Kategorie und Priorität muss eine individuelle Benachrichtigung für Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten müssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet.\nDie App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores für iOS- oder Android Endgeräte zur Verfügung stehen. | <p> LV-Text&nbsp;Building X Fire Connect App View-40</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems</strong></p>
RGQ:FAT-T-G | FW-Anzeigetableau mit LCD-Textdisplay | Brandmeldesysteme | FAT-T-G | <p> Das Feuerwehr-Anzeigetableau <strong>FAT-T-G</strong>&nbsp;nach DIN 14662 zur Montage auf Putz im Innenbereich dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszust&auml;nden der Brandmelderzentrale (BMZ). Die automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext direkt aus der BMZ erm&ouml;glicht den einfachen plug&amp;play Betrieb des Anzeigetableaus ohne vorherige Programmierung. Die Meldungsanzeige erfolgt auf einem LCD-Textdisplay. In der 3. Zeile ist die vollst&auml;ndige Darstellung eines Zusatztextes je Meldung m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen</li> <li> Zeilen pro Meldung: 3</li> <li> Tastatur:&nbsp;Folientastatur, schwenkbar</li> <li> Programmierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus der BMZ</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> <div> Abmessungen (B x H x T): 250 x 180 x 75 mm</div> </li> <li> <div> Gewicht: 3,3 kg</div> </li> <li> <div> Schutzart: IP40</div> </li> <li> <div> VdS-Anerkennung: G210119</div> </li></ul> | Feuerwehranzeigetableau mit LCD-Textdisplay, FAT-T-G | Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 mit VdS-Anerkennung.\n\nTechnische Daten:\n- LCD-Textdisplay mit 4x20 Zeichen\n- 3. Zeile zur vollständigen Darstellung des Zusatztextes\n- 3 Anzeigeebenen\n- Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Kundentext aus der Brandmelderzentrale\n- Sichtbare Funktionskontrolle durch die Einblendung des Firmen-Logos und der FAT-Versionsanzeige\n- Verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Diagnoseschnittstelle\n- Kaskadierung mehrerer FATs möglich | <p> 1x Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-T-G mit LCD-Textdisplay</p> | <p> Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) zur Anzeige von Betriebszust&auml;nden der Brandmelderzentrale (BMZ)</p>
RGQ:DBH2-G-PZ-mSK | Gehäuse mit Doppelbodenplattenheber | Brandmeldesysteme | DBH1-G-PZ-mSK | <div> Das Geh&auml;use<strong> DBH1-G-PZ-mSK</strong> zur Wandmontage dient der gesicherten Aufbewahrung eines Saug- und&nbsp; Krallenhebers zur &Ouml;ffnung von Doppelb&ouml;den.</div><div> Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial, Saug- und Krallenheber.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Farbe: feuerrot (RAL 3000)</li> <li> Schlie&szlig;ung: Profilhalbzylinder-Aufnahme</li> <li> Gewicht: 7,9 kg</li> <li> Abmessung (B x H x T): 330 x 500 x 100 mm</li> <li> Schutzart: IP40</li> <li> Abmessungen Saugheber: 330 x 120 x 85 mm</li> <li> Tragkraft: max. 70 kg</li> <li> Abmessungen Krallenheber: 320 x 110 x 87 mm</li></ul> | Gehäuse mit Plattenheber zum Öffnen von Doppelböden, DBH1-G-PZ-mSK | Gehäuse für die Wandmontage zur gesicherten Aufbewahrung eines Saug- oder Krallenhebers zur Öffnung von Doppelböden.\nDie Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Saugheber.\n\nEigenschaften:\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Farbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Schließung: Profilhalbzylinder-Aufnahme\n- Gewicht: 4,7 kg\n- Abmessung (B x H x T): 170 x 500 x 100 mm\n- Schutzart: IP40\n- Abmessungen Saugheber: 330 x 120 x 85 mm\n- Tragkraft: max. 70 kg\n- Abmessungen Krallenheber: 320 x 110 x 87 mm | <p> 1x Geh&auml;use<strong>&nbsp;</strong>DBH1-G-PZ-mSK mit Saug- und Krallenheber</p> | <p> Geh&auml;use mit Saug- und Krallenheber zum &Ouml;ffnen von Doppelb&ouml;den</p>
RGQ:TL-4x4 | Teleskopleiter Aluminium 4x4 | Brandmeldesysteme | TL-4x4 | <div> Die Teleskopleiter <strong>TL-4x4</strong> aus Aluminium kann sowohl als Steh- als auch als Anlegeleiter verwendet werden.</div><div> Den schnellen Umbau erm&ouml;glichen die ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenke der Leiter.</div><div> Eine m&uuml;helose Verstellung von Sprosse zu Sprosse erm&ouml;glichen seitliche Blockiergriffe.</div><div> Profilierte Sprossen und seitlich montierbare F&uuml;&szlig;e zur Standverbreiterung tragen zur Standsicherheit bei.</div><div> Die Teleskopleiter ist platzsparend zu transportieren und zu lagern.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 620 x 1.200 x 240 mm</li> <li> Gewicht: 15,0 kg</li> <li> Sprossenanzahl: 2x4 bis 2x7 oder 1x14</li> <li> L&auml;nge (min./max.): 1,20 m/4,00 m</li> <li> Breite (max.): 0,88 m inkl. Standverbreiterung</li> <li> Standh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 1,25 m/3,00 m</li> <li> Arbeitsh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 2,75 m/4,50 m</li> <li> Reichh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 3,15 m/4,90 m</li> <li> Schrittl&auml;nge: 1,22 m</li> <li> Normenkonformit&auml;t: DIN EN 131</li></ul> | Teleskopleiter für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, TL-4x4 | Teleskopleiter aus Aluminium, verwendbar als Steh- und Anlegeleiter.\nDen Umbau ermöglichen die ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenke der Leiter.\nEine Verstellung von Sprosse zu Sprosse ist durch seitliche Blockiergriffe möglich.\nProfilierte Sprossen und seitlich montierbare Füße zur Standverbreiterung tragen zur Standsicherheit bei.\nDie Teleskopleiter ist platzsparend zu transportieren und zu lagern.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 620 x 1.200 x 240 mm\n- Gewicht: 15,0 kg\n- Sprossenanzahl: 2x4 bis 2x7 oder 1x14\n- Länge (min./max.): 1,20 m/4,00 m\n- Breite (max.): 0,88 m inkl. Standverbreiterung\n- Standhöhe (Steh-/Anlegeleiter): 1,25 m/3,00 m\n- Arbeitshöhe (Steh-/Anlegeleiter): 2,75 m/4,50 m\n- Reichhöhe (Steh-/Anlegeleiter): 3,15 m/4,90 m\n- Schrittlänge: 1,22 m\n- Normenkonformität: DIN EN 131 | <p> 1x Teleskopleiter TL-4x4&nbsp;</p> | <p> Teleskopleiter f&uuml;r die Einsatzkr&auml;fte der Feuerwehr&nbsp;</p>
RGQ:TL-4x5 | Teleskopleiter Aluminium 4x5 | Brandmeldesysteme | TL-4x5 | <div> Die Teleskopleiter <strong>TL-4x5</strong>&nbsp;aus Aluminium kann sowohl als Steh- als auch als Anlegeleiter verwendet werden.</div><div> Den schnellen Umbau erm&ouml;glichen die ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenke der Leiter.</div><div> Eine m&uuml;helose Verstellung von Sprosse zu Sprosse erm&ouml;glichen seitliche Blockiergriffe.</div><div> Profilierte Sprossen und seitlich montierbare F&uuml;&szlig;e zur Standverbreiterung tragen zur Standsicherheit bei.</div><div> Die Teleskopleiter ist platzsparend zu transportieren und zu lagern.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 620 x 1.480 x 240 mm</li> <li> Gewicht: 15,5 kg</li> <li> Sprossenanzahl: 2x5 bis 2x9 oder 1x18</li> <li> L&auml;nge (min./max.): 1,48 m/5,12 m</li> <li> Breite (max.): 0,88 m inkl. Standverbreiterung</li> <li> Standh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 1,80 m/4,15 m</li> <li> Arbeitsh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 3,30 m/5,65 m</li> <li> Reichh&ouml;he (Steh-/Anlegeleiter): 3,70 m/6,05 m</li> <li> Schrittl&auml;nge: 1,52 m</li> <li> Normenkonformit&auml;t: DIN EN 131</li></ul> | Teleskopleiter für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, TL-4x5 | Teleskopleiter aus Aluminium, verwendbar als Steh- und Anlegeleiter.\nDen Umbau ermöglichen die ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenke der Leiter.\nEine Verstellung von Sprosse zu Sprosse ist durch seitliche Blockiergriffe möglich.\nProfilierte Sprossen und seitlich montierbare Füße zur Standverbreiterung tragen zur Standsicherheit bei.\nDie Teleskopleiter ist platzsparend zu transportieren und zu lagern.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 620 x 1.480 x 240 mm\n- Gewicht: 15,5 kg\n- Sprossenanzahl: 2x5 bis 2x9 oder 1x18\n- Länge (min./max.): 1,48 m/5,12 m\n- Breite (max.): 0,88 m inkl. Standverbreiterung\n- Standhöhe (Steh-/Anlegeleiter): 1,80 m/4,15 m\n- Arbeitshöhe (Steh-/Anlegeleiter): 3,30 m/5,65 m\n- Reichhöhe (Steh-/Anlegeleiter): 3,70 m/6,05 m\n- Schrittlänge: 1,52 m\n- Normenkonformität: DIN EN 131 | <p> 1x Teleskopleiter TL-4x5</p> | <p> Teleskopleiter f&uuml;r die Einsatzkr&auml;fte der Feuerwehr&nbsp;</p>
L54650-L101-A144-Z | Desigo CC aaS Erweiterung um 10.000 Datenpunkte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-10KDP | <p> Lizenz <strong>CCA-CLOUD-10KDP</strong> f&uuml;r das Basispaket der Desigo CC SaaS-L&ouml;sung zur Erweiterung um 10.000 Datenpunkte.</p> | Lizenzerweiterung für Desigo CC SaaS Basispaket, CCA-CLOUD-10KDP | Lizenzerweiterung für das Gebäudemanagementplattform Basispaket SaaS Lösung um 10.000 Datenpunkte. | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-CLOUD-10KDP</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
L54650-L101-A143-Z | Desigo CC aaS Erweiterung um 5.000 Datenpunkte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-5KDP | <p> Lizenz&nbsp;<strong>CCA-CLOUD-5KDP</strong> f&uuml;r das Basispaketes der Desigo CC SaaS-L&ouml;sung zur Erweiterung um 5.000 Datenpunkte.</p> | Lizenzerweiterung für Desigo CC SaaS Basispaket, CCA-CLOUD-5KDP | Lizenzerweiterung für das Gebäudemanagementplattform Basispaket SaaS Lösung um 5.000 Datenpunkte. | <p> 1x Lizenzerweiterung&nbsp;CCA-CLOUD-5KDP</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
S54333-F101-A1 | Ansaugrauchmelder, max. 3600 qm | Brandmeldesysteme | FDA261 | <div> Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA261</strong>&nbsp;mit zwei unabh&auml;ngigen Detektionskammern dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 3600 qm eignet sich der FDA261 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in gro&szlig;en Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der ASD im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</div><div> &nbsp;</div><div> Durch die r&auml;umliche Trennung der Melderpunkte als auch die Detektion mit getrennten Meldern ist die Bildung einer Zweimeldungsunabh&auml;ngigkeit Typ B gem&auml;ss VdS 2095 m&ouml;glich.&nbsp;&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen&nbsp;Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammern auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammern hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</div><div> &nbsp;</div><div> Der FDA261 kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 ab Marktpaket 8 (MP8) direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 ist integriert. Der FDA kann auch als Stand-Alone Ger&auml;t (Kollektiv) betrieben werden. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Empfindlichkeit werden direkt am Ger&auml;t &uuml;ber die ASD Connect App eingestellt. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an dem Brandmeldesystem oder den zugeordneten Bedieneinrichtungen erfolgen.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</div><div> &nbsp;</div><div> Der FDA261 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen.</div><div> Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</div><div> &nbsp;</div><div> Im FDA261 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignisspeicher integriert.</div><div> &nbsp;</div><div> Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus den Detektionskammern sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> &Uuml;berwachungsfl&auml;che bis zu 3600 qm</li> <li> Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,004&hellip;20 %/m obs</li> <li> 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust</li> <li> Frei Programierbare Ansprechempfindlichkeit.&nbsp;</li> <li> 3 frei konfigurierbare Eing&auml;nge (z.B. Batteriest&ouml;rung, Freiblaseinrichtung, R&uuml;ckstellfunktion ...)</li> <li> 4 Alarmausg&auml;nge je Detektionskammer</li> <li> Eigenger&auml;uschpegel ~ 34...43 dB(A)/1 m abh&auml;ngig von der L&uuml;fterdrehzahl</li> <li> Programmierbare Reinigungsfunktion</li> <li> VdS Anerkennung: G222039</li></ul><p> <strong>Optional:</strong></p><ul> <li> Programmierbare Schnittstellenkarte 4 &ndash; 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten</li> <li> Zus&auml;tzliche frei programierbare potentialfreie Relaiskarte</li></ul> | Ansaugrauchmelder, FDA261 | Ansaugrauchmelder mit zwei unabhängigen Detektionskammern zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 3600 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in den Detektionskammern des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,004...20 %Ld/m frei über den Ansaugrauchmelder programmierbar.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel.\n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Alarm, Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\nZweimeldungsunabhängigkeit Typ B gemäss VdS 2095 möglich.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist über eine App konfigurierbar und bedienbar.\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 3600 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,004...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust\n- Frei programmierbare Ansprechempfindlichkeit zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 4 Alarmausgänge pro Messkammer\n\nOptional:\n- Programmierbare Schnittstellenkarte 4 – 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten\n- Zusätzliche frei programmierbare potentialfreie Relaiskarte\n- Direkte Ansteuerung von Ausblasvorrichtungen\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen inkl. Signalisierung am Gerät und der Brandmelderzentrale\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignisspeicher\n\n\nTechnische Daten: \n- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm \n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V (DC)\n- Betriebsstrom: 230 mA (nominal), 250 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,004...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C, EN54-17\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel: ~34...43 dB(A)/1 m abhängig von der Lüfterdrehzahl\n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA261 Ansaugrauchmelder</p> | <p> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit zwei Detektionskammern zur Brandfr&uuml;hesterkennung&nbsp;eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 3600 qm.</p>
OFB:NOVIGO_2889W | Batterie 12V/65Ah, VdS | Sprachalarmsysteme | BAT12-65 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>BAT12-65&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator&nbsp;gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 65 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G116081&nbsp;</li></ul> | Batterie 12 V / 65 Ah, VdS, BAT12-65 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 65 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 12 V \n- Batteriespannung: 12 V\n- Batteriekapazität: 65 Ah\n- Anschluss: T1\n- Abmessungen (L x B x H): 260 x 168 x 179 mm\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen,&nbsp;zum Einbau in die Geh&auml;usetypen SAA Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2890W | Batterie 12V/100Ah, VdS | Sprachalarmsysteme | FA2009-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2009-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 100 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G116046</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 100 Ah, VdS, FA2009-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 100 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 330 x 173 x 220 mm\n- Anschlusstyp: M8\n- Batteriekapazität: 100 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 32 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen,&nbsp;zum Einbau in die Geh&auml;usetypen SAA Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2875W | Batterie 12V/65Ah, VdS | Sprachalarmsysteme | FA2008-A1 | <p> Die Batterie&nbsp;<strong>FA2008-A1&nbsp;</strong>ist ein wiederaufladbarer VRLA-AGM-Akkumulator gem&auml;&szlig; VdS mit folgenden Eigenschaften:</p><ul> <li> Blei-Akkumulator 12 V / 65 Ah</li> <li> Wiederaufladbar</li> <li> Wartungsarm durch geschlossene Bauart</li> <li> Festes Elektrolyt</li> <li> Lageunabh&auml;ngig</li> <li> VdS-Zulassung: G104073</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Da die Systemspannung 24 V betr&auml;gt, bitte 2 Akkumulatoren bestellen.</p> | Batterie 12 V / 65 Ah, VdS, FA2008-A1 | Bei der Batterie handelt es sich um einen wieder aufladbaren VRLA-AGM-Akkumulator mit 12 V und 65 Ah. Der Akkumulator in geschlossener Bauart ist wartungsfrei und lageunabhängig durch Verwendung eines festen Elektrolyts.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (L x B x H): 348 x 167 x 178 mm\n- Anschlusstyp: M6\n- Batteriekapazität: 65 Ah\n- Batterienennspannung: 12 V\n- Gewicht: ca. 21,3 kg\n- VdS-Zulassung: Ja | <p> 1x Batterie</p> | <p> Notstromversorgung von Sicherheitssystemen, zum Einbau in die Geh&auml;usetypen SAA Novigo 19&quot;</p>
OFB:NOVIGO_2876W | Sun Batterie SB12-100 HFT, SIE | Sprachalarmsysteme | PA2016-A1 | <div> Wartungsfreie Bleibatterie 12V/100Ah, wiederaufladbar, gasdicht, s&auml;urefrei.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Wartungsfreie Bleibatterie 12V/100Ah, PA2016-A1 | Wartungsfreie Bleibatterie 12V/100Ah zur Notstromversorgung des Sprachalarmsystems. Die Batterie muss wiederaufladbar, gasdicht und säurefrei sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Batterie</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo 19&quot;</p>
URN:50-0500710-01 | Fühlerrohr Kupfer d=5/4 | Brandmeldesysteme | Fühlerrohr | <p> Das F&uuml;hlerrohr in Kupfer d=5/4 f&uuml;r den linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535 ist f&uuml;r den Einsatz&nbsp;in Standard-Anwendungen geeignet.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Die Festlegung, mit welchem Material das F&uuml;hlerrohr ausgef&uuml;hrt wird, ist unter Ber&uuml;cksichtigung der &ouml;rtlichen Umgebungsbedingungen durchzuf&uuml;hren!</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Kupferrohr auf Einschl&uuml;sse und Haarrisse gepr&uuml;ft</li> <li> Lieferform in Stangen von ca. 5,5 m</li> <li> inkl. der Spezialbefestigung (Briden), den Verschraubungen und den erforderlichen Endzapfen</li></ul><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -40 ...&nbsp;+800&deg;C</li> <li> Material: Kupfer</li> <li> Abmessungen (D):&nbsp;aussen 5 mm;&nbsp;innen 4 mm</li> <li> Zulassungen: EN 54-Teil 22</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Fühlerrohr Kupfer für linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 | Fühlerrohr in Kupfer d=5/4 für den linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 zum Einsatz in Standard-Anwendungen.\n\nAnmerkung:\nDie Festlegung, mit welchem Material das Fühlerrohr ausgeführt wird, ist unter Berücksichtigung der örtlichen Umgebungsbedingungen durchzuführen!\n\nEigenschaften:\n- Kupferrohr, auf Einschlüsse und Haarrisse geprüft\n- Lieferform in Stangen von ca. 5,5 m\n- inkl. der Spezialbefestigung (Briden), den Verschraubungen und den erforderlichen Endzapfen\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: -40 ... +800°C\n- Material: Kupfer\n- Abmessungen (D): aussen 5 mm; innen 4 mm\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-xxxxx\n- VdS-Nr.: G214076 | <p> 1x F&uuml;hlerrohr Kupfer, L&auml;nge: 5,5 m<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; inkl.&nbsp;Spezialbefestigung (Briden),&nbsp;Verschraubungen und&nbsp;erforderlichen Endzapfen</p> | <p> F&uuml;hlerrohr&nbsp;f&uuml;r&nbsp;linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder</p>
S54333-F105-A1 | Ansaugrauchmelder 1600 qm | Brandmeldesysteme | FDA222 | <p>Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA222</strong>&nbsp;mit einer Detektionskammer dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 1600 qm eignet sich der FDA222 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in gro&szlig;en Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der FDA222 im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</p><p>Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammer auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammer hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</p><div>Der FDA222 kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 ab Marktpaket 8 (MP8) direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 ist integriert. Der FDA kann auch als Stand-Alone Ger&auml;t (Kollektiv) betrieben werden. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Empfindlichkeit werden direkt am Ger&auml;t &uuml;ber die ASD+ Connect App eingestellt. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an dem Brandmeldesystem oder den zugeordneten Bedieneinrichtungen erfolgen.&nbsp;</div><div>Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</div><div>Der FDA222 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen.</div><div>Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</div><div>Im FDA222 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignisspeicher integriert.</div><div>Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus den Detektionskammern sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</div><div><strong>Eigenschaften:</strong></div><ul><li>&Uuml;berwachungsfl&auml;che bis zu 1600 qm</li><li>Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,004&hellip;20 %Ld/m</li><li>3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust</li><li>Frei Programierbare Ansprechempfindlichkeit</li><li>3 frei konfigurierbare Eing&auml;nge (z.B. Batteriest&ouml;rung, Freiblaseinrichtung, R&uuml;ckstellfunktion ...)</li><li>4 Alarmausg&auml;nge je Detektionskammer</li><li>Eigenger&auml;uschpegel ~34 ... 36 dB(A)/1 m abh&auml;ngig von der L&uuml;fterdrehzahl</li><li>Programmierbare Reinigungsfunktion</li><li>VdS Anerkennung: 223055</li></ul><div><strong>Optional:</strong></div><ul><li>Programmierbare Schnittstellenkarte 4 &ndash; 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten</li><li>Zus&auml;tzliche frei programierbare potentialfreie Relaiskarte</li></ul> | Ansaugrauchmelder, FDA222 | Ansaugrauchmelder mit einer Detektionskammer zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 1600 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in der Detektionskammer des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,004 bis 20 %Ld/m frei über den Ansaugrauchmelder programmierbar.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel.\n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Alarm, Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\nZweimeldungsunabhängigkeit Typ B gemäss VdS 2095 möglich.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist über eine App konfigurierbar und bedienbar.\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 1600 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,004...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust\n- Frei programmierbare Ansprechempfindlichkeit zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 4 Alarmausgänge pro Messkammer\n\nOptional:\n- Programmierbare Schnittstellenkarte 4 – 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten\n- Zusätzliche frei programmierbare potentialfreie Relaiskarte\n- Direkte Ansteuerung von Ausblasvorrichtungen\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen inkl. Signalisierung am Gerät und der Brandmelderzentrale\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignisspeicher\n\n\nTechnische Daten: \n- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm \n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V(DC)\n- Betriebsstrom: 230 mA (nominal), 250 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,004...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C, EN54-17\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel: ~34...36 dB(A)/1 m (abhängig von der Lüfterdrehzahl)\n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA222 Ansaugrauchmelder</p> | <p> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit einer Detektionskammer zur Brandfr&uuml;hesterkennung&nbsp;eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 1600 qm.</p><p> &nbsp;</p>
S54331-B20-A1 | Melderheizung | Brandmeldesysteme | FDLH242 | <div> Die Melderheizung <strong>FDLH242</strong>&nbsp;erm&ouml;glicht den Betrieb des Linearen Rauchmelders FDL242 auch bei der Gefahr von Betauung und drohender Vereisung.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <ul> <li> Anlaufzeit bis zum Erreichen der H&ouml;chsttemperatur: 30 min</li> <li> Durchschnittlicher Temperaturanstieg durch Erw&auml;rmung der Linse:&nbsp;+10&deg;C &uuml;ber Umgebungstemperatur&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ul></div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul> <li> Die ben&ouml;tigte externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen</li></ul> | Melderheizung für Linearen Rauchmelder, FDLH242 | Melderheizung zum Betrieb des Linearen Rauchmelders bei Betauung oder Vereisungsgefahr.\n\nAnmerkung:\nDie benötigte externe Spannungsversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLH242&nbsp;Melderheizung</p> | <div> &nbsp;Melderheizung f&uuml;r den&nbsp;Linearen Rauchmelder FDL242</div>
S54331-B27-A1 | Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) | Brandmeldesysteme | FDLRLM242 | <div> Die Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) <strong>FDLRLM242</strong> dient zur Positionierung und Ausrichtung von vier Prismen FDLR242 f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <div> <div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <div> <div> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 205 x 205 x 95 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;<strong>&nbsp;</strong></li> <li> Inklusive&nbsp;Schrauben f&uuml;r die Montage der Prismen</li> </ul> </div> </div> </div> <div> <strong>Anmerkung:</strong></div></div><ul> <li> Die Prismen FDLR242 sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen.</li></ul> | Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) für Linearen Rauchmelder FDL242, FDLRLM242 | Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) zur Positionierung und Ausrichtung von vier Prismen eines linearen Rauchmelders.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 205 x 205 x 95 mm\n- Farbe: weiß \n- Inklusive Schrauben für die Montage der Prismen\n\nAnmerkung:\n- Die Prismen sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLRLM242&nbsp;Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz)</p> | <p> Ausrichtungsvorrichtung (Langdistanz) f&uuml;r den linearen Rauchmelder FDL242</p>
S24243-A3775-A2 | LSNi-Gateway-E Einbaumodul | Einbruchmeldesysteme | LSNi-Gateway-E | <p> Die Baugruppe&nbsp;<strong>LSNi-Gateway-E&nbsp;</strong>dient zur Anschaltung eines LSN-Ringbus an den N-Bus von Intrusion PRO/ADV-Systemen.<br /> Bis zu 4 LSNi-GWs&nbsp; k&ouml;nnen an einer PRO-400-C Einbruchmeldezentrale angeschlossen werden. Je LSN-GW stehen ein Ring oder zwei Stiche mit LSN-Bus&nbsp; zur Verf&uuml;gung. Mit dem LSN-GW k&ouml;nnen h&ouml;here Busstromgrenzen erreicht werden, in Anh&auml;ngigkeit der Leitungsl&auml;nge (max. 300mA). Hierbei wird der Busstrom automatisch geregelt und die Grenzwerte dynamisch verwaltet. Grunds&auml;tzlich werden die Buselemente im LSN Classic-Mode mit einer max. Anzahl von 127 Elementen und einer Leitungsl&auml;nge von max. 1000 m betrieben.</p><p> <strong>Einbauoption:</strong></p><ul> <li> PRO-800-C Einbruchmeldezentrale; bis zu 16x LSN-GW</li> <li> PRO-400-C Einbruchmeldezentrale; bis zu 4x LSN-GW</li> <li> PRO-400-PS Zusatzstromversorgung</li> <li> ADV-200-C Einbruchmeldezentrale; 1x LSN-GW</li> <li> ADV-200-PS Zusatzstromversorgung</li></ul><p> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></p><ul> <li> Leitungsl&auml;nge: max. 1000m bei 100mA</li> <li> LSN-Ringe: 1</li> <li> LSN-Elemente: max. 127</li> <li> Eing&auml;nge: 1 (ext. Sabotage-Kontakt)</li> <li> Sabotage&uuml;berwachung</li> <li> BUS-Teilnehmer</li> <li> VdS-Klasse: C G121001</li></ul> | Gateway zur Anschaltung des LSN-Bus, LSN-Gateway | Das Gateway bietet die Möglichkeit bis zu 127 Elemente über einen loopbasierenden Melderbus anzuschalten. Jede Bus-Komponente kann frei und unabhängig einem Melde-/ Sicherungsbereich zugeordnet werden. Die Anschluss-Schnittstelle zur Zentrale ist galvanisch getrennt aufgebaut und erlaubt dadurch eine unabhängige Stromversorgung. Je Zentrale können bis zu 4 Ring-Busse mit je 127 Geräten verwaltet werden. Das Gateway kann dabei innerhalb der Zentrale oder abgesetzt in einer Zusatzstromversorgung eingebaut werden.\n | <p> 1x LSNi-Gateway-E</p> | <p> LSN-Gateway&nbsp;zur Anschaltung der LSN-Peripherie an die Zentralen PRO-300 / 400 / 800 und ADV-200</p>
S24243-C3051-A1 | PRO-800-C-B Einbruchmeldezentrale VdS, Bohrschutz | Einbruchmeldesysteme | PRO-800-C-B | <div> Die <strong>PRO-800-C-B</strong> Einbruchmeldezentrale basiert auf einer hochmodernen vernetzbaren IP-Systemarchitektur. Die Gro&szlig;-Zentrale befindet sich&nbsp; <div> in einem Standschrank-Geh&auml;use mit integrierter Bohrschutzverkleidung. Sie ist konzipiert, um gro&szlig;e und komplexe Systeme effizient abzubilden. Alle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umgesetzt&nbsp; und k&ouml;nnen bei Bedarf individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Der sabotage&uuml;berwachte VdS-Standschrank sch&uuml;tzt die modular&nbsp; aufgebaute Systemtechnik vor unbefugtem Zugriff. Er bietet die M&ouml;glichkeit zum Einbau von BUS-/Loop-Erweiterungen, 2. Netzteil und redundanter CPU. Ein-, Ausgangsmodule zum Anschluss von Signalgebern sind vorbest&uuml;ckt. Neben den typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber</div></div><div> eine eingebaute Steuerungslogik (&auml;hnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen. Mit dem Formel-Editor lassen sich Abh&auml;ngigkeiten sowie Verkn&uuml;pfungen komfortabel verwirklichen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Softwareversiegelung</li> <li> Zutritts-Ringe</li> <li> Anti-Pass-Back</li> <li> W&auml;chterrundgang</li> <li> E-Mail-Funktionen</li> <li> NTP-Zeitsynchronisation</li> <li> Modbus-TCP-Schnittstelle</li> <li> SSH-Schnittstelle</li> <li> Zufallsgenerator</li> <li> Zeitprofile</li> <li> IP-BUS Unterst&uuml;tzung</li> <li> Benutzer Im-/Export</li> <li> Backup-/ Hot-Standby-/</li> <li> Redundanz-Betrieb, in Verbindung&nbsp; mit einer 2. CPU m&ouml;glich</li></ul><p> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></p><ul> <li> 4000 Bereiche</li> <li> 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer</li> <li> Netzteil mit bis zu 6A Ausgangsstrom</li> <li> Erweiterbar um 2. Netzteil (6A)</li> <li> Batteriekapazit. 2x12V/85/100Ah je NT</li> <li> IP-/Netzwerk-/Remote-Unterst&uuml;tzung</li> <li> 5-fach LAN-Port-Switch</li> <li> integrierte IP-Verschl&uuml;sselung (AES)</li> <li> SSH Schnittstelle</li> <li> IP-Vernetzung</li> <li> Touchscreen- und Software-Bedienung &uuml;ber IP/Ethernet m&ouml;glich</li> <li> Grundausbau mit 3 Zentralenbussen f&uuml;r 200 Elemente je BUS, 20 Bedienteile</li> <li> Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen</li> <li> 4 LSN-Gateways/Loops vorbest&uuml;ckt</li> <li> Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops</li> <li> integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO) mit 8 Eing&auml;ngen, 6 Ausg&auml;ngen, 8 Relais</li> <li> BUS-Topologie &uuml;ber Repeater mehrfach segmentiert und erweiterbar</li> <li> BUS-L&auml;ngen von 1200 m bis 4800 m</li> <li> 20 Zentralen im Prim&auml;r/Sekund&auml;r Modus vernetzbar als ein Gesamt-System</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r zus&auml;tzliches &Uuml;bertragungsger&auml;t</li> <li> Stahlschrank lichtgrau (RAL 7035)</li> <li> Abmessungen (H x B x T) mm:&nbsp; &nbsp;2000 x 800 x 400</li> <li> Konformit&auml;t: Die Zentrale entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausf&uuml;hrungsart B, EN 50131 Grad 3 sowie den Richtlinien des VdS</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: Zertifizierung in Vorbereitung</li></ul> | Einbruchmeldezentrale, PRO-800-C-B | Einbruchmeldezentrale mit eingebauter Steuerungslogik (ähnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen für große und komplexe Systeme, basierend auf einer vernetzbaren IP-Systemarchitektur. Die modular aufgebaute Systemtechnik der Groß-Zentrale ist in einen VdS-konformen Standschrank mit integrierter Bohrschutzverkleidung untergebracht. Alle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umsetzbar und können bei Bedarf individuell angepasst, verknüpft und erweitert werden.\nDer Einbau von BUS-/Loop-Erweiterungen, 2. Netzteil und redundanter CPU, Ein- und Ausgangsmodulen zum Anschluss von Signalgebern ist vorbereitet.\n\nEigenschaften:\n- Softwareversiegelung\n- Zutritts-Ringe\n- Anti-Pass-Back\n- Wächterrundgang\n- E-Mail-Funktionen\n- NTP-Zeitsynchronisation\n- Modbus-TCP-Schnittstelle\n- SSH-Schnittstelle\n- Zufallsgenerator\n- Zeitprofile\n- IP-BUS Unterstützung\n- Benutzer Im-/Export\n- Backup-/ Hot-Standby-/ Redundanz-Betrieb, in Verbindung mit einer 2. CPU möglich\n\nLeistungsmerkmale:\n- 4000 Bereiche\n- 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer\n- Netzteil mit bis zu 6A Ausgangsstrom\n- Erweiterbar um 2. Netzteil (6A)\n- Batteriekapazität 2x12V/85/100Ah je NT\n- IP-/Netzwerk-/Remote-Unterstützung\n- 5-fach LAN-Port-Switch\n- integrierte IP-Verschlüsselung (AES)\n- SSH Schnittstelle\n- IP-Vernetzung\n- Touchscreen- und Software-Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Grundausbau mit 3 Zentralenbussen für 200 Elemente, je BUS 20 Bedienteile\n- Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen\n- 4 LSN-Gateways/Loops vorbestückt\n- Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops\n- integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO) mit 8 Eingängen, 6 Ausgängen, 8 Relais\n- BUS-Topologie über Repeater mehrfach segmentiert und erweiterbar\n- BUS-Längen von 1200 m bis 4800 m\n- 20 Zentralen im Primär/Sekundär Modus vernetzbar als ein Gesamt-System\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Stahlschrank lichtgrau (RAL 7035)\n- Abmessungen (H x B x T) mm: 2000 x 800 x 400\n- Konformität: Die Zentrale entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausführungsart B, EN 50131 Grad 3 sowie den Richtlinien des VdS\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: Zertifizierung in Vorbereitung | <p> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">1 St&uuml;ck Einbruchmelderzentrale im Standschrank mit integrierter Stromversorgung inkl. 4 LSN-Loops</span></p> | <ul> <li> Einbruchmeldesystem zum Einsatz in gr&ouml;&szlig;eren Anlagen und Liegenschaften&nbsp;&nbsp;</li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Gewerblicher Bereich mit mittleren bis hohen Sicherheitsanspr&uuml;chen</span></li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Sicherheitsanlagen mit mittlerer bis hoher Komplexit&auml;t und Anforderungen</span></li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Sicherung von kritischer Infrastruktur,&nbsp;Geldinstituten, Campus,&nbsp;Industriehallen</span></li> <li> VdS und BSI in Zulassung</li></ul>
KQU:700250014 | CR AES 24V 6A C85 SB G S | Brandmeldesysteme | AES 24V 6A C85 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AES 24V 6A C85&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G209036) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 196 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (6&nbsp;Ausg&auml;nge - optional auf 10 Ausg&auml;nge erweiterbar)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 6A</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse M6 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung (Ausg&auml;nge werden einzeln signalisiert)</li> <li> Metallgeh&auml;use,&nbsp; RAL 7035, IP31</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 408 x 408 x 224</li> <li> Integrierte Hutschiene f&uuml;r Transponder</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G209036</li></ul><p> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><div> Die Batterien sind nicht im Lieferumfang der Notstromversorgung enthalten.</div> | Notstromversorgung, AES 24V 6A C85 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 196 ... 240 V\n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (6 Ausgänge - optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)\n- Gesamtausgangsstrom 6 A\n- Batterieanschlüsse M6 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung (Ausgänge werden einzeln signalisiert)\n- Metallgehäuse, RAL 7035, IP31\n- Maße B x H x T (mm): 408 x 408 x 224\n- Integrierte Hutschiene für Transponder\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AES 24V 6A C85</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
KQU:700250015 | CR AES 24V 8A C85 SB G S | Brandmeldesysteme | AES 24V 8A C85 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AES 24V 8A C85&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G210080) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.</p><p> <br /> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 196 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (6&nbsp;Ausg&auml;nge - optional auf 10 Ausg&auml;nge erweiterbar)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 8A</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse M6 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung (Ausg&auml;nge werden einzeln signalisiert)</li> <li> Metallgeh&auml;use,&nbsp; RAL 7035, IP31</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 408 x 408 x 224</li> <li> Integrierte Hutschiene f&uuml;r Transponder</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G210080</li></ul> | Notstromversorgung, AES 24V 8A C85 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 196 ... 240 V\n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (6 Ausgänge - optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)\n- Gesamtausgangsstrom 8 A\n- Batterieanschlüsse M6 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung (Ausgänge werden einzeln signalisiert)\n- Metallgehäuse, RAL 7035, IP31\n- Maße B x H x T (mm): 408 x 408 x 224\n- Integrierte Hutschiene für Transponder\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AES 24V 8A C85</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
KQU:700250016 | CR AES 24V 12A C85 SB G S | Brandmeldesysteme | AES 24V 12A C85 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AES 24V 12A C85&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G210081) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.<br /> <br /> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 196 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (6&nbsp;Ausg&auml;nge - optional auf 10 Ausg&auml;nge erweiterbar)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 12A</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse M6 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Steht nach R&uuml;ckkehr der Netzspannung sofort zur Verf&uuml;gung</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung (Ausg&auml;nge werden einzeln signalisiert)</li> <li> Metallgeh&auml;use,&nbsp; RAL 7035, IP31</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 408 x 408 x 224</li> <li> Integrierte Hutschiene f&uuml;r Transponder</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G210081</li></ul><p> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><div> Die Batterien sind nicht im Lieferumfang der Notstromversorgung enthalten.</div> | Notstromversorgung, AES 24V 8A C85 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 196 ... 240 V\n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (6 Ausgänge - optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)\n- Gesamtausgangsstrom 12 A\n- Batterieanschlüsse M6 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung (Ausgänge werden einzeln signalisiert)\n- Metallgehäuse, RAL 7035, IP31\n- Maße B x H x T (mm): 408 x 408 x 224\n- Integrierte Hutschiene für Transponder\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AES 24V 12A C85</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
KQU:700250013 | CR AESI 24V 3A C85 SB G S | Brandmeldesysteme | AESI 24V 3A C85 | <p> Die Notstromversorgung <strong>AESI 24V 3A C85&nbsp;</strong>ist eine&nbsp;EN54-4/A2- und VdS (G513008) zertifizierte Stromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder) Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und &uuml;berwacht die Ein-/ Ausg&auml;nge Netz, Batterie und Verbraucher.<br /> <br /> <strong>Merkmale:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Eingangsspannung 115 - 240V AC</li> <li> Eingangsfrequenz 50 - 60Hz</li> <li> Ausgangsspannung 24V DC (6 Ausg&auml;nge - optional auf 10 Ausg&auml;nge erweiterbar)</li> <li> Gesamtausgangsstrom 3A</li> <li> Batterieanschl&uuml;sse M6 mit gesch&uuml;tzten Kabelschuhen</li> <li> Kurzschlussstrombegrenzung</li> <li> &Uuml;berwachung der Netzspannung</li> <li> Temperaturkompensierte Batterieladung</li> <li> Tiefentladungsschutz f&uuml;r Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall</li> <li> Steht nach R&uuml;ckkehr der Netzspannung sofort zur Verf&uuml;gung</li> <li> Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten</li> <li> LED-Anzeige f&uuml;r Netz-, Batterie- und Ausgangsst&ouml;rung</li> <li> Metallgeh&auml;use, RAL 7035, IP31</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 408 x 408 x 224</li> <li> integrierte Hutschiene f&uuml;r Transponder</li> <li> VdS-Anerkennung:&nbsp;G513008</li></ul><p> <br /> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><div> Die Batterien sind nicht im Lieferumfang der Notstromversorgung enthalten.</div> | Notstromversorgung, AESI 24V 3A C85 | Notstromversorgung nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS, Blitzleuchten, Melder). Die Stromversorgung wandelt Netzspannung in Gleichspannung um, hat Batterieladefunktion und überwacht die Ein-/ Ausgänge Netz, Batterie und Verbraucher.\n\nTechnische Daten\n- Eingangsspannung AC 115 ... 240 V \n- Eingangsfrequenz 50 ... 60 Hz\n- Ausgangsspannung DC 24 V (6 Ausgänge - optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)\n- Gesamtausgangsstrom 3 A\n- Batterieanschlüsse M6 mit geschützten Kabelschuhen\n- Kurzschlussstrombegrenzung\n- Überwachung der Netzspannung\n- Temperaturkompensierte Batterieladung\n- Tiefentladungsschutz für Batterien bei lang anhaltendem Netzausfall\n- Signalisierung von 3 Fehlertypen (Netz, Batterie, Ausgang) mittels 3 potentialfreien Kontakten \n- LED-Anzeige für Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung\n- Metallgehäuse, RAL 7035, IP31\n- Maße B x H x T (mm): 408 x 408 x 224\n- integrierte Hutschiene für Transponder\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Notstromversorgung AESI 24V 3A C85</p> | <p> Notstromversorgung f&uuml;r externe Verbraucher</p>
NRX:SR45/10 | PAV DSM40, Schaltschrank 45HE incl. Mechanik | Sprachalarmsysteme | SR45/10 | <p> Schaltschrank 47 HE mit Schwenkrahmen&nbsp;45 HE zum Ausbau mit max.&nbsp;8 Verst&auml;rkern und bis zu 320 LS-Linien, oder 160 AB / Loop Linien.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Ausstattung:<br /> &bull;&nbsp;Sichtt&uuml;r vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in<br /> &nbsp; einem Rahmen aus Aluminiumprofilen mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 4-Punkt<br /> &nbsp; Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10mm) best&uuml;ckt<br /> &nbsp; mit Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Einteilige Stahlblechr&uuml;ckt&uuml;r mit aufgesch&auml;umter Dichtung, 2-Punkt<br /> &nbsp;&nbsp;Stangenverschluss, Komfortgriff f&uuml;r Profilhalbzylinder (30/10 mm) best&uuml;ckt mit<br /> &nbsp; Sicherheitsschlie&szlig;ung.<br /> &bull;&nbsp;Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinf&uuml;hrung durch B&uuml;rstenleisten<br /> &nbsp; &uuml;ber die gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines L&uuml;ftermoduls<br /> &nbsp;&nbsp;bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterst&uuml;tzung der<br /> &nbsp;&nbsp;passiven Bel&uuml;ftung ist das Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt.<br /> &bull;&nbsp;Steckbare Seitenw&auml;nde aus pulverbeschichtetem Stahlblech<br /> &bull;&nbsp;Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachr&uuml;stbar<br /> &bull;&nbsp;Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich<br /> &nbsp; bzw. mit Erdungsb&auml;ndern versehen.<br /> &bull;&nbsp;2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische<br /> &nbsp; Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betr&auml;gt 15.000 N (~1.500 kg).<br /> &bull;&nbsp;Material: Stahlblech, Aluminium<br /> &bull;&nbsp;Oberfl&auml;chenbehandlung: Flachteile und T&uuml;ren lackiert in lichtgrau RAL 7035<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 800x2.250x800 mm</p><p> Die Montager&uuml;ckwand ist ausger&uuml;stet mit Befestigungspunkten f&uuml;r die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkan&auml;len und einer Kabelabfangschiene.<br /> Der Schwenkrahmen beinhaltet eine Aufnahmem&ouml;glichkeit f&uuml;r den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz.</p> | PAV DSM40, Schaltschrank 45HE, SR45/10 | Der Schaltschrank 47 HE mit Schwenkrahmen 45 HE muss zum Ausbau von mindestens 8 Nutzverstärkern und 8 Ausgabeeinheiten zum Anschluss von bis zu 320 Lautsprecherlinien, oder 160 AB / Loop Linien geeignet sein.\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n Zulassung durch:\n\n _____________________________________\n\n Zertifikatsnummer:\n\n _____________________________________\n\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n\nDer Schaltschrank muss mindestens folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:\n- Sichttür vorne aus 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus\n Aluminiumprofilen mit aufgeschäumter Dichtung, 4-Punkt Stangenverschluss, Komfortgriff\n für Profilhalbzylinder (30/10mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Einteilige Stahlblechrücktür mit aufgeschäumter Dichtung, 2-Punkt Stangenverschluss,\n Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10 mm) bestückt mit Sicherheitsschließung\n- Mehrteiliges Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die\n gesamte Schranktiefe. Ausschnitt zur Aufnahme eines Lüftermoduls bereits integriert und\n mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung ist das\n Deckblech mittels Bolzen auf Distanz gesetzt\n- Steckbare Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahlblech\n- Bodenrahmen offen, Bodenbleche und Funktionsbaugruppen nachrüstbar\n- Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw. mit\n Erdungsbändern versehen\n- 2 x vertikale 19-Zoll Montageebenen vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit\n beider Montageebenen beträgt 15.000 N (~1.500 kg)\n- Material: Stahlblech, Aluminium\n- Oberflächenbehandlung: Flachteile und Türen lackiert in lichtgrau RAL 7035\n- Abmessungen (B x H x T): 800 x 2.250 x 800 mm\n\nDie Montagerückwand muss mit Befestigungspunkten für die Ausgangsmodule des Sprachalarmsystems, Kabelkanälen und einer Kabelabfangschiene ausgerüstet sein.\nDer Schwenkrahmen muss eine Aufnahmemöglichkeit für den vorinstallierten systemspezifischen Kabelsatz beinhalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:Kabelsatz40 | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR40 | Sprachalarmsysteme | Kabelsatz40 | <p> Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in dem SR40 Systemschrank</p> | PAV DSM40, Kabelsatz für Schrank SR40 | Anlagentypischer Kabelsatz zum Betrieb des Sprachalarmsystems in einem 40HE Systemschrank\n | <p> 1 Kabelsatz f&uuml;r Schrank SR40</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
PFP:WDW-330-EN | 6W Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | WDW-330-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 6 W Aufbaulautsprecher im Kunststoffgeh&auml;use mit Zinkorstahlblechgitter, ballwurf- und diebstahlsicher, 50 Hz stabiler &Uuml;bertrager, feuchtigkeitsgesch&uuml;tzt durch Impr&auml;gnierung, hoher Schalldurchlass des Ziergitters,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp; 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 330x83x240 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,6 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0329</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, WDW-330-EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- horizontale oder vertikale Montage\n- Kunststoffgehäuse mit Zinkorstahlblechgitter \n- ballwurfsicher\n- diebstahlsicher \n- 50 Hz stabiler Übertrager\n- feuchtigkeitsgeschützt durch Imprägnierung\n- hoher Schalldurchlass des Ziergitters\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:WDW-2000-EN | 6W Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | WDW-2000-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 6 W Aufbaulautsprecher zur horizontalen oder vertikalen Montage, wei&szlig;es Holzgeh&auml;use mit ballwurfsicherer wei&szlig;er Metallgitterabdeckung und diebstahlsicherer Halterung,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 265x165x88 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,6 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0314</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, WDW-2000-EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- horizontale oder vertikale Montage\n- Holzgehäuse \n- ballwurfsichere Metallgitterabdeckung \n- diebstahlsichere Halterung\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 19 kHz\n- Schalldruckpegel: 93 dB / 1 W, 101 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:WDW-2000-AB-EN | 6W A/B Aufbaulautsprecher | Sprachalarmsysteme | WDW-2000-A/B-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter 2x 6 W A/B Aufbaulautsprecher mit 2 unabh&auml;ngigen &Uuml;bertragern und Chassis,&nbsp;horizontale oder vertikale Montage, wei&szlig;es Holzgeh&auml;use mit ballwurfsicherer wei&szlig;er Metallgitterabdeckung und diebstahlsicherer Halterung.</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 2x 6 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel:&nbsp;2x 92 dB / 1 W, 2x 100 dB / 6 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 265x165x88 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 2,1 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0315</p> | 6 W A/B Aufbaulautsprecher, WDW-2000-A/B-EN | 6 W A/B Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- 2 unabhängige Übertrager\n- 2 unabhängige Chassis\n- horizontale oder vertikale Montage\n- Holzgehäuse \n- ballwurfsichere Metallgitterabdeckung \n- diebstahlsichere Halterung\n- Farbe weiß\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 2x 6 W\n- Übertragungsbereich: 80 Hz bis 20 kHz\n- Schalldruckpegel: 2x 92 dB / 1 W, 100 dB / 6 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 2x 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
PFP:TR-10-EN | 10W Trichterlautsprecher | Sprachalarmsysteme | TR-10-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter wetterfester 10 W Druckkammerlautsprecher f&uuml;r Sprach- und Musikwiedergabe, selbstverl&ouml;schendes graues ABS Kunststoffgeh&auml;use mit Schwenk-Neige-B&uuml;gel,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;Belastbarkeit: 10 W<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 118 dB / 10 W<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 10 / 5 / 2,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 180x120x230 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: ca. 1,8 kg<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1293-CPD-0332</p> | 10 W Trichterlautsprecher, TR-10-EN | 10 W Druckkammerlautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- wetterfest\n- für Sprach- und Musikwiedergabe geeignet\n- selbstverlöschendes graues ABS Kunststoffgehäuse\n- Schwenk-Neige-Bügel\n- Farbe grau\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 10 W\n- Übertragungsbereich: 350 Hz bis 10 kHz\n- Schalldruckpegel: 110 dB / 1 W, 118 dB / 10 W\n- Anpassungswerte Übertrager: 10 / 5 / 2,5 W (100 V) | <p> 1 Trichterlautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
S54319-F9-A1 | Melderarretierung | Brandmeldesysteme | LP720 | <p> Die Melderarretierung <strong>LP720</strong> dient dem Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen Diebstahl. Die Auslieferung erfolgt als Set bestehend aus 2 Stk. Innensechskantschl&uuml;ssel und 100 Stk. Gewindestift M3 x 12 mm. Der Gewindestift M3 x 12 mm wird mit einem der mitgelieferten Innensechskantschl&uuml;sseln an den Sockeln der Serie DB11x&nbsp;der installierten&nbsp;Melder&nbsp;angebracht.</p> | Melderarretierung LP720, S54319-F9-A1 | Die Melderarretierung dient dem Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen Diebstahl. \n\nDie Lieferung erfolgt im Set bestehend aus 100 Stk. Gewindestift und 2 Stk. Innensechskantschlüssel. | <p> 1x Melderarretierung LP720, S54319-F9-A1<br /> (Set bestehend aus 100 Stk. Gewindestift, 2 Stk. Innensechskantschl&uuml;ssel)</p> | <p> Melderarretierung zum Schutz eines Brandmelders oder Alarmtongebers gegen Diebstahl.</p>
S54400-P159-A1 | Lizenzschlüssel S9 | Brandmeldesysteme | FCA2041-A1 | <p> Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;S9 <strong>FCA2041-A1&nbsp;</strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion BACnet 3rd party und&nbsp;der Anbindung von Sigmasys/D100 Systemen&nbsp;bis Faktor 12.<br /> &nbsp;</p> | Lizenzschlüssel S9, FCA2041-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Kopplung Sigmasys/D100 Stationen an den Netzwerkintegrator FG2020-DZ\nZusätzlich Freischaltung der Funktione BACnet 3rd party .\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\n\nBACnet-Freigabestufe: \n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode\n\n\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\n\nFreischaltung der Kopplung von Sigmasys/D100 Stationen bis Faktor 12. | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S9</p> | <p> <font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2">F&uuml;r die Freischaltung von SIGMASYS Stationen an FG2020.</font></font></p>
S54400-P155-A1 | Lizenzschlüssel S2 | Brandmeldesysteme | FCA2034-A1 | <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;<strong>S2 FCA2034-A1</strong>&nbsp;handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion SintesoView und BACnet 3rd party.<br /> <br /> Die Funktion <strong>SintesoView</strong> erm&ouml;glicht die Emulation des Bedienterminals auf einem Windows-PC. Zum Betrieb dieser Funktion wird auf dem entsprechenden PC die Software SintesoView (siehe Produktbeschreibung SintesoView) ben&ouml;tigt. Diese erm&ouml;glicht zusammen mit dem Lizenzschl&uuml;ssel die zus&auml;tzliche Bedienungm&ouml;glichkeit von Sinteso Brandmelderzentralen.<br /> F&uuml;r den Betrieb von SintesoView muss die Station (Zentrale oder Bedienterminal), welche der GAP (Global Access Point) ist, den Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;vorhalten.<o:p></o:p></span></p><p> <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Die Funktion <strong>BACnet 3rd </strong>party&nbsp;erm&ouml;glicht die&nbsp;Anbindung von Management Stationen&nbsp;seitens Drittanbietern. Jede am Managementsystem sichtbare Station (Zentrale oder Bedienterminal) ben&ouml;tigt einen Lizenzschl&uuml;ssel.<br /> <br /> Der Lizenzschl&uuml;ssel S2 schaltet im BACnet 3rd party&nbsp;die Funktion<o:p></o:p></span></p><ul> <li> <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Anzeige von Meldungen</span></li> <li> <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Grundbetrieb (Quittieren, R&uuml;ckstellen,...)</span></li></ul><p> <span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">des Brandmeldesystems frei.<o:p></o:p></span></p> | Lizenzschlüssel S2, FCA2034-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktionen SintesoView und BACnet-Protokoll an Sinteso FC20 Zentralen und FT2040 Bedienterminals.\n\nSintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit können die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals über einen PC bedient werden. \nFür den Betrieb von SintesoView muss ein Lizenzschlüssel nur auf der Station (Zentrale oder Bedienterminal) vorgehalten werden, die der GAP (General Access Point) ist.\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nBACnet-Freigabestufe: \n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S2</p> | <p> Lizenzschl&uuml;ssel f&uuml;r die Freischaltung der Funktion SintesoView und BACnet 3rd party im F20-System</p>
S54400-B79-A1 | Montage-Set (Switch, Comfort) | Brandmeldesysteme | FHA2029-A1 | <p> Das Montage-Set <strong>FHA2029-A1 </strong>dient dem Einbau der Ethernet Switches&nbsp;FN2008-A1 (MM) sowie FN2012-A1 (MM oder SM)und &nbsp;in die Leergeh&auml;use&nbsp; Eco, Standard und Komfort sowie dem Einbau in Stationen im Geh&auml;use Komfort.</p><p> <strong>Bemerkung</strong></p><ul> <li> F&uuml;r FC2080 nicht notwendig</li></ul> | Montage-Set (Switch, Comfort), FHA2029-A1 | Montage-Set zum Einbau der Ethernet Switches FN2008-A1 (MM) sowie FN2012-A1 (MM oder SM) in die Leergehäuse Eco, Standard und Comfort sowie dem Einbau in Stationen im Gehäuse Comfort.\n\nBemerkung:\nFür FC2080 nicht notwendig | <p> 1x Montageset (Switch, Comfort), FHA2029-A1</p> | <p> Montage-Set (Switch, Comfort)</p>
S54400-A108-A1 | Linienkarte (Interaktiv) | Brandmeldesysteme | FCL2006-A1 | <p> Die Linienkarte (Interaktiv)<strong> FCL2006-A1 </strong>ist eine Modulbuskarte f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen, die mit einem Kartenhalter ausger&uuml;stet sind. Die Linienkarte wird f&uuml;r die Migration von Interactive-Meldern eingesetzt. An einer Linienkarte ist ein Loop oder ein Stich anschlie&szlig;bar. Es k&ouml;nnen 128 Ger&auml;te angeschlossen werden.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Maximal 128 Interaktiv-Ger&auml;te anschlie&szlig;bar</li> <li> Ein Loop oder ein Stich anschlie&szlig;bar</li> <li> Linie ist galvanisch isoliert und erdschluss&uuml;berwacht</li> <li> 1x Hilfsspannungs-Ausgang DC 24 V</li></ul><p> Eigenschaften</p><ul> <li> Spannung: DC 20&hellip;30 V</li> <li> Strom: Max. 0,8 A</li> <li> Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 34 V</li> <li> Ausgangsstrom (alle Ausg&auml;nge zusammen): Max. 0,11 A</li> <li> Steckverbindung: Steckverbindung f&uuml;r Kartenhalter</li> <li> Anzahl adressierbare Ger&auml;te: Max. 128</li> <li> Anschlie&szlig;bare Linien: 1 Loop oder 1 Stich</li> <li> Protokoll: Interactive</li> <li> Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen (detaillierte Spezifikationen siehe Dokument Projektierung 008843)</li> <li> &Uuml;berwachung auf: Erdschluss, Kurzschluss, Unterbruch</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz: &Uuml;berspannungsschutz auf Kartenhalter</li> <li> Ausgang AUX: Spannung DC 24 V, geregelt</li> <li> Strom: Max. 0,5 A</li> <li> Ausf&uuml;hrung: Kurzschlussfest, &Uuml;berspannungsgesch&uuml;tzt, Strombegrenzt</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm</li> <li> Gewicht: 118 g</li> <li> Betriebstemperatur: -5 &deg;C...+70 &deg;C</li> <li> Lagertemperatur: -20 &deg;C...+60 &deg;C</li> <li> Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)</li> <li> Normen und Zulassungen: VdS, QS-Normen, CE-Konformit&auml;tskennzeichnung, LPCB</li></ul> | Linienkarte (Interactive), FCL2006-A1 | Die Linienkarte (interactive) ist eine Modulbuskarte für den Einbau in Brandmeldezentralen, die mit einem Kartenhalter ausgerüstet sind. Die Linienkarte wird für die Migration von Interaktiv-Meldern eingesetzt. An einer Linienkarte ist ein Loop oder ein Stich anschließbar. Es können 128 Geräte angeschlossen werden.\n\nMerkmale:\n- Maximal 128 Interactive-Geräte anschließbar\n- Ein Loop oder ein Stich anschließbar\n- Linie ist galvanisch isoliert und erdschlussüberwacht\n- 1x Hilfsspannungs-Ausgang DC 24 V\n\nEigenschaften:\n- Spannung: DC 20…30 V\n- Strom: Max. 0,8 A\n- Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 34 V\n- Ausgangsstrom (alle Ausgänge zusammen): Max. 0,11 A\n- Steckverbindung: Steckverbindung für Kartenhalter\n- Anzahl adressierbare Geräte: Max. 128\n- Anschließbare Linien: 1 Loop oder 1 Stich\n- Protokoll: Interaktiv\n- Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen\n- Überwachung auf: Erdschluss, Kurzschluss, Unterbruch\n- Überspannungsschutz: Überspannungsschutz auf Kartenhalter\n- Ausgang AUX: Spannung DC 24 V, geregelt\n- Strom: Max. 0,5 A\n- Ausführung: Kurzschlussfest, Überspannungsgeschützt, Strombegrenzt\n- Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm\n- Gewicht: 118 g\n- Betriebstemperatur: -5 °C...+70 °C\n - Lagertemperatur: -20 °C...+60 °C\n- Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)\n- Normen und Zulassungen: VdS, QS-Normen, CE-Konformitätskennzeichnung, LPCB | <p> 1x Linienkarte (interactive), <strong>FCL2006-A1</strong></p> | <p> Linienkarte (Interaktiv) f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen mit&nbsp;Kartenhalter</p>
S54400-A134-A1 | Linienkarte (Interaktiv-Ex) | Brandmeldesysteme | FCL2007-A1 | <p> Die Linienkarte (Interakiv, Ex) <strong>FCL2007-A1 </strong>ist eine Modulbuskarte f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen, die mit einem Kartenhalter ausger&uuml;stet sind. Die Linienkarte (Interaktiv, Ex) wird f&uuml;r die Migration von Interactive-Meldern in explosionsgesch&uuml;tzten R&auml;umen eingesetzt. An einer Linienkarte (Interaktiv, Ex) ist ein Stich mit maximal 32 Interaktiv-Meldern anschlie&szlig;bar.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Maximal 32 Interaktiv-Ger&auml;te anschlie&szlig;bar</li> <li> Maximal 1 Stich anschlie&szlig;bar</li> <li> Linie ist galvanisch isoliert und kurzschluss&uuml;berwacht</li> <li> 1x Hilfsspannungs-Ausgang DC 24 V</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Ger&auml;te im explosionsgef&auml;hrdeten Bereich m&uuml;ssen &uuml;ber einen Ex-Trenner angeschlossen werden</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Spannung: DC 20&hellip;30 V</li> <li> Strom: Max. 0,8 A</li> <li> Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 25 V</li> <li> Ausgangsstrom (alle Ausg&auml;nge zusammen): Max. 54 mA</li> <li> Steckverbindung:&nbsp; Steckverbindung f&uuml;r Kartenhalter</li> <li> Anzahl adressierbare Ger&auml;te: Max. 32</li> <li> Anschlie&szlig;bare Linien: 1 Stich (Ex-Trenner ben&ouml;tigt)</li> <li> Protokoll: Interaktiv Ex</li> <li> Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen (detaillierte Spezifikationen siehe Dokument Projektierung 008843)</li> <li> &Uuml;berwachung auf: Kurzschluss, Unterbruch</li> <li> &Uuml;berspannungsschutz: &Uuml;berspannungsschutz auf Kartenhalter</li> <li> Ausgang AUX: Spannung DC 24 V, geregelt</li> <li> Strom: Max. 0,5 A</li> <li> Ausf&uuml;hrung: Kurzschlussfest, &Uuml;berspannungsgesch&uuml;tzt, Strombegrenzt</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm</li> <li> Gewicht: 118 g</li> <li> Betriebstemperatur: -5 &deg;C...+70 &deg;C</li> <li> Lagertemperatur: -20 &deg;C...+60 &deg;C</li> <li> Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)</li> <li> Normen und Zulassungen: VDS, QS-Normen, CE-Konformit&auml;tskennzeichnung, LPCB</li></ul> | Linienkarte (Interaktiv-Ex), FCL2007-A1 | Die Linienkarte (Interaktiv, Ex) FCL2007-A1 ist eine Modulbuskarte für den Einbau in Brandmeldezentralen, die mit einem Kartenhalter ausgerüstet sind. Die Linienkarte (Interaktiv, Ex) wird für die Migration von Interactive-Meldern in explosionsgeschützten Räumen eingesetzt. An einer Linienkarte (interaktiv, Ex) ist ein Stich mit maximal 32 Interactive-Meldern anschließbar.\n\nMerkmale:\n- Maximal 32 Interaktiv-Geräte anschließbar\n- Maximal 1 Stich anschließbar\n- Linie ist galvanisch isoliert und kurzschlussüberwacht\n- 1x Hilfsspannungs-Ausgang DC 24 V\n\nHinweis:\nGeräte im explosionsgefährdeten Bereich müssen über einen Ex-Trenner angeschlossen werden\n\nEigenschaften:\n- Spannung: DC 20…30 V\n- Strom: Max. 0,8 A\n- Melderlinie Ausgangsspannung: Max. DC 25 V\n- Ausgangsstrom (alle Ausgänge zusammen): Max. 54 mA\n- Steckverbindung: Steckverbindung für Kartenhalter\n- Anzahl adressierbare Geräte: Max. 32\n- Anschließbare Linien: 1 Stich (Ex-Trenner benötigt)\n- Protokoll: Interaktiv Ex\n- Kabeltypen: Alle, verdrillt empfohlen (detaillierte Spezifikationen siehe Dokument Projektierung 008843)\n- Überwachung auf: Kurzschluss, Unterbruch\n- Überspannungsschutz: Überspannungsschutz auf Kartenhalter\n- Ausgang AUX: Spannung DC 24 V, geregelt\n- Strom: Max. 0,5 A\n- Ausführung: Kurzschlussfest, Überspannungsgeschützt, Strombegrenzt\n- Abmessungen (L x B x H): 160 x 120 x 15 mm\n- Gewicht: 118 g\n- Betriebstemperatur: -5 °C...+70 °C\n- Lagertemperatur: -20 °C...+60 °C\n- Luftfeuchtigkeit: Max. 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (EN 60068-2)\n- Normen und Zulassungen: VDS, QS-Normen, CE-Konformitätskennzeichnung, LPCB | <p> 1x Linienkarte (interactive, Ex), <strong>FCL2007-A1</strong></p> | <p> Linienkarte (Interaktiv, Ex) f&uuml;r den Einbau in Brandmeldezentralen mit Kartenhalter</p>
JWK:NBPG0903G01011 | AkkuTec 2403-0P 24 V / 3 A | Brandmeldesysteme | 2403-0P | <p> Die batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2403P</strong> arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom (max. 3 A) wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt.</p> | Zusatz Stromversorgung 24V / 3A, 2403P | Zusatzstromversorgung 24V 3A nach EN54-4/A2 und VdS für externe Verbraucher (z.B. RAS)\n\nBeschreibung:\nDie Stromversorgung 24V 3A wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien. Sie dient zur Versorgung von externen Verbrauchern. \n\nDie Stromversorgung 24V 3A weist folgende Merkmale auf:\n- Netzspannung: 230 VAC (-15% / +10%)\n- Netzfrequenz: 47 Hz bis 63 Hz \n- Leistungsaufnahme: 90 VA, max.\n- Eingangsstrom: 0,5 A (bei 3A Ausgang)\n- Einschaltstrom: 35 A / 2 ms, max.\n- Ausgangsspannung: 24 VDC (21,6 … 28,3V ±0,4%)\n- Ausgangsnennstrom (inkl. Batterieladestrom nach VdS): 3 A, max.\n- Tiefentladeschutz und Lastabwurf: 20,4 VDC, ± 0,4%\n- Ladeschlussspannung: 27,4 VDC, ± 0,4% (bei 25°C)\n- Wirkungsgrad: 85 %\n- Kontaktbelastung Relais: 30 VDC / 0,5 A, potentialfreier Relais-Kontakt\n- Batterietyp: Bleibatterie, wartungsfrei\n- geeignet für Batterien von 7 bis 45 Ah\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)\n- Lagertemperatur: -5°C bis 50°C\n- Abmessungen (H x B x T):500 x 500 x 300 mm\n- Gewicht: 25,5 kg ohne Batterie\n- Schutzart Gehäuse: IP54\n- Sicherung Netz : 2A, träge, 250V, Schaltvermögen 1500A\n- Sicherung DC-Batteriekreis: 5A, FK2 / FKS\n- Sicherung Verbraucher: 5 St. je 1 A, max. 5A, FK2 / FKS, insgesamt max. 5A\n\nZertifizierungen:\n- EN54-4/A2\n- VdS-Nummer: G209168\n- CPD-Nummer: 0786-CPD-20872\n- DoP-Nummer: DoP1416Q01Q13 | <p> 1x Gleichstromversorgung&nbsp;2403P</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern.<br /> &nbsp;</p>
P55802-Y157-A415 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 100k DP BACnet | Managementsysteme | CCA-100000-BA | <p> Die Lizenz<strong> CCA-100000-BA </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 100.000 BACnet Datenpunkte</p> | Desigo CC Building Managementplattform (100.000 Datenpunkte BACnet), CCA-100000-BA | Lizenzerweiterung der Building Managementplattform um 100.000 BACnet Datenpunkte | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattfor um 100.000 BACnet Datenpunkte</p>
P55802-Y157-A453 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 5k DP BACnet | Managementsysteme | CCA-5000-BA | <p> Die Lizenz<strong> CCA-5000-BA </strong>erweitert die Desigo CC Building Managementplattform um 5.000 BACnet Datenpunkte</p> | Desigo CC Building Managementplattform (5.000 Datenpunkte BACnet), CCA-5000-BA | Lizenzerweiterung der Building Managementplattform um 5.000 BACnet Datenpunkte | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Building Managementplattform um 5.000 BACnet Datenpunkte</p>
S54400-P161-A1 | Lizenzschlüssel S11 | Brandmeldesysteme | FCA2043-A1 | <p> <span style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">Bei dem&nbsp;Lizenzschl&uuml;ssel&nbsp;S11 <strong><span style="font-family: 'Arial', 'sans-serif'">FCA2043-A1&nbsp;</span></strong>handelt es sich um eine Hardware-Komponente zur Freischaltung der Funktion </span></span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; color: #222222">BACnet 3rd party und &nbsp;der Anbindung von Sigmasys/D100 Systemen&nbsp;bis Faktor 24.</span></span></p> | Lizenzschlüssel S11, FCA2043-A1 | Hardware-Komponente zur Freischaltung der Kopplung Sigmasys/D100 Stationen an den Netzwerkintegrator FG2020-DZ.\nZusätzlich Freischaltung der Funktionen BACnet 3rd party .\n\nBACnet- Protokoll zur Anbindung einer Management-Station von Drittanbietern.\n\nBACnet-Freigabestufe:\n- Anzeige von Meldungen\n- Grundbetrieb (Quittieren, Rückstellen,...)\n- Erweiterter Betrieb ( mit Test Mode\n\n\nFür den Betrieb von BACnet muss an jeder Station (Zentrale oder Bedienterminal) die an der Managementstation zur Anzeige gebracht werden soll, ein Lizenzschlüssel eingesetzt werden.\n\nFreischaltung der Kopplung von Sigmasys/D100 Stationen bis Faktor 24. | <p> 1x Lizenzschl&uuml;ssel S11</p> | <p> <font face="Arial" size="2"><font face="Arial" size="2">F&uuml;r die Freischaltung von SIGMASYS Stationen an FG2020.</font></font></p>
S54400-C130-A1 | Brandmeldezentrale (4Z) | Brandmeldesysteme | FC122-ZA | <p> Die Brandmeldezentrale <strong>FC122-ZA</strong> ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r 4 Gruppen. Die Zentrale ist ausgelegt f&uuml;r eine einfache Anwendung, ist jedoch bez&uuml;glich der Funktionalit&auml;t sehr flexibel. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.</p><p> Die Brandmelderzentrale FC122-ZA weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht</li> <li> Direkte Kundenanpassungen via Menu gef&uuml;hrtem Display</li> <li> Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar</li> <li> Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung</li> <li> Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600</li> <li> Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)</li> <li> max. 32 Melder pro Gruppe</li> <li> Eigensichere Melder &uuml;ber Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3</li> <li> 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA f&uuml;r Horn, externe Fern&uuml;bermittlung, etc.</li> <li> 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A</li> <li> 2 Steuereing&auml;nge programmierbar</li> <li> Steckplatz f&uuml;r Relaiskarte</li> <li> Notstromversorgung f&uuml;r bis zu 72 h &Uuml;berbr&uuml;ckungszeit</li> <li> Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit</li> <li> Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten</li> <li> Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Men&uuml;f&uuml;hrung</li> <li> Grundfunktionen k&ouml;nnen nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden</li> <li> Individuelle Kundentextanzeige</li> <li> Flexible Programmierung</li> <li> Programmierbare Alarmorganisation f&uuml;r Betriebsmodus anwesend/abwesend</li> <li> Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel</li> <li> Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms</li> <li> Benutzerzugriff &uuml;ber Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schl&uuml;sselschalter</li> <li> Optional&nbsp;Schl&uuml;sselschalter, LED-Anzeigen</li></ul><p> <strong>Erweiterung</strong></p><ul> <li> Erweiterung um 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 1 A f&uuml;r Horn, Brandmeldung, externe Fern&uuml;bermittlung</li> <li> Erweiterung um 2 potentialfreie Ausg&auml;nge 30 V / 1 A</li></ul><p> <strong>Bedieneinheit</strong></p><p> Auf der Bedieneinheit befinden sich</p><ul> <li> CPU-Modul und die Elektronik f&uuml;r die Bedieneinheit</li> <li> Stromversorgung</li> <li> Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Zus&auml;tze</li></ul><p> <strong>Zus&auml;tze anschliessbar</strong></p><ul> <li> Schl&uuml;sselschalter &#39;Nordic SE&#39;</li> <li> Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED</li> <li> Relaiskarten</li></ul><p> <strong>Stromversorgung </strong></p><p> Die Stromversorgung speist die Hardware und l&auml;dt die Batterien</p><p> Die Batterien liefern bei einem Stromausfall den Notstrom</p><p> <strong>Konfiguration</strong></p><p> &Uuml;ber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zus&auml;tzliche Hilfsmittel m&ouml;glich</p> | Brandmeldezentrale (4Z), FC122-ZA | Die Brandmeldezentrale FC122-ZA ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 4 Gruppen. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.\n\nDie Brandmelderzentrale FC122-ZA weist folgende Merkmale auf:\n- Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht\n- Direkte Kundenanpassungen via Menu geführtem Display\n- Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar\n- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung\n- Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600\n- Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)\n- Max. 32 Melder pro Gruppe\n- Eigensichere Melder über Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3\n- 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA für Horn, externe Fernübermittlung, etc.\n- 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A\n- 2 Steuereingänge programmierbar\n- Steckplatz für Relaiskarte\n- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit\n- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit\n- Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten\n- Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Menüführung\n- Grundfunktionen können nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden\n- Individuelle Kundentextanzeige\n- Flexible Programmierung\n- Programmierbare Alarmorganisation für Betriebsmodus anwesend/abwesend\n- Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel\n- Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms\n- Benutzerzugriff über Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schlüsselschalter\n- Optionales EVAC-Modul, Schlüsselschalter, LED-Anzeigen\n- Abmessungen (B x H x T): 310 x 360 x 85\n \nErweiterung:\n- Erweiterung um 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 1 A für Horn, Brandmeldung, externe Fernübermittlung\n- Erweiterung um 2 potentialfreie Ausgänge 30 V / 1 A\n\nBedieneinheit:\nAuf der Bedieneinheit befinden sich\n- CPU-Modul und die Elektronik für die Bedieneinheit\n- Stromversorgung\n- Anschlussmöglichkeiten für Zusätze\n\nZuätze anschliessbar:\n- Schlüsselschalter 'Nordic SE'\n- Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED\n- EVAC Modul\n- Relaiskarten\n\nStromversorgung:\n- Stromversorgung für die Hardware und Ladung der Batterien\n- Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall\n\nKonfiguration\nÜber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich | <p> 1x Brandmeldezentrale</p> | <p> Die konventionellen Brandmeldezentralen der FC120-Serie sind ideal geeignet f&uuml;r kleine Anwendungen z.B. f&uuml;r Schulen, kleine Verkaufsl&auml;den, Hotels usw.</p>
S54400-C129-A1 | Brandmeldezentrale (8Z) | Brandmeldesysteme | FC123-ZA | <p> Die Brandmeldezentrale <strong>FC123-ZA</strong> ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r 8 Gruppen. Die Zentrale ist ausgelegt f&uuml;r eine einfache Anwendung, ist jedoch bez&uuml;glich der Funktionalit&auml;t sehr flexibel. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.</p><p> Die Brandmelderzentrale FC123-ZA weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht</li> <li> Direkte Kundenanpassungen via Menu gef&uuml;hrtem Display</li> <li> Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar</li> <li> Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung</li> <li> Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600</li> <li> Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)</li> <li> max. 32 Melder pro Gruppe</li> <li> Eigensichere Melder &uuml;ber Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3</li> <li> 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA f&uuml;r Horn, externe Fern&uuml;bermittlung, etc.</li> <li> 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A</li> <li> 3 Steuereing&auml;nge programmierbar</li> <li> 2 Steckpl&auml;tze f&uuml;r Relaiskarten</li> <li> Notstromversorgung f&uuml;r bis zu 72 h &Uuml;berbr&uuml;ckungszeit</li> <li> Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit</li> <li> Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten</li> <li> Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Men&uuml;f&uuml;hrung</li> <li> Grundfunktionen k&ouml;nnen nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden</li> <li> Individuelle Kundentextanzeige</li> <li> Flexible Programmierung</li> <li> Programmierbare Alarmorganisation f&uuml;r Betriebsmodus anwesend/abwesend</li> <li> Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel</li> <li> Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms</li> <li> Benutzerzugriff &uuml;ber Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schl&uuml;sselschalter</li> <li> Optional&nbsp;Schl&uuml;sselschalter, LED-Anzeigen</li></ul><p> <strong>Erweiterung</strong></p><ul> <li> Erweiterung um 4 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 1 A f&uuml;r Horn, Brandmeldung, externe Fern&uuml;bermittlung</li> <li> Erweiterung um 4 potentialfreie Ausg&auml;nge 30 V / 1 A</li></ul><p> <strong>Bedieneinheit</strong></p><p> Auf der Bedieneinheit befinden sich</p><ul> <li> CPU-Modul und die Elektronik f&uuml;r die Bedieneinheit</li> <li> Stromversorgung</li> <li> Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Zus&auml;tze</li></ul><p> <strong>Zus&auml;tze anschliessbar</strong></p><ul> <li> Schl&uuml;sselschalter &#39;Nordic SE&#39;</li> <li> Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED</li> <li> Relaiskarten</li></ul><p> <strong>Stromversorgung</strong></p><p> Die Stromversorgung speist die Hardware und l&auml;dt die Batterien</p><p> Die Batterien liefern bei einem Stromausfall den Notstrom</p><p> <strong>Konfiguration</strong></p><p> &Uuml;ber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zus&auml;tzliche Hilfsmittel m&ouml;glich</p> | Brandmeldezentrale (8Z), FC123-ZA | Die Brandmeldezentrale FC123-ZA ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 8 Gruppen. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.\n\nDie Brandmelderzentrale FC123-ZA weist folgende Merkmale auf:\n- Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht\n- Direkte Kundenanpassungen via Menu geführtem Display\n- Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar\n- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung\n- Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600\n- Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)\n- Max. 32 Melder pro Gruppe\n- Eigensichere Melder über Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3\n- 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 500 mA für Horn, externe Fernübermittlung, etc.\n- 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A\n- 3 Steuereingänge programmierbar\n- 2 Steckplätze für Relaiskarten\n- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit\n- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit\n- Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten\n- Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Menüführung\n- Grundfunktionen können nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden\n- Individuelle Kundentextanzeige\n- Flexible Programmierung\n- Programmierbare Alarmorganisation für Betriebsmodus anwesend/abwesend\n- Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel\n- Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms\n- Benutzerzugriff über Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schlüsselschalter\n- Optionales EVAC-Modul, Schlüsselschalter, LED-Anzeigen\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 399 x 124\n \nErweiterung:\n- Erweiterung um 4 überwachte Steuerlinien 24 V / 1 A für Horn, Brandmeldung, externe Fernübermittlung\n- Erweiterung um 4 potentialfreie Ausgänge 30 V / 1 A\n\nBedieneinheit:\nAuf der Bedieneinheit befinden sich\n- CPU-Modul und die Elektronik für die Bedieneinheit\n- Stromversorgung\n- Anschlussmöglichkeiten für Zusätze\n\nZuätze anschliessbar:\n- Schlüsselschalter 'Nordic SE'\n- Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED\n- EVAC Modul\n- Relaiskarten\n\nStromversorgung:\n- Stromversorgung für die Hardware und Ladung der Batterien\n- Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall\n\nKonfiguration\nÜber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich | <p> 1x Brandmeldezentrale</p> | <p> Die konventionellen Brandmeldezentralen der FC120-Serie sind ideal geeignet f&uuml;r kleine Anwendungen z.B. f&uuml;r Schulen, kleine Verkaufsl&auml;den, Hotels usw.</p>
S54400-C128-A1 | Brandmeldezentrale (12Z) | Brandmeldesysteme | FC124-ZA | <p> Die Brandmeldezentrale <strong>FC124-ZA</strong> ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit f&uuml;r 12 Gruppen. Die Zentrale ist ausgelegt f&uuml;r eine einfache Anwendung, ist jedoch bez&uuml;glich der Funktionalit&auml;t sehr flexibel. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.</p><p> Die Brandmelderzentrale FC124-ZA weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht</li> <li> Direkte Kundenanpassungen via Menu gef&uuml;hrtem Display</li> <li> Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar</li> <li> Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung</li> <li> Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600</li> <li> Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)</li> <li> max. 32 Melder pro Gruppe</li> <li> Eigensichere Melder &uuml;ber Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3</li> <li> 2 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 1 A f&uuml;r Horn, externe Fern&uuml;bermittlung, etc.</li> <li> 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A</li> <li> 3 Steuereing&auml;nge programmierbar</li> <li> 3 Steckpl&auml;tze f&uuml;r Relaiskarten</li> <li> Notstromversorgung f&uuml;r bis zu 72 h &Uuml;berbr&uuml;ckungszeit</li> <li> Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit</li> <li> Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten</li> <li> Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Men&uuml;f&uuml;hrung</li> <li> Grundfunktionen k&ouml;nnen nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden</li> <li> Individuelle Kundentextanzeige</li> <li> Flexible Programmierung</li> <li> Programmierbare Alarmorganisation f&uuml;r Betriebsmodus anwesend/abwesend</li> <li> Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel</li> <li> Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms</li> <li> Benutzerzugriff &uuml;ber Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schl&uuml;sselschalter</li> <li> Optional Schl&uuml;sselschalter, LED-Anzeigen</li></ul><p> <strong>Erweiterung</strong></p><ul> <li> Erweiterung um 6 &uuml;berwachte Steuerlinien 24 V / 1 A f&uuml;r Horn, Brandmeldung, externe Fern&uuml;bermittlung</li> <li> Erweiterung um 6 potentialfreie Ausg&auml;nge 30 V / 1 A</li></ul><p> <strong>Bedieneinheit</strong></p><p> Auf der Bedieneinheit befinden sich</p><ul> <li> CPU-Modul und die Elektronik f&uuml;r die Bedieneinheit</li> <li> Stromversorgung</li> <li> Anschlussm&ouml;glichkeiten f&uuml;r Zus&auml;tze</li></ul><p> <strong>Zus&auml;tze anschliessbar</strong></p><ul> <li> Schl&uuml;sselschalter &#39;Nordic SE&#39;</li> <li> Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED</li> <li> Relaiskarten</li></ul><p> <strong>Stromversorgung</strong></p><p> Die Stromversorgung speist die Hardware und l&auml;dt die Batterien</p><p> Die Batterien liefern bei einem Stromausfall den Notstrom</p><p> <strong>Konfiguration</strong></p><p> &Uuml;ber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zus&auml;tzliche Hilfsmittel m&ouml;glich</p> | Brandmeldezentrale (12Z), FC124-ZA | Die Brandmeldezentrale FC124-ZA ist eine kompakte, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit für 12 Gruppen. Die Brandmeldezentrale kann als stand-alone Version verwendet werden.\n\nDie Brandmelderzentrale FC124-ZA weist folgende Merkmale auf:\n- Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht\n- Direkte Kundenanpassungen via Menu geführtem Display\n- Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar\n- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung\n- Kompatibel mit Siemens-Grenzwert-Melderreihen 110-series / DS11 und SynoLINE300 / SynoLINE600\n- Melder und Handfeuermelder auf einer Linie mit Differenzierung (wo erlaubt)\n- Max. 32 Melder pro Gruppe\n- Eigensichere Melder über Melderlinienkoppler DC1192 und Sicherheitsbarriere SB3\n- 2 überwachte Steuerlinien 24 V / 1 A für Horn, externe Fernübermittlung, etc.\n- 1 potentialfreier Ausgang 30 V / 1 A\n- 3 Steuereingänge programmierbar\n- 3 Steckplätze für Relaiskarten\n- Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit\n- Integrierte anwenderfreundliche Bedieneinheit\n- Einfaches Starten mit voreingestellten Default-Werten\n- Benutzerfreundliche Bedienung durch einfache Menüführung\n- Grundfunktionen können nach Bedarf vor Ort ohne Laptop angepasst werden\n- Individuelle Kundentextanzeige\n- Flexible Programmierung\n- Programmierbare Alarmorganisation für Betriebsmodus anwesend/abwesend\n- Ereignisspeicher mit Datum- und Zeitstempel\n- Servicefunktion zur Abfrage von Datum und Zeit des letzten Alarms\n- Benutzerzugriff über Codeeingabe, alternativ mit optionalem Schlüsselschalter\n- Optionales EVAC-Modul, Schlüsselschalter, LED-Anzeigen\n- Abmessungen (B x H x T): 430 x 399 x 124\n \nErweiterung:\n- Erweiterung um 6 überwachte Steuerlinien 24 V / 1 A für Horn, Brandmeldung, externe Fernübermittlung\n- Erweiterung um 6 potentialfreie Ausgänge 30 V / 1 A\n\nBedieneinheit:\nAuf der Bedieneinheit befinden sich\n- CPU-Modul und die Elektronik für die Bedieneinheit\n- Stromversorgung\n- Anschlussmöglichkeiten für Zusätze\n\nZuätze anschliessbar:\n- Schlüsselschalter 'Nordic SE'\n- Gruppen-Anzeige 12 x 2 LED\n- EVAC Modul\n- Relaiskarten\n\nStromversorgung:\n- Stromversorgung für die Hardware und Ladung der Batterien\n- Batterien zur Notstromversorgung bei Stromausfall\n\nKonfiguration\nÜber das integrierte Display ist eine einfache Konfiguration ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich | <p> 1x Brandmeldezentrale</p> | <p> Die konventionellen Brandmeldezentralen der FC120-Serie sind ideal geeignet f&uuml;r kleine Anwendungen z.B. f&uuml;r Schulen, kleine Verkaufsl&auml;den, Hotels usw.</p>
S54400-S125-A1 | Schlüssel-Set (Nordic SE) | Brandmeldesysteme | FCA1206-Z1 | <p> Das Schl&uuml;ssel-Set <strong>FCA1206-Z1 </strong>kommt in den Brandmelderzentralen der Serie FC120 zum Einsatz. Der Schl&uuml;sselschalter<br /> FCA1206-Z1 erm&ouml;glicht die Bedienung der Brandmelderzentralen in Zugriff Stufe 2 ohne Eingabe eines Passwortes.</p><p> Programmierung</p><ul> <li> Eine Programmierung ist nicht erforderlich</li></ul> | Schlüsselschalter-Set (Nordic SE), FCA1206-Z1 | Das Schlüsselschalter-Set FCA1206-Z1 kommt in den Brandmelderzentralen der Serie FC120 zum Einsatz. Der Schlüsselschalter\nFCA1206-Z1 ermöglicht die Bedienung der Brandmelderzentralen in Zugriff Stufe 2 ohne Eingabe eines Passwortes.\n\nProgrammierung:\nEine Programmierung ist nicht erforderlich. | <p> 1x Schl&uuml;ssel-Set (Nordic SE)</p> | <p> Schl&uuml;ssel-Set zum Einbau in die Brandmelderzentralen&nbsp;der Serie FC120</p>
S54329-F10-A1 | Installationsgehäuse | Brandmeldesysteme | FDCH222 | <p> Kunststoffgeh&auml;use mit transparentem Geh&auml;usedeckel zur Aufnahme von Linienadaptern (Ex) FDCL221-Ex und anderen Ger&auml;ten.&nbsp;Es k&ouml;nnen bis zu 3 Linienadapter EX im Geh&auml;use&nbsp;moniert werden. Eine&nbsp;Hutschiene f&uuml;r die Montage der Lineadapter ist vorhanden.</p> | FDCH222 Installationsgehäuse | Kunststoffgehäuse mit transparentem Gehäusedeckel zur Aufnahme von Linienadaptern (Ex) FDCL221-Ex.\nZur Montage von max. 3 Linienadaptern EX.\n\nTechnische Eigenschaften:\n\n- Abmessungen (B x H X T) 300 x 200 x 134 mm\n- Farbe: Gehäuse grau; Deckel transparent\n- Schutzart nach EN 60529: IP66\n | <p> 1 x Geh&auml;use mit Geh&auml;usedeckel<br /> 1 x Hutschiene<br /> 3 x Endwinkel<br /> 2 x Klemmen<br /> 2 x Kabelverschraubungen M20</p> | <p> Geh&auml;use zum Einbau von Linienadaptern (Ex) FDCL221-Ex.</p>
S54370-N29-A2 | Blitzleuchte 24 V | Brandmeldesysteme | SOL-LX-C-WR | <p> Der optische Signalgeber <strong>SOL-LX-C-WR </strong>ist&nbsp;ein universell einsetzbarer Signalgeber f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Er ist zum Einsatz in Innen- und Aussenbereich geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geeignet f&uuml;r Deckenmontage bis max. 3 m H&ouml;he</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Blitzfrequenz f&uuml;r reduzierten Stromverbrauch&nbsp;einstellbar (0,5 Hz oder 1 Hz)</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: C-3-7.5</li> <li> Kategorie Stufe 2: C-3-3</li> <li> VdS Anerkennung: G214069</li></ul> | Optischer Signalgeber, SOL-LX-C-WR | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, geeignet für die Deckenmontage in Innen- und Aussenbereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H) mm: 93 x 38, 93 x 66 mit Zusatzsockel Aufputz\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Blitzfrequenz: 0,5 oder 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: rot\n- Farbe Gehäuse: weiss\n- Montagehöhe: max. 3 m\n- Kategorie Stufe 1: C-3-7.5\n- Kategorie Stufe 2: C-3-3\n- Schutzart: IP33 C, IP65 mit Zusatzsockel Aufputz\n- Stromaufnahme: 0,01-0,025 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- Normenkonformität: DIN EN54-23\n- VdS-Anerkennung: ja\n | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Optischer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r die Deckenmontage</p>
S54370-N29-A1 | Blitzleuchte 24 V | Brandmeldesysteme | SOL-LX-C-WW | <p> Der optische Signalgeber&nbsp;<strong>SOL-LX-C-WW&nbsp;</strong>ist&nbsp;ein universell einsetzbarer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik. Er ist zum Einsatz in Innen- und Aussenbereich geeignet.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geeignet f&uuml;r Deckenmontage bis max. 3 m H&ouml;he</li> <li> LED-Technologie</li> <li> Blitzfrequenz f&uuml;r reduzierten Stromverbrauch&nbsp;einstellbar (0,5 Hz oder 1 Hz)</li> <li> Zulassung nach DIN EN 54-23</li> <li> Kategorie Stufe 1: C-3-7.5</li> <li> Kategorie Stufe 2: C-3-5</li> <li> VdS-Anerkennung: G214069</li></ul> | Optischer Signalgeber, SOL-LX-C-WW | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, geeignet für die Deckenmontage in Innen- und Aussenbereichen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen D x H: 93 x 54 mm, 93 x 66 mm mit Zusatzsockel Aufputz\n- Betriebsspannung: 9 - 60V DC\n- Blitzfrequenz: 0,5 oder 1 Hz (einstellbar)\n- Farbe Blitzleuchte: weiss\n- Farbe Gehäuse: weiss\n- Montagehöhe: max. 3 m\n- Kategorie Stufe 1: C-3-7.5\n- Kategorie Stufe 2: C-3-5\n- Schutzart: IP33 C, IP65 mit Zusatzsockel Aufputz\n- Stromaufnahme: 0,01-0,025 A\n- Temperaturbereich: -25 bis +70°C\n- Normenkonformität: DIN EN54-23\n- VdS-Anerkennung: ja\n | <p> 1x Signalgeber</p> | <p> Optischer Signalgeber&nbsp;f&uuml;r die Deckenmontage</p>
S54311-B4-A1 | Schaltungseinsatz (Typ A) für FDMH294-R | Brandmeldesysteme | FDME234 | <p> Der Handfeuermeldereinsatz <strong>FDME234</strong> erm&ouml;glicht die manuelle Sofortausl&ouml;sung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung &uuml;ber Brandmelderzentralen in Sinteso Fdnet-Technik. Der Schalteinsatz kann in das Geh&auml;use FDMH294-R oder f&uuml;r Migration in das Industriegeh&auml;use SIGMASYS eingesetzt werden. Der FDME234 unterst&uuml;tzt die direkte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe (Springknopf) gem&auml;ss DIN-EN54-11.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Direkte Ausl&ouml;sung durch einschlagen der Glasscheibe (Springknopf) gem&auml;ss DIN-EN54-11</li> <li> Einsatztemperatur: -25 ... +70&deg;C</li> <li> Kommunikationsprotokoll: Fdnet</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Normen: EN 54-11 (Typ A direkte Ausl&ouml;sung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007</li> <li> VdS-Anerkennung: G 214020</li></ul> | Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortauslösung, FDME234 | Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in Sinteso Fdnet-Technik. Einsatzmöglichkeit in Verbindung mit Gehäuse FDMH294-R oder integriert im Industriegehäuse SIGMASYS.\n\nEigenschaften:\n- Direkte Auslösung durch einschlagen der Glasscheibe (Springknopf) gemäss DIN-EN54-11\n- Einsatztemperatur: -25 ... +70°C\n- Kommunikationsprotokoll: Fdnet\n- Integrierter Linientrenner\n- Normen: EN 54-11 (Typ A direkte Auslösung), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007\n- VdS-Anerkennung: G 214020 | <p> 1x Handfeuermeldereinsatz</p> | <p> Handfeuermeldereinsatz zur manuellen Sofortausl&ouml;sung</p>
NQE:SUPT-IB-D1 | MyTMA Entwicklung, IBS Unterstützung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SUPT-IB | <p> Die Dienstleistungen <strong>MyTMA SUPT-IB </strong>werden nach Vereinbarung erbracht. Die Verrechnung erfolgt in Tagess&auml;tzen.</p><p> <strong>Dienstleistungen</strong></p><ul> <li> Entwicklung</li> <li> IBS Unterst&uuml;tzung</li></ul> | Dienstleistung nach Vereinbarung, MyTMA SUPT-IB | Die Dienstleistungen werden nach Vereinbarung erbracht. Die Verrechnung erfolgt in Tagessätzen.\n\nDienstleistungen:\n- Entwicklung\n- IBS Unterstützung\n | <p> Dienstleistung nach Vereinbarung</p> | <p> MyTMA - Dienstleistung&nbsp;nach Vereinbarung</p>
S24243-D3292-A1 | IT860-SS UP Sichtschutz u.P. Ausführung | Einbruchmeldesysteme | IT860-SS UP | <p> Der Sichtschutz <strong>IT860-SS UP </strong>ist f&uuml;r den Kartenleser IT860-EE zur verdeckten PIN-Eingabe konzipiert. Die Ausf&uuml;hrung ist f&uuml;r die u.P. Montage geeignet und verf&uuml;gt &uuml;ber eine integrierte Abhebesicherung.</p><p> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Einsichtwinkel: max. 70&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 93 x 96 x 40 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: lichtgrau (&auml;hnlich RAL 7035)</li></ul> | Sichtschutz IT860-SS UP | Der Sichtschutz ist für den Kartenleser IT860-EE zur verdeckten PIN-Eingabe konzipiert.\n\nEigenschaften:\n- Einsichtwinkel: max. 70°\n- Abmessungen (H x B x T): 93 x 96 x 40 mm\n- Material: ABS\n- Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)\n- u.P. Montage\n- integrierte Abhebesicherung\n- Zertifizierung: BSI | <p> 1x Sichtschutz IT860-SS UP</p> | <p> Einsichtschutz f&uuml;r Kartenleser</p>
S24243-D3294-A1 | IT860-SS AP Sichtschutz a.P. Ausführung | Einbruchmeldesysteme | IT860-SS AP | <p> Der Sichtschutz <strong>IT860-SS AP </strong>ist f&uuml;r den Kartenleser IT860-EE zur verdeckten PIN-Eingabe konzipiert. Die Ausf&uuml;hrung ist f&uuml;r die a.P. Montage geeignet und verf&uuml;gt &uuml;ber eine integrierte Abhebesicherung.</p><p> <strong>Technische Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Einsichtwinkel: max. 70&deg;</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 93 x 96 x 40 mm</li> <li> Material: ABS</li> <li> Farbe: lichtgrau (&auml;hnlich RAL 7035)</li></ul> | Sichtschutz IT860-SS AP | Der Sichtschutz ist für den Kartenleser IT860-EE zur verdeckten PIN-Eingabe konzipiert.\n\nEigenschaften:\n- Einsichtwinkel: max. 70°\n- Abmessungen (H x B x T): 93 x 96 x 40 mm\n- Material: ABS\n- Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)\n- a.P. Montage\n- integrierte Abhebesicherung\n- Zertifizierung: BSI | <p> 1x Sichtschutz IT860-SS AP</p> | <p> Einsichtschutz f&uuml;r Kartenleser</p>
S54400-S122-A1 | Stromversorgungskit A 70 W | Brandmeldesysteme | FP120-Z1 | <p> Die Stromversorgung <strong>FP120-Z1 </strong>wandelt die Netzspannung in Systemspannung um und l&auml;dt die Batterien auf.<br /> <br /> Die Stromversorgung weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> 2 separat abgesicherte kurzschlussfeste Ausg&auml;nge 24 V</li> <li> Ausgangsleistung 70 W</li> <li> Batterieaufladung mit Temperaturausgleich</li> <li> Batterie&uuml;berwachung</li> <li> Kurzschlusssicher</li> <li> Netzspannungs&uuml;berwachung</li> <li> Netzspannung w&auml;hlbar zwischen AC 98...127&nbsp;V oder AC 196...253 V</li> <li> Relais-Ausg&auml;nge f&uuml;r St&ouml;rung SV</li> <li> Speisung von&nbsp;externen Ger&auml;ten (gem&auml;&szlig; EN 54-4 und VdS)</li> <li> Strombegrenzung</li> <li> Unterbrechungsfreie Stromversorgung</li> <li> VdS und EN54 zugelassen</li></ul> | Stromversorgungungskit (70 W), FP120-Z1 | Standalone Stromversorgung zur dezentralen Versorgung von externen Geräten (DC 24 V).\n\nSie weist folgende Merkmale auf:\n- 2 separat abgesicherte, kurzschlusssichere Ausgänge 24 V\n- Abmessungen (B x H x T) mm: 430 x 399 x 124\n- Ausgangsleistung 70 W\n- Batterieaufladung mit Temperaturausgleich\n- Batterieüberwachung\n- Batteriekapazität max. 17Ah\n- incl. Gehäuse mit LED-Anzeigen für den Betriebszustand\n- Kurzschlusssicher\n- Netzspannungsüberwachung\n- Netzspannung wählbar zwischen AC 98...127 V oder AC 196...253 V\n- Relaisausgänge für Störung Natz und Batterie\n- Speisung von anderen Geräten (gemäß EN 54-4 und VdS)\n- Strombegrenzung\n- Unterbrechungsfreie Stromversorgung\n- VdS-Anerkennung: G214130 | <p> 1x Stromversorgungskit (70 W)</p> | <p> Stromversorgungskit f&uuml;r die dezentrale Stromversorgung von externen Ger&auml;ten.</p>
NQE:SUPT-UB-D1 | MyTMA Erstimport von Stammdaten | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SUPT-UB | <p> Die Dienstleistungen <strong>MyTMA SUPT-UB </strong>werden nach Vereinbarung erbracht. Die Verrechnung erfolgt in Tagess&auml;tzen.</p><p> <strong>Dienstleistungen</strong></p><ul> <li> Einmaliger Erstimport von nachfolgenden Stammdatenfeldern&nbsp; aus einem Altsystem auf Basis von fest vorgegebenen Formaten im&nbsp; Dateiformat *.csv <p> (Name, Vorname, Eintritt, Austritt, Abteilung, Kostenstelle, Gruppe, Ausweis / Karte, Personalnummer,&nbsp; Stra&szlig;e , PLZ, Wohnort, Geburtstagsdatum, E-Mail)</p> <p> Beinhaltet keine &Uuml;bernahme von Arbeitszeitmodellen</p> </li></ul> | Einmaliger Erstimport von Stammdaten | Einmaliger Erstimport von Stammdaten aus einem Altsystem auf Basis von fest vorgegebenen Formaten im Dateiformat *.csv\n\nDie Übernahme von Arbeitzeitmodellen ist nicht im Leistungsumfang enthalten. |  | <p> MyTMA - Dienstleistung&nbsp;nach Vereinbarung</p>
S54400-C120-A1 | Brandmeldeterminal (Touch) | Brandmeldesysteme | FT2080-A1 | <p> Das <strong>FT2080</strong> Komfort-Brandmeldeterminal mit Touchscreen-Bedienung bietet optimierte Anzeige- und Bedienungsoptionen. Die intuitive Bedienung in Verbindung mit den logischen Bildschirmanweisungen einer Management-Station mit der direkten Integration im Zentralennetzwerk erm&ouml;glicht einen schnellen Systemzugriff. Auch in komplexen Anlagen bietet die situationsbezogenen Benutzerf&uuml;hrung dem Benutzer jederzeit klare &Uuml;bersicht &uuml;ber den Systemstatus, so da&szlig; er leicht zwischen verschiedenen Meldungen unterscheiden kann. Das Display kann auch mit Handschuhen bedient werden und ist vor Feuchtigkeit und Schmutz sicher gesch&uuml;tzt.</p><p> Betrieb als FCNet Teilnehmer in gesicherter Ringtopologie oder Anbindung per LAN an das F20-Zentralennetzwerk.</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> Hochaufl&ouml;sendes 12-Zoll-Farbdisplay - 1280x800 Pixel</li> <li> Display mit widerstandsf&auml;higer Touchscreen-Technologie</li> <li> Externe 24V-Versorgung</li> <li> Optionale serielle RS232 und/oder RS485-Kommunikation</li> <li> 2 Steckpl&auml;tze f&uuml;r Vernetzungsmodul FN2001-A1</li> <li> Robuste Ausf&uuml;hrung f&uuml;r den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen</li> <li> VdS-Zulassung gem&auml;&szlig; EN54-2</li></ul><p> F&uuml;r den Betrieb des FT2080 wird das Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 f&uuml;r die Verbindung zur Stromversorgung ben&ouml;tigt. Das Board wird in das&nbsp; optionale Desktopgeh&auml;use FHA2040-A1 oder die&nbsp; R&uuml;ckwand FHA2039-A1 eingebaut.</p><p> Das Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 ist nicht im Lieferumfang des FT2080-A1 enthalten und ist zus&auml;tzlich zu bestellen.</p><p> F&uuml;r den Betrieb des&nbsp;FT2080 am FCnet wird zus&auml;tzlich ein Vernetzungsmodul FN2001-A1 ben&ouml;tigt.</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Geh&auml;useoptionen:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use (Standard) FH2002-A1</li> <li> Desktop-Geh&auml;use FHA2040-A1</li> <li> R&uuml;ckseite FHA2039-A1</li></ul> | Brandmeldeterminal (Touch), FT2080 | Komfort-Brandmeldeterminal mit Touchscreen-Bedienung mit optimierten Anzeige- und Bedienungsoptionen. Schneller Systemzugriff durch intuitive Bedienung in Verbindung mit den logischen Bildschirmanweisungen einer Management-Station mit der direkten Integration im Zentralennetzwerk. Die situationsbezogenen Benutzerführung bietet jederzeit klare Übersicht über den Systemstatus auch in komplexen Anlagen, so daß der Benutzer leicht zwischen verschiedenen Meldungen unterscheiden kann. Das Display ist vor Feuchtigkeit und Schmutz sicher geschützt, die Bedienung des Displays ist auch mit Handschuhen möglich.\n\nMerkmale:\n- Hochauflösendes 12-Zoll-Farbdisplay - 1280x800 Pixel\n- Display mit widerstandsfähiger Touchscreen-Technologie\n- Externes 24V-Netzteil\n- Zweiter Speisungseingang DC 24 V für redundante Speisung\n- 3 Steckplätze für Serielle Anschlüsse (RS232-Modul oder RS485-Modul)\n- 2 Steckplätze für Vernetzungsmodul (FCnet/SAFEDLINK)\n- Ethernet Anschluss\n- Serielle RS232/RS485-Kommunikation\n- Robuste Ausführung für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- VdS-Zulassung gemäß EN54-2\n\nFür den Betrieb des FT2080 wird das Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 benötigt.\n\nFür den Betrieb des FT2080 am FCnet wird zusätzlich ein Vernetzungsmodul FN2001-A1 benötigt.\n\nGehäuseoptionen:\n- Gehäuse (Standard) FH2002-A1\n- Desktop-Gehäuse FHA2040-A1\n- Rückseite FHA2039-A1\n- Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 | <p> 1x Brandmeldeterminal (Touch)</p> | <p> Komfort-Brandmeldeterminal mit Touchscreen-Bedienung f&uuml;r das Sinteso-Brandmeldesystem</p>
P55802-Y160-A401 | Desigo CC Lizenz 16 zusätzliche Monitore | Managementsysteme | CCA-V-16MON | <p> Die Lizenzerweiterung <strong>CCA-V-16MON </strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 16 zus&auml;tzliche Monitore.<br /> 16 Monitore gleichwertig mit einem voll f&uuml;r Video aktivierten Desigo CC-Client.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-16MON | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 16 zusätzliche Monitore.\n16 Monitore gleichwertig mit einem voll für Video aktivierten Gebäudemanagement-Client. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Lizenzerweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform</p>
PFN:23350630175 | Schallgeber 24 V DC, weiß, 107 dB | Brandmeldesysteme | PA 5, weiß | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 5, wei&szlig; </strong>mit 80 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 80 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe wei&szlig;</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212115</li></ul> | Schallgeber, PA 5 weiß | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe weiß\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212115 | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:23350630000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 107 dB | Brandmeldesysteme | PA 5, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene <strong>PA 5, rot </strong>mit 80 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 80 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G212115</li></ul> | Schallgeber, PA 5 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212115 | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:23311804000 | Kombisignalgeber 24 V DC, orange, 105 dB | Brandmeldesysteme | PA X-1-05, RT-OR | <p> Universell einsetzbarer Kombisignalgeber <strong>PA X-1-05, rot-orange&nbsp;</strong>mit 64 einstellbaren Tonarten inkl. DIN Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 64&nbsp;w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> CPD zertifiziert gem&auml;&szlig; EN 54-3/-23</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN 54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe orange</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li></ul> | Kombisignalgeber, PA X-1-05 24 DC OR | Universell einsetzbarer Kombisignalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 64 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus PC / ABS, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe orange\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung: G212188 | <p> 1x Kombisignalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optisch-Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:21510801000 | Blitzleuchte 24 V DC, Gehäuse rot, Farbe klar | Brandmeldesysteme | PY X-S-05, RT-KL | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY X-S-05</strong>&nbsp;f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe klar</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN 54-23</li> <li> Kategorie O</li> <li> VdS-Zulassung: G212186</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-S-05 rot-klar | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe klar\n- Kategorie O\n- Normenkonformität: EN 54-23\n- VdS-Zulassung: G212186 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen<br /> &nbsp;</p>
JWK:NBP20901G02003 | Sicherungsplatine 10-fach für AkkuTec 2412P | Brandmeldesysteme | FB2410-10P | <p> Die Sicherungsplatine <strong>FB2410-10P </strong>mit 10 Sicherungsausg&auml;ngen dient&nbsp;der Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2412P Baureihe oder&nbsp; jeder anderen Gleichstromquelle. Jeder Sicherungsausgang wird separat &uuml;berwacht. Bei ausgel&ouml;ster Sicherung erlischt die entsprechende LED.&nbsp;&nbsp;Eine Sammelmeldung signalisiert dem AkkuTEC bzw. dem PLS per Meldung eine ausgel&ouml;ste Sicherung. Die Montage der&nbsp;Sicherungsplatine erfolgt mittels C-Profilschienen. Die Anzahl der Sicherungsausg&auml;nge l&auml;sst sich durch eine zus&auml;tzliche Sicherungsplatine erweitern.</p> | Sicherungsplatine 10-fach, FB2410-10P | Sicherungsplatine mit 10 Sicherungsausgängen für die Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2412P Baureihe oder jeder anderen Gleichstromquelle.\n\nEigenschaften:\n- Auslieferungszustand mit je 1A Sicherungen in allen Sockeln\n- Sicherungsausgänge separat überwacht\n- Anzeige Sicherungsausfall mittels LED\n- Sammelmeldung Sicherungsauslösung an Akkutec bzw. PLS\n- Empfohlene Sicherung Batteriekreis 15A\n- Montage im Gehäuse mittels C-Profilschiene\n- Mit zusätzlicher Sicherungsplatine erweiterbar\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (HxBxT) mm: 107x120x68\n- Betriebsspannung max.: 32V DC\n- Einzelsicherungen F1 .. F10: FK2 / FKS max. 10A\n- Strombelastbarkeit: 15A\n- Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C | <p> 1 St&uuml;ck Platine</p> | <p> Sicherungsplatine&nbsp;f&uuml;r&nbsp;Verteilung und Absicherung der 12/24V-Ausgangsspannungen der AkkuTEC 2412P Baureihe</p>
DQW:B21.123.221 | Freiblaseinrichtung "BlowOff" Siemens-Ausführung | Brandmeldesysteme | Freiblasmodul | <p> Die VdS-zertifizierte automatische Freiblaseinrichtung &bdquo;BlowOff&ldquo; <strong>B21.123.221 </strong>dient zur vollautomatisierten Reinigung von Ansaugrohren der Siemens Ansaugrauchmelder FDA221 und FDA241. Sie besteht aus leistungsf&auml;higen Industriekomponenten und ist zum Anschlu&szlig; eines Einrohrsystems konzipiert. Der Einbau der Freiblaseinrichtung erfolgt direkt zwischen&nbsp;Ansaugrauchmelder und Rohrnetz. Die Reinigung des Ansaugrohres erfolgt mittels Druckluft zeitgesteuert &uuml;ber ein Siemens LOGO! Modul, oder kann bei Einsatz des FDA 241 wahlweise auf Ereignissteuerung umgeschaltet werden. Durch das in Intervallen geregelte zeitgesteuerte Ausblasen der Ansaugrohre werden vorhandene Verunreinigungen pr&auml;ventiv entfernt und Ablagerungen verhindert. Mit dem Einbau der optionalen Schaltschrankheizung ist der Einsatz der Freiblaseinrichtung bis -20&deg;C m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Ausf&uuml;hrung: 1-Rohrsystem</li> <li> Betriebsspannung: 24V DC</li> <li> Ma&szlig;e B x H x T (mm): 380 x 600 x 210</li> <li> Schutzart: IP 65</li> <li> Schutzklasse: 1</li> <li> Temperaturbereich: +55&deg;C bis -5&deg;C</li> <li> Normenkonformit&auml;t: DIN EN 54-20</li></ul> | Freiblaseinrichtung "BlowOff", B21.123.221 | VdS-zertifizierte Automatische Freiblaseinrichtung "BlowOff" zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder FDA241 und FDA221, zur Verwendung an bauseits bereitgestellter Druckluft.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 380 x 600 x 210 mm\n- Gehäuse: Metall, Tür 2-fach verschließbar\n- Gehäusefarbe: RAL 7035\n- Montage: Wandmontage\n- Remote Modus (nur FDA241 über Relaisausgang „Purge“): zeitgesteuert oder mittels Input am GPI\n- Schaltschrankblockheizung: regelbar, integriert, mit Thermostat (Optional)\n- Spannungsversorgung: 24 V DC\n- Steuerung: Internes PLC (Siemens LOGO)\n- Schutzklasse Gehäuse: IP 65\n- Temperaturbereich (Betrieb): -5° C bis +55° C ohne Heizung\n- Temperaturbereich (Betrieb): -20° C bis +55° C mit Heizung (optional)\n- Ventile Elektronisch (Festo): Steuern und Ausblasen\n- Zeitprogramm: FDA241 & FDA221 über internes PLC\n- Zeitintervall: 4 x täglich werkseits (1:00, 07:00, 13:00, 19:00 Uhr)\n- Normenkonformität: DIN EN 54-20 | <p> 1x Freiblaseinrichtung &quot;BlowOff&quot; Siemens-Ausf&uuml;hrung</p> | <p> Freiblaseinrichtung zur Entfernung von Staub- und Schmutzablagerungen in den Rohrsystemen der Ansaugrauchmelder FDA241 und FDA221</p>
P54592-P103-A1 | Multi-View Grafik und Video | Managementsysteme | Siv.Control | <p> Erweiterung der Siveillance Viewpoint Bedienplatz-Lizenz mit folgenden Funktionen:</p><ul> <li> 1+3 und 1+5 Perspektiven f&uuml;r flexible Darstellung von Grafiken und Alarmsequenzen</li> <li> Verwaltung von Videofunktionen und Videoalarmen inklusive der Darstellung von bis zu 4 Live Video Streams in flexiblen Alarmsequenzen</li> <li> Ein- und Ausblenden von Spalten in Listendarstellungen, sowie Verschieben von Spalten in Listen&uuml;bersichten.</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong></p><ul> <li> Die Erweiterung ist entsprechend der Anzahl der vorhandenen Bedienpl&auml;tze zu bestellen.</li></ul><p> <strong>Zur Beachtung:</strong></p><p> Bitte beachten Sie, dass der Embedded SDC Video Client Viewer in dieser Option nicht enthalten und separat zu bestellen ist.</p> | Siveillance Viewpoint, Multi-View Grafik und Video | Erweiterung der Siveillance Viewpoint Bedienplatz-Lizenz mit folgenden Funktionen:\n- 1+3 und 1+5 Perspektiven für flexible Darstellung von Grafiken und Alarmsequenzen\n- Verwaltung von Videofunktionen und Videoalarmen inklusive der Darstellung von bis zu 4 Live Video Streams in flexiblen Alarmsequenzen\n- Ein- und Ausblenden von Spalten in Listendarstellungen, sowie Verschieben von Spalten in Listenübersichten.\n\nHinweis:\nDie Erweiterung ist entsprechend der Anzahl der vorhandenen Bedienplätze zu bestellen.\n\nZur Beachtung:\nBitte beachten Sie, dass der Embedded SDC Video Client Viewer in dieser Option nicht enthalten und separat zu bestellen ist. | <p> 1x Lizenzerweiterung</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
NRX:PA4250E | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4250E | Sprachalarmsysteme | PA4250E | <p> Der Class-D Verst&auml;rker bietet 4 Kan&auml;le mit jeweils 250 W Dauerleistung bei 100 V in einem&nbsp;2 HE-Geh&auml;use. Die Audioanbindung an den System-Controller erfolgt &uuml;ber CobraNet.<br /> Der System-Controller kann jedem Verst&auml;rkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen. F&uuml;r jeden Kanal steht ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verf&uuml;gung, &uuml;ber den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden k&ouml;nnen.</p><p> Der Verst&auml;rker ist mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausg&auml;ngen ausgestattet und wird mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt. Dabei erh&auml;lt jeder Kanal eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung, ein Netzteilfehler betrifft damit nur einen Kanal. Somit arbeitet jeder Kanal v&ouml;llig autark und r&uuml;ckwirkungsfrei auf die anderen Kan&auml;le. Jeder Verst&auml;rkerkanal besitzt die g&auml;ngigen Schutzschaltungen gegen thermische &Uuml;berlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF. Durch einen Steuereingang kann der Verst&auml;rker in den Standby-Mode geschaltet werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Class-D&nbsp;Verst&auml;rker mit 4 Kan&auml;len<br /> &bull;&nbsp;250 W Dauerleistung pro Kanal<br /> &bull;&nbsp;DSP konfigurierbar &uuml;ber den System-Controller<br /> &bull;&nbsp;Modernste Technologie mit 100V Direktausg&auml;ngen<br /> &bull;&nbsp;Getrennte Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal<br /> &bull;&nbsp;Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad<br /> &bull;&nbsp;Standby-Mode<br /> &bull;&nbsp;Kompaktes 19&quot;/2HE-Geh&auml;use</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Power&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Protect&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Clip&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;4 LED &quot;Signal&quot;, gr&uuml;n</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;2 CobraNet<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge 250 W<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Fehler&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuereingang &quot;Standby&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Steuerausgang &quot;Standby&quot; (Steuereingang durchgeschliffen)</p><p> Technische Daten:</p><p> Audioeing&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 CobraNet</p><p> Audioausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;4 100 V Ausg&auml;nge</p><p> 100 V Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Leistung: 4x 250 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand:&nbsp;93 dB min. @ RMS, A-gewichtet<br /> &bull;&nbsp;THD/N: 0,3% max. @ 20 Hz-20 kHz, 3 dB unter Volllast<br /> &bull;&nbsp;Kanaltrennung:&nbsp;75 dB min. @ 20 Hz-20 kHz</p><p> Digitaler Sound Prozessor:<br /> &bull;&nbsp;4 Parametrische EQ&acute;s f&uuml;r Ausg&auml;nge<br /> &bull;&nbsp;4 Delays f&uuml;r Ausg&auml;nge</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;1132 W max.,&nbsp;13 W typ. im&nbsp;Standby<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 483x88x300mm, 19&quot;/2HE<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL7035, lichtgrau<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 8,7 kg</p> | PAV DSM40, Digitaler Verstärker PA4250E | Der Class-D Verstärker muss mindestens 4 Kanäle mit jeweils 250 W Dauerleistung bei 100 V in einem 2 HE-Gehäuse besitzen. Die Audioanbindung an den System-Controller muss über CobraNet erfolgen. Der System-Controller muss jedem Verstärkerkanal ein eigenes Audiosignal zuordnen können. Für jeden Kanal muss ein digitaler Signalprozessor (DSP) zur Verfügung stehen, über den parametrische Filter, Gain, Delay, etc. zugeordnet und konfiguriert werden können.\n\nDer Verstärker muss mit modernster und hoch effizienter Technologie mit erdfreien 100 V Direktausgängen ausgestattet sein und mit einer Betriebsspannung von 48 V DC versorgt werden. Jeder Kanal muss eine eigene Aufbereitung der Versorgungsspannung und eine eigene Absicherung besitzen, ein Netzteilfehler darf damit nur einen Kanal betreffen. Somit muss jeder Kanal völlig autark und rückwirkungsfrei auf die anderen Kanäle arbeiten. Jeder Verstärkerkanal muss die gängigen Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, Gleichspannung, subfrequente Signale, Kurzschluss und HF besitzen. Durch einen Steuereingang muss der Verstärker in den Standby-Mode geschaltet werden können.\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Class-D Verstärker mit 4 Kanälen\n- 250 W Dauerleistung pro Kanal\n- DSP konfigurierbar über den System-Controller\n- Modernste Technologie mit 100V Direktausgängen\n- Getrennte Spannungsversorgung pro Verstärkerkanal\n- Energieeffizient durch hohen Wirkungsgrad\n- Standby-Mode\n- Kompaktes 19"/2HE-Gehäuse\n \nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Power", grün\n- 4 LED "Protect", gelb\n- 4 LED "Clip", gelb\n- 4 LED "Signal", grün\n\nDer digitale Verstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 2 CobraNet\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 4 100 V Ausgänge 250 W\n- 1 Steuerausgang "Fehler"\n- 1 Steuereingang "Standby"\n- 1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen) | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S54319-B33-A3 | Luftströmungsrohr, Länge 2,8 m | Brandmeldesysteme | FDBZ290-AC | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr <strong>FDBZ290-AC </strong>f&uuml;r das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Gewicht: 1,57 kg</li> <li> L&auml;nge: 2800 mm</li> <li> Material: Aluminium</li></ul> | Luftströmungsrohr, FDBZ290-AC | Luftströmungsrohr für das Luftproben-Rauchmelder-Set FDBZ290.\n\nTechnische Daten:\n- Gewicht: 1,57kg\n- Lange: 2800mm\n- Material: Aluminium | <p> 1x Luftstr&ouml;mungsrohr</p> | <p> Luftstr&ouml;mungsrohr f&uuml;r Luftproben-Rauchmelder-Set</p>
C24178-A41-A4 | Staubschutzfilter Sinteso | Brandmeldesysteme | Staubschutzfilter | <p> Der <strong>Staubschutzfilter Sinteso</strong> sch&uuml;tzt Sinteso-Brandmelder vor Verschmutzung an Montageorten, an denen eine st&auml;ndige Luftgeschwindigkeit von 1...20 m/s herrscht, z. B. in L&uuml;ftungskan&auml;len.</p><p> <strong>Anmerkungen:</strong></p><ul> <li> Da das Filtervlies den internen Alarmindikator der Brandmelder verdeckt, muss ein externer Alarmindikator verwendet werden, z. B. der &#39;Meldermontagesatz f&uuml;r Sinteso-Melder in L&uuml;ftungskan&auml;len&#39;</li> <li> Der intelligente Melderpr&uuml;fer FDUD293 und der Pr&uuml;fpfl&uuml;cker FDUD292 k&ouml;nnen bei montiertem Staubschutzfilter nicht verwendet werden</li></ul> | Staubschutzfilter für Sinteso-Brandmelder | Saubschutzfilter zum Schutz der Sinteso-Brandmelder vor Verschmutzung an Montageorten, an denen eine ständige Luftgeschwindigkeit von 1...20 m/s herrscht, z. B. in Lüftungskanälen. | <p> 10x Staubschutzfilter Sinteso<br /> &nbsp; 2x Schlauchschelle</p> | <p> Staubschutzfilter f&uuml;r Sinteso-Brandmelder</p>
FJX:KONF-51 | Lizenz je Konferenzraum , Raum 51 bis 100 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 51 bis 100</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 51 bis 100 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 51 bis 100 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:KONF-101 | Lizenz je Konferenzraum, Raum 101 bis 200 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Konferenzr. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Konferenzr&auml;ume:</strong><br /> Mit dieser Lizenz f&uuml;r Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen f&uuml;r das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubeh&ouml;rbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-Checkout von Buchungen usw. erm&ouml;glicht.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Konferenzraum f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Buchung und Verwaltung der Konferenzr&auml;ume 101 bis 200</p> | Lizenz Konferenzräume, Raum 101 bis 200 | Mit dieser Lizenz für Raumbuchung wird ein umfassender Zugriff auf Funktionen für das Konferenzmanagement der Software wie bspw. unbegrenzte Catering- und Zubehörbuchung, Abrechnung derselben, statistische Auswertungen, CheckIn-CheckOut von Buchungen usw. ermöglicht.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Konferenzraum für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Buchung und Verwaltung der Konferenzräume 101 bis 200 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-51 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 51 bis 100 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 51 bis 100.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 51 bis 100 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 51 bis 100 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-101 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 101 bis 200 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 101 bis 200.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 101 bis 200 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 101 bis 200 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:ARB-2001 | Lizenz je Arbeitsplatz, Arbeitsplatz 2001 bis 3000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Arbeitspl. | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Arbeitspl&auml;tze:</strong><br /> Mit dieser Lizenz erwirbt man die M&ouml;glichkeit effizientes Desksharing durchzuf&uuml;hren. Open-Space Konzepte werden genauso unterst&uuml;tzt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitspl&auml;tzen. Buchungsregeln k&ouml;nnen individuell abgestimmt werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Arbeitsplatz f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco f&uuml;r die Arbeitspl&auml;tze 2001 bis 3000.</p> | Lizenz Arbeitsplätze, Arbeitsplatz 2001 bis 3000 | Mit dieser Lizenz erwirbt man die Möglichkeit effizientes Desksharing durchzuführen. Open-Space Konzepte werden genauso unterstützt wie die Buchung und Verwaltung von Teilzeit- und permanenten Arbeitsplätzen. Buchungsregeln können individuell abgestimmt werden.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Arbeitsplatz für die Raumreservierungssoftware Gingco für die Arbeitsplätze 2001 bis 3000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
FJX:OUT-501 | Lizenz je Outlook Plugin, Plugin 501 bis 1000 | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Lizenz Outl.Plugin | <p> Die Raumreservierungssoftware <strong>Gingco</strong> ist ein webbasiertes Ressourcenverwaltungssystem mit dem alle Arten von mobilen und immobilen Objekten und Services eines Unternehmens gebucht und verwaltet werden k&ouml;nnen. Gemeinsam mit der Zutrittskontrolle SIPORT und Schnittstellen zu elektronischen Anzeigesystemen erh&auml;lt der Kunde ein umfassendes Geb&auml;udelogistiksystem f&uuml;r die Verwaltung seiner Fl&auml;chen, der Organisation seiner Besucher und der Informationsanzeige innerhalb seiner Immobilien.</p><p> <strong>Software Outlook Plug In:</strong><br /> Mit dieser Lizenz&nbsp;erm&ouml;glicht&nbsp;ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem pers&ouml;nlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und pers&ouml;nliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert. So kann die Terminplanung einfach und intuitiv mit der Buchungssoftware verbunden werden.</p><p> <strong>Umfang der Lizenz:</strong><br /> Einzellizenz je Outlook Plugin f&uuml;r die&nbsp;Raumreservierungssoftware Gingco&nbsp; zur Nutzung der&nbsp;Buchungungsfunktionen aus dem pers&ouml;nlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 501 bis 1000</p> | Lizenz Outlook Plugin, Plugin 501 bis 1000 | Mit dieser Lizenz ermöglicht ein Client Add-In die Nuztung der kompletten Buchungsfunktionen direkt aus dem persönlichen Outlookkalender heraus. Ressourcenbuchungen und persönliche Kalendertermine werden permanent synchronisiert.\n\nUmfang der Lizenz:\nEinzellizenz je Outlook Plugin für die Raumreservierungssoftware Gingco zur Nutzung der Buchungungsfunktionen aus dem persönlichen Outlook-Kalender heraus, Plugin 501 bis 1000 | <p> 1x Lizenz</p> | <p> Raumreservierungssoftware f&uuml;r Kunden mit hohem Bedarf an Besprechungs-, Schulungs- und Konferenzr&auml;umlichkeiten</p>
S54390-S18-A1 | X100 Relaismodul 24V XCA2001 | Löschsysteme | X100 XCA2001 | <p> Das Relaismodul <strong>XCA2001</strong> wird als Selbsthalterelais in die Stromversorgung eingebaut, wenn in Anlagen bei einem 230 V Spannungsausfall mit einer Zeitdauer bis zum Abschalten des Tiefentladeschutzes zu rechnen ist. Das Selbsthalterelais verhindert ein automatisches Aufstarten der X100 L&ouml;schsteuerung mit Ansteuerung der Ausl&ouml;seelemente.<br /> Das Relaismodul kann f&uuml;r alle X100 Anwendungen verwendet werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Baubreite 6 mm</li> <li> Hutschienenmontage</li> <li> Integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang</li> <li> Klemmbarer Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 qmm</li> <li> Kontakte vergoldet</li> <li> Schaltleistung min. 1 V/ 1 mA</li> <li> Wechselkontakt, belastbar DC 24 V/6 A, AC 250 V/1500 VA</li></ul> | Relaismodul 24V, XCA2001 | Das Relaismodul wird als Selbsthalterelais in die Stromversorgung eingebaut, wenn in Anlagen bei einem 230 V Spannungsausfall mit einer Zeitdauer bis zum Abschalten des Tiefentladeschutzes zu rechnen ist. Das Selbsthalterelais verhindert ein automatisches Aufstarten der X100 Löschsteuerung mit Ansteuerung der Auslöseelemente.\nDas Relaismodul kann für alle X100 Anwendungen verwendet werden.\n\nEigenschaften:\n- Baubreite 6 mm\n- Hutschienenmontage\n- Integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 qmm\n- Kontakte vergoldet\n- Schaltleistung min. 1 V/ 1 mA\n- Wechselkontakt, belastbar DC 24 V/6 A, AC 250 V/1500 VA | <p> 1x Relaismodul</p> | <p> X100 L&ouml;schsteuerzentrale</p>
V24243-Z4020-A1 | Ausgangsmodul mit 4 Relais | Einbruchmeldesysteme | RE4 | <p> Das Modul <strong>NOX-RE4 </strong>wird an den Zentralenbus angeschlossen und bietet vier programmierbare elektronische Relaisausg&auml;nge. Diese Ausg&auml;nge k&ouml;nnen f&uuml;r beliebige Steueraufgaben oder zur Weitergabe von Alarmen und Gruppenmeldungen an &uuml;bergeordnete Systeme genutzt werden.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 4 Relaisausg&auml;nge mit Wechsler-Kontakten</li> <li> Alle Ausg&auml;nge frei parametrierbar</li></ul> | Ausgangsmodul mit 4 Relais im Gehäuse; RE4 | Das Ausgangsmodul verfügt über mindestens 4 Relaisausgänge mit jeweils 1 Wechsler Kontakt. Jeder Kontakt kann dauerhaft 1A bei 30VDC schalten. Kurzzeitig beträgt die Schaltleistung 3A. Jedem Relaisausgang kann eine beliebige Ausgangsfunktion zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt grafisch und frei programmierbar.\nDer Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Zentralenbus.\n\n | <p> 1 St&uuml;ck NOX-RE4 Modul im Kunstoffgeh&auml;use</p> | <p> Ausgangsmodul mit 4 Relais</p>
V24243-Z4023-A1 | Kartenlesermodul mit Türüberwachung (Wiegand) | Einbruchmeldesysteme | CMU | <p> Das Kartenlesermodul <strong>NOX-CMU </strong>ist ein universelles Wiegand-Kartenleser-Interface, welches &uuml;ber einen internen (nichtfl&uuml;chtigen) Speicher verf&uuml;gt, in welchem bis zu 204 Kartencodes abgelegt werden k&ouml;nnen. Im Offline-Notbetrieb (ohne Verbindung zur Zentrale) funktioniert das Interface als Stand-alone-Ger&auml;t und kann mit dem integrierten Relais nach Lesen einer g&uuml;ltigen Karte die T&uuml;re &ouml;ffnen. Neben dem Kartenleser-Interface verf&uuml;gt das Modul &uuml;ber einen widerstands&uuml;berwachten Eingang, einen Relais-Ausgang, einen Open-Kollektor-Ausgang und zwei konfigurierbare I/O. Auf dem Wiegand-Interface werden bis 80 Bits eingelesen und zur weiteren Verarbeitung an die Zentrale gesendet. Welche Bits f&uuml;r den Site-Code und welche f&uuml;r den Card-Code verwendet werden kann via Konfigurationssoftware parametriert werden. Es werden auch Kartenleser mit Tastatur unterst&uuml;tzt. Mittels Jumper P4 k&ouml;nnen jeweils 4.7 kO Pull-up-Widerst&auml;nde auf die Wiegand Data 0/Data 1 Leitungen aufgeschaltet werden. Wenn ein TTL I/O als Eingang konfiguriert wird, so wird automatisch ein 4.7 kO Pull-up-Widerstand aufgeschaltet. Pin 6 und Pin 7 k&ouml;nnen im Konfigurationstool als Ein- oder Ausgang definiert werden.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Wiegand-Interface zum Anschluss eines Zutrittslesers</li> <li> Scharfschaltfunktion</li> <li> Offline-Funktionalit&auml;t</li> <li> Speicher f&uuml;r bis zu 204 Karten</li> <li> Eingang-, Ausgang zur freien Verwendung</li></ul> | Kartenlesermodul (Wiegand) mit S/U-Funktion und Türüberwachung, VdS; CMU-Modul | Das Kartenleser-Interface dient zum Anschluss von einem (Kombi-)-Kartenleser mit Wiegand-Schnittstelle. \nEs verfügt über einen internen (nichtflüchtigen) Offline-Speicher für bis zu 204 Kartencodes. Im Offline-\nNotbetrieb (ohne Verbindung zur Zentrale) funktioniert das Interface als Stand-Alone-Gerät und kann mit dem \nintegrierten Relais nach Lesen einer gültigen Karte die Tür öffnen bzw. Ansteuerung ausführen. Neben dem Kartenleser Interface verfügt das Modul über einen widerstandsüberwachten Eingang, einen Relais-Ausgang, einen Open-Kollektor Ausgang und einen konfigurierbaren I/O. Auf dem Wiegand Interface werden bis 80 Bits eingelesen und zur weiteren Verarbeitung an die Zentrale gesendet. Eine Unterstützung für Kartenleser mit Tastatur ist ebenfalls gegeben. Der Anschluss an die Zentrale erfolgt über einen 4-Draht Bus.\n | <p> 1&nbsp;St&uuml;ck NOX-CMU Modul im Geh&auml;use</p> | <p> Kartenleser-Schnittstellenmodul mit Offline-Funktionalit&auml;t</p>
L24243-P4050-A2 | Siveillance Perimeter Advanced | Perimetersysteme | EPSS-Advanced | <p> Die Software-Lizenz <strong>Siveillance Perimeter Advanced</strong> dient in Verbindung mit einer PRO-Zentrale zur Verarbeitung und Weiterleitung von Meldungen von Perimetersystemen. Der Anschluss von Meldersystemen erfolgt an den Schnittstellen der Intrusion PRO HW. Somit k&ouml;nnen Meldeinformationen mittels &uuml;berwachter IO-Module oder IP-Ethernet in das System gebracht werden. Das auf speziellen Auswerteregeln basierende Meldungsergebnis &uuml;bermittelt Siveillance Perimeter &uuml;ber verschiedene Wege wie z.B. Bedienteile, Schnittstellen zu Managementsystemen, Tableaus oder anderen Zielen.<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Spezielle Auswerteregeln wie z.B. Sektorkonzept, Failover-Mechanismen usw.</li> <li> Nutzung sog. Protection Level zur Adaption des Systems an vorliegende Gefahrensituationen</li> <li> Scharf-/Unscharfschaltung, &auml;ndern von Protection Levels &uuml;ber vordefinierte Templates</li> <li> Nutzung der Szenarien automatisch, zeitgesteuert oder manuell</li> <li> Strukturierung des Systems zur Vereinfachung einer sinnvollen Auswertung</li></ul><p> <br /> <strong>Auswertestruktur Perimeter Advanced:</strong></p><ul> <li> <strong>3</strong> Perimeterbereiche</li> <li> 4 Sektoren pro Bereich</li> <li> 20 Zonen pro Sektor</li> <li> Max. 5000 Detektionspunkte</li></ul> | Siveillance Perimeter Software-Lizenz zum Einsatz einer Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator mit Sektorkonzept, EPSS-Advanced | Perimeter Konzentrator-Software\nDer Perimeter Konzentrator (PK) ist neben dem CCTV (Videomanagement) eines der beiden zentralen Systeme im Perimeter-Konzept. An dem PK werden unterschiedliche Sensorsysteme zusammengefasst und regelbasierend verarbeitet. Die Schnittstelle zu einem Gefahrenmanagementsystem (GMS) kann über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung hergestellt werden.\nDer PK wird als unabhängige Instanz aufgebaut. Es muss sichergestellt sein, dass der PK auch beim Ausfall des GMS oder dem CCTV weiterhin funktionsfähig ist.\nDer PK unterstützt die Möglichkeit zur Realisierung eines Betriebs als Hotstandby'-System, um das Risiko eines zentralen Ausfalles zu minimieren.\n\nStrukturierung\nDer PK erlaubt die Strukturierung aller eingehenden Melder Informationen nachfolgendem Schema:\n- Detektionspunkte (DP): \nRepräsentieren die eigentlichen Einbruch-Events z.B. ein Auswertefall eines Sensors oder einer Zone. Ein Melder kann demzufolge mehrere Detektionspunkte aufweisen. DP müssen sich bei Bedarf über ein PK-Bedienfeld / PC-Software oder alternativ über das GMS deaktivieren und aktivieren lassen (Ein-, Ausblocken) und es muss möglich sein, jedem DP einen geeigneten Meldungstyp zuzuweisen. \n- Zonen = Gruppe von Detektionspunkten.\nZonen müssen sich separat scharf- und unscharf schalten lassen bzw. eine vordefinierte Sicherheitsstufe annehmen können. Aktivieren und Deaktivieren muss ebenfalls möglich sein.\n- Sektoren/Layer ermöglichen die Strukturierung in verschiedene „Überwachungsschichten“\n\nSchnittstellen\nDer PK dient als Schnittstelle zu den Feldgeräten, dem CCTV und zum GMS. Der PK beinhaltet hierfür alle erforderlichen Treiber und Software-Schnittstellen. Alle Schnittstellen müssen eine Verbindungsüberwachung aufweisen. Eine Fehlfunktion oder der Ausfall einer Schnittstelle muss an das GMS auf geeignete Weise weitergeleitet werden.\nNach Fehlerbehebung müssen die Schnittstellen automatisch die Kommunikation mit den Subsystemen wieder aufnehmen. \nDieser Vorgang muss ebenfalls an das GMS als Informationen weitergeleitet werden können.\nFolgende, physikalische Schnittstellen müssen zeitgleich, mehrfach unterstützt werden:\n- IP/-Ethernet\n- Modus TCP (mit und ohne Redundanz)\n- RS485\nZusätzlich muss es möglich sein, analoge(überwachte)oder digitale Schaltsignale, die von Meldesystemen über potenzialfreie Kontakte zur Verfügung gestellt werden, über geeignete Eingangsmodule zu integrieren. \n \nAuswerteregeln\nIm PK müssen komplexe Auswerteregeln definiert werden können.\nFolgende Aspekte müssen mindestens möglich sein:\n- Aktueller Sicherheitsbedarf (Sicherheitsstufe gemäß Bedrohungslage)\n- Korrelation bezogen auf Bereiche, Zonen, Sektoren, Detektionspunkte und Meldungstypen\n- Zeitliche Abhängigkeiten \n- Fehler und Ausfall einzelner Detektionssysteme\n- Fehler und Ausfall von Schnittstellen\nUnter Berücksichtigung der genannten Aspekte muss die Umsetzung / Definition folgender Funktionen möglich sein:\n- Einzelauswertung\n- Auswertung gemäß Sektorkonzept (mit und ohne Failover)\n- Failover Verhalten\n- „Zone Crossing“ Verhalten \n- Bestätigter Alarm („Confirmed alarm / double knock“)\n- Zuordnung von Regeln / Auswerteverhalten zu Sicherheitsstufen\n\nDie Bedienung vordefinierter Regeln muss durch den Anwender über das angeschlossene GMS auf einfache Weise möglich sein. Zusätzlich müssen Regeln über Kalender / Zeitfunktionen automatisch aktiviert bzw. deaktiviert werden können.\nNotanzeige (im Falle eines Ausfalls der Managementsystems)\nDer PK verfügt über eine vom GMS unabhängige Schnittstelle, Bedieneinheit oder dem Anschluss eines Protokolldruckers bzw. eines elektronischen Daten Safes. \nAlle Events müssen zusätzlich zum internen Logging und zur Übertragung an das GMS über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden können.\n\nRedundanzfunktion des PK\nRedundanzfähiger PK mit bis zu 1000 Zonen. Die Mikroprozessorgesteuerte Zentrale kann in Verbindung mit einer weiteren Zentrale als 'Hotstandby'-System aufgebaut werden. Bei Ausfall der Hauptzentrale erfolgt die Umschaltung auf die Standby-Zentrale automatisch. Binnen einer Minute ist die System-Betrieb 1:1 auf der Backup-Zentrale fortzuführen. Das redundante System übernimmt dabei alle aktuellen Zustände und Meldungen der Haupt-Zentrale. Nach Instandsetzung der Hauptzentrale erfolgt die Rückschaltung auf die Hauptzentrale in gleichem Maße. \nDer PK bietet bei Bedarf die Möglichkeit einer grafischen Visualisierung als Rückfallebene. Welche über eine windowsbasierende Rechnereinheit dargestellt werden kann.\n\nFolgende Leistungsmerkmale werden unterstützt:\n- nativ IP-fähige Rechnereinheit bis zu 1000 Zonen realisierbar\n- bis zu 2000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 2000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit Ethernet/IP Anschluss und 3 unabhängigen Feldbus-Anschlüssen für bis zu 200 Bus-Modulen, erweiterbar\n\nDie Parametrierung, Softwarepflege und Wartung des PK kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen. | <p> 1x Software-Lizenz</p> | <p> Software-Lizenz zum Einsatz der Intrusion PRO Zentrale als Perimeterkonzentrator</p>
IIQ:SCORP8000-001 | Scorpion Steuergerät, stationär | Brandmeldesysteme | SCORP 8000 | <p> Die Scorpion-Steuereinheit <strong>SCORP 8000 </strong>kommt in ASD-Anlagen zum Einsatz. An eine Steuereinheit k&ouml;nnen bis zu 8 ASD-Pr&uuml;fk&ouml;pfe&nbsp;angeschlossen werden. Die Pr&uuml;fk&ouml;pfe sind dauerhaft am Ende eines Rohrabschnitts angebracht und k&ouml;nnen je nach verwendetem Kabeltyp bis zu 100 m von der Steuereinheit entfernt sein. Zur Pr&uuml;fung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Pr&uuml;faerosol verwendet. Das Pr&uuml;faerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Pr&uuml;fmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu pr&uuml;fenden Systems wird das Pr&uuml;fmittel &uuml;ber eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugef&uuml;hrt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer &Uuml;berdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Pr&uuml;faerosol. Durch Aufzeichnung der Zeitpunkte der Aktivierung des Pr&uuml;fsystems und der Alarmausl&ouml;sung kann die Transportzeit gemessen werden. Ein Vergleich der gewonnenen Daten mit den gespeicherten Daten der Inbetriebnahme, von vorausgehenden Pr&uuml;fungen und zul&auml;ssigen Abweichungen erm&ouml;glicht die Beurteilung der Integrit&auml;t des Ansaugsystems.</p><p> <strong>Merkmale</strong></p><ul> <li> Zeitersparnis durch verbesserten Zugang und sequenzielle Pr&uuml;fung mehrerer Ger&auml;te von einem Ort</li> <li> Minimierung bzw. Wegfall von Arbeiten au&szlig;erhalb der Betriebszeiten</li> <li> Zugelassener Ausl&ouml;sestoff</li> <li> Reduzierung der Wahrscheinlichkeit der &Uuml;berdosierung</li> <li> Anerkennung von weltweit f&uuml;hrenden Herstellern von ASD-Systemen</li> <li> Unterst&uuml;tzung bei der Einhaltung der nationalen und internationalen Standards f&uuml;r die Pr&uuml;fung von Brandmeldeanlagen</li></ul><p> <strong>Installation</strong></p><ul> <li> Ausr&uuml;stung von Neuanlagen</li> <li> Nachr&uuml;stung von Bestandsanlagen</li> <li> Ein Scorpion-Pr&uuml;fkopf am Ende jedes Rohrabschnittes</li> <li> Bis zu 8 Scorpion-Pr&uuml;fk&ouml;pfe (SCORP 1001/SCORP2001) pro Steuereinheit</li> <li> Entfernung Steuereinheit-Pr&uuml;fkopf max. 100 m</li> <li> Batteriebetrieben</li></ul><p> <strong>Verkabelung</strong></p><ul> <li> Kabel FP200 1,5 mm 2 , J-Y(ST) Y 0,5 mm oder gleichwertig</li> <li> 4 Kabeladern pro Scorpion-Pr&uuml;fkopf</li> <li> Maximale Kabell&auml;nge pro Scorpion-Steuereinheit: 100 m</li> <li> Maximale Anzahl an Scorpion-Ger&auml;ten pro Steuereinheit: 8</li></ul><p> <strong>Typische Anwendungsgebiete</strong></p><ul> <li> Bereiche mit Zugangsbeschr&auml;nkungen wie z. B. Justizvollzugsanstalten, milit&auml;rische Anlagen, Banken, Reinr&auml;ume oder Lagerhallen</li> <li> Rund um die Uhr zug&auml;ngliche &ouml;ffentliche Bereiche wie z. B. Flugh&auml;fen</li> <li> Bereiche mit durchgehendem Betrieb wie z. B. Fertigungsanlagen</li> <li> Gefahrenbereiche wie z. B. Aufzugssch&auml;chte</li></ul> | Scorpion-Steuereinheit, SCORP 8000 | Steuereinheit zum Einsatz in ASD-Anlagen.\nAn eine Steuereinheit können bis zu 8 ASD-Prüfköpfe SCORP 2001 angeschlossen werden. Die Prüfköpfe sind dauerhaft am Ende eines Rohrabschnitts angebracht und können je nach verwendetem Kabeltyp bis zu 100 m von der Steuereinheit entfernt sein. Zur Prüfung der Anlage wird ein schadloses und nicht verschmutzendes Prüfaerosol verwendet. Das Prüfaerosol ist ein handelszugelassenes, kontrolliertes und somit gleich bleibendes Prüfmittel. Entsprechend den Merkmalen des zu prüfenden Systems wird das Prüfmittel über eine einstellbare Zeitspanne kontrolliert und wiederholbar zugeführt. Das bietet den Vorteil der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung und Kontamination durch exzessive Beaufschlagung mit Prüfaerosol. Durch Aufzeichnung der Zeitpunkte der Aktivierung des Prüfsystems und der Alarmauslösung kann die Transportzeit gemessen werden. Ein Vergleich der gewonnenen Daten mit den gespeicherten Daten der Inbetriebnahme, von vorausgehenden Prüfungen und zulässigen Abweichungen ermöglicht die Beurteilung der Integrität des Ansaugsystems.\n\nMerkmale:\n- Zeitersparnis durch verbesserten Zugang und sequenzielle Prüfung mehrerer Geräte von einem Ort\n- Minimierung bzw. Wegfall von Arbeiten außerhalb der Betriebszeiten\n- Zugelassener Auslösestoff\n- Reduzierung der Wahrscheinlichkeit der Überdosierung\n- Anerkennung von weltweit führenden Herstellern von ASD-Systemen\n- Unterstützung bei der Einhaltung der nationalen und internationalen Standards für die Prüfung von Brandmeldeanlagen\n\nInstallation:\n- Ausrüstung von Neuanlagen\n- Nachrüstung von Bestandsanlagen\n- Ein Scorpion-Prüfkopf am Ende jedes Rohrabschnittes\n- Bis zu 8 Scorpion-Prüfköpfe pro Steuereinheit\n- Entfernung Steuereinheit-Prüfkopf max. 100 m\n- Batteriebetrieben\n\nVerkabelung:\n- Kabel FP200 1,5 mm 2 , J-Y(ST) Y 0,5 mm oder gleichwertig\n- 4 Kabeladern pro Scorpion-Prüfkopf\n- Maximale Kabellänge pro Scorpion-Steuereinheit: 100 m\n- Maximale Anzahl an Scorpion-Geräten pro Steuereinheit: 8 | <p> 1x Steuereinheit incl. Einbaudose</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
IIQ:SOLO727-001 | Scorpion Solo 727 Akku-Ladegerät | Brandmeldesysteme | Solo 727 | <p> Das Akku-Ladeger&auml;t <strong>Solo 727 </strong>dient zur Ladung des Akku-Packs SCORP 50 bzw. Solo 770. Dass Ladeger&auml;tes kann&nbsp;station&auml;r an einer 230 V Schukosteckdose oder mobil an einer 12 V Auto-Steckdose angeschlossen werden.</p> | Ladegerät für Akku-Pack, Solo 727 | Ladegerät zur Ladung des Akku-Packs SCORP 50 bzw. Solo 770. Das Ladegerätes kann stationär an einer 230 V Schukosteckdose oder mobil an einer 12 V Auto-Steckdose angeschlossen werden. | <p> 1x Akku-Ladeger&auml;t Solo 727</p> | <p> Fernpr&uuml;fung f&uuml;r Ansaug-Rauchmelder (ASD)</p>
PCS:S5200-426 | INTUS 5205-PoE/G La | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-426 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che INTUS 5205 PoE/G La&nbsp;ist mit einem Legic advant Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 512 kB</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> Keine Optionen zubuchbar</li> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5205 PoE/G La | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, ausgestattet mit einem Legic advant Leser, PoE.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 512 kB\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: PoE (nach IEEE 802.3af class 2)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n\nAnmerkung:\n- Keine Optionen zubuchbar\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205 PoE/G La, Installationsanleitung&nbsp;</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-126 | INTUS 5200-24/G La | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-126 | <p> Das kompakte PZE-Terminal mit Ganzglasoberfl&auml;che<strong> INTUS 5200-24/G La&nbsp;</strong>f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Legic advant Leser ausgestattet<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart: IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, INTUS 5200-24/G La | Kompaktes PZE-Terminal mit Ganzglasoberfläche, Ausgestattet mit einem Legic advant Leser, Schutzkleinspannung.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX mit RJ45-Buchse\n- Protokolle: TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x INTUS 5200-24/G La, Installationsanleitung</p> | <p> Zeiterfassung- und Zutrittskontrolle</p>
PCS:S5200-526 | INTUS 5200-24/F La | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-526 | <p> Das kompakte Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur<strong> INTUS 5200-24/F La&nbsp;</strong>f&uuml;r Schutzkleinspannung ist mit einem Legic advant Leser ausgestattet.<br /> Ein integriertes Sicherheitspaket besteht aus einer embedded Firewall, der Datenverschl&uuml;sselung zum Rechner sowie einem dreistufigen Passwortsystem.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Moderne ARM RISC-Architektur</li> <li> Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse</li> <li> Protokolle&nbsp; TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP</li> <li> Anzeige: 3,5&quot; TFT Farbdisplay, Aufl&ouml;sung 320x240; gem&auml;ss ISO 9241-307 Typ III</li> <li> 3,5&ldquo; projiziert kapazitiver Touch</li> <li> Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block</li> <li> Nichtfl&uuml;chtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)</li> <li> Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie</li> <li> Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher</li> <li> Sabotagekontakt</li> <li> Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)</li> <li> Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuf&uuml;hrung</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm</li> <li> Firmware: TCL, frei programmierbar</li> <li> Schutzart:&nbsp;IP30 bis IP65 (abh&auml;ngig von vorschriftsm&auml;&szlig;iger Installation und optionalem Dicht-Kit)</li> <li> Betriebstemperatur: 0&deg;C bis +50&deg;C (nicht kondensierend)</li> <li> Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25&deg;C bis +50&deg;C</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><ul> <li> PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000</li></ul> | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, INTUS 5200-24/F La | Kompaktes Hybrid PZE-Terminal mit projiziert kapazitivem Touch und Folientastatur, ausgestattet mit einem Legic advent Leser, Schutzkleinspannung.\n\nEigenschaften:\n- Integriertes Sicherheitspaket bestehend aus:\n - Embedded Firewall\n - Datenverschlüsselung zum Rechner\n - Dreistufigem Passwortsystem\n- Moderne ARM RISC-Architektur\n- Rechnerschnittstelle: Ethernet 10Base-T/100Base-TX RJ45-Buchse\n- Protokolle TCP/IP (IPv4 und IPv6), inkl. DHCP\n- Anzeige: 3,5" TFT Farbdisplay, Auflösung 320x240; gemäss ISO 9241-307 Typ III\n- 3,5“ projiziert kapazitiver Touch\n- Folientastatur mit 2F Tasten und 10er Block\n- Nichtflüchtiger Datenspeicher: 1MB (erweiterbar auf 2 MB)\n- Echtzeituhr / Kalender mit Lithiumbatterie\n- Piezo-Signalgeber, optional mit Lautsprecher\n- Sabotagekontakt\n- Spannungsversorgung: 12 bis 24V DC (SELV, L.P.S.)\n- Wandmontage mit Aufputz-/Unterputz-Zuführung\n- Maße (H x B x T): 200 x 102 x 41 mm\n- Firmware: TCL, frei programmierbar\n- Schutzart: IP30 bis IP65 (abhängig von vorschriftsmäßiger Installation und optionalem Dicht-Kit)\n- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C (nicht kondensierend)\n- Betriebstemperatur INTUS 5200-24 mit optionaler Heizung: -25°C bis +50°C\n\nAnmerkung:\n- PCS Universal-Codiervorschrift VNA00-000 | <p> 1x PZE-Terminal INTUS 5205 24/F La, Installationsanleitung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-922 | Tragschienenadapter 12V NT | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-922 | <p> Der <strong>Tragschienenadapter 12V NT </strong>dient f&uuml;r die Montage des 12V Netzteiles auf eine Tragschiene 35/7,5 nach DIN EN 60715 TH35.</p> | Tragschienenadapter für 12V Netzteil, Tragschienenadapter 12V NT | Tragschienenadapter für die Montage des 12V Netzteiles auf eine Tragschiene 35/7,5 nach DIN EN 60715 TH35.\n | <p> 1x Tragschienenadapter 12V NT</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:S5200-923 | Netzteil (D) 22V 1A Wand | Einbruchmeldesysteme | PCS:S5200-923 | <p> Das <strong>Netzteil (D) 22V 1A Wand&nbsp;</strong>ist ein externes Netzteil zur Spannungsversorgung der PZE-Terminals vom Typ INTUS 5200-24 mit der Option &quot;Heizung&quot;.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Netzteil f&uuml;r Wandmontage</li> <li> Schuko-Stecker nach CEE 7/7</li></ul> | Externes Netzteil für PZE-Terminals, Netzteil (D) 22V 1A Wand | Externes Netzteil 22V/1A zur Spannungsversorgung der PZE-Terminals INTUS 5200-24 mit der Option "Heizung".\n\nEigenschaften:\n- Netzteil für Wandmontage \n- Schuko-Stecker nach CEE 7/7 | <p> 1x Netzteil (D) 22V 1A Wand</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
PCS:V3000-200 | Kundenkarten-Codierung | Einbruchmeldesysteme | PCS:V3000-200 | <p> Die <strong>Kundenkarten-Codierung </strong>wir ben&ouml;tigt, wenn Leser und Kartencodierung von der PCS Universal-Codierung abweichen.<br /> Hierzu m&uuml;ssen der Firma PCS mindestens 3 Testkarten/-tags zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Diese Testkarten/-tags verbleiben als Referenzmuster bei PCS.</p><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Einmalkosten pro Kundenkarten-Codierung</p> | Kundenkarten-Codierung | Die Kundenkarten-Codierung wir benötigt, wenn Leser und Kartencodierung von der PCS Universal-Codierung abweichen.\nHierzu müssen der Firma PCS mindestens 3 Testkarten/-tags zur Verfügung gestellt werden. Diese Testkarten/-tags verbleiben als Referenzmuster bei PCS.\n\nAnmerkung:\nEinmalkosten pro Kundenkarten-Codierung | <p> 1x Kundenkarten-Codierung</p> | <p> Zutrittskontrolle und Zeiterfassung</p>
GBI:MS50DL-2YSUR | 2Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz<strong>&nbsp;2Y SSA+SUR Video Core Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 2 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 2Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 2 Jahre\n | <p> 1x SSA+SUR&nbsp;Ger&auml;telizenz f&uuml;r 2 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS50DL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Video-Management-System&nbsp;<strong>Siveillance&nbsp;Video Core Ger&auml;telizenz, 5Y SSA+SUR Video Core Ger&auml;telizenz</strong></p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r VMS-50-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 5Y SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Version Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r&nbsp;5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System&nbsp;Siveillance Video Core</p>
GBI:MS1DL | Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | Gerätelizenz | <p> Die Lizenz <strong>Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> wird pro Hardwareger&auml;t ben&ouml;tigt, welches am Siveillance Video Recordingserver angeschlossen wird.</p><p> <strong>Eckdaten:</strong></p><ul> <li> Eine Ger&auml;telizenz - pro Hardwareger&auml;t</li> <li> Video Core Plus - Unbegrenzte&nbsp;Ger&auml;te</li></ul><p> <strong>Unterst&uuml;tzung von:</strong></p><ul> <li> &uuml;ber 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen</li> <li> &uuml;ber 300 verschiedenen Encoder-Modellen</li></ul> | Siveillance Video Core Plus, Gerätelizenz | Gerätelizenz pro Hardwaregerät, welches am Video Recordingserver angeschlossen wird.\n\nEckdaten:\n- Eine Gerätelizenz - pro Hardwaregerät\n- Video-Management-System - Unbegrenzte Geräte\n\nUnterstützung von:\n- über 9000 verschiedenen IP-Kamera-Modellen\n- über 300 verschiedenen Encoder-Modellen | <p> 1x Siveillance Video Core Plus Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS1DL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Core Plus Gerätelizenz | Videosysteme | SUS Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Core Plus Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core Plus.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro angeschlossenem Ger&auml;t im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Core Plus Gerätelizenz, 3Y Buy-In SSA+SUS Video Core Plus Gerätelizenz | Gerätelizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm\n- Pro angeschlossenem Gerät im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SSA+SUS Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
GBI:MS3BL | Video Pro Basislizenz | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video Pro&nbsp;Basislizenz</strong></p><p> <strong>F&uuml;r den Einsatz von:</strong></p><ul> <li> Multi Server Architektur mit zentraler Verwaltung</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter&nbsp;Videokan&auml;le: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Ger&auml;telizenz erforderlich</li> <li> Anzahl unterst&uuml;tzter Recording Server: Unbegrenzt</li> <li> Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt</li></ul><p> <strong>Inkl. Client Lizenz zur Steuerung von:</strong></p><ul> <li> Verwaltungsserver</li> <li> Ereignisserver</li> <li> Video Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Web Client&nbsp;(unbegrenzt)</li> <li> Mobiler Client&nbsp;(unbegrenzt)</li></ul><p> <strong>Netzwerk:</strong></p><ul> <li> Video Recording &amp; NetzwerkStreaming Funktion f&uuml;r mehrere Clients</li></ul><p> <strong>Aufzeichnung:</strong></p><ul> <li> Verschl&uuml;sseln der Aufzeichnungen</li> <li> MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 &amp; H.265</li> <li> <div> Einstellbare Bildgruppenl&auml;nge (GOP) f&uuml;r MPEG4- und H.264/ H.265 kodiertes Video</div> </li> <li> Metadatenunterst&uuml;tzung</li> <li> ONVIF Unterst&uuml;tzung</li> <li> Ereignisregeln konfigurierbar</li> <li> Dual Stream, Live &amp; Aufnahme pro Kamera</li> <li> Client Server Kombination m&ouml;glich</li> <li> Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen</li> <li> Video Client Profile</li> <li> <div> Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Ger&auml;ten, die HTTPS unterst&uuml;tzen</div> </li> <li> <div> PTZ-Priorit&auml;tsebenen f&uuml;r die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatische PTZ Patrouillenfahrten</div> </li> <li> Systemanmeldung &uuml;ber Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer</li> <li> Windows-Anmeldung zur Authentifizierung</li> <li> Adaptive Streaming</li> <li> Manueller &Uuml;berschreibschutz</li> <li> Fail Over Recording Server - Hot Stand by &amp; Cold Stand by</li> <li> Monitor-Wall - inclusive SW-Lizenz Monitor-Wall</li></ul><p> <strong>Federated Architektur :</strong></p><ul> <li> Zentral und Remote-Standort Interconnect</li> <li> Lizenz pro aktivem Kanal erforderlich</li></ul> | Siveillance Video Pro, Basislizenz | Video-Management-System, Basislizenz\n\nFür den Einsatz von:\n- Multi Server Architektur mit zentraler Verwaltung\n- Anzahl unterstützter Videokanäle: Unbegrenzt, jedoch Freischaltung der Gerätelizenz erforderlich\n- Anzahl unterstützter Recording Server: Unbegrenzt\n- Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt\n\nInkl. Client Lizenz zur Steuerung von:\n- Verwaltungsserver\n- Ereignisserver\n- Video Client (unbegrenzt)\n- Web Client (unbegrenzt)\n- Mobiler Client (unbegrenzt)\n\nNetzwerk:\n- Video Recording & NetzwerkStreaming Funktion für mehrere Clients\n\nAufzeichnung:\n- Verschlüsseln der Aufzeichnungen\n- MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264 & H.265\n- Einstellbare Bildgruppenlänge (GOP) für MPEG4- und H.264/ H.265 kodiertes Video\n- Metadatenunterstützung\n- ONVIF Unterstützung\n- Ereignisregeln konfigurierbar\n- Dual Stream, Live & Aufnahme pro Kamera\n- Client Server Kombination möglich\n- Abruf von Kamera SD-Kartenaufzeichnungen\n- Video Client Profile\n- Sichere HTTPS-Kameraverbindung auf Geräten, die HTTPS unterstützen\n- PTZ-Prioritätsebenen für die Steuerung von Rechten zwischen Bedienern und automatische PTZ Patrouillenfahrten\n- Systemanmeldung über Microsoft Active Directory, lokaler Windows- oder Basisbenutzer\n- Windows-Anmeldung zur Authentifizierung\n- Adaptive Streaming\n- Manueller Überschreibschutz\n- Fail Over Recording Server - Hot Stand by & Cold Stand by\n- Monitor-Wall, inclusive SW-Lizenz Monitor-Wall\n\nFederated Architektur:\n - Zentral - & Remote-Standort Interconnect\n - Lizenz pro aktivem Kanal erforderlich | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video Pro&nbsp;Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System</p>
GBI:MS2BL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Basislizenz | Videosysteme | SUS Basislizenz | <p> Basislizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Base Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro BasisLizenz im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Advanced, 33Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Basislizenz | Basislizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Base Lic. zu SUR-Programm\n- Pro BasisLizenz im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SSA+SUS Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS2DL-3YSUS | 3Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Gerätelizenz | Videosysteme | SUS Gerätelizenz | <p> Ger&auml;telizenz <strong>3Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Advanced.</p><ul> <li> bei abgelaufener SUR</li> <li> Aktivierung von SUS f&uuml;r 3 Jahre</li> <li> Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm</li> <li> Pro angeschlossenem Ger&auml;t im System</li> <li> Minimales 3-Jahres-Abonnement</li></ul> | Siveillance Video Advanced Gerätelizenz, 33Y buy-in SSA+SUS Video Advanced Gerätelizenz | Gerätelizenz Buy-In SSA+SUS für das Video-Management-System.\n\n- bei abgelaufener SUR\n- Aktivierung von SUS für 3 Jahre\n- Anmeldung Dev. Lic. zu SUR-Programm\n- Pro angeschlossenem Gerät im System\n- Minimales 3-Jahres-Abonnement | <p> 1x 3Y Buy-in SSA+SUS Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS3BL-1YSUR | 1Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>1Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Jahr</li></ul> | Siveillance Video Pro, 1Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 1 Jahr | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 1 Jahr</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3BL-5YSUR | 5Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <div> Basislizenz <strong>5Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Basislizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r&nbsp;5 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro, 5Y SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Basislizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 5 Jahre | <p> 1x SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 5 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS3DL-3YSUR | 3Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <div> Ger&auml;telizenz <strong>3Y SSA+SUR Video Pro</strong> Ger&auml;telizenz f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro.</div><div> &nbsp;</div><div> Software Version Upgrade Program (SUR) - Optional f&uuml;r Siveillance Video Pro-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</div><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 3 Jahre</li></ul> | Siveillance Video Pro Gerätelizenz, 3Y SSA+SUR Video Pro Gerätelizenz | Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System.\n\nSoftware Version Upgrade Program (SUR) - Optional für Video-Management-System-Installation\nErmöglicht das System Versions-Upgrade für den definierten Zeitraum der Gerätelizenzen\n\nSoftware Version Upgrade-Programm:\n- System Version Ugprades für 3 Jahre | <p> 1x SSA+SUR - Ger&auml;telizenz f&uuml;r 3 Jahre</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
S54400-B152-A1 | Ethernet-Switch (modular) | Brandmeldesysteme | FN2012-A1 | <p> Der modulare Ethernet-Switch <strong>FN2012-A1</strong> wird f&uuml;r den Betrieb eines Ethernet-Netzwerks in einem Brandmeldesystem eingesetzt. Er unterst&uuml;tzt die &Uuml;bertragung von systemweiten Notlaufsignalen.</p><p> <strong>Bestimmungsgem&auml;&szlig;e Verwendung:</strong></p><ul> <li> Integrierter Switch f&uuml;r Ethernet-Backbone in FS20/FS720-Brandmeldesystemen</li> <li> Abgesetzter Switch f&uuml;r Fremdprodukte, beispielsweise zum Anschluss einer Management-Station</li></ul><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Zum Einbau in zugelassene FS20/FS720-Geh&auml;use</li> <li> 2x Ethernet-Port f&uuml;r lokales Ethernet (stationsintern)</li> <li> 2x Ethernet-Port f&uuml;r externes Ethernet mit erh&ouml;hter EMV-Sicherheit und Erdschluss&uuml;berwachung</li> <li> 2x Steckplatz f&uuml;r optionale Ethernet-Module (Ring-Ports)</li> <li> MoNet-Bus-Anschluss f&uuml;r Signal&uuml;bertragung des Peripheriebus und SAFEDLINK-Notlaufsignale via Verbindungsmodul (MoNet)</li> <li> &Uuml;bertragung von Notlauf-Signalen des Systems sowie des FCnet/C-WEB-Netzwerks bei Ausfall der Haupt-CPU</li> <li> Konfigurierbar mit 16-poligem Drehschalter</li> <li> 1x potentialfreier Relais-Ausgang f&uuml;r Fehlersignal</li> <li> Speisungsanschluss (redundant)</li> <li> Speisung &uuml;ber MoNet-Bus</li> <li> 2x Steckplatz f&uuml;r optionale Ethernet-Module (Ring-Ports)</li></ul> | Modularer Ethernet-Switch, FN2012-A1 | Modularer Ethernet-Switch zum Betrieb eines Ethernet-Netzwerks in einem Brandmeldesystem sowie zur Unterstützung der Übertragung von systemweiten Notlaufsignalen.\n\nBestimmungsgemäße Verwendung:\n- Integrierter Switch für Ethernet-Backbone in FS20/FS720-Brandmeldesystemen\n- Abgesetzter Switch für Fremdprodukte, beispielsweise zum Anschluss einer Management-Station\n\nEigenschaften:\n- Zum Einbau in zugelassene FS20/FS720-Gehäuse\n- 2x Ethernet-Port für lokales Ethernet (stationsintern)\n- 2x Ethernet-Port für externes Ethernet mit erhöhter EMV-Sicherheit und Erdschlussüberwachung\n- 2x Steckplatz für optionale Ethernet-Module (Ring-Ports)\n- MoNet-Bus-Anschluss für Signalübertragung des Peripheriebus und SAFEDLINK-Notlaufsignale via Verbindungsmodul (MoNet)\n- Übertragung von Notlauf-Signalen des Systems sowie des FCnet/C-WEB-Netzwerks bei Ausfall der Haupt-CPU\n- Konfigurierbar mit 16-poligem Drehschalter\n- 1x potentialfreier Relais-Ausgang für Fehlersignal\n- Speisungsanschluss (redundant)\n- Speisung über MoNet-Bus\n- 2x Steckplatz für optionale Ethernet-Module (Ring-Ports) | <p> 1x Ethernet-Switch inkl. Hutschienenclip und Montagematerial</p> | <p> Switch f&uuml;r Ethernet-Backbone in FS20/FS720 Brandmeldesystemen</p>
URN:11-1000000-01 | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-1 | Brandmeldesysteme | ADW 535-1 | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-1</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung. Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von einer F&uuml;hlerrohrleitung</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 800 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-1 | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung.\nAnsprechverhalten gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von einer Fühlerrohrleitung\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 800 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-1</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zum Einsatz in automatischen Brandmeldeanlagen</p>
URN:11-1000001-01 | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-1 HDx | Brandmeldesysteme | ADW 535-1 HDx | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder&nbsp;<strong>ADW 535-1 HDx</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gem&auml;&szlig; Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von einer F&uuml;hlerrohrleitung f&uuml;r den Einsatz in EX-Zone 2 und 22 sowie in Au&szlig;enbereichen</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 800 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-1 HDx | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Kategorie 3G) bzw. Zone 22 (Kategorie 3D) gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX 100a). Das Ansprechverhalten ist gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von einer Fühlerrohrleitung\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 800 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- ATEX-Zulassung: SEV 15 ATEX 0125\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-1 HDx</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zur bestimmungsgem&auml;&szlig;en Verwendung in explosionsgef&auml;hrdeten Bereichen</p>
P55802-Y158-A452 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 500 DP BMT | Managementsysteme | CCA-500-FIRE | <p> Lizenzerweiterung<strong> CCA-500-FIRE </strong>der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 500 Datenpunkte f&uuml;r das Siemens Brandmeldesystem Sinteso FS20.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-500-FIRE | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 500 Datenpunkte für das Brandmeldesystem | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-500-FIRE</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y160-A412 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 128 Monitore | Managementsysteme | CCA-V-128MON | <p> Lizenzerweiterung <strong>CCA-V-128MON </strong>f&uuml;r die Geb&auml;udemanagementpattform Desigo CC f&uuml;r 128 zus&auml;tzliche Monitore.</p><p> 128 Monitore gleichwertig mit einem voll f&uuml;r Video aktivierten Desigo CC-Client.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-V-128MON | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform für 128 zusätzliche Monitore.\n128 Monitore gleichwertig mit einem voll für Video aktivierten Client.\n | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-V-128MON</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y152-A411 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 10 Zähler | Managementsysteme | CCA-10-METER | <p> Erweiterte Funktionalit&auml;t <strong>CCA-10-METER</strong> der Managementplattform Desigo CC f&uuml;r Engineering- und Managementfunktionen f&uuml;r bis zu 10 Z&auml;hler</p><p> Eigenschaften:</p><ul> <li> Unterst&uuml;tzung bei Z&auml;hlertausch und Z&auml;hlerwertneustart</li> <li> Konvertierung von Einheiten</li> <li> Erkennung von Unregelm&auml;&szlig;igkeiten bei Z&auml;hlerwerten</li> <li> Klassifizierung von Medien und Mediengruppen</li> <li> Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Verbrauchswerten &uuml;ber den Lebenszyklus eines Z&auml;hlers hinaus</li></ul> | Erweiterte Funktionalität der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-10-METER | Erweiterte Funktionalität der Gebäudemanagementplattform für Engineering- und Managementfunktionen für bis zu 10 Zähler\n\nEigenschaften:\n- Unterstützung bei Zählertausch und Zählerwertneustart\n- Konvertierung von Einheiten\n- Erkennung von Unregelmäßigkeiten bei Zählerwerten\n- Klassifizierung von Medien und Mediengruppen\n- Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von Verbrauchswerten über den Lebenszyklus eines Zählers hinaus | <p> 1x Erweiterte Funktionalit&auml;t CCA-10-METER</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y155-A410 | Desigo CC Lizenzerweiterung um eine Archivgruppe | Managementsysteme | CCA-1-ARCHGRP | <p> Lizenzerweiterung&nbsp;<strong>CCA-1-ARCHGRP </strong>um 1 zus&auml;tzliche Archivgruppe f&uuml;r die Langzeitspeicherung und Archivierung.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-1-ARCHGRP | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform um 1 zusätzliche Archivgruppe für die Langzeitspeicherung und Archivierung.\n | <p> 1x Erweiterung CCA-1-ARCHGRP</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
URN:11-4000007-01 | SD-Industrie-Speicherkarte ASD/ADW | Brandmeldesysteme | SD-Speicherkarte | <p> Die <strong>SD-Speicherkarte ASD/ASW </strong>erweitert den Ereignisspeicher der Ansaugrauchmelder sowie des linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelders auf jeweils 16 Mio. Ereignismeldungen.&nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Industrie-SD-Karte, 2 GB</li> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -25&deg;C ... +85&deg;C</li></ul> | SD-Speicherkarte zur Erweiterung des Ereignisspeichers, ASD/ASW | SD-Speicherkarte zur Erweiterung des Ereignisspeichers der Ansaugrauchmelder sowie des linienförmigen Wärmemelders auf jeweils 16 Mio. Ereignismeldungen.\n\nEigenschaften:\n- Industrie-SD-Karte, 2 GB\n- Zul. Umgebungstemperatur: -25°C ... +85°C | <p> 1x SD-Speicherkarte ASD/ASW</p> | <p> SD-Speicherkarte f&uuml;r Ansaugrauchmelder und linienf&ouml;rmige W&auml;rmemelder</p>
URN:11-2200005-01 | Relais-Interface-Modul RIM 36 CP | Brandmeldesysteme | RIM 36 CP | <p> Das Relais-Interface-Modul <strong>RIM 36 CP&nbsp;</strong>mit 5 frei programmierbaren Relais ist f&uuml;r den Einsatz im Ansaugrauchmelder ASD 532 sowie im Linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder SecuriSens ADW 535 vorgesehen und dient zur Aufschaltung von zus&auml;tzlichen Informationen, wie z.B. Vorsignalisierung, etc. an ein &uuml;bergeordnetes Brandmeldesystem. Alle Kriterien besitzen je einen potentialfreien Umschaltkontakt.&nbsp;Sowohl der&nbsp;Ansaugrauchmelder ASD 532 als auch der&nbsp;linienf&ouml;rmige W&auml;rmemelder ADW 535 erm&ouml;glichen den Betrieb von bis zu 2 Relais-Interface-Modulen. Das Relais-Interface-Modul wird direkt in den jeweiligen&nbsp;Melder&nbsp;eingebaut.</p> | Relais-Interface-Modul, RIM 36 CP | Relais-Interface-Modul mit 5 frei programmierbaren Relais für den Einsatz im Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD 532 sowie im Linienförmigen Wärmemelder SecuriSens ADW 535 zur Aufschaltung von zusätzlichen Informationen, wie z.B. Vorsignalisierung, etc. an ein übergeordnetes Brandmeldesystem. Alle Kriterien besitzen je einen potentialfreien Umschaltkontakt. Einbau direkt im Ansaugrauchmelder / linienförmigen Wärmemelder.\n\nEigenschaften:\n- Betrieb von bis zu 2 RIM 36 am ASD 532 und ADW 535\n- Betriebsspannung: 9,0 ... 30,0 VDC\n- Relais-Schaltleistung: 30 W\n- Relais-Schaltstrom: 1 A\n- Zul. Umgebungstemperatur: -30 ... +60°C\n- Gewicht: 80 g\n- Zulassungen: EN 54-22\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPR-21483\n- VdS-Nr.: G214076, G215101 | <p> 1x Relais-Interface-Modul RIM 36 CP,&nbsp;inkl. Flachbandkabel, Modulhalter und Befestigungsschrauben</p> | <p> Relais-Interface-Modul f&uuml;r Ansaugrauchmelder und linienf&ouml;rmige W&auml;rmemelder</p>
GBI:MSMWBL | Video Monitoring Wall Basislizenz | Videosysteme | Monitor. Vid.-Wall | <p> Video-Management-System&nbsp;<strong>Siveillance Video - Monitoring Video Wall Basislizenz</strong></p><p> <strong>Monitoring Video Wall</strong></p><ul> <li> Lizenz erforderlich Siveillance Video Edition - Advanced</li> <li> Inbegriffen mit Siveillance Video Edition - Pro</li></ul><p> <strong>Konfiguration des Systems</strong></p><ul> <li> Verwendet Standard-Server &amp; Displays</li></ul><p> <strong>Videowand Unterst&uuml;tzung</strong></p><ul> <li> Jede Kombination von Monitoren</li> <li> Beliebige Anzahl von Videow&auml;nden</li> <li> Jeder physikalische Standort m&ouml;glich</li> <li> Monitor Layouts mit Wandbauer</li> <li> Dynamische Steuerung des Layouts</li> <li> Drag &amp; Drop f&uuml;r die Monitoransichten</li> <li> Definition von Regeln f&uuml;r Ereignisse und Ansichten</li></ul> | Siveillance Video, Monitoring Video Wall Basislizenz | Monitoring Video Wall Basislizenz für das Video-Management-System\n\nMonitoring Video Wall:\n- Je nach Edition des Video-Management-Systems als Lizenz erforderlich / inbegriffen\n\nKonfiguration des Systems:\n- Verwendet Standard-Server & Displays\n\nVideowand Unterstützung\n- Jede Kombination von Monitoren\n- Beliebige Anzahl von Videowänden\n- Jeder physikalische Standort möglich\n- Monitor Layouts mit Wandbauer\n- Dynamische Steuerung des Layouts a\n- Drag & Drop für die Monitoransichten\n- Definition von Regeln für Ereignisse und Ansichten | <p> 1x Siveillance Video Basislizenz Monitoring Video Wall</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
RGQ:FIZA3-200/T | FW-Informationszentrale A3-200 m. FAT-T/FBF | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-200/T | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZA3-200/T</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.<br /> <br /> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <br /> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;480 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;260 Karten</li> <li id="divClear"> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;240 Karten</li></ul><p> <br /> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZA3-200/T | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Textdisplay sowie einem integrierten Laufkartendepot.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 480 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 260 Karten\n- DIN A3-Querformat: 240 Karten\n | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-200/T</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
PFN:21561805020 | Blitzleuchte 24 V DC, RT-RT, Pyramidenform | Brandmeldesysteme | PY X-L-15-CPR | <p> Universell einsetzbarer optischer Signalgeber <strong>PY &nbsp;X-L-15-CPR</strong> nach EN 54-23 zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> CPD zertifiziert</li> <li> Geh&auml;use aus PC / ABS, Farbe rot</li> <li> Haube aus PC, Farbe rot</li> <li> Kategorie 0</li> <li> VdS-Zulassung: G217100</li></ul> | Optischer Signalgeber, PY X-L-15-CPR rot-rot | Universell einsetzbarer optischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien für Brandmelde- und Sicherheitstechnik.\n\nMerkmale:\n- CPD zertifiziert\n- Gehäuse aus PC / ABS Blend, Farbe rot\n- Haube aus PC, Farbe rot\n- Pyramidenform\n- Kategorie 0\n- VdS-Zulassung: G217100 | <p> 1x optischer Signalgeber, inkl. Kabeldurchf&uuml;hrungst&uuml;lle</p> | <p> Optischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschluss an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
JRX:520035 | FSD Hohlsäule K5 (VdS) | Brandmeldesysteme | FSD Säule K5 | Neuartige Schnellmontage Hohlsäule auch für FSD Maxi. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern. Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss. Einfache Montage durch chemische Anker. Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus. Umfangreiches Montagematerial. FSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert. Optionales Zubehör: Blitzleuchte, Ankerplatte und Regenhaube. | Hohlsäule (VdS) für Feuerwehrschlüsseldepot, FSD Säule K5 | Hohlsäule, auch für FSD Maxi. \n\nEigenschaften:\n- Abnehmbare Rückwand zur leichten Montage von FSD und FSE\n- Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern\n- Wechselbare Halterung für FSE K oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage\n- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl\n- Geschliffene Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz\n- Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser\n- Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss\n- Einfache Montage durch chemische Anker\n- Anschlussdose zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus\n- Umfangreiches Montagematerial\n\nFSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert. \n\nOptionales Zubehör: \n- Blitzleuchte\n- Ankerplatte\n- Regenhaube | 1x Schnellmontage-Hohlsäule | Schlüsseldepot-Säule zur Aufnahme von Feuerwehrschlüsseldepot, Freischalteelement und Hinweisleuchte, bzw. Blitzleuchte (nach Vorgaben der gültigen TAB)
ATU:XMP-GA-8-AI | GA-8AI Analog Eingangs Modul | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-8-AI | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-GA-8AO-HAN | GA-8AO Analog Ausgangs Modul man. Öffner | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | GA-8AO-HAND | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-KDM-104 | Gehäuse für 4 Module KDM/KDA/KDR, USV 24V | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-104 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-RIM-004 | Interface für 2 Wiegand-Leser | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-004 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-004&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-004 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-012 | RIM-001 in Wandgehäuse, 12V/7Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-012 | <div> Das Kartenleser Schnittstellenmodul&nbsp;<strong>RIM-012</strong>&nbsp;zum Anschlu&szlig; eines Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah&nbsp; ausgestattet.</div><div> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.</div><div> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Anschlu&szlig; Kartenleser: 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 12V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 12V DC/7Ah</li></ul> | Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-012 | Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Kartenleser: 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 12V DC ± 10%\n- USV:12V DC/7Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-030 | RIM-003 auf Montageplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-030 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-030&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; eines Wiegand-Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-030 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-031 | RIM-003 in Gehäuse | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-031 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-031&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; eines Wiegand-Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einem Geh&auml;use ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-031 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einem Gehäuse ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-032 | RIM-003 in Wandgehäuse, 12V/7Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-032 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-032&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; eines Wiegand-Kartenlesers dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen.&nbsp;Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 2x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 12V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV:12V DC/ 7Ah</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-032 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es kann ein Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V DC/7Ah unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 1x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 2x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 2x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 12 V/DC ± 10%\n- USV:12V DC/7Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-040 | RIM-004 auf Montageplatte | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-040 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-040&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-040 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Wiegand-Kartenleser angeswchlossen werden. Das Modul ist mit einer Montageplatte ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-042 | RIM-004 in Wandgehäuse, 12V/7Ah USV | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-042 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-042&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer&nbsp;&nbsp;unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 12V&nbsp;DC/7 Ah&nbsp;ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 12V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 12V DC/7 Ah</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-042 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) einer 12V DC/7Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 12 V/DC ± 10%\n- USV: 12V DC/7Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-RIM-043 | RIM-004 in Wandgehäuse, USV 24V/2,9Ah | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | RIM-043 | <p> Das Kartenleser Schnittstellenmodul<strong>&nbsp;RIM-043&nbsp;</strong>zum Anschlu&szlig; von zwei Wiegand-Kartenlesern dient der lokalen Ansteuerung von T&uuml;r&ouml;ffnern und T&uuml;rkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 24V DC/2,9Ah ausgestattet.<br /> Das RIM-Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden T&uuml;r (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den T&uuml;rkontroller weiter. Je nach Entscheidung des T&uuml;rkontrollers &ouml;ffnet es die betreffende T&uuml;r.<br /> Sabotageversuche an Leitungen sowie am Modul selbst werden dem System als Alarmmeldung &uuml;bermittelt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x</li> <li> Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes</li> <li> Eing&auml;nge: 4x &uuml;berwachte Eing&auml;nge (Zust&auml;nde Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)</li> <li> Ausg&auml;nge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt</li> <li> Stromversorgung: 24V DC &plusmn; 10%</li> <li> USV: 24V DC/2,9Ah</li></ul> | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul, RIM-043 | Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zur lokalen Ansteuerung von Türöffnern und Türkontakten oder von optischen und akustischen Signalgebern wie Hupen oder Lampen. Es können zwei Wiegand-Kartenleser angeschlossen werden. Das Modul ist mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) mit 24V DC/2,9Ah ausgestattet.\nDas Modul meldet die aktuelle Position der betreffenden Tür (offen / geschlossen etc.) und leitet die vom Kartenleser erhaltenen Daten an den Türkontroller weiter. Je nach Entscheidung des Türkontrollers öffnet es die betreffende Tür. \nAlle Eingänge des RIM-Moduls sind als überwachte Eingänge ausgeführt.\nSabotageversuche an Leitungen/am Modul werden dem System als Alarmmeldung übermittelt.\n\nEigenschaften:\n- Anschluss Wiegand-Kartenleser (26bit, 32bit): 2x\n- Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustandes\n- Eingänge: 4x überwachte Eingänge (Zustände Ein/Aus/Kurzschluss/Unterbrechung)\n- Ausgänge: 4x digital Relais mit Wechselkontakt\n- Stromversorgung: 24V DC ± 10%\n- USV: 24V DC/2,9Ah | <p> 1x Schnittstellenmodul</p> | <p> Wiegand-Kartenleser Schnittstellenmodul zum Einsatz in Zugangskontrollen und in der Zeiterfassung</p>
ATU:XMP-TMC2330-SI | Square HITAG® Leser o. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2330-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2350-SI | Square DESFire® Leser o. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2350-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2360-SI | Square DESFire® Leser m. PIN , weiss | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2360-SIE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2380 | Square LEGIC® Leser m. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2380 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP003 | Jung LS994 UP-Leserblende, hellgrau | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC24UP012 | Gira LS994 UP-Leserblende, aluminium | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC24-UP-012 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-TMC2450-UP | DESFire® Leser modul f. Schalter Design | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2450-UP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F1 | K12 LIC Erweiterung für 50.000 Personen | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K12-F7 | K12 LIC Palmvein | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K12-F7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F1 | K32 LIC Multi Host | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F12 | K32 LIC Visonic Interface | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32-F7 | K32 LIC PalmVein | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32-F7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
ATU:XMP-K32SX-F7 | K32SX LIC PalmVein | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | K32SX-F7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
NRX:CS06Q-TP | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS06Q-TP | Sprachalarmsysteme | CS06Q-TP | <p> Standard-Sprechstelle f&uuml;r Nicht-Alarm-Anwendungen mit Touch Panel und 6 Funktionstasten. Das frei programmierbare Touch Panel bietet die M&ouml;glichkeit zur Bildung mehrerer Rufebenen, sowie die Darstellung und Einstellung von Systemparametern. Die darstellbaren Anzeige- und Bedienelemente sind ebenfalls frei programmierbar. Die Sprechstelle verf&uuml;gt &uuml;ber einen Mith&ouml;rlautsprecher, dessen Lautst&auml;rke &uuml;ber das Panel eingestellt werden kann. Zus&auml;tzlich stehen 6 mechanische Leuchttasten zur Verf&uuml;gung, deren Funktion frei programmierbar ist. Diese Tasten k&ouml;nnen 3-farbig konfiguriert werden.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu EN 50849 (VDE 0828-1)</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Run&quot;, gr&uuml;n<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;, gelb<br /> &bull;&nbsp;1 LED &quot;Alarm&quot;, rot<br /> &bull;&nbsp;1 Touch Panel, 7 Zoll<br /> &bull;&nbsp;6 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br /> &bull;&nbsp;1 Schwanenhalsmikrofon<br /> &bull;&nbsp;1 Monitorlautsprecher</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;24 V DC<br /> &bull;&nbsp;RJ45 Konfiguration</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;1 Sprechstellenbus<br /> &bull;&nbsp;1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz,<br /> &nbsp; Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz</p><p> Symmetrische Ein- und Ausg&auml;nge:<br /> &bull;&nbsp;Nennpegel: 0 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Eingang:&nbsp;+/- 0,1 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang Ausgang: +/- 0,5 dB&nbsp;@ 20 Hz - 20 kHz,&nbsp;Ref. 1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Fremdspannungsabstand: Eingang 96 dB, Ausgang 85 dB<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Eingang: 0,01% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Signalrauschabstand Ausgang: 0,05% typ., 0,1% max. @ 20 Hz-20 kHz<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsimpedanz: 50 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Lastimpedanz: &ge; 600 Ohm<br /> &bull;&nbsp;Eingangsimpedanz: 24 kOhm</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ., optional 24 V DC typ.&nbsp;lokal<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme:&nbsp;12 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 375x35-70x190 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht:&nbsp;2,1 kg</p> | PAV DSM40, Systemsprechstelle CS06Q-TP | Standard-Sprechstelle für Nicht-Alarm-Anwendungen mit Touch Panel und 6 Funktionstasten. Das frei programmierbare Touch Panel muss die Möglichkeit zur Bildung mehrerer Rufebenen bieten, sowie die Darstellung und Einstellung von Systemparametern erlauben. Die darstellbaren Anzeige- und Bedienelemente müssen ebenfalls frei programmierbar sein. Die Sprechstelle muss über einen Mithörlautsprecher verfügen, dessen Lautstärke über das Panel eingestellt werden kann. Zusätzlich müssen 6 mechanische Leuchttasten zur Verfügung stehen, deren Funktion frei programmierbar sein muss. Diese Tasten müssen 3-farbig konfiguriert werden können.\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n \nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED "Run", grün\n- 1 LED "Störung", gelb\n- 1 LED "Alarm", rot\n- 1 Touch Panel, 7 Zoll\n- 6 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar\n- 1 Schwanenhalsmikrofon\n- 1 Monitorlautsprecher\n\nDie Sprechstelle muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- Sprechstellenbus\n- 24 V DC\n- RJ45 Konfiguration | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
S24243-A3935-A1 | Spannungswandler-Modul PS5-SM VdS System | Einbruchmeldesysteme | PS5-SM VdS System | <p> Das Spannungswandler-Modul <strong>PS5-SM VdS System </strong>wird f&uuml;r VdS-Attest-Anlagen ben&ouml;tigt.<br /> Das Modul wandelt die Ausgangsspannung des Netzteiles von 15 V auf VdS-konforme 13,8 V.</p> | Spannungswandler-Modul für VdS-Attest-Anlagen, PS5-SM VdS System | Das Spannungswandler-Modul wird für VdS-Attest-Anlagen benötigt. Das Modul wandelt die Ausgangsspannung des Netzteiles von 15 V auf VdS-konforme 13,8 V. | <p> 1x Spannungswandler-Modul</p> | <p> Spannungswandler-Modul f&uuml;r&nbsp;<strong>VdS-Attest</strong>-Anlagen.</p><p> &nbsp;</p>
NRX:BT150AH | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, 150Ah | Sprachalarmsysteme | BT150AH | <p> Batteriesatz 48 V /&nbsp;150 Ah bestehend aus 4 zertifizierten 12 V Batterien in einem Strang verschaltet. Lieferung inklusive Anschlusskabelsatz und Temperaturf&uuml;hler.</p> | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, BT 150Ah | Der Batteriesatz muss 48 V DC und eine Kapazität von 150 Ah zur Verfügung stellen. Er muss aus 4 zertifizierten 12 V Batterien bestehen, die in einem Strang verschaltet sind. Im Lieferumfang muss der Anschlusskabelsatz und der Temperaturfühler enthalten sein. | <p> 1 Batteriesatz</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:BT180AH | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, 180Ah | Sprachalarmsysteme | BT180AH | <p> Batteriesatz 48 V /&nbsp;180 Ah bestehend aus 4 zertifizierten 12 V Batterien in einem Strang verschaltet. Lieferung inklusive Anschlusskabelsatz und Temperaturf&uuml;hler.</p> | PAV DSM40, Batteriesatz 48V, BT 180Ah | Der Batteriesatz muss 48 V DC und eine Kapazität von 180 Ah zur Verfügung stellen. Er muss aus 4 zertifizierten 12 V Batterien bestehen, die in einem Strang verschaltet sind. Im Lieferumfang muss der Anschlusskabelsatz und der Temperaturfühler enthalten sein. | <p> 1 Batteriesatz</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:FU30.00PRO | PAV DSM40, GPS Antenne FU30.00 pro | Sprachalarmsysteme | FU30.00PRO | <p> GPS Antenne zum Betrieb mit der Hauptuhr SC9547 pro.</p> | PAV DSM40, GPS Antenne FU30.00 pro | Die GPS Antenne muss zum Betrieb mit der angebotenen Hauptuhr geeignet sein. | <p> 1 Antenne</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
NRX:DC/DC12 | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/12 V | Sprachalarmsysteme | DC/DC12 | <p> Gleichspannungswandler zur Erzeugung einer Spannung von&nbsp;12 V DC aus der systemtypisch vorhandenen Spannung von 48 V DC. Die maximale Ausgangsleistung betr&auml;gt 24 W.</p><p> Leistungsmerkmale:<br /> &bull;&nbsp;Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale&nbsp;nach Produktnorm EN 54-16 durch T&Uuml;V S&uuml;d<br /> &bull;&nbsp;Zulassung EN54-16: 0036-CPR-91411 001<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN VDE 0833-4<br /> &bull;&nbsp;Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)<br /> &bull;&nbsp;Verlustarme Erzeugung von&nbsp;12 V DC&nbsp;aus 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;Kurzschluss- und &Uuml;berlastschutz<br /> &bull;&nbsp;Niedrige Restwelligkeit, geringe&nbsp;St&ouml;rspannungen</p><p> Anzeigen und Bedienelemente:<br /> &bull;&nbsp;1 LED &bdquo;DC ON&quot;<br /> &bull;&nbsp;1 Trimmer zur Einstellung der&nbsp;Ausgangsspannung</p><p> Anschl&uuml;sse:<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsversorgung 48 V DC<br /> &bull;&nbsp;1 Spannungsausgang&nbsp;12 V DC</p><p> Allgemein:<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsspannung:&nbsp;12 V DC bis&nbsp;15 V DC, einstellbar<br /> &bull;&nbsp;Spannungsregulierung: 0,5% max.<br /> &bull;&nbsp;Ausgangsstrom:&nbsp;2 A max.<br /> &bull;&nbsp;Restwelligkeit: 50 mV pk-pk max.<br /> &bull;&nbsp;Spannungsversorgung: 48 V DC typ.<br /> &bull;&nbsp;Leistungsaufnahme: 28 W max.<br /> &bull;&nbsp;Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis + 45&deg;C<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT): 27x75x100mm, Hut-Tragschienenmontage</p> | PAV DSM40, DC/DC Wandler 48/12 V | Der Gleichspannungswandler muss eine Spannung von 12 V DC aus einer vorhandenen Spannung von 48 V DC erzeugen können. Die Ausgangsleistung muss mindestens 24 W betragen.\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Zulassung als Bestandteil der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16\n- Konform zu DIN VDE 0833-4\n- Konform zu DIN EN 50849 (VDE 0828-1)\n- Verlustarme Erzeugung von 12 V DC aus 48 V DC\n- Kurzschluss- und Überlastschutz\n- Niedrige Restwelligkeit, geringe Störspannungen\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n- 1 LED „DC ON“\n- 1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung\n\nDer Gleichspannungswandler muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n- 1 Spannungsversorgung 48 V DC\n- 1 Spannungsausgang 12 V DC | <p> 1 DC/DC Wandler</p> | <p> Sprachalarmsystem PAV DSM40</p>
ATU:XMP-KDM-100 | Gehäuse für 1 Modul KDM/KDA | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-KDM-100 | <p> Das Geh&auml;use <strong>KDM-100 </strong>wird in Zutrittskontrollsystmemen f&uuml;r die Aufnahme von Erweiterungsmodulen eingesetzt. Es kann sowohl mit einem Erweiterungsmodul vom Typ KDM-016 zum Anschluss von 16 Prim&auml;rmeldelinien&nbsp;mit Leitungs&uuml;berwachung als auch mit einem Erweiterungsmodul vom Typ KDA-024 mit 24 digitalen Ausg&auml;ngen genutzt werden.</p> | Gehäuse für Erweiterungsmodul, KDM-100 | Gehäuse für die Aufnahme von Erweiterungsmodulen zum Einsatz in Zutrittskontrollsystemen.\nEinsetzbar mit jeweils einem der folgend genannten Erweiterungsmodule:\n- Erweiterungsmodul zum Anschluss von 16 Primärmeldelinien mit Leitungsüberwachung\n- Erweiterungsmodul mit 24 digitalen Ausgängen | <p> 1x Geh&auml;use<strong> </strong>KDM-100</p> | <p> Zutrittskontrollsysteme</p>
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Sicherungsverteiler FS | Brandmeldesysteme | Sicherungskasten | <p> Der <strong>Sicherungskasten FS </strong>dient als zus&auml;tzliches Schaltger&auml;t und Trennstelle nahe der Brandmeldeanlage. Die zus&auml;tzliche Trennstelle erm&ouml;glicht ein sicheres Freischalten der Anlage in direkter N&auml;he und erh&ouml;ht dadurch die Sicherheit&nbsp;und die Qualit&auml;t des elektrischen 230V AC Anschlusses. Der Sicherungskasten verteilt die bauseitige 230V AC Zuleitung auf&nbsp; 3 Leitungsschutzschalter f&uuml;r den abgangsseitigen Anschluss von z.B. Brandmelderzentrale (Absicherung 10A), cRSP Connectionbox (Absicherung 6A) und &Uuml;bertragungseinrichtung (Absicherung 2A).&nbsp; Die hohe Schutzart IP65 und die robuste Ausf&uuml;hrung erm&ouml;glichen den&nbsp;Einsatz&nbsp;auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen.</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (BxHxT): 200 x 200 x 122</li> <li> Abschlie&szlig;bar</li> <li> CE-Kennzeichnung</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrungen: 5</li> <li> Leitungsschutzschalter: 1x 10A, 1x 6A, 1x 2A</li> <li> Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100</li> <li> Schutzart: IP65</li></ul><p> <strong>Hinweis:</strong><br /> Die Zuleitung zum Sicherungskasten ist mit min. 16A abzusichern.</p> | Zusätzliches Schaltgerät und Trennstelle, Sicherungskasten FS | Der Sicherungskasten als zusätzliches Schaltgerät und Trennstelle nahe der Brandmeldeanlage ermöglicht ein sicheres Freischalten der Anlage in direkter Nähe und erhöht dadurch die Sicherheit und die Qualität des elektrischen 230V AC Anschlusses. Der Sicherungskasten verteilt die bauseitige 230V AC Zuleitung auf 3 Leitungsschutzschalter für den abgangsseitigen Anschluss von z.B. Brandmelderzentrale (Absicherung 10A) und Zubehör (1x Absicherung 6A, 1x Absicherung 2A).\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (BxHxT): 200 x 200 x 122\n- Abschließbar\n- CE-Kennzeichnung\n- Kabeleinführungen: 5\n- Leitungsschutzschalter: 1x 10A, 1x 6A, 1x 2A\n- Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100\n- Schutzart: IP65\n\nHinweis:\nDie Zuleitung zum Sicherungskasten ist mit min. 16A abzusichern.\n | <p> 1x Sicherungskasten FS incl. 5 Kabeleinf&uuml;hrungen, Dokumentation</p> | <p> Sicheres Freischalten von Brandmeldeanlagen</p>
S54364-B7-A1 | Adapterring Sinteso Brandmelder auf Signalsockel | Brandmeldesysteme | FDBZ221 | <p> Der Zusatzring&nbsp;<strong>FDBZ221 </strong>dient als Adapter f&uuml;r die Montage eines Sinteso Brandmelders in einen Signalgebersockel zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.</p><p> <strong>Kompatibilit&auml;t</strong></p><p> Kompatibel zu den Signalsockeln:</p><ul> <li> FDSB226-Wx</li> <li> FDSB227-Wx</li> <li> FDSB227-Wx-C&nbsp;</li></ul> | Zusatzring für Signalgebersockel, FDB229 | Zusatzring als Adapter für die Montage eines Sinteso Brandmelders in einen Signalgebersockel zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (D x H): 117 x 10,5 mm \n- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: \n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C | <p> 1x Zusatzring&nbsp;&nbsp;f&uuml;r Signalgebersockel, weiss</p> | <p> Zusatzring f&uuml;r Signalgebersockel</p>
S54364-F12-A1 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-WW | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-WW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDS227-WW | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akust./opt. LED weiss/Sprache)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F3-A1 | Signalgeber rot (akustisch, Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS225-R | <p> Der Signalgeber<strong> FDS225-R </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches&nbsp;Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in&nbsp;Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Sprachmeldung&nbsp;sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.&nbsp;Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3,&nbsp;EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219002</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p><p> &nbsp;</p> | Signalgeber akustisch mit zusätzlicher Sprachmeldung, FDS225-R | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem Gefahrensignal und zusätzlicher Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Sprachmeldung einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 154 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 mA (Ton / Sprache aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219002\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akustisch, Sprache)</p> | <p> Signalgeber&nbsp;zur&nbsp;akustischen Alarmierung&nbsp;mit&nbsp;zus&auml;tzlicher Sprachmeldung&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F7-A1 | Signalgeber weiss (akust./opt. LED rot) | Brandmeldesysteme | FDS226-WR | <p> Der Signalgeber<strong> FDS226-WR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm&nbsp;ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal&nbsp;aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B.&nbsp;&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet/C-NET</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219003</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch, FDS226-WR | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 75 - 99 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219003\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber weiss (akust./opt. LED rot)</p> | <p> Signalgeber zur&nbsp;akustischen und&nbsp;optischen Alarmierung&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F9-A2 | Signalgeber rot (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDS227-RR-C | <p> Der Signalgeber<strong> FDS227-RR-C </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Wand, z. B. in&nbsp;B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, zus&auml;tzlich k&ouml;nnen 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 T&ouml;ne hinzugef&uuml;gt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Kundenspezifische Sprachkonserve</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16+2</li> <li> Farbe Geh&auml;use: rot (&auml;hnlich RAL 3000)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219004</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Der Sockel ist separat zu bestellen.</p> | Signalgeber akustisch, optisch mit kundenspezifischer Sprachmeldung, FDS227-RR-C | Signalgeber zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit kundenspezifischer Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Kundenspezifische Sprachkonserve \n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm\n- Anzahl Töne: 16 + 2\n- Farbe Gehäuse: rot (ähnlich RAL 3000)\n- Gewicht: 172 g\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8; Mittel = W-2,4-7,5; Schwach = O-2-6,2\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Wandmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 94 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C; mit Sockel tief FDB227-x: IP65\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n- VdS-Anerkennung: G219004\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalgeber rot (akust. / opt. LED rot / kundenspezifische Sprache/Ton)</p> | <p> Signalgeber zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher kundenspezifischer Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern</p>
S54364-F14-A1 | Signalsockel (akust./opt. LED weiss) | Brandmeldesysteme | FDSB226-WW | <p> Der Signalsockel&nbsp;<strong>FDSB226-WW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B.&nbsp;in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne und die Lichtst&auml;rke sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219017</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch, FDSB226-WW | Signalsockel zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem und optischem Gefahrensignal. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne und Lichtstärke einstellbar.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = O-4-15; Mittel = C-3-12; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 71 - 96 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 30 mA (Ton und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> &nbsp;1x Signalsockel&nbsp;weiss (akust./opt. LED weiss)</p> | <p> Signalsockel&nbsp;zur akustischen und optischen Alarmierung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Signalsockel&nbsp;kann sowohl ohne Melder mit Abdeckplatte als auch mit einem automatischen Melder (FDOOT, FDOOTC, FDO oder FDT) betrieben werden.</p>
S54364-F15-A1 | Signalsockel (akust./opt. LED rot/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDSB227-WR | <p> Der Signalsockel&nbsp;<strong>FDSB227-WR </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen sowie&nbsp;in Hotelzimmern, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe rot</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet/C-NET</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219018</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDSB227-WR | Signalsockel zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 140 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe rot\n- Leuchtstärke: Hell = C-3-12; Mittel = C-3-10; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 70 - 93 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> &nbsp;1x Signalsockel&nbsp;transparent / weiss (akust./opt. LED rot/Sprache)</p> | <p> Signalsockel&nbsp;zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Signalsockel&nbsp;kann sowohl ohne Melder mit Abdeckplatte als auch mit einem automatischen Melder (FDOOT, FDOOTC, FDO oder FDT) betrieben werden.</p>
S54364-F16-A1 | Signalsockel (akust./opt. LED weiss/Sprache) | Brandmeldesysteme | FDSB227-WW | <p> Der Signalsockel&nbsp;<strong>FDSB227-WW </strong>dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und l&ouml;st bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Der integrierte Turboisolator stellt auch bei einem Fehler auf dem Loop eine unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. Der Signalgeber &uuml;berwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt &uuml;ber das FDnet, somit ist keine zus&auml;tzliche Speisung notwendig. Montiert wird das Ger&auml;t an der Decke, z. B. in B&uuml;ror&auml;umen sowie in Hotelzimmern, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und Treppenh&auml;usern. Der Schallpegel, die T&ouml;ne, die Lichtst&auml;rke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmger&auml;te sind synchronisiert. Im Ger&auml;t sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Automatische &Uuml;berwachung der akustischen und optischen Funktion</li> <li> Integrierter Turbo-Isolator f&uuml;r unterbrechungsfreie Alarmierung</li> <li> Integrierter Linientrenner</li> <li> Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm</li> <li> Anzahl T&ouml;ne: 16</li> <li> Farbe Geh&auml;use: transparent / weiss (&auml;hnlich RAL 9010)</li> <li> LED-Technologie, Farbe weiss</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN&nbsp;54-3, EN&nbsp;54-23, EN&nbsp;54-17</li> <li> Protokoll: FDnet</li> <li> Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C</li> <li> Synchronisation der Alarmger&auml;te: ja</li> <li> VdS-Anerkennung: G219018</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong></p><p> Die Sockel FDB228&nbsp; und FDB229 f&uuml;r den Signalsockel sind separat zu bestellen.<br /> Bei Verwendung mit einem Melder sind zus&auml;tzlich der Zusatzring FDBZ221 und der Meldersockel FDB222 zu bestellen.</p> | Signalsockel akustisch, optisch mit Sprachmeldung, FDSB227-WW | Signalsockel zur Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem mit akustischem, optischem Gefahrensignal mit Sprachmeldung. Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung auch bei Fehler auf dem Loop. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Die Stromversorgung erfolgt über FDnet. Schallpegel, Töne, Lichtstärke und Sprachmeldungen einstellbar. Im Gerät integriert sind 15 Sprachen, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen aufeinanderfolgend ausgegeben werden.\n\nEigenschaften:\n- Automatische Überwachung der akustischen und optischen Funktion\n- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung\n- Integrierter Linientrenner\n- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm\n- Anzahl Töne: 16\n- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)\n- Klemmbarer Leiterquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm²\n- LED-Technologie, Farbe weiss\n- Leuchtstärke: Hell = O-4-15; Mittel = C-3-12; Schwach = O-2,5-6,5\n- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%\n- Montageart: Deckenmontage\n- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17\n- Protokoll: FDnet\n- Schalldruckpegel: 70 - 93 dB\n- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C; mit Sockel tief FDB229: IP21C\n- Spannungsversorgung: über FDnet\n- Stromaufnahme: 5 - 30 mA (Ton / Sprache und Blitzleuchte aktiviert)\n- Synchronisation der Alarmgeräte: ja\n- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C\n\nAnmerkung:\nDer Sockel ist separat zu bestellen. | <p> 1x Signalsockel&nbsp;weiss (akust./opt. LED weiss/Sprache)</p> | <p> Signalsockel&nbsp;zur akustischen und optischen Alarmierung mit zus&auml;tzlicher Sprachmeldung in B&uuml;ror&auml;umen, entlang von Fluchtwegen, Korridoren und in Treppenh&auml;usern. Der Signalsockel&nbsp;kann sowohl ohne Melder mit Abdeckplatte als auch mit einem automatischen Melder (FDOOT, FDOOTC, FDO oder FDT) betrieben werden.</p>
V24244-Z5010-A1 | Dual LSN-Bewegungsmelder IR/MW | Einbruchmeldesysteme | PDL2-A12GL-LSN | <p> Der PIR-MW-Bewegungsmelder<strong> PDL2-A12GL-LSN </strong>mit Abdeck&uuml;berwachung dient der &Uuml;berwachung von Innenbereichen in gewerblichen und Hochsicherheitsanwendungen. Der Melder wird in einem Local Security Network (LSN) betrieben, das flexible Strukturen, hohe Stromwerte und eine effiziente Parametrierung erm&ouml;glicht. Im Falle eines m&ouml;glichen Kurzschlusses oder einer Stromkreisunterbrechung an einem beliebigen Punkt der Schleife ist die Funktion aller weiteren in der Schleife betriebenen Ger&auml;te weiterhin gew&auml;hrleistet. Jeder Melder sendet Alarm-, St&ouml;rungs-, Sabotage- oder Maskierungssignale &uuml;ber die serielle Daten&uuml;bertragungsleitung des LSN-Busses.</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> TriTech-Technologie</li> <li> Sichere Detektion durch Systemverkn&uuml;pfung von Microwelle- und Passiv-Infrarot-Teil</li> <li> Unterdr&uuml;ckung und Auswertung von&nbsp;&nbsp; St&ouml;rungseinfl&uuml;ssen durch komplexe Mehrkriterien-Analyse (MANTIS)</li> <li> Periodische Selbsttests der inneren Funktion</li> <li> Effektive Sabotage- und Abdeck&uuml;berwachung</li> <li> Anzeige und Speicherung von Alarm, Maskierung und St&ouml;rung</li> <li> Robust gegen Umwelteinfl&uuml;sse wie Zugluft, Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder, Fremdlicht und Insekten</li> <li> Einfache Installation, Wand- und Eckmontage m&ouml;glich</li> <li> Anschluss des Melders am 2-Draht-LSN-BUS</li> <li> Normenkonformit&auml;t: EN 50131-1 Grad 3</li> <li> VdS-Anerkennung: G 118052</li> <li> VdS-Klasse: C</li></ul> | PIR-MW-Bewegungsmelder, PDL2-A12GL-LSN | PIR-MW-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung zur Überwachung von Innenbereichen in gewerblichen und Hochsicherheitsanwendungen. Der Melder wird in einem Local Security Network (LSN) betrieben, das flexible Strukturen, hohe Stromwerte und eine effiziente Parametrierung ermöglicht. Im Falle eines möglichen Kurzschlusses oder einer Stromkreisunterbrechung an einem beliebigen Punkt der Schleife ist die Funktion aller weiteren in der Schleife betriebenen Geräte weiterhin gewährleistet. Jeder Melder sendet Alarm-, Störungs-, Sabotage- oder Maskierungssignale über die serielle Datenübertragungsleitung des LSN-Busses.\n\nEigenschaften:\n- TriTech-Technologie\n- Sichere Detektion durch Systemverknüpfung von Microwelle- und Passiv-Infrarot-Teil\n- Unterdrückung und Auswertung von Störungseinflüssen durch komplexe Mehrkriterien-Analyse (MANTIS)\n- Periodische Selbsttests der inneren Funktion\n- Effektive Sabotage- und Abdecküberwachung\n- Anzeige und Speicherung von Alarm, Maskierung und Störung\n- Robust gegen Umwelteinflüsse wie Zugluft, Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder, Fremdlicht und Insekten\n- Einfache Installation, Wand- und Eckmontage möglich\n- Anschluss des Melders am 2-Draht-LSN-BUS\n\nTechnische Daten:\n- Spannungsversorgung TR-Bus: 15 - 28V\n- Stromaufnahme TR-Bus: 4,9mA\n- Detektionsreichweite Weitwinkel: 12 x 12m\n- Verringerte Reichweitenoption: 8 x 10m\n- Erfassungswinkel (Weitwinkel): 90°\n- Microwellenfrequenz: 10.588 GHz\n- Microwellen-Leistung: < 10mW\n- Montagehöhe: 2,00 - 3,00m\n- Abmessungen (HxBxT): 127x69x58mm\n- Farbe: weiss\n- Schutzklasse: IK04\n- Umweltklasse: II\n- Normenkonformität: EN 50131-1 Grad 3\n- VdS-Anerkennung: G 118052\n- VdS-Klasse: C | <p> 1x PIR-MW-Bewegungsmelder</p> | <p> PIR-MW-Bewegungsmelder&nbsp;zur &Uuml;berwachung von Innenr&auml;umen</p>
P54594-P107-A100-D | Desigo CC Funktionserw. Applikation IT-Monitoring | Managementsysteme | IT Mon. DCC Basis | <p> Das IT-Monitoring@DCC und einem Zusatz-<br /> tool bietet die M&ouml;glichkeit der &Uuml;ber-<br /> wachung der kompletten IT-Infrastruktur<br /> innerhalb von Desigo CC.<br /> Zustandsinformationen von Ger&auml;ten im<br /> Netzwerk werden hierbei aufbereitet und<br /> in den Desigo Workflow eingebettet. So<br /> wird neben Sicherheitsdisziplinen der<br /> Geb&auml;udeautomation auch die IT-Landschaft<br /> transparent im Geb&auml;udemanagementsystem<br /> aufgenommen und mit dessen Funktionen<br /> vereint.</p> | B | C
ATU:XMP-TMC2801LEG | LEGIC® LESER ohne PIN und DISPLAY | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | XMP-TMC2801-LEG | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
RGQ:FIP/T | FW-Informationspanel mit FAT-T | Brandmeldesysteme | FIP/T | <p> Das Feuerwehr-Informationspanel <strong>FIP/T</strong> ist zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40) vorgesehen. Es besteht aus einem feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichteten Geh&auml;use aus Stahlblech, in welchem eine VdS-anerkannte Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen untergebracht ist. In der linken T&uuml;r des Geh&auml;uses befinden sich zwei Sichtscheiben, die den Blick auf das Informationspanel und das Textdisplay auch bei geschlossenen T&uuml;ren erm&ouml;glichen.&nbsp;Die rechte T&uuml;r des Geh&auml;uses ist mit einem Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders ausgestattet. Die Kabeleinf&uuml;hrung in das Geh&auml;use ist von oben, von unten und durch die R&uuml;ckwand m&ouml;glich.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen</li> <li> Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Parametrierung: Automatische &Uuml;bernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ</li> <li> Schnittstelle: seriell</li> <li> Tastatur: Folientastatur, schwenkbar</li> <li> VdS-Anerkennung: G210119</li></ul> | Feuerwehr-Informationspanel mit FAT-T, FIP/T | Feuerwehr-Informationspanel zur Montage auf Putz im Innenbereich (IP40), bestehend aus feuerrot (RAL 3000) pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse mit Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders und VdS-anerkannter Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 zum Einsatz in Brandmeldesystemen.\nKabeleinführung von oben, von unten und durch die Rückwand des Gehäuses möglich.\n\nEigenschaften:\n- Display: LCD-Textdisplay, 4x20 Zeichen\n- Fehlerdiagnose: mittels SW-Tool über USB-Schnittstelle\n- Parametrierung: Automatische Übernahme von Meldergruppe, Melderelement und Zusatztext aus BMZ\n- Schnittstelle: seriell\n- Tastatur: Folientastatur, schwenkbar\n- VdS-Anerkennung: G210119\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (BxHxT): 260 x 360 x 75 mm\n- Gehäuse: Stahlblech,pulverbeschichtet\n- Gehäusefarbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Montage auf Putz im Innenbereich\n- Schutzart: IP40 | <p> 1x&nbsp;&nbsp;Feuerwehr-Informationspanel</p> | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage im Innenbereich&nbsp;</p>
RGQ:FIZA3-3EP | FW-Informationszentrale mit 3 Einbauplätzen | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-3EP | <div> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3EP</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.</div><div> Das Geh&auml;use<strong>&nbsp;</strong>verf&uuml;gt &uuml;ber drei Einbaupl&auml;tze und ist vorbereitet zur Aufnahme von z.B. Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT), Feuerwehrbedienfeld (FBF).</div><div> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepot zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.&nbsp;</div><div> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kapazit&auml;t des Laufkartendepots</strong>:</div><ul> <li> DIN A4-Hochformat:&nbsp; &nbsp;200 Karten</li> <li> DIN A3-Hochformat:&nbsp; &nbsp;120 Karten</li> <li> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;100 Karten</li></ul><div> <br /> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf Anfrage.</div> | Feuerwehr-Informationszentrale mit drei Einbauplätzen, FIZA3-3EP | Feuerwehr-Informationszentrale mit drei Einbauplätzen zur Montage im Innenbereich mit integriertem Laufkartendepot.\nDas Gehäuse ist vorbereitet für die Aufnahme von z.B.:\n- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)\n- Feuerwehrbedienfeld (FBF)\n\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepot zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nKapazität des Laufkartendepots:\n- DIN A4-Hochformat: 200 Karten\n- DIN A3-Hochformat: 120 Karten\n- DIN A3-Querformat: 100 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-3EP</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale mit 3 Einbaupl&auml;tzen zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
RNX:10916 | Feuerwehr-Koordinationstableau | Brandmeldesysteme | FKT-A3-2x100-HM | <p> Bedien- und Informationseinheit <strong>FKT-A3-2x100-HM </strong>f&uuml;r die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei T&uuml;ren und integriertem FBF und FAT, Depot f&uuml;r 100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 sowie HM-Aufnahme:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 -VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Text&uuml;bernahme, sowie vorbereitet f&uuml;r VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)</li> <li> FAT und FBF direkt untereinander ergonomisch hinter der linken T&uuml;r angeordnet</li> <li> &nbsp;2 Einbauleerfelder f&uuml;r weitere Anzeige- und Bedienelemente 250 x 340 mm (BxH), hinter abnehmbarem Sichtschutz</li> <li> Klarsichtscheibe f&uuml;r abnehmbaren Sichtschutz im Lieferumfang</li> <li> Einbauvorrichtung (140 x 140mm) f&uuml;r einen bauseitigen Handfeuermelder</li> <li> Ablagem&ouml;glichkeit f&uuml;r BMA-Dokumentationen</li> <li> Depot f&uuml;r 2x100 St&uuml;ck Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 400 Laufkarten DIN A4 hoch</li> <li> verschlie&szlig;bar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252</li> <li> Laufkartendepot (rechte T&uuml;r) zus&auml;tzlich durch CL1-Schlo&szlig; verschlie&szlig;bar mit Zwangs&ouml;ffnung durch Profilhalbzylinder</li> <li> 170&deg; T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel</li> <li> Kabeleinf&uuml;hrung mit Zugentlastung durch die R&uuml;ckwand</li></ul><p> Weitere Ausstattungsvarianten in V2A, oder Aluminium, sowie in UP-Ausf&uuml;hrung und Farbvarianten auf Anfrage.</p> | Feuerwehr-Koordinationstableau (FKT), FKT-A3-150-HM | Bedien- und Informationseinheit für die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich, mit zwei Türen und integriert: FBF direkt unter dem FAT, Depot für 2x100 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3, sowie HM-Aufnahme.\n\nTechnische Daten:\n- Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 - VdS G204085 - universell anschaltbar mit automatischer Textübernahme, sowie vorbereitet für VdS 2105-Anzeigemodul (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 mit VdS-Anerkennung und Universalanschaltung (sichtbar hinter Klarsichtscheibe)\n- FAT und FBF direkt untereinander, ergonomisch, hinter der linken Tür angeordnet\n- 2 Einbauleerfelder für weitere Anzeige- und Bedienelemente 250 x 340 mm (BxH), hinter abnehmbarem Sichtschutz\n- Klarsichtscheibe für abnehmbaren Sichtschutz im Lieferumfang\n- Einbauvorrichtung (140x140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder\n- Ablagemöglichkeit für BMA-Dokumentationen\n- Depot für 2x100 Stück Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 400 Laufkarten DIN A4 hoch\n- Verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252\n- Laufkartendepot (rechte Tür) zusätzlich durch CL1-Schloß verschließbar mit Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder\n- 170° Türöffnungswinkel\n- Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand\n- Schutzart IP40, DIN 40050\n- Farbe: RAL 3000 (feuerrot)\n- Abmessungen (BxHxT): ca. 702x905x117 mm\n- Gewicht: ca. 22 kg | <p> Bestellung auf Kundenwunsch</p> | <p> Feuerwehr-Koordinationstableau zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
KFS:722R9101025 | ABS Muffe rot d25 | Brandmeldesysteme | ABS Muffe | <p> Die ABS Muffe rot d25 ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: 31 mm</li> <li> Farbe: rot (&auml;hnlich RAL 3020)</li> <li> Klebeinnendurchmesser: d25</li> <li> Material: ABS, halogen- und silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Temperaturbereich: -30 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | ABS Muffe d25 | ABS Muffe rot d25 für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20. Sie wird bei der Installation von Rauchansaugsystemen zur Verbindung der Komponenten des Rohrsystems eingesetzt.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: 31 mm\n- Farbe: rot (ähnlich RAL 3020)\n- Klebeinnendurchmesser: d25\n- Material: ABS, halogen- und silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C | <p> 1x ABS Muffe rot d25</p> | <p> Rohrsysteme aus ABS f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:72109609025 | PVC-U Gewindestopfen grau 3/4" | Brandmeldesysteme | PVC-U Gew.stopfen | <p> Der PVC-U grau 3/4&quot; Gewindestopfen ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Rauchansaugsystemen gem&auml;ss DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Aussendurchmesser: max. 34 mm</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7011)</li> <li> Gewinde: 3/4 &#39;&#39;</li> <li> Material: PVC-U, silikonfrei</li> <li> Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1</li> <li> Schl&uuml;sselweite: 28</li> <li> Temperaturbereich: 0 &deg;C bis +60 &deg;C</li></ul> | PVC-U Gewindestopfen grau 3/4" | PVC-U Gewindestopfen grau 3/4" für den Einsatz in Rauchansaugsystemen gemäss DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Aussendurchmesser: max. 34 mm\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7011)\n- Gewinde: 3/4 ''\n- Material: PVC-U, silikonfrei\n- Norm: DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1\n- Schlüsselweite: 28\n- Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C | <p> 1x PVC-U Gewindestopfen grau 3/4&quot;</p> | <p> Rohrsysteme aus PVC-U f&uuml;r Rauchansaugsysteme gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
KFS:700201200 | PP Rohrschelle GOEMA mit Spannbügel grau d25 | Brandmeldesysteme | PP Rohrsch. GOEMA | <p> Die PP-Rohrschelle Typ <strong>GOEMA</strong> mit Spannb&uuml;gel dient zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren&nbsp;bei der Installation von Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20.<br /> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Einsatzbereich: nur f&uuml;r Innenmontage</li> <li> Farbe: grau (&auml;hnlich RAL 7037)</li> <li> Material: PP (halogen- und silikonfrei)</li> <li> Rohrau&szlig;endurchmesser: d25</li> <li> Temperaturbereich: -10&deg;C bis +60&deg;C</li></ul> | PP-Rohrschelle GOEMA mit Spannbügel grau d25 | PP-Rohrschelle mit Spannbügel zur Montage von PVC-U und ABS-Rohren bei der Installation von Rauchansaugsystemen gemäß DIN EN 54-20.\n\nTechnische Daten:\n- Einsatzbereich: nur für Innenmontage\n- Farbe: grau (ähnlich RAL 7032)\n- Material: PP (halogen- und silikonfrei)\n- nur für Innenmontagen geeignet\n- Rohraußendurchmesser: d25\n- Temperaturbereich: -10°C bis +60°C | <p> 1x PP-Rohrschelle Typ GOEMA mit Spannb&uuml;gel, d25</p> | <p> PP-Rohrschelle mit Spannb&uuml;gel zur Verlegung von Rohren&nbsp;in Rauchansaugsystemen gem&auml;&szlig; DIN EN 54-20</p>
OFB:NOVIGO_2124 | Netzwerk-Repeater (CAT5) | Sprachalarmsysteme | PNA2007-A1 | <div> Netzwerkswitch im Aufputzgeh&auml;use mit 1x 4-Port Kupfer (RJ45) und 1x LWL-Port (SC-Anschluss duplex) zur Erh&ouml;hung der Reichweite im Netzwerk des Sprachalarmsystems, Spannungsversorgung 24V DC. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</div> | Siemens Novigo, Netzwerk-Repeater PNA2007-A1 | Der Netzwerkswitch im Aufputzgehäuse muss einen 4-Port Kupfer (RJ45) und einen LWL-Port (SC-Anschluss duplex) besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. | <p> 1 Netzwerk-Repeater</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2145 | Abgesetztes Bedienfeld | Sprachalarmsysteme | PT2006-A1 | <div> Bedienfeld f&uuml;r das Sprachalarmsystem zum Einbau in eine Unterputzdose. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Tasten und Display zur Auswahl und Anzeige der Kan&auml;le und Einstellung der Lautst&auml;rke. Anschlussm&ouml;glichkeit von bis zu 16 Bedienfeldern &uuml;ber die RS485 Schnittstelle der digitalen Audiomatrizen PC2001-A1, PC2002-A1, PC2003-A1.</div> | Siemens Novigo, abgesetztes Bedienfeld PT2006-A1 | Das abgesetzte Bedienfeld für das Sprachalarmsystem muss zum Einbau in eine Unterputzdose ausgeführt und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es muss Tasten und ein Display zur Auswahl und Anzeige der Kanäle und Einstellung der Lautstärke besitzen. | <p> 1 Bedienfeld</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2130 | Ethernet-Sprechstelle mit 19 Tasten | Sprachalarmsysteme | PT2001-A1 | <div> Ethernet basierende Sprechstelle f&uuml;r Alarmierungs- und Standard-Anwendungen als vollwertiger Netzwerkteilnehmer des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 19 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung. Steckbares Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals. 2-zeiliges Display f&uuml;r unterst&uuml;tzende Textanzeigen und zur Ausgabe von Fehlermeldungen. Integrierter Lautsprecher und je ein externer Audio-Eingang und Audio-Ausgang. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Erweiterbar durch optionale Tastenmodule auf max. 115 Tasten und optionales Schl&uuml;sselschaltermodul.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 2 analoge Audio-Eing&auml;nge (1x XLR f&uuml;r Mikrofon, 1x Schraub-/Steckklemme)</div><div> &bull; 2 analoge Ausg&auml;nge (1x eingebauter Lautsprecher, 1x Schraub-/Steckklemme)</div><div> &bull; 6 analoge Messeing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 4 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 6 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div> | Siemens Novigo, Systemsprechstelle PT2001-A1 | Die Sprechstelle des Sprachalarmsystems für Alarmierungs- und Standard-Anwendungen muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Sie muss mindestens 19 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung besitzen. Das Elektret-Kondensatormikrofon mit Schwanenhals muss steckbar sein. Sie muss ein 2-zeiliges Display für unterstützende Textanzeigen und zur Ausgabe von Fehlermeldungen, einen integrierten Lautsprecher und je einen externen Audio-Eingang und Audio-Ausgang ebenso enthalten, wie einen integrierten Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Ein Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden muss integriert sein. Sie muss durch optionale Tastenmodule und ein optionales Schlüsselschaltermodul erweiterbar sein. | <p> 1 Sprechstelle</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2131 | Sprechstellenerweiterung um 24 Tasten | Sprachalarmsysteme | PTO2001-A1 | <div> Tastenerweiterung f&uuml;r die Netzwerk-Sprechstelle PT2001-A1. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. 24 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung. Bis zu 4 Tastenerweiterungen pro Sprechstelle.</div> | Siemens Novigo, Tastenerweiterung Sprechstelle PTO2001-A1 | Tastenerweiterung für eine Systemsprechstelle als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Die Erweiterung muss mindestens 24 frei konfigurierbare Tasten mit Statusanzeige und Einschiebestreifen zur individuellen Beschriftung enthalten. | <p> 1 Sprechstellenerweiterung</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
P55802-Y180-A410 | Desigo CC Integration Token | Managementsysteme | CCA-1-INT-TK | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
PFN:23106800000 | Schallgeber 24 V DC, rot, 107 dB | Brandmeldesysteme | DS 5, rot | <p> Universell einsetzbare Warntonsirene<strong> DS 5</strong>&nbsp;mit&nbsp;31 einstellbaren Tonarten inkl.&nbsp;DIN-Ton f&uuml;r Brandmelde- und Sicherheitstechnik.</p><p> <strong>Merkmale:</strong></p><ul> <li> 31 w&auml;hlbare T&ouml;ne</li> <li> Automatische Synchronisation</li> <li> CPD zertifiziert</li> <li> DIN Ton gem&auml;&szlig; EN54-3</li> <li> Externe Tonartenwahl</li> <li> Geh&auml;use aus Aluminium-Druckguss, Farbe rot</li> <li> Lautst&auml;rke regelbar</li> <li> Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar</li> <li> VdS-Zulassung: G28609</li></ul> | Schallgeber, DS 5 rot | Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.\n\nMerkmale:\n- 31 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik\n- Automatische Synchronisation\n- CPD zertifiziert\n- Externe Tonartenwahl möglich\n- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe rot\n- Lautstärke regelbar\n- Tonstufen: 3 weitere Tonstufen extern ansteuerbar\n- VdS-Zulassung | <p> 1x Schallgeber, inkl. Kabelverschraubung</p> | <p> Akustischer Signalgeber zur &ouml;rtlichen Alarmierung in R&auml;umen und im Freien, Anschlu&szlig; an Brand- und Gefahrenmeldeanlagen</p>
PFN:21030105000 | Blitzleuchte 230V AC | Brandmeldesysteme | PB 2010 rot | <p> Die 230V Blitzleuchte PB 2010 rot hat folgende Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Farbe Acrylglashaube: rot.</li> <li> Betriebsspannung 230 V.</li> <li> Blitzenergie: 10 Joule.</li> <li> Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute).</li> <li> Hohe St&ouml;rsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben.</li> <li> Geeignet f&uuml;r Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.</li> <li> Schlagfestes ABS Kunststoffgeh&auml;use ist f&uuml;r Auf- oder Unterputzkabeleinf&uuml;hrung vorbereitet.</li></ul> | 230V Blitzleuchte PB 2010 rot | Die 230V Blitzleuchte PB 2010 rot hat folgende Eigenschaften:\n\n- Farbe Acrylglashaube: rot\n- Betriebsspannung 230 V\n- Blitzenergie: 10 Joule\n- Blitzfolge: 1 Hz (entspricht 60 Blitzen pro Minute)\n- Hohe Störsicherheit und lange Lebensdauer durch vollelektronisches Innenleben\n- Geeignet für Wand- und Deckenmontage und Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen\n- Schlagfestes ABS Kunststoffgehäuse ist für Auf- oder Unterputzkabeleinführung vorbereitet | <p> 1x Blitzleuchte</p> | <p> Die 230V Blitzleuchte mit roter Haubenfarbe und einer Blitzenergie von 10 J dient zur optischen Alarmierung f&uuml;r Innen- und Au&szlig;enanwendungen.</p>
S24243-A3764-A1 | Relaismodul, 8fach | Einbruchmeldesysteme | RELAIS 8 | <p> Das Modul verf&uuml;gt &uuml;ber 8 einzeln ansteuerbare Relais mit je 2 Wechslerkontakten. Je Relais steht eine LED als optionale Ansteueranzeige zur Verf&uuml;gung.</p> | Relaismodul, 8fach | Das Modul verfügt über 8 einzeln ansteuerbare Relais mit je 2 Wechslerkontakten. Je Relais steht eine LED als optionale Ansteueranzeige zur Verfügung. | <p> 1x Relaismodul</p> | <p> F&uuml;r Steueraufgaben mit potentialfreien Kontakten</p>
ATU:XMP-TMC2260-S | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2260-S | <p> Der Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur <strong>ATU:TMC2260-S</strong> ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE&reg; DESFire EV1 + Classic). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2260-S | Ausweisleser mit PIN-Code-Tastatur für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen, mit Anschlusskabel 2 m \n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 50 mm ... 80 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur</p> | <p> Ausweisleser&nbsp;mit PIN-Code-Tastatur f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
ATU:XMP-TMC2270-S | Mullion DESFire® Leser o. PIN , silber | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | TMC2270-S | <p> Der Ausweisleser <strong>ATU:TMC2270-S</strong>&nbsp;ist f&uuml;r den Einsatz in SIPORT Zutrittskontrollsystemen konzipiert. Ebenso kann der Leser z. B. in Parksystemen und Aufzugssteuerungen eingesetzt werden. Der Ausweisleser liest passive ber&uuml;hrungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC&reg; prime/advant). Er wird an einem T&uuml;rkontroller der Typen ATU:XMP-K32 / ATU:XMP-K32SX / ATU:XMP-K12 / ATU:XMP-CMM oder als zweiter Leser an das IP-Terminal ATU:XMP-TMC3500 &uuml;ber eine RS485-Schnittstelle angeschlossen. Die Daten&uuml;bertragung zwischen PIN-Code-Leser und Kontroller wird mit einer Blowfish oder AES256 Verschl&uuml;sselung gesichert. Ein Firmware-Update erfolgt direkt &uuml;ber den Leitrechner der T&uuml;rsteuereinheit. Der Ausweisleser ist komplett vergossen.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Geh&auml;use: Material ABS</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Ma&szlig;e (B x H x T): 50 x 136 x 25 mm</li> <li> Anschlussspannung: 12 ... 24 V (AC / DC)</li> <li> Stromaufnahme: ca.120 mA bei 12 V/DC</li> <li> Umgebungsbedingungen: -20 &deg;C bis +70 &deg;C (Betrieb und Lagerung)</li> <li> Schnittstellen: RS 485 (2 Draht)</li> <li> Prozessor: M16C 16 Bit; 16 MHz; CMOS-Design</li> <li> Programmspeicher: RAM 20kB, Flash-Memory 256kB</li></ul> | Ausweisleser für Zutrittskontrollsysteme, ATU:XMP-TMC2270-S | Ausweisleser für passive berührungslose Ausweise mit den Standard-RFID-Technologien im Frequenzbereich 125 KHz (LEGIC® prime/advant) zum Anschluss an einen Türkontroller für den Einsatz in Zutrittskontrollsystemen, in Parksystemen und Aufzugssteuerungen. Gesicherte Datenübertragung zwischen Ausweisleser und Kontroller mittels Blowfish oder AES256 Verschlüsselung. Der Leser ist komplett vergossen.\n\nTechnische Daten:\n- Abmessungen (B x H x T) in mm: 50 x 136 x 25\n- Adressierung: über Microschalter\n- Anzeigen: 3x LED\n- Gehäuse: vergossen\n- Gehäusefarbe: schwarz\n- Gehäusematerial: ABS, schlagfest\n- Kartentechnologie: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Kartentyp: ISO Standard\n- Leseabstand: 30 mm ... 60 mm\n- Lesemodul: 125 KHz (LEGIC® prime/advant)\n- Sabotagekontakt: ja\n- Schnittstelle Leser: RS485 (2-Draht)\n- Schutzart: IP54\n- Signalgeber: Summer\n- Spannungsversorgung: 12 ... 24 V (AC/DC) über Türsteuerung\n- Stromaufnahme bei 12 V: 120 mA\n- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -20 °C bis +70°C\n- Temperatur (Lagerung): -20 °C bis +70°C | <p> 1x Ausweisleser</p> | <p> Ausweisleser f&uuml;r Zutrittskontrollsysteme</p>
OFB:NOVIGO_2298W | Digitale Audiomatrix (4/4/4) | Sprachalarmsysteme | PC2001-A1 | <div> Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Digitaler Encoder/Taster zur direkten Bedienung am Ger&auml;t innerhalb des konfigurierten Umfangs. Infrarotempfangsdiode zur Steuerung &uuml;ber IR-Fernbedienung (z.B. Programm und Lautst&auml;rke). Dezentrales Audiosystem, kein &quot;single point of failure&quot;. Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linien&uuml;berwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverst&auml;rker.</div><div> &nbsp;</div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Eing&auml;nge (XLR/F)</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge (XLR/M)</div><div> &bull; 4 Eing&auml;nge 100V (Verst&auml;rker)</div><div> &bull; 4 Ausg&auml;nge 100V (Lautsprecherlinien)</div><div> &bull; 8 analoge Messeing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485</div><div> &bull; 1 IR-Empfangsdiode</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div><div> &bull; optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Digitale Audiomatrix PC2001-A1 | Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Die Audiomatrix muss Bestandteil der Zulassung der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16 sein.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nÜbertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Digitaler Encoder/Taster zur direkten Bedienung am Gerät innerhalb des konfigurierten Umfangs. Infrarotempfangsdiode zur Steuerung über IR-Fernbedienung (z.B. Programm und Lautstärke). Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Lautsprecher-Impedanz- und Linienüberwachung im aktiven und nicht aktiven Betrieb. Automatische Lautstärkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Normgerechtes Havariekonzept mit Umschaltung auf redundante Leistungsverstärker.\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Eingänge (XLR/F)\n• 4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M)\n• 4 Eingänge 100V (Verstärker)\n• 4 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)\n• 8 analoge Messeingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485\n• 1 IR-Empfangsdiode\n• 1 Spannungsversorgung 24V DC\n• optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Audiomatrix</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2288W | Schaltschrank mit Schwenkr. 40HE, Rittal | Sprachalarmsysteme | PH2003-A2 | <div> Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zus&auml;tzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichtt&uuml;r bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180&deg;, R&uuml;ckt&uuml;r aus 2mm Stahlblech mit gesch&auml;umter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, T&uuml;ranschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel 130&deg;, Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit aufgesch&auml;umter Dichtung und L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckst&uuml;cken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinf&uuml;hrung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsb&auml;ndern,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x2150x800mm</div><div> Gewicht: ca. 206kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE PH2003-A2 | Schaltschrank mit Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zusätzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°, Rücktür aus 2mm Stahlblech mit geschäumter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°, Schwenkrahmen 40HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit aufgeschäumter Dichtung und Lüftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckstücken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x2150x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2289W | Schaltschrank mit Schwenkr. 22HE, Rittal | Sprachalarmsysteme | PH2004-A2 | <div> Schaltschrank mit Schwenkrahmen 22HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zus&auml;tzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichtt&uuml;r bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180&deg;, R&uuml;ckt&uuml;r aus 2mm Stahlblech mit gesch&auml;umter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschlie&szlig;ung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, T&uuml;ranschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, T&uuml;r&ouml;ffnungswinkel 130&deg;, Schwenkrahmen 22HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit aufgesch&auml;umter Dichtung und L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckst&uuml;cken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinf&uuml;hrung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsb&auml;ndern,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 800x1350x800mm</div><div> Gewicht: ca. 155kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank mit Schwenkrahmen 22HE PH2004-A2 | Schaltschrank mit Schwenkrahmen 22HE zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus gewalzten Hohlprofilen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, alle Profilkanten abgerundet, horizontale Profile mit zusätzlicher Schutzrinne oberhalb der Dichtung, vertikale Profile mit zwei Montageebenen zur flexiblen Befestigung der Baugruppen, nach allen Seiten anreihbar, Design-Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3mm Einscheibensicherheitsglas incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°, Rücktür aus 2mm Stahlblech mit geschäumter Dichtung und vierfach verriegeltem Stangenverschluss incl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung, Scharniere mit unverlierbaren Stiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°, Schwenkrahmen 22HE zur Aufnahme der 19 Zoll-Baugruppen, Dachblech mit aufgeschäumter Dichtung und Lüftersatz, Sockel 100mm mit vier Eckstücken, 3-fach geteiltes Bodenblech incl. Schiebeblech zur Kabeleinführung, alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 800x1350x800mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2297W | Schaltschrank ohne Schwenkr. 26HE, ERA | Sprachalarmsysteme | PH2012-A2 | <div> Schaltschrank 26HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems Novigo, Bestandteil der EN54-16 Zulassung, Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Ma&szlig;raster von 25mm, Ganzglast&uuml;r mit Riegelverschluss, Dachblech mit L&uuml;ftersatz, Sockel 100mm, Seitenw&auml;nde und R&uuml;ckwand, Potentialausgleichsschiene,</div><div> Material: Stahlblech pulverbeschichtet</div><div> Abmessungen (BxHxT): 600x1450x600mm</div><div> Gewicht: ca. 118kg</div><div> Farbe: lichtgrau</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Schaltschrank ohne Schwenkrahmen 26HE PH2012-A2 | Schaltschrank 26HE ohne Schwenkrahmen zur Aufnahme der Baugruppen des Sprachalarmsystems als Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Der Schaltschrank muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen: Profilrahmenkonstruktion mit Lochung im DIN-Maßraster von 25mm, Ganzglastür mit Riegelverschluss, Dachblech mit Lüftersatz, Sockel 100mm, Seitenwände und Rückwand, Potentialausgleichsschiene.\nMaterial: Stahlblech pulverbeschichtet\nAbmessungen (BxHxT): 600x1450x600mm\nFarbe: lichtgrau\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Schaltschrank</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2302W | Ethernet Netzwerk-Switch IGS-10020MT | Sprachalarmsysteme | PN2005-A1 | <div> Netzwerkswitch im Ethernet Standard IEEE 802.3 zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Schlankes Metallgeh&auml;use zur Hutschienen- oder Wandmontage.</div><div> &nbsp;</div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 8x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T</div><div> &bull; 2x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum Aufbau einer LWL-Strecke</div><div> &nbsp; (Glasfaseradapter erforderlich)</div><div> &bull; Unterst&uuml;tzt Spanning Tree Protocol (STP) und Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) um eindeutige</div><div> &nbsp; Netzwerkpfade in einem redundanten Netzwerk sicherzustellen</div><div> &bull; Unterst&uuml;tzt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) f&uuml;r ringf&ouml;rmige Netzwerkstrukturen um schnellstm&ouml;gliche</div><div> &nbsp; Umschaltung auf redundante Netzwerkpfade im Fehlerfall zu erm&ouml;glichen</div><div> &bull; Unterst&uuml;tzt Virtual Local Area Network (VLAN) zur Unterteilung des physischen Netzwerks in logische</div><div> &nbsp; Teilnetze um die Netzwerkleistung und -sicherheit zu erh&ouml;hen</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div></div> | Siemens Novigo, Ethernet Netzwerk-Switch PN2005-A1 | Der Netzwerkswitch im Ethernet Standard IEEE 802.3 muss zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss in einem schlanken Metallgehäuse zur Hutschienen- oder Wandmontage ausgeführt sein.\n\nDer Netzwerkswitch muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 8x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T\n• 2x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum Aufbau einer LWL-Strecke\n (Glasfaseradapter erforderlich)\n• Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP) und Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) um eindeutige\n Netzwerkpfade in einem redundanten Netzwerk sicherzustellen\n• Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) für ringförmige Netzwerkstrukturen um schnellstmögliche\n Umschaltung auf redundante Netzwerkpfade im Fehlerfall zu ermöglichen\n• Unterstützt Virtual Local Area Network (VLAN) zur Unterteilung des physischen Netzwerks in logische\n Teilnetze um die Netzwerkleistung und -sicherheit zu erhöhen\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> Ethernet Netzwerk-Switch</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2310W | Digitaler Leistungsverstärker (1x 250W) | Sprachalarmsysteme | PV2007-A1 | <div> Digitaler 100V Leistungsverst&auml;rker f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit einer Ausgangsleistung von 1x 250W. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Extrem zuverl&auml;ssiges Design in Bipolartechnik f&uuml;r einen langj&auml;hrigen st&ouml;rungsfreien Betrieb. Hoher Wirkungsgrad&nbsp; bei geringem Stromverbrauch. Kontroll-LEDs f&uuml;r alle Signal- und Betriebszust&auml;nde. Automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe, wartungsfreies, l&uuml;fterloses K&uuml;hlsystem. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische &Uuml;berlastung und Gleichspannung.</div><div> &nbsp;</div><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; 1 LED &quot;230V AC&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;24V DC&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Operating mode&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Fault&quot;</div><div> &bull; 1 Lautst&auml;rkeregler (R&uuml;ckseite)</div><div> &nbsp;</div><div> Anschl&uuml;sse:</div><div> &bull; 1x 230V AC</div><div> &bull; 1x 24V DC</div><div> &bull; 1x analoger Audioeingang</div><div> &bull; 1x Leistungsausgang 250W</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 230V AC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 24V DC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt Ch A ok</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitaler Leistungsverstärker 1x 250W PV2007-A1 | Der digitale 100V Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 1x 250W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss ein extrem zuverlässiges Design in Bipolartechnik besitzen und für einen langjährigen störungsfreien Betrieb geeignet sein. Er muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch haben. Er muss Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände, einen automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe und ein wartungsfreies, lüfterloses Kühlsystem besitzen. Weiterhin muss er Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische Überlastung und Gleichspannung enthalten.\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• 1 LED "230V AC"\n• 1 LED "24V DC"\n• 1 LED "Operating mode"\n• 1 LED "Signal"\n• 1 LED "Clip"\n• 1 LED "Fault"\n• 1 Lautstärkeregler (Rückseite)\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n• 1x 230V AC\n• 1x 24V DC\n• 1x analoger Audioeingang\n• 1x Leistungsausgang 250W\n• 1x Statuskontakt 230V AC ok\n• 1x Statuskontakt 24V DC ok\n• 1x Statuskontakt Ch A ok\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Leistungsverst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2320W | Erdschlussüberwachungsmodul | Sprachalarmsysteme | PCA2001-A1 | <div> Erdschluss&uuml;berwachungsmodul f&uuml;r das Sprachalarmsystem zur &Uuml;berwachung abgesetzter, sicherheitsrelevanter Komponenten, wie Feuerwehr-, Sicherheitssprechstellen und Bedienfelder auf Erdschluss. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &quot;Open frame&quot; Modul zum Einbau in den Systemschrank. Einfache Montage, vorbereitet f&uuml;r Hutschiene 35mm. Alle Anschl&uuml;sse an Steckreihenklemmen. Sammelst&ouml;rmeldung an Relais-Umschaltkontakt (Fault/OK). Umschaltung auf geringere Empfindlichkeit (10kOhm) per Jumper m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Erdschlussüberwachungsmodul PCA2001-A1 | Das Erdschlussüberwachungsmodul für das Sprachalarmsystem muss abgesetzte, sicherheitsrelevante Komponenten, wie Feuerwehr-, Sicherheitssprechstellen und Bedienfelder auf Erdschluss überwachen können und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Die Montage des Moduls muss für 35mm Hutschiene vorbereitet sein. Alle Anschlüsse müssen mittels Steckreihenklemmen ausgeführt sein. Für eine Sammelstörmeldung muss ein Relais-Umschaltkontakt vorhanden sein. Die Umschaltung auf geringere Empfindlichkeit muss möglich sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Erdschluss&uuml;berwachungsmodul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2322W | 24V DC/DC Konverter, 50W | Sprachalarmsysteme | PCA2011-A1 | <div> 24V DC/DC Konverter f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit geregelter, galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Schutz der internen 24V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24V Leitung au&szlig;erhalb des Systemschrankes. Gesichert gegen Kurzschluss, &Uuml;berlast und &Uuml;berspannung.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, 24V DC/DC Konverter, 50W PCA2011-A1 | Der 24V DC/DC Konverter für das Sprachalarmsystem muss eine geregelte, galvanisch getrennte Ausgangsspannung liefern und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss einen Schutz der internen 24V Energieversorgung gegen Kurzschluss auf der externen 24V Leitung außerhalb des Systemschrankes besitzen und gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung gesichert sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 DC/DC Konverter</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
DVN:DL06-165T-EN | Einbau-LS 6W,rund 200mm,DL 06-165/T-EN | Sprachalarmsysteme | DL 06-165/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Einbaulautsprecher mit Feuertopf, kunststoffbeschichtete Metallausf&uuml;hrung, drei Federschnappverschl&uuml;sse, integrierte Thermosicherung, schnelle und werkzeuglose Installation mittels Wago 221 Anschlussklemme,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull;&nbsp;6 W 165 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 404 Hz bis 10,1 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 80 Hz bis 24 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 90,5 dB (1W/4m), 98,2 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager:&nbsp;6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen:<br /> &nbsp; - Ausschnitt: 197 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Abdeckung: 220 mm Durchmesser<br /> &nbsp; - Einbautiefe: 139 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,3 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPR-0233</p> | 6 W Einbaulautsprecher, DL 06-165/T-EN | 6 W Einbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Feuertopf\n- kunststoffbeschichtete Metallausführung\n- Federschnappverschlüsse\n- integrierte Thermosicherung\n- Wago Anschlussklemme\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Außendurchmesser: 220 mm\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 90,5 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Einbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
DVN:WA06-165T-EN | Aufbau-LS 6W,Holzgehäuse, WA 06-165/T-EN | Sprachalarmsysteme | WA 06-165/T-EN | <p> Nach Produktnorm EN54-24 zertifizierter Aufbaulautsprecher im Holzgeh&auml;use, schlagfest, Federschnappverschluss auf der R&uuml;ckwand f&uuml;r schnelle Montage, integrierte Keramikklemme, schnelle und werkzeuglose Installation mittels Wago 221 Anschlussklemme,</p><p> Technische Daten:</p><p> &bull; 6 W 165 mm Breitbandlautsprecher<br /> &bull;&nbsp;&Uuml;bertragungsbereich&nbsp;(-10dB) IEC268-5: 197 Hz bis 21,9 kHz<br /> &bull;&nbsp;Frequenzgang: 175 Hz bis 23,5 kHz<br /> &bull;&nbsp;Schalldruckpegel&nbsp;IEC268-5: 88,6 dB (1W/4m), 96,3 dB (6W/4m)<br /> &bull;&nbsp;Anpassungswerte &Uuml;bertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V)<br /> &bull;&nbsp;Abmessungen (BxHxT):&nbsp;252x192x82 mm<br /> &bull;&nbsp;Gewicht: 1,95 kg<br /> &bull;&nbsp;Farbe: RAL 9010<br /> &bull;&nbsp;Zulassung: 1438-CPD-0231</p> | 6 W Aufbaulautsprecher, WA 06-165/T-EN | 6 W Aufbaulautsprecher, zertifiziert nach Produktnorm EN54-24, die Zulassung muss nachfolgend angegeben werden\n\nZulassung EN54-24: _________________\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n- Holzgehäuse\n- schlagfest\n- Federschnappverschluss auf der Rückwand für schnelle Montage\n- Wago Anschlussklemme\n- Farbe RAL 9010\n\nDer Lautsprecher muss mindestens folgende technische Daten besitzen:\n- Belastbarkeit: 6 W\n- Schalldruckpegel IEC268-5: 88,6 dB (1W/4m)\n- Anpassungswerte Übertrager: 6 / 3 / 1,5 W (100 V) | <p> 1 Aufbaulautsprecher</p> | <p> Sprachalarmsysteme Siemens Novigo und PAV DSM40</p>
RGQ:MOD-KIT3 | Modernisierungs-Kit 3 | Brandmeldesysteme | MOD-KIT3 | <div> Das Modernisierungs-Kit <strong>MOD-KIT3 </strong>dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gem&auml;&szlig; den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Alt-Bestand:</strong></div><div> - SIGMASYS oder D100</div><div> - FAT/FBF nicht mit APLIMO-/VAREXplus kompatibel</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Modernisierung erfolgt durch:</strong></div><div> - 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20</div><div> - FAT/FBF-Kombination (4x20 Zeichen Textdisplay) zum Einbau in ein bauseitiges Geh&auml;use</div><div> &nbsp;</div><div> Die FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring aufgenommen.</div> | Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen, MOD-KIT3 | Das Modernisierungs-Kit dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gemäß den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.\n\nAlt-Bestand:\n- SIGMASYS oder D100\n- FAT/FBF nicht mit APLIMO-/VAREXplus kompatibel\n\nModernisierung erfolgt durch:\n- 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20\n- FAT/FBF-Kombination (4x20 Zeichen Textdisplay) zum Einbau in ein bauseitiges Gehäuse\n\nDie FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring aufgenommen.\n | <p> 1x Modernisierungs-Kit&nbsp;MOD-KIT3</p> | <div> Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen</div>
RGQ:MOD-KIT4 | Modernisierungs-Kit 4 | Brandmeldesysteme | MOD-KIT4 | <div> Das Modernisierungs-Kit <strong>MOD-KIT4</strong> dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gem&auml;&szlig; den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Alt-Bestand:</strong></div><div> - SIGMASYS oder D100</div><div> - FAT/FBF nicht mit APLIMO-/VAREXplus kompatibel</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Modernisierung erfolgt durch:</strong></div><div> - 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20</div><div> - FAT/FBF-Kombination (6x20 Zeichen Grafikdisplay) zum Einbau in ein bauseitiges Geh&auml;use</div><div> &nbsp;</div><div> Die FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring aufgenommen.</div> | Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen, MOD-KIT4 | Das Modernisierungs-Kit dient zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen gemäß den Forderungen VdS 2878 und DIN 14675.\n\nAlt-Bestand:\n- SIGMASYS oder D100\n- FAT/FBF nicht mit APLIMO-/VAREXplus kompatibel\n\nModernisierung erfolgt durch:\n- 2x VAREXplus-Zentralenkoppler (ZK) zur Anschaltung an die SIGMASYS bzw. D100 und FS20\n- FAT/FBF-Kombination (6x20 Zeichen Grafikdisplay) zum Einbau in ein bauseitiges Gehäuse\n\nDie FAT/FBF-Kombination wird in den redundanten VAREXplus-Ring aufgenommen. | <p> 1x Modernisierungs-Kit&nbsp;MOD-KIT4</p> | <div> Modernisierungs-Kit zur normgerechten Zusammenschaltung von Brandmelde-Alt- und Neuanlagen</div>
V24244-Z4043-A2 | Loctite 319 Klebeset | Einbruchmeldesysteme | Loctite 319 | <p> Das <strong>Loctite 319 Klebeset</strong> dient zur Montage aktiver und passiver Glasbruchmelder.</p> | Klebeset für Glasbruchmelder, Loctite 319 Klebeset | Das Klebeset dient zur Montage aktiver und passiver Glasbruchmelder. | <p> 1x Kleberset, ausreichend f&uuml;r ca. 25 Melder</p> | <p> Befestigung aktiver und passiver Glasbruchmelder</p>
JRM:500100TL | F30 Wandverteiler FWE 30 (USV) CKE-B oben | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler<strong> FWE 30 TL (USV)</strong> zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 878x678x345 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 700x500x250 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht: ca. 102 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweise:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: E (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler, FWE 30 TL (USV) | F30 Brandschutz-Wandverteiler (USV) zur Aufnahme der Stromversorgung Typ Akkutec 2412C mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatl. Material Prüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist links, die Kabeleinführung erfolgt von oben.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm) \n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 4 Befestigungen zur Aufnahme der USV\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 878x678x345 mm\n- Innenmaß HxBxT: 700x500x250 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 102 kg \n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-88 basierend auf ABZ-Nr. Z-86.100-73 Gehäusevariante: E (BMA) | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TL (USV)</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500119TL | F30 Wandverteiler FWE 30, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TL | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler<strong> FWE 30 TL</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen Typ FC2020-AZ und FC2020-EZ im Standardgeh&auml;use mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist links, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand&nbsp; (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrungen unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1078x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 900x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 128 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: F (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler F30 für Brandmelderzentrale, FWE 30 TL | Brandschutz-Wandverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelde-Kleinzentrale im Standardgehäuse mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatlichen Materialprüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist links, die Kabeleinführung erfolgt von unten. \n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm)\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 mit Prüfbericht\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: links, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Kabeleinführungen unten\n- integriertes Lüftungssystem 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme eines Brandmelders vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1078x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 900x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 128 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung: ja | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TL,&nbsp;CKE-B unten</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentrale</p>
JRM:500119TR | F30 Wandverteiler FWE 30, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Wandverteiler <strong>FWE 30 TR</strong>&nbsp;zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentralen&nbsp;Typ FC2020-AZ und FC2020-EZ im Standardgeh&auml;use&nbsp;mit allgemeiner Bauartgenehmigung.</div><div> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 1-fach beplankte R&uuml;ckwand (20 mm)</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrungen unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) 40 mm in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite</li> <li> 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1078x678x395 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 900x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 128 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-88 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: F (BMA)</div> </div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Wandverteiler F30 für Brandmelderzentrale, FWE 30 TR | Brandschutz-Wandverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelde-Kleinzentrale im Standardgehäuse mit allgemeiner Bauartgenehmigung.\nDie Funktion der Einbauten wurde bei einer staatlichen Materialprüfanstalt erfolgreich in Kombination mit dem Gehäuse über 30 Minuten in einem Brandversuch mit Maximalbestückung und Auslastung erfolgreich geprüft.\nDer Türanschlag ist rechts, die Kabeleinführung erfolgt von unten. \n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 1-fach beplankte Rückwand (20 mm)\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 mit Prüfbericht\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Kabeleinführungen unten\n- integriertes Lüftungssystem 40 mm in Tür und Gehäuseoberseite\n- 9 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme eines Brandmelders vormontiert\n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1078x678x395 mm\n- Innenmaß HxBxT: 900x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 128 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nAllgemeine Bauartgenehmigung: ja | <p> 1x F30 Brandschutz-Wandverteiler FWE 30 TR, CKE-B unten</p> | <p> Brandschutz-Wandverteiler F30 f&uuml;r Brandmelderzentrale</p>
JRM:500120TR | F30 Standverteiler FSE 30 F, CKE-B unten | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler TR | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>FSE 30 F</strong> zur freien Aufstellung in R&auml;umen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Der T&uuml;ranschlag ist rechts, die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von unten.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> inkl. zus&auml;tzlich 2-fach beplankte R&uuml;ckwand (2 x 20mm)&nbsp;</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> T&uuml;ranschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 2 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung unten Typ CKE-B</li> <li> integriertes L&uuml;ftungssystem (KLS) in T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 40 mm</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV</li> <li> Inklusive Bodenbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivboden</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 1978x678x415 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 1800x500x300 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 249 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-84 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-73</div> <div> Geh&auml;usevariante: W (BMA)</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen für Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV), FSE 30 F | Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in Räumen zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2060 und der USV Siemens 150W in Vorbereitung auf allgemeine Bauartgenehmigung.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- inkl. zusätzlich 2-fach beplankte Rückwand (2 x 20mm) \n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Türanschlag: rechts, mit verdeckten Stahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 2 integrierte Celsion-Kabeleinführung unten Typ CKE-B\n- integriertes Lüftungssystem (KLS) in Tür und Gehäuseoberseite 40 mm\n- inkl. LLG 1 230 V Außenlüfter\n- 11 Befestigungen zur Aufnahme der BMZ und der USV\n- Inklusive Bodenbefestigungssatz für F30 Massivboden\n- Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 1978x678x415 mm\n- Innenmaß HxBxT: 1800x500x300 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 249 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweis:\nABZ-Nr. Z-86.1-10 | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler FSE 30 F TR, CKE-B unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur freien Aufstellung in R&auml;umen f&uuml;r Brandmelderzentralen und Zusatzstromversorgung (USV)</p>
JRM:500124DT | F30 Standverteiler CS 30, CKE-B oben und links | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler DT | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>CS 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben und in der Seitenwand links unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> Doppelt&uuml;r mit Edelstahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 3 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B, zus&auml;tzlich 3 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung Typ CKE-B unten linke Seitenwand</li> <li> mit integriertem L&uuml;ftungssystem (CLS) in&nbsp; der T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 80 mm selbstschlie&szlig;end bei ca. 70 &deg;C, rauchhemmend</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 2450x922x834 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 2200x700x700 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 593 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-94 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-80</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080, CS 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Doppeltür mit Edelstahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 3 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B, zusätzlich 3 integrierte Celsion-Kabeleinführung Typ CKE-B unten linke Seitenwand\n- mit integriertem Lüftungssystem (CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite 80 mm selbstschließend bei ca. 70 °C, rauchhemmend\n- inkl. 230 V Außenlüfter\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 2450x922x834 mm\n- Innenmaß HxBxT: 2200x700x700 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 593 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nABZ-Nr. Z-86.1-23\n\n** Die Lieferung und Aufstellung des Brandschutz-Gehäuses vor Ort an der Verwendungsstelle erfolgt durch den Hersteller ** | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler DT<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kabeleinf&uuml;hrung oben und linke Seitenwand unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080</p>
JRM:500125DT | F30 Standverteiler CS 30, CKE-B oben und rechts | Brandmeldesysteme | F30 Verteiler DT | <div> F30 Brandschutz-Standverteiler <strong>CS 30</strong> zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080 mit allgemeiner Bauartgenehmigung.<br /> Die Kabeleinf&uuml;hrung erfolgt von oben und in der Seitenwand rechts unten.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Basisbrandschutzplatten nicht brennbar</li> <li> verst&auml;rkter Boden</li> <li> Feuerwiderstand 30 Minuten - F30</li> <li> Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30</li> <li> Rauchpr&uuml;fung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Pr&uuml;fbericht Nr.: Pr-12-2.005-En</li> <li> Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts</li> <li> Doppelt&uuml;r mit Edelstahlscharnieren</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung: Schwenkhebel / optional Nachr&uuml;stung mit DIN Halbzylinder</li> <li> 4 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung oben Typ CKE-B, zus&auml;tzlich 3 integrierte Celsion-Kabeleinf&uuml;hrung Typ CKE-B unten rechte Seitenwand</li> <li> mit integriertem L&uuml;ftungssystem (CLS) in&nbsp; der T&uuml;r und Geh&auml;useoberseite 80 mm selbstschlie&szlig;end bei ca. 70 &deg;C, rauchhemmend</li> <li> inkl. LLG 1 230 V Au&szlig;enl&uuml;fter</li> <li> Inklusive Wandbefestigungssatz f&uuml;r F30 Massivwand</li> <li> Siemens Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder der Type FDOOT241-x vormontiert</li></ul><div> <br /> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Au&szlig;enma&szlig; HxBxT: 2450x922x834 mm</li> <li> Innenma&szlig; HxBxT: 2200x700x700 mm</li> <li> Farbe: &auml;hnlich RAL 7035</li> <li> Gewicht ca. 593 kg</li> <li> Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06</li> <li> Schutzart: IP 54, nicht f&uuml;r dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor</li> <li> Schutzklasse: II, nach EN 61140</li> <li> St&ouml;rspannung: UI 400 V</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Verwendbarkeitsnachweis:</strong></div> <div> Allgemeine Bauartgenehmigung</div> <div> Z-86.2-94 basierend auf</div> <div> ABZ-Nr. Z-86.100-80</div></div><p> &nbsp;</p> | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080, CS 30 | Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme einer Brandmelderzentrale.\n\nEigenschaften:\n- Basisbrandschutzplatten nicht brennbar\n- verstärkter Boden\n- Feuerwiderstand 30 Minuten - F30\n- Funktionserhalt 30 Min. im Sinne E30\n- Rauchprüfung nach EN 1634-3 in Verbindung mit Prüfbericht Nr.: Pr-12-2.005-En\n- Umlaufende Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts\n- Doppeltür mit Edelstahlscharnieren\n- Türöffnung: Schwenkhebel / optional Nachrüstung mit DIN Halbzylinder\n- 4 integrierte Celsion-Kabeleinführung oben Typ CKE-B, zusätzlich 3 integrierte Celsion-Kabeleinführung Typ CKE-B unten rechte Seitenwand\n- mit integriertem Lüftungssystem (CLS) in der Tür und Gehäuseoberseite 80 mm selbstschließend bei ca. 70 °C, rauchhemmend\n- inkl. 230 V Außenlüfter\n- Inklusive Wandbefestigungssatz für F30 Massivwand\n- Rauchmelderschiebesystem zur Aufnahme von Brandmelder vormontiert \n\nTechnische Daten:\n- Außenmaß HxBxT: 2450x922x834 mm\n- Innenmaß HxBxT: 2200x700x700 mm\n- Farbe: ähnlich RAL 7035\n- Gewicht ca. 593 kg\n- Schutz gegen mechanischen Schlag: IK06\n- Schutzart: IP 54, nicht für dauerhafte Wasserbeaufschlagung geeignet, indoor\n- Schutzklasse: II, nach EN 61140\n- Störspannung: UI 400 V\n\nVerwendbarkeitsnachweise:\nABZ-Nr. Z-86.1-23\n\n** Die Lieferung und Aufstellung des Brandschutz-Gehäuses vor Ort an der Verwendungsstelle erfolgt durch den Hersteller ** | <p> 1x F30 Brandschutz-Standverteiler DT,<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kabeleinf&uuml;hrung oben und rechte Seitenwand unten</p> | <p> Brandschutz-Standverteiler F30 zur Aufnahme der Siemens Brandmelderzentrale Typ FC2080</p>
LIU:59104 | Eingangskabel (4 Eingänge) | Brandmeldesysteme | Eingangskabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:59106 | Anschlusskabel 12-48 VDC | Brandmeldesysteme | Anschlusskabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:18016025 | Siemens Termination Cassette | Brandmeldesysteme | Terminat. Cassette | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024031 | Splice Box 1-K. "Metal Free" Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024033 | Splice Box 4-K. "Fast Response" Kabel | Brandmeldesysteme | Splice box | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024036 | Termination Box "Fast Response" Kabel | Brandmeldesysteme | Termination Box | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024072 | Faserstecker Reinigungsset | Brandmeldesysteme | Reinigungsset | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28030515 | Sensorkabel "Fast Response PEx, 4.0mm" | Brandmeldesysteme | Sensorkabel | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
S54392-B3-A1 | Löschbedienfeld (1 Bereich) | Brandmeldesysteme | XCM2002-A2 | <div> Der Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld <strong>XCM2002-A2</strong> ist zum Einbau in eine FS20-Brandmelderzentrale mit L&ouml;schung f&uuml;r einen Bereich konzipiert.</div> | Bedienzusatz mit Löschbedienfeld für einen Bereich, XCM2002-A2 | Bedienzusatz mit Löschbedienfeld für einen Bereich zum Einbau in Brandmelderzentrale. | <p> 1x Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld (1 Bereich)</p> | <p> Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld f&uuml;r Brandmelderzentrale f&uuml;r einen Bereich</p>
S54392-F2-A1 | Löschbedienfeld (abgesetzt) | Brandmeldesysteme | XT2001-A2 | <div> Das Bedienfeld <strong>XT2001-A2</strong> dient zum Einsatz als abgesetztes L&ouml;schbedienfeld f&uuml;r die Brandmelderzentralen (L&ouml;schung) FC2020 und FC2040. Ebenso kann das abgesetzte Bedienfeld als prim&auml;res Bedienfeld einer Brandmelderzentrale dienen, wenn in der Brandmelderzentrale kein Platz f&uuml;r den Einbau eines L&ouml;schbedienfeldes vorhanden sein sollte. Zudem ist das XT2001-A2 als sekund&auml;res L&ouml;schbedienfeld zus&auml;tzlich zu einem in die Brandmelderzentrale eingebauten prim&auml;ren L&ouml;schbedienfeld anschlie&szlig;bar. Es k&ouml;nnen maximal 5 sekund&auml;re L&ouml;schbedienfelder pro L&ouml;schbereich an die Brandmelderzentrale angeschlossen werden. Die zum Anschlu&szlig; eines abgesetzten L&ouml;schbedienfeldes erfoderliche Verkabelung erfolgt kundenseitig.</div> | Abgesetztes Löschbedienfeld für BMZ (Löschung) für einen Bereich, XT2001-A2 | Abgesetztes Bedienfeld zum Einsatz als primäres Löschbedienfeld für eine Brandmelderzentrale (Löschung).\n\nEinsatzmöglichkeiten:\n- Abgesetztes Bedienfeld als primäres Bedienfeld einer Brandmelderzentrale, wenn Einbau eines primären Löschbedienfeldes in Zentrale aus Platzgründen nicht möglich\n- Abgesetztes Bedienfeld zusätzlich als sekundäres Löschbedienfeld zu einem in die Brandmelderzentrale eingebauten primären Löschbedienfeld - max. 5 sekundäre Löschbedienfelder pro Löschbereich möglich. | <p> 1x&nbsp;L&ouml;schbedienfeld (abgesetzt), Anschlusskabel kundenseitig</p> | <p> Abgesetztes L&ouml;schbedienfeld f&uuml;r Brandmelderzentrale (L&ouml;schung) f&uuml;r einen Bereich</p>
S54392-B7-A1 | Träger (19", Löschung) | Brandmeldesysteme | FHA2053-A1 | <div> Der Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schung) <strong>FHA2053-A1</strong> ist f&uuml;r den Einbau in ein 19&ldquo;-Standgeh&auml;use der FC2080 konzipiert.</div><div> Auf dem Tr&auml;ger k&ouml;nnen maximal vier Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch.) FCA2046-A1 zur Aufnahme von jeweils einer L&ouml;schkarte XCI2005-A1 montiert werden.</div> | Träger (19", Löschung) zum Einbau in ein 19“-Standgehäuse der FC2080, FHA2053-A1 | Träger (19", Löschung) zum Einbau in ein 19“-Standgehäuse der Brandmelderzentrale.\nAusbaufähig mit bis zu maximal vier Kartenhaltern (1 Ber. Lösch.) zur Aufnahme von jeweils einer Löschkarte. | <p> 1x&nbsp;Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schung)</p> | <p> Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schung) zum Einbau in ein 19&ldquo;-Standgeh&auml;use der FC2080</p>
S54392-B4-A1 | Löschbedienfeld (4 Bereiche) | Brandmeldesysteme | XCM2003-A2 | <p> Der Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld&nbsp;<strong>XCM2003-A2</strong>&nbsp;ist zum Einbau in eine FC2080 Brandmelderzentrale mit Mehrbereichs-L&ouml;schung konzipiert.</p> | Bedienzusatz mit Löschbedienfeld für vier Bereiche, XCM2003-A2 | Bedienzusatz mit Löschbedienfeld für vier Bereiche zum Einbau in eine Brandmelderzentrale mit Mehrbereichs-Löschung. | <p> 1x&nbsp;Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld (4 Bereiche)</p> | <p> Bedienzusatz mit L&ouml;schbedienfeld f&uuml;r Brandmelderzentrale f&uuml;r vier Bereiche</p>
S54392-S17-A1 | Zubehör-Set (FCA2046) | Brandmeldesysteme | FCA2047-A1 | <div> Das Zubeh&ouml;r-Set<strong> FCA2047-A1</strong> f&uuml;r den Kartenhalter (1 Ber. L&ouml;sch) FCA2046 f&uuml;r Einbereichs-L&ouml;schzentralen enth&auml;lt alle Teile, die zur Installation des Kartenhalters ben&ouml;tigt werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Zubeh&ouml;r-Set, bestehend aus:</strong></div><ul> <li> Stromversorgungskabel, L= 400 mm</li> <li> Befestigungsmaterial</li> <li> 5x Distanzhalter M3 x 6,5</li> <li> Kabelbinder</li></ul> | Zubehör-Set (FCA2046)für Kartenhalter für Einbereichs-Löschzentrale, FCA2047-A1 | Zubehör-Set Installationsmaterial für Kartenhalter für Einbereichs-Löschzentrale.\n\nZubehör-Set, bestehend aus:\n- Stromversorgungskabel, L= 400 mm\n- Befestigungsmaterial\n- 5x Distanzhalter M3 x 6,5\n- Kabelbinder | <p> 1x&nbsp;Zubeh&ouml;r-Set (FCA2046)</p> | <div> Zubeh&ouml;r-Set f&uuml;r Kartenhalter f&uuml;r Einbereichs-L&ouml;schzentrale</div>
S54392-K16-A1 | Kabel-Set (FHA2053-FHA2053) | Brandmeldesysteme | FCA2048-A1 | <div> Das Kabel-Set <strong>FCA2048-A</strong>1 dient in der FC2080 L&ouml;schzentrale als Verbindung zwischen den Tr&auml;gern (19&quot;, L&ouml;schung) FHA2053-A1. Pro zus&auml;tzlichem Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schung) FHA2053-A1 wird ein zus&auml;tzliches Kabel-Set ben&ouml;tigt.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kabel-Set, bestehend aus:</strong></div><ul> <li> 24-pol. Flachbandkabel 850 mm</li> <li> 10-pol. Flachbandkabel 770 mm</li> <li> 2x&nbsp; 2-pol. Stromversorgungskabel</li></ul> | Verbindungskabel-Set für die Träger FHA2053 in der FC2080 Löschzentrale, FCA2048-A1 | Kabel-Set zur Verbindung der Träger (19", Löschen) in einer Löschzentrale. Pro zusätzlichem Träger (19", Löschen) wird ein zusätzliches Kabel-Set benötigt.\n\nKabel-Set, bestehend aus:\n- 24-pol. Flachbandkabel 850 mm\n- 10-pol. Flachbandkabel 770 mm\n- 2x 2-pol. Stromversorgungskabel | <p> 1x&nbsp;Kabel-Set (FHA2053-FHA2053)</p> | <p> Verbindungskabel-Set f&uuml;r die Tr&auml;ger (19&quot;, L&ouml;schen) FHA2053-A1 in der FC2080 L&ouml;schzentrale</p>
S54392-B10-A1 | 2-Wege-Anschlussbox | Brandmeldesysteme | XCA2003-A1 | <div> Die 2-Wege-Anschlussbox <strong>XCA2003-A1</strong> erm&ouml;glicht die &Uuml;berwachung und Aktivierung eines gemeinsamen Ventilausgangs in einer Mehrbereichsl&ouml;schung. Die 2-Wege-Anschlussbox entkoppelt je einen Ventilausgang von zwei unterschiedlichen L&ouml;schkarten. Dadurch ist es in Mehrbereichsanlagen m&ouml;glich, einen gemeinsamen Ventilausgang von unterschiedlichen L&ouml;schkarten zu &uuml;berwachen und zu steuern.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> Die 2-Wege-Anschlussbox kann nur f&uuml;r &uuml;berwachte Ventilausg&auml;nge verwendet werden.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> 2 Eing&auml;nge f&uuml;r &uuml;berwachte Ventilausg&auml;nge der L&ouml;schkarten</li> <li> 1 &uuml;berwachter Ventilausgang</li> <li> LED-Anzeige des aktiven Ventileingangs</li> <li> Montage auf Hutschiene mit 2 Hutschienenclips</li> <li> Montage in Fremdgeh&auml;usen m&ouml;glich</li></ul> | 2-Wege-Anschlussbox zur Überwachung und Aktivierung eines gemeinsamen Ventilausgangs, XCA2003-A1 | 2-Wege-Anschlussbox zur Überwachung und Aktivierung eines gemeinsamen Ventilausgangs in einer Mehrbereichslöschung. Entkopplung von je einem Ventilausgang von zwei unterschiedlichen Löschkarten in Mehrbereichsanlagen zur Überwachung und Steuerung eines gemeinsamen Ventilausgangs.\n\nAnmerkung:\nVerwendung der 2-Wege-Anschlussbox nur für überwachte Ventilausgänge möglich\n\nEigenschaften:\n- 2 Eingänge für überwachte Ventilausgänge der Löschkarten\n- 1 überwachter Ventilausgang\n- LED-Anzeige des aktiven Ventileingangs\n- Montage auf Hutschiene mit 2 Hutschienenclips\n- Montage in Fremdgehäusen möglich | <p> 1x&nbsp;2-Wege-Anschlussbox</p> | <p> 2-Wege-Anschlussbox zur &Uuml;berwachung und Aktivierung eines gemeinsamen Ventilausgangs in einer Mehrbereichsl&ouml;schung</p>
OFB:NOVIGO_2497W | Audiomatrix ohne Überwachung (4/4/0) | Sprachalarmsysteme | PC2005-A1 | <div> <p> Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Digitaler Encoder/Taster zur direkten Bedienung am Ger&auml;t innerhalb des konfigurierten Umfangs. Infrarotempfangsdiode zur Steuerung &uuml;ber IR-Fernbedienung (z.B. Programm und Lautst&auml;rke). Dezentrales Audiosystem, kein &quot;single point of failure&quot;. Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max. 2 GB Kartenkapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem.</p></div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Eing&auml;nge (XLR/F)</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge (XLR/M)</div><div> &bull; 8 analoge Messeing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485</div><div> &bull; 1 IR-Empfangsdiode</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 24V DC</div><div> &bull; optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Digitale Audiomatrix ohne Überwachung PC2005-A1 | Ethernet basierende Multikanal Audiomatrix als intelligente Zentraleinheit des Sprachalarmsystems. Die Audiomatrix muss Bestandteil der Zulassung der Sprachalarmzentrale nach EN 54-16 sein.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nÜbertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms., frontseitiges Display zur Ausgabe von Meldungen. Digitaler Encoder/Taster zur direkten Bedienung am Gerät innerhalb des konfigurierten Umfangs. Infrarotempfangsdiode zur Steuerung über IR-Fernbedienung (z.B. Programm und Lautstärke). Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch mitgelieferte Software, Systemkonfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. Automatische Lautstärkeregelung. TCP/IP-Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem.\n\nDie Audiomatrix muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Eingänge (XLR/F)\n• 4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M)\n• 8 analoge Messeingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS232/RS485\n• 1 IR-Empfangsdiode\n• 1 Spannungsversorgung 24V DC\n• optionale AES/EBU Schnittstelle (2x IN/OUT)\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Audiomatrix</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2499W | Havarie-Erweiterung PC2003 | Sprachalarmsysteme | PCA2014-A1 | <div> <p> Erweiterungsmodul f&uuml;r die digitale Audiomatrix PC2003-A1 zum Anschluss eines Havarieverst&auml;rkers bei gleichzeitiger Verwendung aller vier Nutzverst&auml;rkerkan&auml;le. Bei einer St&ouml;rung in einem der vier Nutzverst&auml;rker schaltet das Modul das entsprechende Audiosignal auf den angeschlossenen Havarieverst&auml;rker um. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p></div><div> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</div><div> &bull; 4 Audioeing&auml;nge 0dB (von PC2003)</div><div> &bull; 4 Audioausg&auml;nge 0dB&nbsp;(zu den Nutzverst&auml;rkern)&nbsp;</div><div> &bull; 1 Audioausgang 0dB (zum Havarieverst&auml;rker)</div><div> &bull; 2 digitale Eing&auml;nge</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div> | Siemens Novigo, Havarie-Erweiterung für PC2003, PCA2014-A1 | Erweiterungsmodul für das Sprachalarmsystem zum Anschluss eines Havarieverstärkers bei gleichzeitiger Verwendung aller vier Nutzverstärkerkanäle. Bei einer Störung in einem der Nutzverstärker muss das Modul das entsprechende Audiosignal auf den angeschlossenen Havarieverstärker umschalten. Das Modul muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Havarie-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2501W | Sprechstellen-Interface (RS485) | Sprachalarmsysteme | PTO2008-A1 | <p> Interface zum Anschluss der RS485 Sprechstellen PT2003-A1 und PT2009-A1 an die Zentrale. Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p><p> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</p> | Siemens Novigo, Sprechstellen-Interface (RS485) PTO2008-A1 | Sprechstellen-Interface für das Sprachalarmsystem zum Anschluss der RS485 Sprechstellen. Das Interface muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Interface</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2503W | Digitaler Leistungsverstärker (2x 500W) | Sprachalarmsysteme | PV2002-A1 | <p> Digitaler 100V Leistungsverst&auml;rker f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit einer Ausgangsleistung von 2x 500W. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Extrem zuverl&auml;ssiges Design in Bipolartechnik f&uuml;r einen langj&auml;hrigen st&ouml;rungsfreien Betrieb. Hoher Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch. Kontroll-LEDs f&uuml;r alle Signal- und Betriebszust&auml;nde. Automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe, wartungsfreies K&uuml;hlsystem. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische &Uuml;berlastung und Gleichspannung.</p><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; 1 LED &quot;230V AC&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;24V DC&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Operating mode&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 2 LED &quot;Fault&quot;</div><div> &bull; 2 Lautst&auml;rkeregler (R&uuml;ckseite)</div><div> &nbsp;</div><div> Anschl&uuml;sse:</div><div> &bull; 1x 230V AC</div><div> &bull; 1x 24V DC</div><div> &bull; 2x analoger Audioeingang</div><div> &bull; 2x Kontrolleingang</div><div> &bull; 2x Pilottoneingang</div><div> &bull; 2x Leistungsausgang 500W</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 230V AC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt 24V DC ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt Ch A ok</div><div> &bull; 1x Statuskontakt Ch B ok</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitaler Leistungsverstärker 2x 500W PV2002-A1 | Der digitale 100V Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 2x 500W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Er muss ein extrem zuverlässiges Design in Bipolartechnik besitzen und für einen langjährigen störungsfreien Betrieb geeignet sein. Er muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch haben. Er muss Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände, einen automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe und ein wartungsfreies Kühlsystem besitzen. Weiterhin muss er Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische Überlastung und Gleichspannung enthalten.\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• 1 LED "230V AC"\n• 1 LED "24V DC"\n• 2 LED "Operating mode"\n• 2 LED "Signal"\n• 2 LED "Clip"\n• 2 LED "Fault"\n• 2 Lautstärkeregler (Rückseite)\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n• 1x 230V AC\n• 1x 24V DC\n• 2x analoger Audioeingang\n• 2x Kontrolleingang\n• 2x Pilottoneingang\n• 2x Leistungsausgang 500W\n• 1x Statuskontakt 230V AC ok\n• 1x Statuskontakt 24V DC ok\n• 1x Statuskontakt Ch A ok\n• 1x Statuskontakt Ch B ok\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2160 | Loop-Isolator (100V) | Sprachalarmsysteme | PCA2005-A1 | <p> Trennelement zur Anwendung auf einer 100V-Lautsprecherleitung. &Uuml;berwachung der angeschlossenen Lautsprecherleitung auf Unterbruch und Kurzschluss. Ein Kurzschluss wird innerhalb k&uuml;rzester Zeit erkannt und isoliert. LED zur Statusanzeige. Verkabelung mittels zweipoligen Standarddr&auml;hten. Verwendung des Loop-Isolators mit der digitalen Audiomatrix PC2003-A1. EN54-17 Zulassung und Bestandteil der EN54-16 Zulassung.</p> | Siemens Novigo, Loop-Isolator Modul PCA2005-A1 | Das Loop-Isolator Modul zur Anwendung auf einer 100V-Lautsprecherleitung muss die angeschlossene Lautsprecherleitung auf Unterbruch und Kurzschluss überwachen können. Ein\nKurzschluss muss innerhalb kürzester Zeit erkannt und isoliert werden. Das Modul muss eine LED zur Statusanzeige besitzen. Die Verkabelung muss mittels zweipoligen Standarddrähten erfolgen. \nDas Modul muss nach EN54-17 zugelassen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. | <p> 1 Loop-Isolator Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
RGQ:MAK-80 | Melderabhängekonsole, Decke-/Kabelkanal | Brandmeldesysteme | MAK-80 | <div> Die Melderabh&auml;ngekonsole <strong>MAK-80</strong> dient zur Deckenmontage eines Brandmelders, beispielsweise zur Montage unter einem Kabelkanal.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 140 x 80 x 104</li> <li> Deckenabstand: 80 mm</li> <li> Farbe: reinwei&szlig; (RAL 9010)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Neigungswinkel: 0 bis 90&deg;</li></ul> | Melderabhängekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders, MAK-80 | Melderabhängekonsole zur Deckenmontage eines Brandmelders, beispielsweise zur Montage unter einem Kabelkanal.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 14 0x 80 x 104 mm\n- Deckenabstand: 80 mm\n- Farbe: reinweiß (RAL 9010)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Neigungswinkel: 0 bis 90° | <p> 1x Melderabh&auml;ngekonsole</p> | <p> Melderabh&auml;ngekonsole&nbsp;zur Deckenmontage eines Brandmelders</p>
RGQ:SK-DKM-R | Schutzkorb für Druckknopfmelder SK-DKM-R | Brandmeldesysteme | SK-DKM-R | <div> Der Schutzkorb <strong>SK-DKM-R</strong> mit nach oben schwenkbarer Schutzklappe dient zum Schutz eines Druckknopfmelders vor Besch&auml;digung durch &auml;u&szlig;ere Gewalteinwirkung.</div><div> Die Lieferung des Schutzkorbes erfolgt inkusive Montagematerial.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 197 x 170 x 57</li> <li> Farbe: feuerrot (RAL 3000)</li> <li> Material: Stahlblech, pulverbeschichtet</li> <li> Verf&uuml;gbares Innenma&szlig; (B x H x T) mm: 157 x 157 x 56</li></ul> | Schutzkorb für Druckknopfmelder, SK-DKM-R | Schutzkorb mit nach oben schwenkbarer Schutzklappe zum Schutz eines Druckknopfmelders vor Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.\nLieferung inkusive Montagematerial.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 197 x 170 x 57 mm\n- Farbe: feuerrot (RAL 3000)\n- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet\n- Verfügbares Innenmaß (B x H x T): 157 x 157 x 56 mm | <p> 1x&nbsp; Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Druckknopfmelder</p>
RGQ:SK-RM-V2A | Schutzkorb für Rauchmelder SK-RM-V2A | Brandmeldesysteme | SK-RM-V2A | <div> Der Schutzkorb <strong>SK-RM-V2A</strong> dient zum Schutz eines Rauchmelders vor Besch&auml;digung durch &auml;u&szlig;ere Gewalteinwirkung.</div><div> Die Lieferung des Schutzkorbes erfolgt inkusive Montagematerial.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abmessungen (B x H x T) mm: 197 x 150 x 120</li> <li> Durchmesser Ausschnitt: 136 mm</li> <li> Material: V2A-Edelstahl</li> <li> Verf&uuml;gbares Innenma&szlig; (B x H x T) mm: 147 x 147 x 118,5</li></ul> | Schutzkorb für Rauchmelder, SK-RM-V2A | Schutzkorb zum Schutz eines Rauchmelders vor Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.\nLieferung erfolgt inkusive Montagematerial.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 197 x 150 x 120 mm\n- Durchmesser Ausschnitt: 136 mm\n- Material: V2A-Edelstahl\n- Verfügbares Innenmaß (B x H x T): 147 x 147 x 118,5 mm | <p> 1x&nbsp; Schutzkorb</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r Rauchmelder</p>
V24243-Z4043-A1 | Komfortbedienteil CPC-S | Einbruchmeldesysteme | CPC-S | <div> Das Komfortbedienteil&nbsp; <strong>CPC-S</strong> ist ein Bedien- und Anzeigeger&auml;t mit gro&szlig;em, grafikf&auml;higem Klartextdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Es dient zur Bedienung einzelner oder vernetzter Einbruchmeldezentralen.&nbsp;Die Montage ist mit optionalem Zubeh&ouml;r auch Unterputz oder in Hohlwand m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Highlights:</strong></div> <ul> <li> Grafikf&auml;higes Klartextdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li> PIN-gesch&uuml;tzte Bedienung</li> <li> Bedienung mittels Tastatur-, Navigations- und frei programmierbare Funktionstasten</li> <li> Funktionstasten f&uuml;r h&auml;ufig genutzte Funktionen und Befehle</li> <li> 5 freiprogrammierbare Funktionstasten mit je 2-farbiger LED</li> <li> Infotaste f&uuml;r die direkte Anzeige des Anlagenstatus</li> <li> Status-LEDs f&uuml;r alle wichtigen Meldungen</li> <li> Mehrfarbige LEDs zur Anzeige von Meldungen auch ohne Bedienung</li> <li> Funktionstasten und LEDs frei konfigurierbar</li> <li> Grafikgest&uuml;tztes Funktionsmen&uuml; f&uuml;r eine intuitive Navigation</li> <li> Anzeige und Bedienung der Zentrale individuell konfigurierbar</li> <li> Anzeige kundenspezifischer Klartexte</li> <li> Benutzerverwaltung zur Vergabe individueller Zugriffsrechte</li> <li> Festlegung individueller Bedien- und Anzeigem&ouml;glichkeiten je Benutzer/Benutzergruppe</li> <li> 2 Eing&auml;nge / 1 Ausgang</li> <li> Summer mit einstellbarer Lautst&auml;rke</li> <li> BUS-Teilnehmer</li> <li> Abreiss- / Sabotage-&Uuml;berwachung</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Zulassung:&nbsp;G121004</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | EMA-Komfortbedienteil, VdS; CPC-S | Komfortbedienteil mit VdS-Zulassung als Bedien- und Anzeigegerät mit großem, grafikfähigem Klartextdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von mindestens 128 x 64 Pixeln. Jede Meldung die angezeigt wird kann mit kundenspezifischen Klartexten hinterlegt werden. Die eigentliche Bedienung erfolgt über Funktions- und Navigationstasten. Die gewünschte Funktion kann per direkten Funktionsaufruf über vordefinierte Tasten aktiviert werden. Über eine Benutzerverwaltung es ist möglich, die Bedien-, und Anzeigemöglichkeiten pro Benutzer / Benutzergruppe festzulegen. Insgesamt können bis zu 10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden. Das Bedienteil unterstützt zur Authentifizierung eine PIN zur Bedienfreigabe. Alternativ kann auf eine PIN-Verwaltung / Eingabe verzichtet werden wenn die Anmeldung über einen externen Kartenleser erfolgt.\nZur Ausführung von Befehlen/Steuerungen genügt eine einfache PIN-Eingabe. Dem Nutzer stehen zusätzlich bis zu 5 frei konfigurierbare Befehlstasten mit LED-Signalisierung zur Verfügung. Anzeige und Bedienung der Zentrale lassen sich gemäß den Wünschen des Kunden anpassen. Zusätzlich können bestimmte Informationen über mehrfarbige LEDs zur Anzeige gebracht werden. Das Bedienteil eignet sich zur Bedienung einzelner oder vernetzter Einbruchmeldezentralen. Pro Zentralenbus werden 20 Bedienteile unterstützt. Das Bedienteil lässt sich mit optionalem Zubehör auch Unterputz oder in Hohlwand installieren.\n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion | <p> 1x&nbsp;Komfortbedienteil</p> | <p> Bedienung von einzelnen oder vernetzten Intrusion PRO / ADV Einbruchmelderzentralen</p>
S24243-D3295-A11 | SA-DF-EV2-061 Schlüsselanhänger 061-070 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-061 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-061</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 061 bis 070.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 061 bis 070</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-061 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 061 bis 070.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 061 bis 070 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-061 (10 St&uuml;ck, 061 bis 070)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
S24243-D3295-A12 | SA-DF-EV2-071 Schlüsselanhänger 071-080 | Einbruchmeldesysteme | SA-DF-EV2-071 | <div> Der Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger <strong>SA-DF-EV2-071</strong> dient dem Besitzer des Schl&uuml;sselanh&auml;ngers zur Identifizierung an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen, z.B. SIGMALOCK Plus.</div><div> Geliefert wird der Schl&uuml;sselanh&auml;nger in einem Satz von je 10 St&uuml;ck mit fortlaufender 3-stelliger Laser-Beschriftung 071 bis 080.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2</li> <li> Speicher: 8k</li> <li> Ma&szlig;e (HxBxT) mm: 53x3x4</li> <li> Geh&auml;use-Farbe: schwarz</li> <li> Material: Polyamid, abriebfest</li> <li> Form: Teardrop</li> <li> Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig</li> <li> Nummerierung: 071 bis 080</li></ul> | Mifare RFID Schlüsselanhänger, SA-DF-EV2-071 | Mifare RFID Schlüsselanhänger zur Identifizierung des Besitzers an Kartenlesern, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen.\nLieferumfang 10 Stück Schlüsselanhänger, fortlaufend nummeriert 071 bis 080.\n\nEigenschaften:\n- RFID: Mifare Classic/DESFire EV1/2\n- Speicher: 8k\n- Maße (HxBxT) mm: 53x3x4\n- Gehäuse-Farbe: schwarz\n- Material: Polyamid, abriebfest\n- Form: Teardrop\n- Beschriftung: Laser-Beschriftung, 3-stellig\n- Nummerierung: 071 bis 080 | <p> 1x Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger SA-DF-EV2-071 (10 St&uuml;ck, 071 bis 080)</p> | <p> Mifare RFID Schl&uuml;sselanh&auml;nger f&uuml;r Kartenleser, Scharfschaltmodulen und elektronischen Schalteinrichtungen</p>
V24243-Z4005-A1 | ADV-100-C Einbruchmeldezentrale | Einbruchmeldesysteme | ADV-100-C | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">Die&nbsp;Intrusion ADVANCED Zentrale&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">ADV-100-C&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">&uuml;berzeugt durch hochmoderne multifunktionale Rechnerarchitektur, mit flexiblem und anpassbarem Systemverhalten. Damit lassen sich kleinere bis mittlere Anlagen effizient abbilden. Dank einfacher Parametrierung k&ouml;nnen unterschiedlichste Funktionalit&auml;ten realisiert und vielf&auml;ltige Anforderungen erf&uuml;llt werden. Da alle wichtigen Funktionen softwarebasiert umgesetzt sind, k&ouml;nnen diese bei Bedarf individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Neben den typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber Zutrittsfunktionen sowie einen eingebaute Steuerungslogik-/Formel-Editor(&auml;hnlich SPS). Mittels dieser Logik lassen sich auch komplexe Steuerungen komfortabel verwirklichen.</span></p> | Einbruchmeldezentrale, EN-Grad 3; ADV-100-C | Die Mikroprozessorgesteuerte Einbruchmeldezentrale weist folgende Leistungsmerkmale auf:\n- nativ IP-fähige Grundeinheit bis zu 100 Sicherungsbereiche realisierbar\n- bis zu 1000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 1000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit einem Feldbus für bis zu 127 Buselemente\n- Zugriff über IP-/Ethernet per Software möglich\n- Der Feldbus unterstützt eine Kabellänge von 1200m mit Repeater bis zu 4800m.\n- Bis zu 10 Bedienteile über Feldbus anschließbar\n- Touchscreen Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Software Bedienung über Windows-Client\n- Zentrale Datenvorhaltung im gesicherten System\n- Einbauplatz für Akkus bis: 1 x 17 Ah\n- Anschluss von Signalgeber auf der Grundplatine\n- Unterstützung für Remote-Bedienung und Benutzerverwaltung\n\nAnzeige und Bedienung:\nDie Bedienung erfolgt über sogenannte Klartextbedienteile. Das jeweilige Bedienteil verfügt über ein grafikfähiges Display und hat eine Hintergrundbeleuchtung. In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung können Meldungen angezeigt oder unterdrückt werden. Das Bedienteil unterstützt eine individuelle Rechtevergabe je Benutzer. Insgesamt können bis zu 1000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden. Anzeige und Bedienung der Zentrale lassen sich den Wünschen des Nutzers entsprechend anpassen. Das Bedienteil verfügt auf Wunsch über ein eingebautes Mifare-DESfire Lesermodul. Das Bedienteil unterstützt zwei Faktoren zur Authentifizierung (Karte oder PIN) und Bedienfreigabe. Somit kann auf eine aufwendige PIN-Verwaltung / Eingabe verzichtet werden. Zur Ausführung von Befehlen / Steuerungen genügt eine einfache Kartenbuchung oder Tasten-Eingabe. Dem Nutzer stehen zusätzlich bis zu 5 frei konfigurierbare Tasten zur Verfügung. Der Anbindung der Bedieneinheit an die Zentrale erfolgt über den Feldbus (RS485).\n\nZusatzfunktionen der Zentrale:\n- Das Systemverhalten kann dynamisch abgebildet und auf Knopfdruck vom Nutzer geändert werden\n- Es können Zustands-/Zeit abhängige Steuerungen hinterlegt werden\n- freie Bereichsbildung, unabhängig von der physikalischen Topologie\n- umfangreiche Steuerfunktionen mit grafischer Parametrierung und Dokumentation\n- Bildung von Abhängigkeiten sowie Verknüpfungen beliebiger Meldungen\n- Bildung von komplexen Scharfschalte-Zwangsläufigkeiten\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren gleichberechtigten Schalteinrichtungen\n- eigenständiger un-/abhängige Zentralenbereich\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren Unterbereichen\n- Un-/Abhängige Sicherungsbereiche\n- UND-/ODER-Verknüpfung von Meldebereichen\n- Es sind auch Kombinationen der oben aufgeführten Bereichsbildungen möglich\n- Bildung von Alarmarten mit kundenspezifischen Alarmreaktionen\n- E-Mailfunktion mit Videobildunterstützung zur Benachrichtigung, Alarmierung, Erinnerung\n\nDer Systemzugriff kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen.\n\nMechanische Ausführung:\n- Stahlblechgehäuse\n- Stellplatz für 1 x 17 Ah Akku\n\nDie Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3.\nDie Systemzentrale ist zertifiziert nach EN 50131 Grad 3. | <p> 1x ADV-100-C Einbruchmeldezentrale</p> | <ul style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;"> <li style="box-sizing: border-box;"> Gewerblicher Bereich mit mittleren Sicherheitsanspr&uuml;chen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Sicherheitsanlagen mit mittlerer Komplexit&auml;t und Anforderungen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Sicherung von Einzelr&auml;umen, kleineren Geb&auml;uden / Hallen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> EN50131-Grad 3 zertifiziert</li></ul>
V24243-Z4011-A2 | PRO-400-PS Zusatzstromversorgung VdS | Einbruchmeldesysteme | PRO-400-PS | <div> Das Zusatznetzteil PRO-400-PS dient als busf&auml;hige und autarke Stromversorgung mit einer hohen Batteriekapazit&auml;t zur unterbrechungsfreien Versorgung von Gateways, Meldern, Kopplern sowie externen Verbrauchern.</div><div> Das Netzteil bietet einen Strom von 5A und kommuniziert direkt &uuml;ber den BUS mit der Zentrale. Verschiedene Meldungen und Werte werden kontinuierlich an die Zentrale &uuml;bertragen und protokolliert:</div><ul> <li> Netz- und Batterieausfall</li> <li> Sabotage&uuml;berwachung</li> <li> Batterie-Status</li> <li> Spannungsverlauf</li> <li> Temperaturverlauf</li></ul><div> Das Geh&auml;use bietet Platz f&uuml;r den Einbau weiterer Baugruppen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></div><ul> <li> Ausgangsstrom: bis zu 5 A</li> <li> Batteriekapazit&auml;t: 2x 12V / 45 Ah</li> <li> bis zu 30 Zusatzstromversorgungen je Systemverbund m&ouml;glich</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r 4 LSN-Gateways/Loops</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r zus&auml;tzliches &Uuml;bertragungsger&auml;t</li> <li> Stahlblechgeh&auml;use wei&szlig; (RAL 9003)</li> <li> Abmessungen (H x B x T) mm: 700 x 500 x 205</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Zulassung: G121003</li></ul><div> &nbsp;</div><div> Die Stromversorgung entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausf&uuml;hrungsart B, EN 50131 Grad 3, sowie den Richtlinien des VdS.&nbsp;</div> | Zusatzstromversorgung 5A, VdS C, EN-Grad 3; PRO-400-C | Die Zusatzstromversorgung dient als Erweiterung der Energieversorgung zur separaten Versorgung von Meldern, Kopplern sowie sonstigen Verbrauchern. Die Anbindung der Systemmeldungen Netz- und Batterieausfall sowie der Sabotagekontakt erfolgt über den 4-Draht Zentralenbus. \nDas Netzteil unterstützt die Bereitstellung von Leistungsdaten, wie Batteriespannung, Verbrauchsstrom und protokolliert diese über mehrere Wochen.\nDas Gehäuse bietet Platz für den Einbau weiterer Baugruppen.\n\nEigenschaften:\n- Ausgangsstrom: bis zu 5 A\n- Batteriekapazität: 2x 12V / 45 Ah\n- bis zu 30 Zusatzstromversorgungen je Systemverbund möglich\n- Optionsplatz für 4 LSN-Gateways/Loops\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9003)\n- Abmessungen (H x B x T) mm: 700 x 500 x 205\n- VdS-Klasse: C\n | <p> 1x PRO-400-PS Zusatzstromversorgung XL VdS</p> | <p> Zusatzstromversorgung Siveillance Intrusion PRO / ADV</p>
P55802-Y154-A434 | Desigo CC GMP Lizenzerweiterung um 30k DP VAL | Managementsysteme | CCA-30000-VAL | <p> Erweiterung<strong> CCA-30000-VAL </strong>f&uuml;r Systeme gem&auml;&szlig; FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.<br /> Konfiguration, Bedienung und &Uuml;berwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in &Uuml;bereinstimmung mit den&nbsp;regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.</p><p> <strong>Audit Trail:</strong><br /> Verfolgung des Systems und Benutzeraktivit&auml;t kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und gesch&uuml;tzt wird.</p><p> <strong>Zugriffssicherheit:</strong><br /> Einschr&auml;nkung der F&auml;higkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Best&auml;tigung oder Zusatzberechtigungen zu &auml;ndern.</p> | Erweiterung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC, CCA-30000-VAL | Erweiterung für Systeme gemäß FDA 21 CFR Part 11 oder GMP Annex 11.\nKonfiguration, Bedienung und Überwachung bestimmter kritischer Objekte auf spezifische Art und Weise in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen aus der Pharmaindustrie.\n\nAudit Trail:\nVerfolgung des Systems und Benutzeraktivität kritischer Objekte in einem Bedienungs- und Engineering-Audit-Trail, welcher manipulationssicher gehalten und geschützt wird.\n\nZugriffssicherheit:\nEinschränkung der Fähigkeit eines Benutzersatzes, kritische Objekte ohne ID-Bestätigung oder Zusatzberechtigungen zu ändern. | <p> 1x Erweiterung CCA-30000-VAL</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
LIU:50721 | Fieldbus Protokoll (Modbus, DNP, IEC) | Brandmeldesysteme | LIU:50721 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53606124 | Controller OTS3006, 1 Kanal 1550nm | Brandmeldesysteme | OTS3006 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53606224 | Controller OTS3006-SC, 2 Kanal 1550nm | Brandmeldesysteme | OTS3006-SC | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53630003 | Installationsset, 1 Kanal SWLT4 | Brandmeldesysteme | LIU:53630003 | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:53644124 | Controller OTS3004S, 1 Kanal 1064nm | Brandmeldesysteme | OTS3004S | NULL | 2 | 3 | NULL | NULL
LIU:28024020 | Siemens Pigtail E-2000 62,5/125, 5m | Brandmeldesysteme | Pigtail E-2000 5m | <div> Pigtail-Kabel, einseitig vorkonfektioniert mit Stecker E2000/APC, zum Ansplei&szlig;en an eine Faser in einem Multimode-Sensorkabel.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Fasertyp: Multimode 62,5/125 &micro;m</li> <li> L&auml;nge: 5 m</li> <li> Stecker: E-2000/APC</li></ul> | Pigatail-Kabel zur Verbindung Spleissbox/Kontroller, Siemens Pigtail E-2000 | Pigtail-Kabel, einseitig vorkonfektioniert mit Stecker E2000/APC, zum Anspleißen an eine Faser in einem Multimode-Sensorkabel.\n\nEigenschaften:\n- Fasertyp: Multimode 62,5/125 µm\n- Länge: 5 m\n- Stecker: E-2000/APC | <p> 1x Pigtail</p> | <p> Pigtail-Kabel zur Verbindung der Spleissbox mit dem Kontroller</p>
OFB:NOVIGO_2555 | Sprachalarmzentrale Core 1000 | Sprachalarmsysteme | PC1002-A2 | <div> <p> Ethernet basierende Sprachalarmzentrale in einem kompakten Wandgeh&auml;use, zertifiziert nach EN54-16. Digitales Multikanalsystem mit zwei integrierten 500W Leistungsverst&auml;rkern. Erweiterbar durch optionale Verst&auml;rkermodule auf max. 2000W Nutzleistung, sowie einem Havarie- und einem Pilottonverst&auml;rker. &Uuml;bertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kan&auml;len in Studioqualit&auml;t gleichzeitig (48 kHz/24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales System, kein &quot;single point of failure&quot;. Konfiguration in Echtzeit mit der Systemsoftware, Konfigurations&auml;nderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audio&uuml;bertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit max.2 GB Kapazit&auml;t f&uuml;r Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazit&auml;t von 256 files und einer Gesamtl&auml;nge von ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Ger&auml;te gleichzeitig in einem Netzwerk anschlie&szlig;bar. Integrierter Echtzeitrekorder f&uuml;r zeitlich verz&ouml;gerte Durchsagen. Automatische Lautst&auml;rkeregelung. Interface zur Anbindung von Managementsystemen, Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. 16 Lautsprecherlinien mit Impedanz- bzw. EOL-&Uuml;berwachung oder 8 Lautsprecher-Loops mit Kurzschlussisolatoren anschlie&szlig;bar. Integrierte Energieversorgungseinheit und Notstrombatterien.</p> <p> Schnittstellen, Eing&auml;nge, Ausg&auml;nge:</p></div><div> &bull; 4 analoge Audio-Eing&auml;nge</div><div> &bull; 4 analoge Audio-Ausg&auml;nge</div><div> &bull; 4 Eing&auml;nge 100V (Verst&auml;rker)</div><div> &bull; 16 Ausg&auml;nge 100V (Lautsprecherlinien)</div><div> &bull; 8&nbsp;analoge Steuereing&auml;nge 0 &ndash; 10V</div><div> &bull; 8 digitale Steuereing&auml;nge</div><div> &bull; 8 digitale Steuerausg&auml;nge</div><div> &bull; 1 serielle Schnittstelle RS485</div><div> &bull; 1 Spannungsversorgung 230V AC</div><div> &bull; 1&nbsp;St&ouml;rmelderelais</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Sprachalarmzentrale Core 1000 PC1002-A2 | Ethernet basierende Sprachalarmzentrale in einem kompakten Wandgehäuse mit einer Zulassung nach der Produktnorm EN 54-16.\n \nZulassung durch:\n\n_____________________________________\n\nZertifikatsnummer:\n\n_____________________________________\n\nDie Sprachalarmzentrale muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\nEingebaute Leistungsverstärker mit einer Ausgangsleistung von mindestens 1000W. Erweiterbar auf mindestens 2000W, sowie einem Havarie- und einem Pilottonverstärker. Übertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität gleichzeitig (48 kHz / 24 Bit), Latenzzeit max. 1,33 ms. Dezentrales Audiosystem, kein "single point of failure". Echtzeitkonfiguration durch die Systemsoftware, Konfigurationsänderungen im laufenden Betrieb der Anlage. Echtzeit Audioübertragung mit einer konstanten Latenzzeit von 4,6 ms (analog-in/analog-out). Integrierter Micro-SD-Card Reader/Writer mit mindestens 2 GB Kartenkapazität für Alarmtexte oder Musikfiles mit einer Aufnahmekapazität von 256 files und einer Gesamtlänge ca. 3 Stunden. Bis zu 1.350 Geräte gleichzeitig in einem Netzwerk. Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen. 16 Lautsprecherlinien mit Impedanz- bzw. EOL-Überwachung oder 8 Lautsprecher-Loop mit Kurzschlussisolatoren anschließbar. Automatische Lautstärkeregelung. Interface zur Anbindung von Managementsystemen. Fernwartung, Fernsteuerung, Schnittstelle zum Brandmeldesystem. Energieversorgungseinheit und Notstrombatterien müssen integriert sein.\n\nDie Sprachalarmzentrale muss mindestens folgende Schnittstellen, Eingänge, Ausgänge besitzen:\n• 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke\n• 4 analoge Audio-Eingänge\n• 4 analoge Audio-Ausgänge\n• 4 Eingänge 100V (Verstärker)\n• 16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)\n• 8 analoge Steuereingänge 0 – 10V\n• 8 digitale Steuereingänge\n• 8 digitale Steuerausgänge\n• 1 serielle Schnittstelle RS485\n• 1 Spannungsversorgung 230V AC\n• 1 Störmelderelais\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Zentrale</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2556 | Leistungsverstärker (1x200W) | Sprachalarmsysteme | PV1001-A1 | <div> <p> Digitales 100V Leistungsverst&auml;rkermodul f&uuml;r das Sprachalarmsystem Novigo Core 400 mit 200W Ausgangsleistung. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Hoher Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch. 100V Direktausgang ohne &Uuml;bertrager. 3 Kontroll-LEDs f&uuml;r Betrieb, St&ouml;rung und Clip. Standby Betrieb, wartungsfreies K&uuml;hlsystem. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische &Uuml;berlastung und &Uuml;berstrom.</p></div><div> Betriebs- und St&ouml;rungsmeldungen:</div><div> &bull; 1 LED &quot;Betrieb&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;St&ouml;rung&quot;</div><div> &bull; 1 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;St&ouml;rung&quot;</div><div> &bull; 1 Open Collector Ausgang &quot;Clip&quot;</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitales Leistungsverstärkermodul 1x 200W PV1001-A1 | Das digitale 100V Leistungsverstärkermodul für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 1x 200W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch haben und einen 100V Direktausgang ohne Übertrager besitzen. Es muss Kontroll-LEDs für Betriebs- und Störungszustände, einen Standby Betrieb und ein wartungsfreies Kühlsystem besitzen. Weiterhin muss es Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, thermische Überlastung und Überstrom enthalten.\n\nDas Leistungsverstärkermodul muss mindestens folgende Betriebs- und Störungsmeldungen besitzen:\n• 1 LED "Betrieb"\n• 1 LED "Störung"\n• 1 LED "Clip"\n• 1 Open Collector Ausgang "Störung"\n• 1 Open Collector Ausgang "Clip"\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Leistungsverst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2558 | System-Bedieneinheit | Sprachalarmsysteme | PT1001-A1 | <div> <p> Bedieneinheit mit abschlie&szlig;barer Sichtt&uuml;r f&uuml;r das Sprachalarmsystem Novigo Core. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Farbig kodierte optische Statusanzeigen und Bedientasten. Summer zur akustischen Warnung bei Fehlermeldungen.</p></div><div> Anzeigen:</div><div> &bull; Betrieb &gt; gr&uuml;n</div><div> &bull; St&ouml;rung &gt; gelb</div><div> &bull; Alarm &gt; rot</div><div> &bull; 8 vordefinierte St&ouml;rungsanzeigen &gt; gelb</div><div> &bull; 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen &gt; gelb</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Bedienelemente:</div> <div> &bull; Taste rot &gt; Alarm ausl&ouml;sen</div> &nbsp; &nbsp;LED rot &gt; Anzeige Alarmzustand <div> &bull; Taste schwarz &gt; Alarm zur&uuml;cksetzen</div> <div> &bull; Taste gr&uuml;n &gt; Alarm stummschalten</div> &nbsp; &nbsp;LED gr&uuml;n &gt; Anzeige Stummschaltung <div> &bull; Taste schwarz &gt; St&ouml;rmeldung quittieren</div> <div> &nbsp;</div></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, System-Bedieneinheit PT1001-A1 | Die Bedieneinheit für das Sprachalarmsystem muss eine abschließbare Sichttür besitzen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Es müssen Tasten zur Bedienung des Systems, optische Anzeigeelemente für die Betriebszustände und ein akustisches Alarmierungselement für den Störungsfall enthalten sein. \n\nDie Bedieneinheit muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• Betriebsanzeige > grün\n• Störungsanzeige > gelb\n• Alarmanzeige > rot\n• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb\n• 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen > gelb\n• Taste rot > Alarm auslösen\n LED rot > Anzeige Alarmzustand\n• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen\n• Taste grün > Alarm stummschalten\n LED grün > Anzeige Stummschaltung\n• Taste schwarz > Störmeldung quittieren\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Bedieneinheit</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2560 | Ethernet-Switch (1x4) | Sprachalarmsysteme | PN1001-A1 | <div> <p> Ethernet-Switch-Modul zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Steckmodul zum Einbau in die Novigo Core Zentralen.</p></div><div> Leistungsmerkmale:</div><div> &bull; 1x4 Kupfer-Ports RJ45,&nbsp;10/100/1000Base-T</div><div> &bull; Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX</div><div> &bull; Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base</div><div> &nbsp;</div><div> <div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung.</div></div><p> &nbsp;</p> | Siemens Novigo, Ethernet-Switch-Modul PN1001-A1 | Das Switch-Modul im Ethernet Standard IEEE 802u/802.3 muss zur Vernetzung der Baugruppen des Sprachalarmsystems geeignet und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein.\n\nDas Switch-Modul muss mindestens folgende Leistungsmerkmale besitzen:\n• 1x4 Kupfer-Ports RJ45, 10/100/1000Base-T\n• Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX\n• Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> Ethernet-Switch-Modul</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo Core</p>
OFB:NOVIGO_2701W | Hauptuhr SC 95.47 PRO | Sprachalarmsysteme | PCA2016-A1 | <div> <p> Hauptuhr zur Bereitstellung von Taktimpulsen zur Synchronisation des Sprachalarmsystems. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Programmierpaket und Datenschl&uuml;ssel im Lieferumfang enthalten. Optionaler DCF77- oder GPS-Funkempf&auml;nger zur automatischen Einstellung der Uhrzeit. Bis zu 200 Nebenuhren anschlie&szlig;bar. Ausf&uuml;hrung in 19&ldquo; Bauweise, keine Einbaum&ouml;glichkeit in einem Novigo Core Schrank.</p></div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Hauptuhr PCA2016-A1 | Die Hauptuhr zur Bereitstellung von Taktimpulsen zur Synchronisation des Sprachalarmsystems muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Das Programmierpaket und der Datenschlüssel muss im Lieferumfang enthalten sein. Optional muss ein DCF77- oder ein GPS-Funkempfänger zur automatischen Einstellung der Uhrzeit verfügbar sein. Es müssen bis zu 200 Nebenuhren anschließbar sein. Die Ausführung muss in 19" Bauweise sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Hauptuhr</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
OFB:NOVIGO_2702W | Telefon-Gateway ULE-614 | Sprachalarmsysteme | PCA2015-A1 | <div> <p> Gateway zur Kopplung einer Telefonanlage (VoIP) mit dem Sprachalarmsystem. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Die Kommunikation erfolgt &uuml;ber einen galvanisch getrennten analogen Audioeingang und einen analogen Audioausgang. 2 digitale Eing&auml;nge zum Senden von Statusinformationen. Bei einer Status&auml;nderung&nbsp;werden automatisch bis zu 3 vorkonfigurierte Telefonnummern angerufen.</p> <p> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung&nbsp;</p></div><p> &nbsp;</p> | Siemens Novigo, Telefon-Gateway PCA2015-A1 | Das Gateway zur Kopplung einer Telefonanlage (VoIP) mit dem Sprachalarmsystem muss Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Die Kommunikation muss über einen galvanisch getrennten analogen Audioeingang und einen analogen Audioausgang erfolgen. Es muss 2 digitale Eingänge zum Senden von Statusinformationen besitzen. Bei einer Statusänderung müssen automatisch bis zu 3 vorkonfigurierte Telefonnummern angerufen werden können.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Gateway</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
DE6:S4U-KSET-PMI | Kabelset flexibel PMI FS20 | Brandmeldesysteme | S4U-KSET-PMI | <p> Vorkonfektioniertes Kabelset (flexibel) <strong>S4U-KSET-PMI</strong> f&uuml;r den Anschluss der Baugruppen des PMI (2x SafeDLink, RS485, RS232) auf der Geh&auml;user&uuml;ckwand der FC20xx Brandmelderzentralen mittels Klemmverbindungen. Ausf&uuml;hrung als Leiterplatte f&uuml;r Hutschienenmontage.</p> | Vorkonfektioniertes Kabelset für den Anschluss der PMI-Baugruppen der Brandmelderzentralen, S4U-KSET-PMI | Vorkonfektioniertes Kabelset (flexibel) für den Anschluss der Baugruppen des PMI (2x SafeDLink, RS485, RS232) auf der Gehäuserückwand der Brandmelderzentralen mittels Klemmverbindungen. Ausführung als Leiterplatte für Hutschienenmontage.\n\nLieferumfang:\n1x Kabelset mit 10 Anschlüssen | <p> 1x Kabelset mit 10 Anschl&uuml;ssen</p> | <p> Vorkonfektioniertes Kabelset (flexibel) f&uuml;r den Anschluss der Baugruppen des PMI der Brandmelderzentralen</p>
S54310-F18-A1 | DA Breitband-Rauchmelder | Brandmeldesysteme | FDO221 | <p> Der&nbsp;VdS-zugelassene DA Breitband-Rauchmelder der Sinteso C-LINE <strong>FDO221</strong> wird in Sinteso FDnet Netzwerktechnik betrieben. C-LINE Melder sind in Anwendungen geeignet, bei denen mit wenigen T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en zu rechnen ist oder eine schnelle Branddetektion gew&uuml;nscht ist.<br /> <br /> Die Signalverarbeitung dieses C-LINE Melders erfolgt durch Detektions-Algorithmen. Die von der Sensorik erfassten Signale werden dem Algorithmus zugef&uuml;hrt. Der Algorithmus analysiert und wertet den Verlauf der Signale (Signalst&auml;rke, Anstiegsrate und Fluktuation) aus. Mit der Wahl des Parametersatzes werden die Algorithmen und somit der Melder auf die zu erwartenden Brandarten und Umgebungseinfl&uuml;sse eingestellt. Die Melder der C-LINE verf&uuml;gen &uuml;ber eine hohe Detektionssicherheit bei gleichzeitiger hoher Resistenz gegen&uuml;ber T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en. (intelligenter Brandkenngr&ouml;&szlig;en Mustervergleich).<br /> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Signalerfassung&nbsp;nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor (optische Vorw&auml;rtsstreuung)</li> <li> Differenzierte Gefahrenmeldung des Melders in 4 Gefahrenstufen erm&ouml;glicht fr&uuml;hzeitiges Ausl&ouml;sen differenzierter Ma&szlig;nahmen in der Zentrale</li> <li> W&auml;hlbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische Parameters&auml;tze</li> <li> Hochwertige opto-elektronische Messkammer, die st&ouml;rendes Fremdlicht fernh&auml;lt, Rauchpartikel aber optimal detektiert. Durch den speziellen patentierten Messkammeraufbau ist sie resistent gegen Umwelt- und St&ouml;reinfl&uuml;sse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive D&auml;mpfe, Vibration, k&uuml;nstliche Aerosole und atypische Brandph&auml;nomene</li> <li> Sabotagesicherung</li> <li> Unempfindlich gegen Schlag</li> <li> Ruheblinken &uuml;ber Programmierung abschaltbar</li> <li> Hohe Immunit&auml;t gegen Leistungselektronik-St&ouml;rungen</li> <li> Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar</li> <li> Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) &uuml;ber FDnet</li> <li> Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterst&uuml;tzung der Funktion &quot;Turbo-Isolator&quot; f&uuml;r eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber</li> <li> Produkt &ndash; Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe</li> <li> VdS-Zulassung: G204018</li></ul><p> <strong>Anmerkung:</strong><br /> Dieses Produkt ist&nbsp;unter der Bestellnummer A5Q00016440 in allen RAL-Farben lieferbar, Preis auf Anfrage.</p> | Sinteso DA Breitband-Rauchmelder, FDO221 | Optischer Breitband-Rauchmelder mit Detektions-Algorithmen zur Frühwarnung bei rauchbildenden Flammen- und Schwelbränden.\nDie Brandfrüherkennung erfolgt mittels Detektions-Algorithmen und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze. Der Melder ist in der Lage, alle Informationen hinsichtlich des Verschmutzungsgrades, der anstehenden Gefahrenstufe und dem aktuellen Betriebsmodus sowie der Statusinformationen in einer Form an die Zentraleinheit zu übergeben, dass diese Daten an eine cloudbasierte Plattform geleitet werden können, um dort, zum Zweck der Transparenz und der Betriebssicherheit des Systems, ausgewertet und analysiert zu werden.\n\nEigenschaften: \n\n- Integrierter Kurzschlussisolator zur Unterstützung einer unterbrechungsfreien Alarmierung der versorgten Alarmtongeber auf der Ringleitung. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2015 inkl. der Änderungen aus 2020 gewährleistet. \n\n- Der Kurzschlussisolator wird nach Auslösung ausschließlich durch einen Befehl von der \nÜberwachungseinheit vom getrennten in den geschlossenen Zustand geschaltet.\n\n- Frei parametrierbarer Ausgang zum Anschluss von systemgebundenen externen Ansprechindikatoren, Steuermodulen oder Signalgebern. \n\n- Das Ruheblinken des Melders kann mittels Softwareprogrammierung abgeschaltet werden.\n\n- Bei einer Anschaltung von 126 einzeladressierten Elementen ist eine Leitungslänge von 3.300 Metern pro Melder-Anschaltnetzwerk gewährleistet. \n\n- Ein Netzabzweig kann direkt am Melder angeschlossen werden. \n\n- Die Melder können an Leitungsnetzen mit und ohne statischen Schirm betrieben werden. Dadurch ist eine Übernahme von bereits vorhandenen Leitungen möglich. \n\n- Der Melder ist mittels eines Prüfpflückers bis zu einer Höhe von 8 Metern ohne Gerüst und Leiter prüf- und austauschbar. \n\n- Vollständige Abdeckung des Sockels durch den Melder, somit keine sichtbaren Schmutzränder beim Austausch des Melders\n\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL9010)\n\n- Funktionsweise: Streulichtprinzip mit einem optischen Sensor (Vorwärtsstreuung)\n\n- Normen: EN 54-7, EN 54-17\n\n- Optimale Erkennung von hellem/dunklem Rauch und Wärme \n\n- Parametersätze je nach Applikation wählbar \n\nResistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene \n\nTechnische Daten: \n- EMV - Verträglichkeit: 50 V/m\n- Abmessungen D x H: 100 x 55 mm inkl. Sockel\n- Melderanzeige: rote LED\n- Einsatztemperatur: -10°C bis +60°C \n- Luftfeuchte: < 95% rel. \n- Schutzart IEC 60529: IP 43, IP44 mit Zubehör \n- VdS Zulassung: Ja \n \n\nMelder liefern, in Fassung einsetzen und auf Funktion prüfen. | <p> 1x Melder FDO221</p> | <p> DA Breitband-Rauchmelder mit Detektions-Algorithmen&nbsp;zur Fr&uuml;hwarnung bei rauchbildenenden Flammen- und Schwelbr&auml;nden</p>
P55802-Y156-A434 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 30k DP ELEC | Managementsysteme | CCA-30000-ELEC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y156-A453 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 5k DP ELEC | Managementsysteme | CCA-5000-ELEC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P55802-Y102-A460 | Desigo CC Lizenzerweiterung um 6 DP SEC | Managementsysteme | CCA-6-SEC | <p> Die&nbsp; Lizenzerweiterung<strong>&nbsp;CCA-6-SEC&nbsp;</strong>dient zur Erweiterung der Desigo CC Geb&auml;udemanagementplattform um 6 Datenpunkte f&uuml;r die Sicherheitstechnik.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC Gebäudemanagementplattform, CCA-6-SEC | Lizenzerweiterung der Gebäudemanagementplattform um 6 Datenpunkte für die Sicherheitstechnik. | <p> 1x Lizenzerweiterung CCA-6-SEC</p> | <p> Lizenzerweiterung der Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC</p>
P55802-Y137-A300 | Desigo CC S7 Kopplung Treiber für S7 1200 und 1500 | Managementsysteme | CCA-S7-PLUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54593-Y195-A300 | Desigo CC Lizenzerw. RENOPLUS erw. Benachrichtig. | Managementsysteme | CCA-M-RENOPLUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54593-Y192-A452 | Desigo CC Lizenzerw. RENOPLUS um 500 Empfänger | Managementsysteme | CCA-M-ADD-500R | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
P54594-P423-A100-D | Desigo CC Transliner IC Integration | Managementsysteme | CCA-TR-IC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
6FL7807-8CT | SIPORT-Grundpaket Essential USB | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | SIPORT | <div> SIPORT Essential USB Basislizenz inklusive:</div><ul> <li> 1 Bedienplatz mit SIPORT- und Kernel-Funktionalit&auml;t</li> <li> 100 Personen</li> <li> 100 Datenpunkte</li> <li> 200 Raumzonen</li> <li> 8&nbsp; Zutrittsprofile pro System</li> <li> 32 Zutrittsprofile pro Person</li> <li> 4 UBI-Ports</li> <li> 1x gleichzeitige Sitzung f&uuml;r Web-Cardholder / Web-Audit / Alarm Trail</li> <li> USB Dongle</li></ul> | SIPORT-Grundpaket Essential USB | Basislizenz Essential Grundpaket USB für Zutrittskontrollsystem inklusive:\n- 1 Bedienplatz mit Zutrittskontrollsystem- und Kernel-Funktionalität\n- 100 Personen\n- 100 Datenpunkte\n- 200 Raumzonen\n- 8 Zutrittsprofile pro System\n- 32 Zutrittsprofile pro Person\n- 4 UBI-Ports\n- 1x gleichzeitige Sitzung für Web-Cardholder/ Web-Audit/ Alarm Trail\n- USB Dongle | <p> 1x Grundpaket Essential USB</p> | <p> SIPORT&nbsp;Zutrittskontrollsystem</p>
GBI:MS50DL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Videosysteme | SUR Gerätelizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Ger&auml;telizenz <strong>1MON SSA+SUR Video Core Ger&auml;telizenz</strong> f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Core zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Core-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Versions-Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Core Gerätelizenz, 1MON SSA+SUR Video Core Gerätelizenz | Monatliche Zukaufoption Gerätelizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Ger&auml;telizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS3BL-1MSUR | 1 MON SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Videosysteme | SUR Basislizenz | <p> Monatliche Zukaufoption Basislizenz&nbsp;<strong>1MON SSA+SUR Video</strong>&nbsp;<strong>Pro Basislizenz</strong>&nbsp;f&uuml;r das Video-Management-System Siveillance Video Pro zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats.</p><p> Software Version Upgrade Program (SUR) - Obligatorisch f&uuml;r Siveillance Video Advanced-Installation<br /> Erm&ouml;glicht das System Version Upgrade f&uuml;r den definierten Zeitraum der Ger&auml;telizenzen</p><p> <strong>Software Version Upgrade-Programm:</strong></p><ul> <li> System Version Ugprades f&uuml;r 1 Monat</li></ul> | Siveillance Video Pro Basislizenz, 1 MON SSA+SUR Video Pro Basislizenz | Monatliche Zukaufoption Basislizenz SSA+SUR für das Video-Management-System zur Anpassung des Enddatums des Versions Upgrade-und Software Supportprogramms auf den letzten Tag eines Monats. | <p> 1x&nbsp; SSA+SUR Basislizenz f&uuml;r 1 Monat</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
GBI:MS-TRA-BL | Video Transact Base inkl. 1 Gerätelizenz | Videosysteme | Basislizenz | <p> Video-Management-System <strong>Siveillance Video -&nbsp;Video Transact Base inkl. 1 Ger&auml;telizenz</strong></p><div> Die <strong>Video Transact Basislizenz</strong> ist ein Zusatzmodul, das mit allen Siveillance Video Editionen einsetzbar ist.</div><div> Transact erm&ouml;glicht verschiedene transaktionsbasierte Daten in das Siveillance Video System einzulesen.</div><div> Es findet Verwendung im Einzelhandel, Transportwesen, Bank- und Finanzwesen zur Reduzierung und Untersuchung von Betrug.</div><div> Transact kombiniert Transaktionsdaten von Kassensystemen, Scannern, Geldautomaten oder &auml;hnlichen Systemen mit entsprechenden Videos und erm&ouml;glicht die Echtzeit&uuml;berwachung, Ausnahmebehandlung und Dokumentation von Transaktionen.</div><div> Die Video Transact Basislizenz beinhaltet eine Transact Ger&auml;telizenz.</div> | Siveillance Video, Video Transact Base inkl. 1 Gerätelizenz | Video Transact Base inkl. 1 Gerätelizenz für das Video-Management-System\n\nBasislizenz als Zusatzmodul für das Video-Management-System zum Einlesen von verschiedenen transaktionsbasierten Daten in das Video-Management-System.\nEinsatz im Einzelhandel, Transportwesen, Bank- und Finanzwesen zur Reduzierung und Untersuchung von Betrug durch Kombination von Transaktionsdaten von Kassensystemen, Scannern, Geldautomaten oder ähnlichen Systemen mit entsprechenden Videos zur Echtzeitüberwachung, Ausnahmebehandlung und Dokumentation von Transaktionen.\nDie Video Transact Basislizenz beinhaltet eine Transact Gerätelizenz. | <p> 1x Siveillance Video -&nbsp; Video Transact Base inkl. 1 Ger&auml;telizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-AL-D | Smart Alarm Desk | Videosysteme | ET-AL-D | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Alarm Desk</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das <strong>Smart Alarm Desk</strong> ist ein Mini Desktop Client f&uuml;r den einfachen Zugriff auf das Siveillance Videosystem und somit ideal f&uuml;r Empfangsmitarbeiter, die nicht den umfangreichen Video Client ben&ouml;tigen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Alarm-Popups</li> <li> Zwei-Wege-Audio</li> <li> T&uuml;r&ouml;ffnung</li></ul> | Siveillance Video, Smart Alarm Desk | Alarm Desk Lizenz für das Video-Management-System.\n\nMini Desktop Client für den einfachen Zugriff auf das Video-Management-System, z.B. für Empfangsmitarbeiter, die keinen umfangreichen Video Client benötigen. | <p> 1x Siveillance Video - Smart Alarm Desk</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:ET-TB | Smart Toolbox | Videosysteme | ET-TB | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Smart Toolbox</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> <div> Die <strong>Smart Toolbox</strong> umfasst viele Funktionen zur Erweiterung des Videomanagementsystems.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Plug-ins f&uuml;r den Video Client:</strong></div> <ul> <li> Erstellen von Layouts</li> <li> Remote Desktop Integration (RDP)</li> <li> HTML 5 Browser Element Anzeige (Gecko)</li> <li> &Uuml;berlagerung von Kameranamen</li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Plug-ins f&uuml;r den Event Server:</strong></div> <ul> <li> Event Sender - HTTP/S oder TCP Kommandos</li> <li> Event Timer - basierend auf Events</li> <li> Smart User 2 Role</li> </ul> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video, Smart Toolbox | Toolbox Lizenz für das Video-Management-System\n\nToolbox zur Erweiterung des Video-Management-Systems um weitere Funktionen.\n\nPlug-ins für den Video Client:\n- Erstellen von Layouts\n- Remote Desktop Integration (RDP)\n- HTML 5 Browser Element Anzeige (Gecko)\n- Überlagerung von Kameranamen\n\nPlug-ins für den Event Server:\n- Event Sender - HTTP/S oder TCP Kommandos\n- Event Timer - basierend auf Events\n- Smart User 2 Role | <p> 1x Siveillance Video -<strong>&nbsp;</strong>Smart Toolbox</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MSABL10A | Video ACM Basislizenz | Videosysteme | MSABL10A | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Video ACM Basislizenz</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Lizenz<strong> Video ACM Basislizenz</strong> erm&ouml;glicht eine nahtlose Integration mit einem Zutrittskontrollsystem und sorgt f&uuml;r einen hohen Bedienkomfort.</div><div> Durch die Kombination von Zutrittskontrolle und Video-Management-System l&auml;sst sich ein verbessertes Situationsbewusstsein erzielen.</div> | Siveillance Video Pro, Video ACM Basislizenz | Video ACM Basislizenz für das Video-Management-System.\n\nBasislizenz zur Integration mit einem Zutrittskontrollsystem. | <p> 1x&nbsp;Video ACM Basislizenz</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video</p>
GBI:MS50-SP-PI | Video Core SiPass-Plug-In | Videosysteme | MS50-SP-PI | <div> Video-Management-System Siveillance Video Core - <strong>Video Core SiPass-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Core SiPass Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SiPass-System mit dem Siveillance Video Core System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SiPass</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SiPass-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SiPass, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core, Video Core SiPass-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video -&nbsp;Video Core SiPass-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core</p>
GBI:MS200-SP-PI | Video Advanced SiPass-Plug-In | Videosysteme | MS200-SP-PI | <div> Video-Management-System Siveillance Video - <strong>Video&nbsp;Advanced&nbsp;SiPass-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance&nbsp;<strong>Video&nbsp;Advanced&nbsp;SiPass-Plug-In</strong>&nbsp;ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SiPass-System mit dem Siveillance Video Advanced System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SiPass</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SiPass-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SiPass, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div> | Siveillance Video Advanced, Video Advanced SiPass-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video - Video Advanced SiPass-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
GBI:MS300-SIPORT-P | Video Pro SIPORT-Plug-In | Videosysteme | MS300-SIPORT-P | <div> Video-Management-System Siveillance Video Pro - <strong>Video Pro SIPORT-Plug-In</strong></div><div> <div> &nbsp;</div> <div> Das Siveillance <strong>Video Pro SIPORT Plug-In</strong> ist die Schnittstelle, &uuml;ber die das SIPORT-System mit dem Siveillance Video Pro System kommuniziert.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Folgende Funktionen stehen zur Verf&uuml;gung:</strong></div> <ul> <li> Abrufen der Konfiguration von SIPORT</li> <li> Empfangen von Ereignissen</li> <li> Zustands&auml;nderung vom SIPORT-System</li> <li> Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern</li> <li> Erzeugen von Alarmen im Siveillance Video Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen</li> <li> Senden von Befehlen vom Siveillance Video Client an SIPORT, z.B. Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)</li> <li> Zutrittsereignisse</li> <li> T&uuml;rsteuerung mittels auf Lagepl&auml;nen eingeblendeter Bedienelemente</li> <li> Steuerung der Sperrung und Freischaltung von T&uuml;ren</li> <li> Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams</li> <li> Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse</li> <li> Ausl&ouml;sen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Pro, Video Pro SIPORT-Plug-In | Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video ZKS-Plug-In für das Video-Management-System ist die Schnittstelle, über die das Zutrittskontroll-System mit dem Video-Management-System kommuniziert.\n\nFolgende Funktionen stehen zur Verfügung:\n- Abrufen der Konfiguration vom ZKS\n- Empfangen von Ereignissen\n- Zustandsänderung vom ZKS\n- Abrufen von/Suche nach Stammdaten mit den entsprechenden Ausweisbildern\n- Erzeugen von Alarmen im VMS Alarmmanager basierend auf den Zutrittskontrollereignissen\n- Senden von Befehlen vom VMS Client an ZKS, z.B. Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Zutrittsanforderungen (manueller Bildvergleich)\n- Zutrittsereignisse\n- Türsteuerung mittels auf Lageplänen eingeblendeter Bedienelemente\n- Steuerung der Sperrung und Freischaltung von Türen\n- Assoziierung von Zutrittsereignissen mit Kameras zur gleichzeitigen Anzeige von Ereignissen und Live-Kamerastreams\n- Benutzerdefinierte Ansicht zur Auswahl und Klassifizierung der Ereignisse\n- Auslösen von Regeln oder Aktionen basierend auf Zutrittsereignissen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video -&nbsp;Video Pro SIPORT-Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
P54594-P425-A101-D | SiVideo Core Plus SiIntr Pro-Adv Plug-In | Videosysteme | SiIntr Plug-In | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus - <strong>SiVideo Core Plus SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das <strong>SiVideo Core Plus SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong> ist eine professionelle und gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme, welche die Funktionen der Siveillance Intrusion PRO / ADV in Siveillance Video transparent abbildet.</div> <div> <div> Zustands&auml;nderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gem&auml;ss Zugriffsrechten in der Managementeinheit von Siveillance Video verf&uuml;gbar und k&ouml;nnen somit standardm&auml;&szlig;ig in die Alarm und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.</div> <div> Die Dialogfunktion und die Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen erm&ouml;glichen die Umsetzung effektiver Perimeterschutzl&ouml;sungen.</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern</li> <li> funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lagepl&auml;nen und Karten&nbsp;</li> <li> farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung</li> </ul></div><div> <p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p> <ul> <li> PRO-400-C Einbruchmeldezentrale</li> <li> ADV-200-C Einbruchmeldezentrale</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Core Plus, SiVideo Core Plus SiIntr Pro-Adv Plug-In | Video IMT-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video IMT-Plug-In ist eine gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme zur transparenten Abbildung der Funktionen des Einbruchmeldesystems im Video-Management-System.\nZustandsänderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gemäss Zugriffsrechten in der Managementeinheit des Video-Management-Systems verfügbar und können in die Alarm- und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.\n\nEigenschaften:\n- tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern\n- funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lageplänen und Karten\n- farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung\n- Dialogfunktion und Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video Core Plus -&nbsp;SiVideo Core Plus SiIntr Pro-Adv Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Core Plus</p>
P54594-P425-A102-D | SiVideo Advanced SiIntr Pro-Adv Plug-In | Videosysteme | SiIntr Plug-In | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video Advanced - <strong>SiVideo&nbsp;Advanced SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das&nbsp;<strong>SiVideo&nbsp;Advanced SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong>&nbsp;ist eine professionelle und gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme, welche die Funktionen der Siveillance Intrusion PRO / ADV in Siveillance Video transparent abbildet.</div> <div> <div> Zustands&auml;nderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gem&auml;ss Zugriffsrechten in der Managementeinheit von Siveillance Video verf&uuml;gbar und k&ouml;nnen somit standardm&auml;&szlig;ig in die Alarm und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.</div> <div> Die Dialogfunktion und die Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen erm&ouml;glichen die Umsetzung effektiver Perimeterschutzl&ouml;sungen.</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern</li> <li> funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lagepl&auml;nen und Karten&nbsp;</li> <li> farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung</li> </ul> <div> <p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p> <ul> <li> PRO-400-C Einbruchmeldezentrale</li> <li> ADV-200-C Einbruchmeldezentrale</li> </ul> </div></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Advanced, SiVideo Advanced SiIntr Pro-Adv Plug-In | Video IMT-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video IMT-Plug-In ist eine gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme zur transparenten Abbildung der Funktionen des Einbruchmeldesystems im Video-Management-System.\nZustandsänderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gemäss Zugriffsrechten in der Managementeinheit des Video-Management-Systems verfügbar und können in die Alarm- und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.\n\nEigenschaften:\n- tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern\n- funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lageplänen und Karten\n- farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung\n- Dialogfunktion und Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video Advanced -&nbsp;SiVideo Advanced SiIntr Pro-Adv Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Advanced</p>
P54594-P425-A103-D | SiVideo Pro SiIntr Pro-Adv Plug-In | Videosysteme | SiIntr Plug-In | <div> <div> Video-Management-System Siveillance Video Pro - <strong>SiVideo Pro SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Das&nbsp;<strong>SiVideo Pro SiIntr Pro-Adv Plug-In</strong>&nbsp;ist eine professionelle und gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme, welche die Funktionen der Siveillance Intrusion PRO / ADV in Siveillance Video transparent abbildet.</div> <div> <div> Zustands&auml;nderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gem&auml;ss Zugriffsrechten in der Managementeinheit von Siveillance Video verf&uuml;gbar und k&ouml;nnen somit standardm&auml;&szlig;ig in die Alarm und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.</div> <div> Die Dialogfunktion und die Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen erm&ouml;glichen die Umsetzung effektiver Perimeterschutzl&ouml;sungen.</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern</li> <li> funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lagepl&auml;nen und Karten&nbsp;</li> <li> farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung</li> </ul></div><div> <p> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></p> <ul> <li> PRO-400-C Einbruchmeldezentrale</li> <li> ADV-200-C Einbruchmeldezentrale</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Siveillance Video Pro, SiVideo Pro SiIntr Pro-Adv Plug-In | Video IMT-Plug-In für das Video-Management-System.\n\nDas Video IMT-Plug-In ist eine gesicherte Kommunikationsebene zur Interaktion beider Systeme zur transparenten Abbildung der Funktionen des Einbruchmeldesystems im Video-Management-System.\nZustandsänderungen von Elementen der Einbruchmeldeanlage sind als Steuerbefehl gemäss Zugriffsrechten in der Managementeinheit des Video-Management-Systems verfügbar und können in die Alarm- und Regelkonfiguration mit einbezogen werden.\n\nEigenschaften:\n- tabellarische Statusanzeige von Bereichen und Meldern\n- funktionale und kontextsensitive Symbole von Bereichen und Meldern auf Lageplänen und Karten\n- farbige Darstellung Alarmierender Melder und Bereiche zur schnellen Lokalisierung\n- Dialogfunktion und Interaktion von Meldungen zwischen beiden Systemen | <p> 1x&nbsp;Siveillance Video Pro -&nbsp;SiVideo Pro SiIntr Pro-Adv Plug-In</p> | <p> Video-Management-System Siveillance Video Pro</p>
V24243-Z4006-A1 | ADV-200-C Einbruchmeldezentrale | Einbruchmeldesysteme | ADV-200-C | <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">Die&nbsp;Intrusion ADVANCED Zentrale&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">ADV-200-C&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;">&uuml;berzeugt durch hochmoderne multifunktionale Rechnerarchitektur, mit flexiblem und anpassbarem Systemverhalten. Damit lassen sich mittlere Anlagengr&ouml;&szlig;en effizient abbilden. Dank einfacher Parametrierung k&ouml;nnen unterschiedlichste Funktionalit&auml;ten realisiert und vielf&auml;ltige Anforderungen erf&uuml;llt werden. Da alle wichtigen Funktionen softwarebasiert umgesetzt sind, k&ouml;nnen diese bei Bedarf individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Neben den typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber Zutrittsfunktionen sowie einen eingebaute Steuerungslogik-/Formel-Editor(&auml;hnlich SPS). Mittels dieser Logik lassen sich auch komplexe Steuerungen komfortabel verwirklichen.</span></p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> Bis zu 1.000 Sicherungsbereiche</li> <li> Bis zu 1.000 Eing&auml;nge</li> <li> Bis zu 1.000 Ausg&auml;nge</li> <li> Bis zu 200 Module pro Bus anschlie&szlig;bar</li> <li> 1.000 Benutzer mit individuellen Berechtigungen</li> <li> 50 Zeitprofile</li> <li> Vernetzung von mehreren Zentralen via IP / LAN (Sekund&auml;r)</li> <li> IP-/Netzwerk-/Remotef&auml;hig, TLS 1.2 Verschl&uuml;sselung</li> <li> Alarm&uuml;bertragung &uuml;ber IP (Notrufleitstelle / E-Mail)</li> <li> Verschiedene Bedienm&ouml;glichkeiten (Schl&uuml;sselschalter bis PC-Software)</li> <li> Flexible Parametrierung</li> <li> Ereignisspeicher f&uuml;r 10.000 Eintr&auml;ge</li> <li> Fernparametrierung und Ferndiagnose</li> <li> Zutrittsleser via OSDP und Wiegand-Protokoll (Legic, Mifare und EM) anschlie&szlig;bar</li> <li> F&uuml;r LSN Technologie vorbereitet</li> <li> bis zu 1,3 A Ausgangsstrom, Batterie gepuffert (1 x 45 Ah)</li> <li> VdS Klasse C</li> <li> VdS Anerkennung: G123034</li></ul> | Einbruchmeldezentrale, VdS C, EN-Grad 3 (Zulassung in Vorbereitung); ADV-200-C | Die Mikroprozessorgesteuerte Einbruchmeldezentrale weist folgende Leistungsmerkmale auf:\n- nativ IP-fähige Grundeinheit mit I/O Schnittstellen\n- bis zu 1000 Sicherungsbereiche realisierbar\n- bis zu 1000 Meldereingänge realisierbar\n- bis zu 1000 einzelidentifizierbare Meldungen\n- Grundausbau mit 1 Hauptbus für bis zu 200 Buselemente\n- Erweiterbar auf bis zu 2 Hauptbusse auch über IP-Netzwerk\n- Je Bus ist eine Kabellänge von 1200m mit Repeater bis zu 4800m möglich\n- bis zu 20 Zentralen in Verbindung mit Primärzentrale(PRO) über IP vernetz- und skalierbar\n- das System kann als Sekundär-Zentrale innerhalb einer Vernetzung eingesetzt werden.\n- Das vernetzte System unterstützt die Bedienung wie ein Gesamtsystem\n- Bis zu 20 Bedienteile je Hauptbus\n- Touchscreen Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Software Bedienung über Windows-Client\n- Zentrale Datenvorhaltung im gesicherten System\n- Einbauplatz für Akkus bis: 1 x 45 Ah\n- VdS konformer Anschluss von Signalgeber\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Optionsplatz für 1 Ring-Bus-Baugruppen\n- Unterstützung für Remote-Bedienung und Benutzerverwaltung\n- Realisierung von programmierbaren Steuerungen\n- Unterstützung von dynamische Alarmreaktionen\n\nAnzeige und Bedienung:\nDie Bedienung kann über Klartextbedienteile, grafische Touchbedienteile oder Software-Bedienung am PC erfolgen. In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung können Meldungen angezeigt oder unterdrückt werden. Die Bedienteile unterstützt eine individuelle Rechtevergabe je Benutzer. Insgesamt können bis zu 10.000 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten verwaltet werden. Anzeige und Bedienung der Zentrale lassen sich den Wünschen des Nutzers entsprechend anpassen.\nEs werden zwei Faktoren / 4 Augen-Prinzip zur Authentifizierung der Bedienfreigabe unterstützt.\nZur Ausführung von Befehlen / Steuerungen genügt eine einfache Kartenbuchung oder Tasten-Eingabe am System.\n\nZusatzfunktionen der Zentrale:\n- Das Systemverhalten kann dynamisch abgebildet und auf Knopfdruck vom Nutzer geändert werden\n- Es können Zustands-/Zeit abhängige Steuerungen hinterlegt werden\n- freie Bereichsbildung, unabhängig von der physikalischen Topologie\n- umfangreiche Steuerfunktionen mit grafischer Parametrierung und Dokumentation\n- Bildung von Abhängigkeiten sowie Verknüpfungen beliebiger Meldungen\n- Bildung von komplexen Scharfschalte-Zwangsläufigkeiten\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren gleichberechtigten Schalteinrichtungen\n- eigenständiger un-/abhängige Zentralenbereich\n- Sicherungsbereiche mit ein oder mehreren Unterbereichen\n- Un-/Abhängige Sicherungsbereiche\n- UND-/ODER-Verknüpfung von Meldebereichen\n- Es sind auch Kombinationen der oben aufgeführten Bereichsbildungen möglich\n- Bildung von Alarmarten mit kundenspezifischen Alarmreaktionen\n- E-Mailfunktion mit Videobildunterstützung zur Benachrichtigung, Alarmierung, Erinnerung\n\nDer Systemzugriff kann vor Ort oder Remote mittels PC bzw. Notebook erfolgen.\n\nMechanische Ausführung:\n- Stahlblechgehäuse\n- Stellplatz für 1 x 45 Ah Akku\n\nDie Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3.\nDie Systemzentrale ist zur Zertifizierung nach EN 50131 Grad 3 und Klasse C gemäß den Richtlinien der VdS-Schadenverhütung vorbereitet und in der Zulassung.\nDer Einsatz im Bereich von BSI Anforderungen ist geplant. | <p> 1x ADV-200-C Einbruchmeldezentrale</p> | <ul style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, verdana, sans-serif;"> <li style="box-sizing: border-box;"> Gewerblicher Bereich mit mittleren und hohen Sicherheitsanspr&uuml;chen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Sicherheitsanlagen mit hoher Komplexit&auml;t und Anforderungen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Sicherung von Einzelr&auml;umen, mittleren Geb&auml;uden / Hallen</li> <li style="box-sizing: border-box;"> VdS Klasse C und EN 50131 Grad 3 konform</li></ul>
V24243-Z4004-A1 | ADV-200-PS Zusatzstromversorgung | Einbruchmeldesysteme | ADV-200-PS | <div> Das Zusatznetzteil <strong>ADV-200-PS</strong> dient als busf&auml;hige und autarke Stromversorgung mit einer mittleren Batteriekapazit&auml;t zur unterbrechungsfreien Versorgung von Gateways, Meldern, Kopplern sowie externen Verbrauchern.</div><div> Das Netzteil bietet einen Strom von 1,3 A und kommuniziert direkt &uuml;ber den BUS mit der Zentrale. Verschiedene Meldungen und Werte werden kontinuierlich an die Zentrale &uuml;bertragen und protokolliert:</div><ul> <li> Netz- und Batterieausfall</li> <li> Sabotage&uuml;berwachung</li> <li> Batterie-Status</li> <li> Spannungsverlauf</li> <li> Temperaturverlauf</li></ul><div> Das Geh&auml;use bietet Platz f&uuml;r den Einbau weiterer Baugruppen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></div><ul> <li> Ausgangsstrom: bis zu 1,3 A</li> <li> Batteriekapazit&auml;t: 1x 12V / 45 Ah</li> <li> bis zu 30 Zusatzstromversorgungen je Systemverbund m&ouml;glich</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r 1 LSN-Gateway</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r zus&auml;tzliches &Uuml;bertragungsger&auml;t</li> <li> Stahlblechgeh&auml;use wei&szlig; (RAL 9003)</li> <li> Abmessungen (H x B x T) mm: 503 x 350 x 155</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Zulassung: 123035</li></ul><p> Die Stromversorgung entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausf&uuml;hrungsart B, EN 50131 Grad 3, sowie den Richtlinien des VdS.</p> | Zusatzstromversorgung 1,3 A, VdS C, EN-Grad 3; ADV-200-PS | Die Zusatzstromversorgung dient als Erweiterung der Energieversorgung zur separaten Versorgung von Meldern, Kopplern sowie sonstigen Verbrauchern. Die Anbindung der Systemmeldungen Netz- und Batterieausfall sowie der Sabotagekontakt erfolgt über den 4-Draht Zentralenbus. \nDas Netzteil unterstützt die Bereitstellung von Leistungsdaten, wie Batteriespannung, Verbrauchsstrom und protokolliert diese über mehrere Wochen.\nDas Gehäuse bietet Platz für den Einbau weiterer Baugruppen.\n\nEigenschaften:\n- Ausgangsstrom: bis zu 1,3 A\n- Batteriekapazität: 1x 12V / 45 Ah\n- bis zu 30 Zusatzstromversorgungen je Systemverbund möglich\n- Optionsplatz für 1 LSN-Gateway/Loop\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9003)\n- Abmessungen (H x B x T) mm: 503 x 350 x 155\n- VdS-Klasse: C\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1x ADV-200-PS Zusatzstromversorgung</p> | <p> Zusatzstromversorgung Siveillance Intrusion PRO / ADV</p>
V24243-Z4027-A2 | Bedienteil mit Schlüssel | Einbruchmeldesysteme | K10 | <p> Das Zusatzbedienteil <strong>K10 </strong>bietet 10 frei programmierbare Direktzugriffstasten mit eigenen Beschriftungsfeldern und Schl&uuml;sselschalter. Zusammen mit den frei konfigurierbaren 2-farbigen LEDs f&uuml;r die Zustandsanzeige hat der Benutzer jederzeit ein H&ouml;chstma&szlig; an &Uuml;bersicht. Ideal f&uuml;r die t&auml;gliche Bedienung. Der Anschluss des Bedienteils an die Einbruchmeldezentrale erfolgen &uuml;ber den Zentralenbus.</p><p> <strong>Highlights:</strong></p><ul> <li> 10 programmierbare Funktionstasten mit je 2-farbigem LED</li> <li> 10 Beschriftungsfelder</li> <li> Mehrfarbige LEDs rot / gelb permanent oder blinkend</li> <li> Nutzung als autonomes Bedienteil oder zusammen mit Komfort Bedienteil</li> <li> Mehrere Ger&auml;te &ouml;rtlich unabh&auml;ngig einsetzbar</li> <li> Je ein physikalischer Ein- und Ausgang im Bedienteil</li> <li> Eingebauter Summer mit einstellbarer Lautst&auml;rke</li> <li> Schl&uuml;sselschalter mit 2 Impulspositionen</li> <li> Als Auf- oder Unterputz Version erh&auml;ltlich</li></ul> | Zusatzbedienteil mit Schlüsselschalter, freiprogrammierbare Tasten und LEDs, VdS; K10 | Zusatzbedienteil mit Schlüsselschalter, 10 frei programmierbaren Direktzugriffstasten mit Beschriftungsfeldern sowie frei konfigurierbaren 2-farbigen LEDs für die Zustandsanzeige. Der Anschluss des Bedienteils an die Einbruchmeldezentrale erfolgt über den Zentralenbus.\n\nMerkmale:\n- 10 programmierbare Funktionstasten mit je 2-farbigen LEDs\n- 1 Schlüsselschalter, integriert, 2-polig\n- 10 Beschriftungsfelder\n- Mehrfarbige LEDs (rot / gelb), permanent oder blinkend\n- Nutzung als autonomes Bedienteil oder zusammen mit einem Komfort-Bedienteil\n- Mehrere Geräte örtlich unabhängig einsetzbar\n- Je ein physikalischer Ein- und Ausgang im Bedienteil\n- Eingebauter Summer mit einstellbarer Lautstärke\n- Aufputz-Montage\n- Optional: Unterputz-Zubehör \n\nEigenschaften:\n- Öffnungs- und Abreißdetektion\n | <p> 1 St&uuml;ck Zusatzbedienteil im Aufputzgeh&auml;use</p> | <p> Erg&auml;nzung der Standardbedienung von Siveillance Intrusion PRO / ADV</p>
P54592-P119-A1 | Email Benachrichtigungen | Managementsysteme | Siv.Control | <div> Gefahrenleitsystem E-Mail Benachrichtigungen</div><div> Email Benachrichtigungen k&ouml;nnen als Ma&szlig;nahmen &uuml;ber einen externen Email-Server an&nbsp; vorkonfigurierte Email Adressen gesandt werden.</div><div> Abh&auml;ngig von den Funktionen dieses Email-Servers k&ouml;nnen die Emails auch als SMS Text-Nachrichten versandt werden.</div> | E-Mail Benachrichtigungen, Siveillance Control | Gefahrenleitsystem E-Mail Benachrichtigungen\nEmail Benachrichtigungen können als Maßnahmen über einen externen Email-Server an vorkonfigurierte Email Adressen gesandt werden.\nAbhängig von den Funktionen dieses Email-Servers können die Emails auch als SMS Text-Nachrichten versandt werden. | <p> Gefahrenleitsystem E-Mail Benachrichtigungen</p> | <p> Gefahrenleitsystem f&uuml;r die optimierte Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorf&auml;lle</p>
OFB:NOVIGO_2719W | Digitaler Leistungsverstärker (4x 500W DO) | Sprachalarmsysteme | PV2012-A1 | <p> Digitaler 100V Leistungsverst&auml;rker f&uuml;r das Sprachalarmsystem mit einer Ausgangsleistung von 4x 500W. Bestandteil der EN54-16 Zulassung. Getrennte 24V Spannungsversorgung pro Verst&auml;rkerkanal. Trafolose 100V Direktausg&auml;nge. &Uuml;ber 90% Wirkungsgrad bei geringer Abw&auml;rme und geringem Stromverbrauch. Kontroll-LEDs f&uuml;r alle Signal- und Betriebszust&auml;nde. Automatischer Standby Betrieb, geringe Einbautiefe, temperaturabh&auml;ngige L&uuml;ftersteuerung. Eingebaute Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, &Uuml;bertemperatur und &Uuml;berlastung.</p><div> Anzeigen und Bedienelemente:</div><div> &bull; 4 LED &quot;230V AC&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;24V DC&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Operate&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Signal&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Clip&quot;</div><div> &bull; 4 LED &quot;Fault&quot;</div><div> &bull; 4 Lautst&auml;rkeregler (R&uuml;ckseite)</div><div> &nbsp;</div><div> Anschl&uuml;sse:</div><div> &bull; 1x 230V AC</div><div> &bull; 4x 24V DC</div><div> &bull; 4x analoger Audioeingang</div><div> &bull; 4x Leistungsausgang 500W</div><div> &bull; 4x Statuskontakt 230V AC St&ouml;rung</div><div> &bull; 4x Statuskontakt 24V DC St&ouml;rung</div><div> &bull; 4x Statuskontakt Verst&auml;rker St&ouml;rung</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Digitaler Leistungsverstärker 4x 500W PV2012-A1 | Der digitale 100V Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem muss eine Ausgangsleistung von 4x 500W zur Verfügung stellen und Bestandteil der EN54-16 Zulassung sein. Jeder Verstärkerkanal muss eine eigene 24V Spannungsversorgung und trafolose 100V Direktausgänge besitzen. Er muss einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Abwärme und geringem Stromverbrauch haben. Er muss Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände, einen automatischer Standby Betrieb, eine geringe Einbautiefe und eine temperaturabhängige Lüftersteuerung besitzen. Weiterhin muss er Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überlastung enthalten.\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anzeigen und Bedienelemente besitzen:\n• 4 LED "230V AC"\n• 4 LED "24V DC"\n• 4 LED "Operate"\n• 4 LED "Signal"\n• 4 LED "Clip"\n• 4 LED "Fault"\n• 4 Lautstärkeregler (Rückseite)\n\nDer Leistungsverstärker muss mindestens folgende Anschlüsse besitzen:\n• 1x 230V AC\n• 4x 24V DC\n• 4x analoger Audioeingang\n• 4x Leistungsausgang 500W\n• 4x Statuskontakt 230V AC Störung\n• 4x Statuskontakt 24V DC Störung\n• 4x Statuskontakt Verstärker Störung\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Verst&auml;rker</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo</p>
JWK:NBPG1711G01004 | AkkuTec 2402-12C 24 V / 1,7 A | Brandmeldesysteme | 2402-12C | <div> <div> Die EN 54-4 zertifizierte batteriegepufferte Gleichstromversorgung <strong>2402-12C</strong> arbeitet nach dem Prinzip des Bereitschafts-Parallel-Betrieb und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> Abgangssicherungen: 2 x 1 A, nicht erweiterbar</li> <li> Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachf&uuml;hrung 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Ausgangsnennstrom: 1,7 A</li> <li> Abmessung (H x B x T): 289 x 253 x 129 mm</li> <li> Batterietype 12 Ah vormontiert</li> <li> Gewicht: 11 kg</li> <li> Netzspannung: 230 VAC (+10% / -15%)</li> <li> Potentialfreie Meldung f&uuml;r Batterieentladung, Netzbetrieb und St&ouml;rung</li> <li> Spannungsbereich mit Temperaturnachf&uuml;hrung von 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Schutzart Geh&auml;use: IP30</li> <li> Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis 40&deg;C</li> <li> mit&nbsp; Montageplatte f&uuml;r FDCIO221</li> <li> VdS-Anerkennung: G220045</li> </ul></div><p> &nbsp;</p> | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS, 2402-12C | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS zur Gewährleistung einer sicheren Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung für einen bestimmten Zeitraum bei\nNetzausfall.\n\nEigenschaften:\n- Abgangssicherungen: 2 x 1 A, nicht erweiterbar\n- Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachführung 20,4 V - 27,8 V\n- Ausgangsnennstrom: 1,7 A\n- Abmessung (H x B x T): 289 x 253 x 129 mm\n- Batterietype 12 Ah vormontiert\n- Gewicht: 11 kg\n- Netzspannung: 230 VAC (95 V - 264 V)\n- Potentialfreie Meldung für Batterieentladung, Netzbetrieb und Störung\n- Spannungsbereich mit Temperaturnachführung von 20,4 V - 27,8 V\n- Schutzart Gehäuse: IP30\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C\n- mit Montageplatte für Ein-/Ausgabebaustein\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Gleichstromversorgung&nbsp;2402-12C</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern</p>
JWK:NBPG1711G01003 | AkkuTec 2402-0C 24 V / 1,7 A | Brandmeldesysteme | 2402-0C | <div> Die EN 54-4 zertifizierte batteriegepufferte Gleichstromversorgung&nbsp;<strong>2402-0C</strong> arbeitet nach dem Prinzip des Bereitschafts-Parallel-Betrieb und gew&auml;hrleistet in Verbindung mit einer Notstrombatterie f&uuml;r einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Abgangssicherungen: 2 x 1 A, nicht erweiterbar</li> <li> Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachf&uuml;hrung 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Ausgangsnennstrom: 1,7 A</li> <li> Abmessung (H x B x T): 289 x 253 x 129 mm</li> <li> Batterietypen von 7,2 Ah &ndash; 12 Ah</li> <li> Gewicht: 2,8 kg</li> <li> Netzspannung: 230 VAC (+10% / -15%)</li> <li> Potentialfreie Meldung f&uuml;r Batterieentladung, Netzbetrieb und St&ouml;rung</li> <li> Spannungsbereich mit Temperaturnachf&uuml;hrung: 20,4 V - 27,8 V</li> <li> Schutzart Geh&auml;use: IP30</li> <li> Umgebungstemperatur: -5&deg;C bis 40&deg;C</li> <li> mit&nbsp; Montageplatte f&uuml;r FDCIO221</li> <li> VdS-Anerkennung: G220045</li></ul> | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS, 2402-0C | Batteriegepufferte Gleichstromversorgung nach EN54-4 und VdS zur Gewährleistung einer sicheren Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung für einen bestimmten Zeitraum bei\nNetzausfall.\n\nEigenschaften:\n- Abgangssicherungen: 2 x 1 A, nicht erweiterbar\n- Ausgangsnennspannung: 24 V DC mit Temperaturnachführung 20,4 V - 27,8 V\n- Ausgangsnennstrom: 1,7 A\n- Abmessung (H x B x T): 289 x 253 x 129 mm\n- Batterietypen von 7,2 Ah – 12 Ah\n- Gewicht: 2,8 kg\n- Netzspannung: 230 VAC (95 V - 264 V)\n- Potentialfreie Meldung für Batterieentladung, Netzbetrieb und Störung\n- Spannungsbereich mit Temperaturnachführung: 20,4 V - 27,8 V\n- Schutzart Gehäuse: IP30\n- Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C\n- mit Montageplatte für Ein-/Ausgabebaustein\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Gleichstromversorgung&nbsp;2402-0C</p> | <p> Autarke Zusatz-Stromversorgung f&uuml;r den abgesetzten Betrieb von z.B. Rauchansaugsystemen oder konventionellen Signalgebern</p>
ZNX:AUS:PERF_COM | Performance Commander | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Performance Commander - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Optimierung des Geb&auml;udebetriebs durch Erstellung eines thermodynamischen Geb&auml;udemodells unter Ber&uuml;cksichtigung von Mess- und Betriebswerten aus den Anlagen sowie weiterer relevanter Einflussfaktoren wie aktuellen Wetterdaten, Wetterprognosen, Bauphysik und Nutzung.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistung umfasst:</div><div> &nbsp;</div><div> Projektierung</div><div> - Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme vor Ort</div><div> - Energetische Analyse</div><div> - Konzept f&uuml;r technische Installation und Betrieb</div><div> - Wirtschaftlichkeitspr&uuml;fung</div><div> - Zusammenfassung der Ergebnisse</div><div> &nbsp;</div><div> Setup</div><div> - Installation und Parametrierung der Infrastruktur</div><div> - Notwendige Nachr&uuml;stungen in der Geb&auml;udeautomation</div><div> - Erstellung eines digitalen Geb&auml;udemodells</div><div> - Funktionstest und Abnahme</div><div> &nbsp;</div><div> Betrieb</div><div> - Automatisierte, laufende Berechnung und &Uuml;bermittlung von optimierten Steuerdaten ins Geb&auml;ude und deren Ausf&uuml;hrung in der Geb&auml;udeautomation</div><div> - Betriebs-Monitoring</div><div> - (Nach-)Justierung des thermodynamischen Modells</div><div> - Support</div> | Optimierung des Gebäudebetriebs, Performance Commander | Optimierung des Gebäudebetriebs durch Erstellung eines thermodynamischen Gebäudemodells unter Berücksichtigung von Mess- und Betriebswerten aus den Anlagen sowie weiterer relevanter Einflussfaktoren wie aktuellen Wetterdaten, Wetterprognosen, Bauphysik und Nutzung.\n\nDie Leistung umfasst:\n\nProjektierung\n- Grundlagenermittlung und Bestandsaufnahme vor Ort\n- Energetische Analyse\n- Konzept für technische Installation und Betrieb\n- Wirtschaftlichkeitsprüfung\n- Zusammenfassung der Ergebnisse\n\nSetup\n- Installation und Parametrierung der Infrastruktur\n- Notwendige Nachrüstungen in der Gebäudeautomation\n- Erstellung eines digitalen Gebäudemodells\n- Funktionstest und Abnahme\n\nBetrieb\n- Automatisierte, laufende Berechnung und Übermittlung von optimierten Steuerdaten ins Gebäude und deren Ausführung in der Gebäudeautomation\n- Betriebs-Monitoring\n- (Nach-)Justierung des thermodynamischen Modells\n- Support | <p> LV Text Performance Commander</p> | <div> <strong>Digitaler Service Performance Commander</strong></div><div> Optimierung des Geb&auml;udebetriebs</div>
ZNX:AUS:EDM | Energy Data Management | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Energy Data Management - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Energiemonitoring gem&auml;&szlig; VDI 6041 dient der fortlaufenden Erfassung, Auswertung und Darstellung von Energie- und Medienverbrauchsdaten und bildet damit die Grundlage f&uuml;r ein Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001.</div><div> Das Energiemonitoring schafft Transparenz &uuml;ber den Energieverbrauch auf t&auml;glicher, w&ouml;chentlicher, monatlicher und j&auml;hrlicher Basis und stellt dazu aussagekr&auml;ftige Energieberichte im Lieferumfang bereit.</div><div> Es erm&ouml;glicht gleichzeitig den kosten-, verbrauchs- und emissionsoptimierten Betrieb von Geb&auml;uden und Liegenschaften.</div><div> Auswertungen, Berichte und ein Benutzerspezifisches Dashboards dienen dem Betreiber dazu, spezifisch den Energieverbrauch zu analysieren, geeignete Optimierungspotenziale zu evaluieren und zu ergreifen und anschlie&szlig;end den Erfolg von Ma&szlig;nahmen zu kontrollieren.</div><div> Die Daten der Medien- und Energiez&auml;hler werden direkt aus der Geb&auml;udeautomation &uuml;bernommen und verarbeitet und k&ouml;nnen durch Daten aus unterschiedlichen Quellen erg&auml;nzt werden.</div><div> Die technische Grundlage ist ein datenbankgest&uuml;tztes Monitoring-System als eigenst&auml;ndiges System mit permanenter Datenverbindung zur Geb&auml;udeautomation und automatisierter Daten&uuml;bertragung.</div><div> F&uuml;r den liegenschafts&uuml;bergreifenden Betrieb ist das EMon-System als moderne Cloud-Anwendung mit sicherer IT-Verbindung aufzubauen.</div><div> Aktuellste Anforderungen an die Datensicherheit sind hinsichtlich Verwendung VPN, Zugriffschutz und Verschl&uuml;sselung (min. 128Bit Verschl&uuml;sselung) unbedingt zu erf&uuml;llen und nachzuweisen.</div><div> Das Energiemonitoringsystem wird als Software as a Service im Rahmen einer Servicevereinbarung genutzt.</div><div> Die Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte f&uuml;r Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die t&auml;gliche Datensicherung, die regelm&auml;&szlig;ige &Uuml;berpr&uuml;fung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.</div> | Energiemonitoring gemäß VDI 6041, Energy Data Management | Das Energiemonitoring gemäß VDI 6041 dient der fortlaufenden Erfassung, Auswertung und Darstellung von Energie- und Medienverbrauchsdaten und bildet damit die Grundlage für ein Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001.\nDas Energiemonitoring schafft Transparenz über den Energieverbrauch auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Basis und stellt dazu aussagekräftige Energieberichte im Lieferumfang bereit.\nEs ermöglicht gleichzeitig den kosten-, verbrauchs- und emissionsoptimierten Betrieb von Gebäuden und Liegenschaften.\nAuswertungen, Berichte und ein Benutzerspezifisches Dashboards dienen dem Betreiber dazu, spezifisch den Energieverbrauch zu analysieren, geeignete Optimierungspotenziale zu evaluieren und zu ergreifen und anschließend den Erfolg von Maßnahmen zu kontrollieren.\nDie Daten der Medien- und Energiezähler werden direkt aus der Gebäudeautomation übernommen und verarbeitet und können durch Daten aus unterschiedlichen Quellen ergänzt werden.\nDie technische Grundlage ist ein datenbankgestütztes Monitoring-System als eigenständiges System mit permanenter Datenverbindung zur Gebäudeautomation und automatisierter Datenübertragung.\nFür den liegenschaftsübergreifenden Betrieb ist das EMon-System als moderne Cloud-Anwendung mit sicherer IT-Verbindung aufzubauen.\nAktuellste Anforderungen an die Datensicherheit sind hinsichtlich Verwendung VPN, Zugriffschutz und Verschlüsselung (min. 128Bit Verschlüsselung) unbedingt zu erfüllen und nachzuweisen.\nDas Energiemonitoringsystem wird als Software as a Service im Rahmen einer Servicevereinbarung genutzt.\nDie Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte für Software-, Betriebssystem- und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die tägliche Datensicherung, die regelmäßige Überprüfung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum. | <p> LV Text Energy Data Management</p> | <div> <strong>Digitaler Service Energy Data Management</strong></div><div> Energiemonitoring gem&auml;&szlig; VDI 6041</div>
ZNX:AUS:BDE | Building Data Explorer | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Building Data Explorer - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Nutzung eines Anlagendatenmanagement-Systems als web-basiertes System mit automatisiertem Import von tagesaktuellen Anlagen-, Zustands- und Betriebsinformationen f&uuml;r 200 BACnet Datenserien.</div><div> Wesentliche Bestandteile sind eine zentrale Langzeitdatenarchivierung mit 24/7 Onlinezugriff auf alle historischen Daten, eine teilautomatisierte Datenaufbereitung und leistungsf&auml;hige Analysefunktionen f&uuml;r gro&szlig;e Datenmengen.</div><div> Mit Hilfe des Anlagendatenmanagement gelingt der Einstieg in die professionelle Datenanalyse von gro&szlig;en Datenmengen, wobei der Aufwand f&uuml;r die Aufbereitung, Konsolidierung und Archivierung der Daten entf&auml;llt.</div><div> &nbsp;</div><div> Des Weiteren sind folgende Funktionen Grundbestandteil der Web Applikation:</div><div> - Nutzermanagement mit abgestuften Nutzerrollen und -rechten</div><div> - Flexible Darstellung von Datenreihen (Linien-, Balken-, Fl&auml;chen - und Punktdiagramm) mit Hilfe einer konfigurierbaren Ansicht, sowie freier Farbwahl</div><div> - Langzeitauswertungen und Periodenvergleiche der Anlagendaten</div><div> - Flexible Berichtsaufl&ouml;sungen (Jahr, Monat, Tag, Stunde)</div><div> - Nutzer-Dashboard mit einer konfigurierbaren Zusammenstellung von Auswertungen</div><div> - Exportm&ouml;glichkeit der individuellen Darstellungs-Ansichten in den Formaten pdf, png, xlsx, csv</div><div> - Nutzung von Datenanalyse-Werkzeuges zur flexiblen Visualisierung und Analyse von Datenserien</div><div> - Hinzuf&uuml;gen von Datenreihen mittels Drag &amp; Drop Funktionen</div><div> - M&ouml;glichkeit zur Ver&auml;nderung der Zeitraumeinstellungen und des Intervalls der Datenaufl&ouml;sung</div><div> - Erstellung individueller &Uuml;berwachungsregeln mit Hilfe eines Regeleditors mit einfachen mathematischen Operatoren (&lt;, &gt;, =, UND, ODER)</div><div> - Funktion zur automatisierten &Uuml;berwachung der Datenreihen auf Basis&nbsp; der im Regeleditor definiteren Regeln</div><div> - Grafische Visualisierung bei Abweichung der eingestellten &Uuml;berwachungsregeln</div><div> &nbsp;</div><div> Die Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte f&uuml;r Software-, Betriebssystem - und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die t&auml;gliche Datensicherung, die regelm&auml;&szlig;ige &Uuml;berpr&uuml;fung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.</div><div> Eine Datenverbindung (Internetzugang) zur Cloud-Plattform wird bauseits zur Verf&uuml;gung gestellt.</div><div> &nbsp;</div><div> Bereitstellung als Servicevereinbarung.</div><div> J&auml;hrliches Nutzungsentgelt.</div> | Anlagendatenmanagement-System als web-basiertes System, Building Data Explorer | Nutzung eines Anlagendatenmanagement-Systems als web-basiertes System mit automatisiertem Import von tagesaktuellen Anlagen-, Zustands- und Betriebsinformationen für 200 BACnet Datenserien.\nWesentliche Bestandteile sind eine zentrale Langzeitdatenarchivierung mit 24/7 Onlinezugriff auf alle historischen Daten, eine teilautomatisierte Datenaufbereitung und leistungsfähige Analysefunktionen für große Datenmengen.\nMit Hilfe des Anlagendatenmanagement gelingt der Einstieg in die professionelle Datenanalyse von großen Datenmengen, wobei der Aufwand für die Aufbereitung, Konsolidierung und Archivierung der Daten entfällt.\n\nDes Weiteren sind folgende Funktionen Grundbestandteil der Web Applikation:\n- Nutzermanagement mit abgestuften Nutzerrollen und -rechten\n- Flexible Darstellung von Datenreihen (Linien-, Balken-, Flächen - und Punktdiagramm) mit Hilfe einer konfigurierbaren Ansicht, sowie freier Farbwahl\n- Langzeitauswertungen und Periodenvergleiche der Anlagendaten\n- Flexible Berichtsauflösungen (Jahr, Monat, Tag, Stunde)\n- Nutzer-Dashboard mit einer konfigurierbaren Zusammenstellung von Auswertungen\n- Exportmöglichkeit der individuellen Darstellungs-Ansichten in den Formaten pdf, png, xlsx, csv\n- Nutzung von Datenanalyse-Werkzeuges zur flexiblen Visualisierung und Analyse von Datenserien\n- Hinzufügen von Datenreihen mittels Drag & Drop Funktionen\n- Möglichkeit zur Veränderung der Zeitraumeinstellungen und des Intervalls der Datenauflösung\n- Erstellung individueller Überwachungsregeln mit Hilfe eines Regeleditors mit einfachen mathematischen Operatoren (<, >, =, UND, ODER)\n- Funktion zur automatisierten Überwachung der Datenreihen auf Basis der im Regeleditor definiteren Regeln\n- Grafische Visualisierung bei Abweichung der eingestellten Überwachungsregeln\n\nDie Leistungspositionen beinhalten alle Nutzungsrechte für Software-, Betriebssystem - und Datenbanklizenzen und deren Softwarepflege, die tägliche Datensicherung, die regelmäßige Überprüfung der IT-Sicherheit sowie die Weiterentwicklung und Updates im Vertragszeitraum.\nEine Datenverbindung (Internetzugang) zur Cloud-Plattform wird bauseits zur Verfügung gestellt.\n\nBereitstellung als Servicevereinbarung.\nJährliches Nutzungsentgelt. | <p> LV Text Building Data Explorer</p> | <div> <strong>Digitaler Service Building Data Explorer</strong></div><div> Anlagendatenmanagement-System als web-basiertes System</div>
ZNX:AUS:INSTA_BMT | Instandhaltung Brandmeldetechnik | On-Site-Services | LV-Text | <div> <strong>Instandhaltung Brandmeldetechnik - LV Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Vereinbarte Serviceleistungen</div><div> Der AN wird 4*j&auml;hrlich, in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306, die Ma&szlig;nahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes ausf&uuml;hren.</div><div> &nbsp;</div><div> Die von AN durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuf&uuml;hrenden Arbeiten umfassen:</div><div> - Sicht- und Funktionspr&uuml;fung gem&auml;&szlig; der Detailleistungsbeschreibung</div><div> - der AN wird bei Bedarf einen Bericht vorlegen, in dem festgestellte Defekte aufgef&uuml;hrt, und Empfehlungen f&uuml;r gesondert verg&uuml;tungspflichtige Instandsetzungsma&szlig;nahmen aufgelistet sind.</div><div> - Logfile-Analyse: Hierzu wird der AN die vorhandenen Logfiles, welche von dem Betriebssystem und den Anwendungen zur Verf&uuml;gung gestellt werden, auf kritische Ereignisse hin pr&uuml;fen. Im Anschluss daran wird der AN einen Bericht inkl. Vorschl&auml;ge &uuml;ber Ma&szlig;nahmen zur Behebung dieser kritischen Ereignisse erstellen und dem Kunden zur Verf&uuml;gung stellen.</div><div> &nbsp;</div><div> Wartung</div><div> AN wird 1*j&auml;hrlich, in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306, die Ma&szlig;nahmen zur Bewahrung des Sollzustandes ausf&uuml;hren.</div><div> Details zu den auszuf&uuml;hrenden Ma&szlig;nahmen sind in der Detailleistungsbeschreibung festgelegt.</div><div> Die zu wartenden Anlagen und Ger&auml;te sind&nbsp; festgelegt.</div><div> Die geplante Wartung der technischen Anlagen dient der Sicherstellung des Betriebes sowie der Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung der technischen Ausr&uuml;stungen.</div><div> &nbsp;</div><div> Verbesserung</div><div> Der AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 Ma&szlig;nahmen zur Verbesserung vorschlagen, welche sich nach erfolgten Inspektions- und Wartungs- Leistungen als sinnvoll erweisen k&ouml;nnen.</div><div> &Uuml;ber die Durchf&uuml;hrung dieser Ma&szlig;nahmen w&auml;re dann eine separate Vereinbarung mit separater Verg&uuml;tungsregelung zu schlie&szlig;en.</div><div> Verbesserungen in diesem Sinne k&ouml;nnen sein:</div><div> - Die Kombination von technischen und administrativen Ma&szlig;nahmen zur Steigerung der Zuverl&auml;ssigkeit</div><div> - Die Kombination von technischen Ma&szlig;nahmen zur Instandhaltbarkeit und/oder Sicherheit des Vertragsgegenstandes, ohne ihre urspr&uuml;ngliche Funktion zu ver&auml;ndern</div><div> - Verbesserungen, die vorgenommen werden k&ouml;nnen, um Fehler w&auml;hrend des Betriebs zu verhindern und um Ausf&auml;lle zu vermeiden. Derartige Verbesserungsm&ouml;glichkeiten gegen&uuml;ber dem aktuellen Ist-Zustand wird der AN nach eigenem Ermessen bewerten und ggf. in einem Bericht festhalten.</div><div> &nbsp;</div><div> Instandsetzung</div><div> Der AN&nbsp; wird bei St&ouml;rungen, die bei allgemein &uuml;blichen Umgebungsbedingungen durch nat&uuml;rliche Alterung entstanden sind, Ma&szlig;nahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes nach DIN 31051 vornehmen.</div><div> Schritte, die zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes ausgef&uuml;hrt werden:</div><div> - Die Ursachen analysieren</div><div> - St&ouml;rungen beseitigen, dabei sind geringwertige Sch&auml;den an Hard- und Software bis zu einem Gesamtwert von 30 EUR je St&ouml;reinsatz enthalten, dar&uuml;ber hinaus gehende Kosten f&uuml;r die Beseitigung von St&ouml;rungen sind gesondert zu verg&uuml;ten.</div><div> &nbsp;</div><div> Die Dienstleistung der Instandsetzung ist im Zeitraum von Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr exkl. Feiertage in dieser Leistung inkludiert.</div><div> Alle Eins&auml;tze au&szlig;erhalb dieses Zeitraumes sind gesondert zu verg&uuml;ten.</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Meldertausch / Melderreinigung</div><div> Der AN wird die Melder in regelm&auml;&szlig;igen Zeitabst&auml;nden (siehe Anlagen&uuml;bersicht):</div><div> - entweder an Ort und Stelle reinigen</div><div> - oder fabrikm&auml;&szlig;ig gereinigte und gepr&uuml;fte Meldereins&auml;tze zur Verf&uuml;gung stellen. Letzteres erfolgt im Tauschverfahren, wobei das Eigentum an den alten Meldern an den AN, das Eigentum an den ausgetauschten, gereinigten Meldern an den Kunden &uuml;bergeht.</div><div> &nbsp;</div><div> Sichtpr&uuml;fung</div><div> Der AN wird bei jeder Inspektion durch visuelle Pr&uuml;fung im Rahmen einer Sichtpr&uuml;fung die GMA/SAA auf externe St&ouml;rungen &uuml;berpr&uuml;fen, insbesondere auf au&szlig;erhalb von Anlageteilen der GMA/SAA auftretende Beeinflussungen, die nicht von der GMA/SAA selbstt&auml;tig erkannt und ausgewertet werden k&ouml;nnen, z.B. &Uuml;berpr&uuml;fung von &Auml;nderung der im dokumentierten Sicherungskonzept vorgegebenen &Uuml;berwachungsaufgabe(n); &Auml;nderung der Raumgestaltung, Raumnutzung, Umgebungsbedingungen, ordnungsgem&auml;&szlig;er Befestigung, &auml;u&szlig;erer Besch&auml;digung und Verschmutzung aller Anlageteile (Sichtpr&uuml;fung); Pr&uuml;fung des Betriebsbuches auf Vollst&auml;ndigkeit und Richtigkeit.</div><div> &nbsp;</div><div> Hinweis bei SAA:</div><div> Abdeckung bzw. freie Abstrahlung von Lautsprechern (H&ouml;rprobe auf m&ouml;gliche Verzerrungen, z.B. durch Hintergrundmusik), Zug&auml;nglichkeit von Bedien- und Anzeigeger&auml;ten sowie des Brandfallmikrofons/der Brandfallmikrofone.</div> | Serviceleistungen zur Instandhaltung der Brandmeldetechnik | Vereinbarte Serviceleistungen\nDer AN wird 4*jährlich, in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306, die Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes ausführen.\n\nDie von AN durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführenden Arbeiten umfassen:\n- Sicht- und Funktionsprüfung gemäß der Detailleistungsbeschreibung\n- der AN wird bei Bedarf einen Bericht vorlegen, in dem festgestellte Defekte aufgeführt, und Empfehlungen für gesondert vergütungspflichtige Instandsetzungsmaßnahmen aufgelistet sind.\n- Logfile-Analyse: Hierzu wird der AN die vorhandenen Logfiles, welche von dem Betriebssystem und den Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, auf kritische Ereignisse hin prüfen. Im Anschluss daran wird der AN einen Bericht inkl. Vorschläge über Maßnahmen zur Behebung dieser kritischen Ereignisse erstellen und dem Kunden zur Verfügung stellen.\n\nWartung\nAN wird 1*jährlich, in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306, die Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes ausführen.\nDetails zu den auszuführenden Maßnahmen sind in der Detailleistungsbeschreibung festgelegt.\nDie zu wartenden Anlagen und Geräte sind festgelegt.\nDie geplante Wartung der technischen Anlagen dient der Sicherstellung des Betriebes sowie der Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung der technischen Ausrüstungen.\n\nVerbesserung\nDer AN wird in Anlehnung an DIN 31051 / DIN EN 13306 Maßnahmen zur Verbesserung vorschlagen, welche sich nach erfolgten Inspektions- und Wartungs- Leistungen als sinnvoll erweisen können.\nÜber die Durchführung dieser Maßnahmen wäre dann eine separate Vereinbarung mit separater Vergütungsregelung zu schließen.\nVerbesserungen in diesem Sinne können sein:\n- Die Kombination von technischen und administrativen Maßnahmen zur Steigerung der Zuverlässigkeit\n- Die Kombination von technischen Maßnahmen zur Instandhaltbarkeit und/oder Sicherheit des Vertragsgegenstandes, ohne ihre ursprüngliche Funktion zu verändern\n- Verbesserungen, die vorgenommen werden können, um Fehler während des Betriebs zu verhindern und um Ausfälle zu vermeiden. Derartige Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber dem aktuellen Ist-Zustand wird der AN nach eigenem Ermessen bewerten und ggf. in einem Bericht festhalten.\n\nInstandsetzung\nDer AN wird bei Störungen, die bei allgemein üblichen Umgebungsbedingungen durch natürliche Alterung entstanden sind, Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes nach DIN 31051 vornehmen.\nSchritte, die zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes ausgeführt werden:\n- Die Ursachen analysieren\n- Störungen beseitigen, dabei sind geringwertige Schäden an Hard- und Software bis zu einem Gesamtwert von 30 EUR je Störeinsatz enthalten, darüber hinaus gehende Kosten für die Beseitigung von Störungen sind gesondert zu vergüten.\n\nDie Dienstleistung der Instandsetzung ist im Zeitraum von Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr exkl. Feiertage in dieser Leistung inkludiert.\nAlle Einsätze außerhalb dieses Zeitraumes sind gesondert zu vergüten.\n\n\nMeldertausch / Melderreinigung\nDer AN wird die Melder in regelmäßigen Zeitabständen (siehe Anlagenübersicht):\n- entweder an Ort und Stelle reinigen\n- oder fabrikmäßig gereinigte und geprüfte Meldereinsätze zur Verfügung stellen. Letzteres erfolgt im Tauschverfahren, wobei das Eigentum an den alten Meldern an den AN, das Eigentum an den ausgetauschten, gereinigten Meldern an den Kunden übergeht.\n\nSichtprüfung\nDer AN wird bei jeder Inspektion durch visuelle Prüfung im Rahmen einer Sichtprüfung die GMA/SAA auf externe Störungen überprüfen, insbesondere auf außerhalb von Anlageteilen der GMA/SAA auftretende Beeinflussungen, die nicht von der GMA/SAA selbsttätig erkannt und ausgewertet werden können, z.B. Überprüfung von Änderung der im dokumentierten Sicherungskonzept vorgegebenen Überwachungsaufgabe(n); Änderung der Raumgestaltung, Raumnutzung, Umgebungsbedingungen, ordnungsgemäßer Befestigung, äußerer Beschädigung und Verschmutzung aller Anlageteile (Sichtprüfung); Prüfung des Betriebsbuches auf Vollständigkeit und Richtigkeit.\n\nHinweis bei SAA:\nAbdeckung bzw. freie Abstrahlung von Lautsprechern (Hörprobe auf mögliche Verzerrungen, z.B. durch Hintergrundmusik), Zugänglichkeit von Bedien- und Anzeigegeräten sowie des Brandfallmikrofons/der Brandfallmikrofone. | <p> LV Text Instandhaltung Brandmeldetechnik</p> | <div> <strong>On-Site-Service Instandhaltung Brandmeldetechnik</strong></div><div> Serviceleistungen zur Instandhaltung der Brandmeldetechnik</div>
V24243-Z4051-A1 | SMD Sicherung, Nano2, 1 A | Einbruchmeldesysteme | SMD-1A | <div> Die Sicherungen<strong> SMD-1A</strong>&nbsp; dienen zur Absicherung von Komponenten in den Zentralen der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Bauform: SMD Sicherung, Nano2</li> <li> Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm</li> <li> Strom: 1 A, tr&auml;ge</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Kompatibilit&auml;t:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Kompatibel mit Intrusion PRO/ADV Einbruchmeldesystemen (CPU-Board, RPT-Modul)</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Lieferumfang:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Die Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 St&uuml;ck</div> | SMD Sicherung, Nano2, SMD-1A | Die SMD Sicherung dient zur Absicherung von Komponenten in der Zentrale des Einbruchmeldesystems.\n\nEigenschaften:\n- Bauform: SMD Sicherung, Nano2\n- Abmessungen (L x B x H): 6,1 x 2,69 x 2,96 mm\n- Strom: 1 A, träge\n\nLieferumfang:\nDie Auslieferung erfolgt in Verpackungseinheiten zu je 25 Stück | <p> 1x VE SMD-1A (VE = 25 St&uuml;ck)</p> | <p> SMD-Sicherungen f&uuml;r Komponenten in den Zentralen der Einbruchmeldesysteme Siveillance Intrusion PRO/ADV&nbsp;</p>
TLO:100090868 | Zentralenumschrank für Einbruchmeldesysteme | Einbruchmeldesysteme | ZU2 | <p> Der Zentralenumschrank <strong>ZU2</strong> verf&uuml;gt &uuml;ber einen Aufbohrschutz sowie einen Magnet- und einen Riegelkontakt an der T&uuml;r. Die T&uuml;rverriegelung erfolgt &uuml;ber ein Impulssperrelement. Der Umschrank eignet sich f&uuml;r den Aufbau eines VdS-gem&auml;&szlig;en Zentralenbereiches.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (H x B x T): 1200 x 800 x300 mm</li> <li> Innenma&szlig;&nbsp;(H x B x T):&nbsp;730 x 1150 x 260 mm</li> <li> Farbe: Verkehrswei&szlig; (RAL 9016)</li> <li> Gewicht: ~65 kg</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: G104017</li></ul> | Umschrank für Einbruchmeldesysteme, ZU2 | Der Zentralenumschrank verfügt über einen Aufbohrschutz sowie einen Magnet- und einen Riegelkontakt an der Tür. Die Türverriegelung erfolgt über ein Impulssperrelement. Der Umschrank eignet sich für den Aufbau eines VdS gemäßen Zentralenbereiches.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (H x B x T): 1200 x 800 x 300 mm\n- Innenmaß (H x B x T): 730 x 1150 x 260 mm\n- Farbe: Verkehrsweiß (RAL 9016)\n- Gewicht: ~65 kg\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Zentralenumschrank mit MK, RK, Aufbohr&uuml;berwachung und Impulssperrelement</p> | <p> Umschrank f&uuml;r Einbruchmeldezentralen</p>
RGQ:FIZA3-2X210G/R | FW-Informationszentrale mit FAT-G/Redundanzmodul | Brandmeldesysteme | FIZ-A3-2x210G/R | <p> Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle <strong>FIZ-A3-2x210/G/R</strong> zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) f&uuml;r Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie zwei integrierten Laufkartendepots zur Aufnahme von je 210 St&uuml;ck Feuerwehrlaufkarten.<br /> Zus&auml;tzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) sowie eines weiteren Feuerwehr-Peripherieger&auml;tes (z.B. FGB) m&ouml;glich.</p><p> Geh&auml;use aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000), optional in jeder anderen RAL-Farbe lieferbar. 2-Fl&uuml;gel-T&uuml;rsystem verschlie&szlig;bar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders. Laufkartendepots zus&auml;tzlich verschlie&szlig;bar durch ein CL1- Schloss mit Zwangs&ouml;ffnung durch das Kastenschloss.<br /> Kabeleinf&uuml;hrungen von oben, unten und R&uuml;ckwand.</p><p> <strong>Gesamtkapazit&auml;t der beiden Laufkartendepots:</strong></p><ul> <li> DIN A3-Querformat:&nbsp; &nbsp;420 Karten</li></ul><p> &nbsp;</p><p> Weitere Farb- und Ausstattungsvarianten, sowie UP-Ausf&uuml;hrung auf&nbsp; Anfrage.</p> | Feuerwehr-Informationszentrale, FIZA3-2x210/G/R | Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf Putz im Innenbereich, ausgestattet mit einem Zentralenmodul (ZM) für Redundanzbetrieb, einer Kombination aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehrbedienfeld (FBF) mit Grafikanzeige sowie zwei integrierten Laufkartendepots zur Aufnahme von je 210 Stück Feuerwehrlaufkarten.\nZusätzlich ist der Einbau eines Hauptmelders (Druckknopfmelder) sowie eines weiteren Feuerwehr-Peripheriegerätes (z.B. FGB) möglich.\n\nEigenschaften:\n- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000)\n- 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders\n- Laufkartendepots zusätzlich verschließbar durch ein CL1- Schloss mit Zwangsöffnung durch das Kastenschloss\n- Kabeleinführungen von oben, unten und Rückwand\n\nGesamtkapazität der beiden Laufkartendepots:\n- DIN A3-Querformat: 420 Karten | <p> 1x Feuerwehr-Informationszentrale FIZ-A3-2x210/G/R</p> | <p> Feuerwehr-Informationszentrale zur Montage im Zugangsbereich der Feuerwehr</p>
S54400-C33-A6 | BMZ, 2 Loops/P, Comfortgehäuse | Brandmeldesysteme | FC2020-AA 2L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2020-AA&nbsp;2L/P&nbsp;</strong>verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.</p><p> Im Gegensatz zur FC2020-AZ&nbsp;2L/P hat die Zentrale ein gr&ouml;&szlig;eres Geh&auml;use mit mehr Einbauoptionen und eine gr&ouml;&szlig;ere Stromversorgung (150 statt 70 W) mit h&ouml;herer max. Batteriekapazit&auml;t (27 statt 12 Ah).</p><p> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu 2 FDnet-Loops mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel,&nbsp;Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche.</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt.</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop.</li> <li> Max. 252 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE.</li> <li> Max. 252 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz.</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt.</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar.</li> <li> Bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern.</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar.</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale.</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit.</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT).</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden.</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird.</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden.</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54.</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar.</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung.</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet.</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht.</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 27 Ah.</li></ul><p> <strong>Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A</li> <li> 1 &uuml;berwachter Hornausgang 24V / 1A</li> <li> 8 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt.</li></ul><p> <br /> <strong>Optionale Erweiterungen:</strong></p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Batterien (12 V, 26 Ah, VdS) FA2006-A1 (Batterien mit h&ouml;herer Ah-Zahl k&ouml;nnen &uuml;ber die Leergeh&auml;use Large Extension FH2004-A1 und Large FH2005-A1 verwendet werden)</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden.</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann.</li></ul><p> <br /> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 2 Loops P, Gehäuse Comfort, FC2020-AA 2L/P | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur\n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n– bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb \n- Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 2 FDnet mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 4 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 252 einzeladressierte Melder\n - 252 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels eines FDnet-Bausteines möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welches auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden.\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften: \n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird \n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen \n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 1 Linienkarte für 2 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Bus-Teilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer). Für die Stromversorgung einer ausreichenden Anzahl von adressierbaren, loopgespeisten Signalgebern auf dem Loop, muss ein Linienstrom von min. 1,5A zur Verfügung gestellt werden können, so dass bis zu 252 Signalgeber pro Loop möglich sind.\n- Loop-Erweiterungskarte zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 8 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/ 0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/ 0,3A\n- 1 überwachte Steuerlinie 24V/ 1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V / 1A\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehr- Bedienfeldes, -Schlüsseldepot, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern\n- Die Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (H x B x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2020-AA 2L/P ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung im Comfort-Geh&auml;use, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.</p>
S54400-A185-A1 | Loop-Erweiterung (FDnet, P) | Brandmeldesysteme | FCI2025-A1 | <p> Die Loop-Erweiterung <strong>FCI2025-A1</strong>&nbsp;erm&ouml;glicht die Verdoppelung der bestehenden Loopanzahl pro FDnet-Linienkarte (z. B. von 2 Loops auf 4 Loops bei FC2020-Zentralen), wobei die Anzahl der max. Adressen auf der FDnet-Linienkarte gleich bleibt.<br /> Eine Verdopplung der Stiche ist durch die Loop-Erweiterung analog m&ouml;glich.</p><p> Nutzbar nur mit Power-Loop-Peripherieboard.</p> | Loop-Erweiterung (FDnet, P), FCI2025-A1 | Die Loop-Erweiterungskarte ermöglicht die Verdoppelung der bestehenden Loopanzahl (z. B. von 2 Loops auf 4 Loops oder von 4 Loops auf 8 Loops abhängig vom Typ der Brandmeldezentralen), wobei die Anzahl der max. Adressen auf der FDnet-Linienkarte gleich bleibt (z. B. 2 Loops mit jeweils 126 Adressen bzw. 4 Loops mit jeweils 63 Adressen). Eine Verdopplung der Stiche ist durch die Loop-Erweiterung (FDnet) analog möglich. | <p> 1x Loop-Erweiterung</p> | <p> Loop-/Stich-Verdopplungskarte zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen</p>
S54400-A182-A1 | Linienkarte (FDnet, P) | Brandmeldesysteme | FCL2008-A1 | <p> Die Linienkarte FDnet, P&nbsp;&nbsp;<strong>FCL2008-A1</strong> dient zur modularen Erweiterung der Brandmelderzentralen Sinteso FC2030, FC2060, FC2080.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul style="list-style-type: disc"> <li> Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale FC2030, FC2060, FC2080.</li> <li> Zum Anschluss von 4 FDnet-Loops oder 8 Stichen (Mischvarianten sind m&ouml;glich).</li> <li> S-LINE und C-LINE Brandmelder im Mischbetrieb m&ouml;glich.</li> <li> Maximal 252 Ger&auml;te-Adressen je Karte.</li> <li> Leitungsl&auml;nge 3.300 m mit Standard Brandmeldekabel</li> <li> bis zu max. 1,5 A Linienstrom</li> <li> Galvanische Trennung der FDnet-Linien.</li> <li> Max.&nbsp;252 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop.</li> <li> Max.252 einzeladressierte Melder der Sinteso S-Line und/oder C-Line.</li> <li> Stockwerkterminal (FT2010), Stockwerkanzeige (FT2011), Alarmierungsger&auml;te (z.B. FDS229) und Tableau-Baustein (FT2001-A1) werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt.</li></ul> | Linienkarte (FDnet, P), FCL2008-A1 | Die Linienkarte dient der modularen Erweiterung von Brandmelderzentralen.\n\n- Einbau in den integrierten Kartenhalter der Brandmelderzentrale\n- Anschluss von 4 FDnet-Loops oder 8 Stichen (Mischvarianten sind möglich)\n- Maximal 252 Geräte-Adressen\n- Leitungslänge 3.300m mit Standard Brandmeldekabel\n- bis zu max. 1,5 A Linienstrom\n- Galvanische Trennung der FDnet P-Linien\n- Max. 60 T-Abzweigungen je Loop\n- Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop\n- Max. 252 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n- Stromversorgung Stockwerkterminal, Stockwerkanzeige, Alarmierungsgeräte und Tableau-Baustein über FDnet\n- Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt | <p> 1x Linienkarte (FDnet, P)</p> | <p> Linienkarte FDnet f&uuml;r den Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter</p>
ZNX:ECarOC_ER | eCar OC CPO Erweiterung/Nachrüstung | e-Mobility | eCar OC CPO ER | <div> E-Car OC CPO ER Nachr&uuml;stungspaket (Erweiterung f&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere Anzahl der Lades&auml;ulen - aufbauend auf Ersteinrichtung):</div><ul> <li> Einrichtung und Parametrierung der Lades&auml;ule bis 5 Stk.</li> <li> Erweiterung WEB-User Interface</li> <li> Sonstige Nachparametrierungen</li></ul> | Erweiterung/Nachrüstung Ladesäulen, eCar OC CPO ER | Erweiterung für größere Anzahl der Ladesäulen - aufbauend auf Ersteinrichtung:\n- Einrichtung und Parametrierung der Ladesäule bis 5 Stk.\n- Erweiterung WEB-User Interface\n- Sonstige Nachparametrierungen | <p> Nachr&uuml;stungspaket Erweiterung Lades&auml;ulen</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_ER_BKP | eCar OC Betriebskostenpauschale Erweiterung | e-Mobility | eCar OC ER BKP | <div> Betriebskostenpauschale Erweiterung bei zus&auml;tzlichen 5 Lades&auml;ulen ab Beginn der kommerziellen Nutzung f&uuml;r den E-Car OC AG-Mandant incl.:</div><ul> <li> Bereitstellung der Charge Data Records (CDRs)&nbsp;</li> <li> Basis CPO Backend Hotline zu den &uuml;blichen Gesch&auml;ftszeiten</li></ul> | Betriebskostenpauschale Erweiterung Ladesäulen, eCar OC ER BKP | Betriebskostenpauschale Erweiterung bei zusätzlichen 5 Ladesäulen ab Beginn der kommerziellen Nutzung für den Mandanten incl.:\n- Bereitstellung der Charge Data Records (CDRs) \n- Basis CPO Backend Hotline zu den üblichen Geschäftszeiten | <p> eCar OC Betriebskostenpauschale Erweiterung</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:ECarOC_RFD_EL | eCar OC RFID Authorisierung - Erw. Ladesäule 5 Stk | e-Mobility | eCar OC RFD EL | <p> Laufende Geb&uuml;hr f&uuml;r den RFID-Karten Einsatz Lades&auml;ule f&uuml;r weitere 5 St&uuml;ck.</p> | RFID Authorisierung - Erweiterung Ladesäule 5 Stück, eCar OC RFD EL | Laufende Gebühr für den RFID-Karten Einsatz Ladesäule für weitere 5 Stück. | <p> Geb&uuml;hr f&uuml;r weitere RFID-Karten Einsatz Lades&auml;ule</p> | <p> e-Mobility Ladeinfrastruktur</p>
ZNX:VERS_MID_PS_SI | Wallbox VersiCharge MID PS PA SIM, Ladesteckdose | e-Mobility | VersiCharge MID | <div> Die Ladeeinheit <strong>VersiCharge</strong> <strong>MID PS PA SIM</strong> mit Ladesteckdose ist f&uuml;r das Laden von elektrischen Fahrzeugen im Eigenheim, in Wohnkomplexen, am Arbeitsplatz, in Einkaufsm&auml;rkten oder auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen konzipiert. Die Montage der Ladeeinheit an einer Wand oder auf einer der optional erh&auml;ltlichen Stands&auml;ulen erm&ouml;glicht eine einfache und platzsparende Integration in jede Parkplatzsituation.</div><div> Die VersiCharge bietet unter anderem eine nutzerfreundliche App (Android und iOS), flexible Kommunikationsschnittstellen, M&ouml;glichkeiten der Geb&auml;udeintegration, OCPP sowie intelligentes Lastmanagement.&nbsp;</div><div> Die Parent-Child-Funktion in VersiCharge Ladesystemen bietet f&uuml;r bis zu 9 Child Ger&auml;ten pro Parent Ger&auml;t eine gemeinsame Kommunikation der Ger&auml;te zum Backend und erm&ouml;glicht so eine zentrale Steuerung der angeschlossenen Child Ger&auml;te.</div><div> Die Inbetriebnahme der VersiCharge erfolgt mittels VersiCharge mobile App oder PC Konfigurator.</div><div> Softwareupgrades sind durch die Remote update F&auml;higkeit der VersiCharge auch per Fernzugriff m&ouml;glich.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> AC-Ladeleistung: 22 kW</li> <li> Ladeanschl&uuml;sse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A</li> <li> Lademodus: Mode 3</li> <li> User Interface: Status LEDs und Bedienknopf</li> <li> Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Ger&auml;te k&ouml;nnen den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Ger&auml;ts nutzen)</li> <li> Lastmanagement: via OCPP oder Modbus</li> <li> Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Ger&auml;t)</li> <li> SIM-Karte: SIM-Karte und 2-j&auml;hriger Datenvertrag enthalten</li> <li> Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)</li> <li> Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool</li> <li> Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradef&auml;hig auf OCPP 2.0.1</li> <li> Software upgrade: Remote update f&auml;hig</li> <li> Leistungsmessung: integrierter Stromz&auml;hler mit MID-Zulassung</li> <li> RCCB / FI: nicht integriert</li> <li> Unter-/&Uuml;berspannungsschutz: integriert</li> <li> Geh&auml;use: Kunststoff</li> <li> Schutzart: IP 56</li> <li> Schlagfestigkeit: IK10</li> <li> Ma&szlig;e (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm</li> <li> Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> F&uuml;r den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu ber&uuml;cksichtigen.</div> | Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge, VersiCharge MID PS PA SIM mit Ladesteckdose | Ladeeinheit 3-phasig, 1 x Ladesteckdose Typ 2, je maximal 22 kW, Parent-Gerät inkl. SIM-Karte\n\nAC-Ladeeinheit zur Wandmontage oder zur Montage auf einer Stele zum Einsatz im privaten, betrieblichen oder öffentlichen Bereich, für Innen- und Außenanwendungen, nach EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2, EN IEC 60068-2-52, EN IEC 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 330 330, EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, IEC 62955.\n- AC-Ladeleistung: 22 kW\n- Ladeanschlüsse: Ladesteckdose Typ 2, 32 A\n- Lademodus: Mode 3\n- User Interface: Status LEDs und Bedienknopf\n- Parent-Child Funktion: Parent (bis zu 9 Child-Geräte können den mobilen Netzwerkzugang des Parent-Geräts nutzen)\n- Lastmanagement: via OCPP oder Modbus\n- Kommunikations-Schnittstellen: Ethernet, Wi-Fi, Modbus RS-485, Modbus TCP/IP, GSM, LTE, 4G (Parent-Gerät)\n- SIM-Karte: SIM-Karte und 2-jähriger Datenvertrag enthalten\n- Anwender-Authentifizierung: RFID Karte (Lokale Freigabeliste, MiFare)\n- Inbetriebnahme: via mobile App oder PC Konfigurationstool\n- Backend-Protokoll: OCPP 1.6, upgradefähig auf OCPP 2.0.1\n- Software upgrade: Remote update fähig\n- Betriebsspannung Un: 400 V, 50/60 Hz\n- Bemessungsstrom In: 3 x 32 A\n- Polzahl: 3+N+PE\n- einstellbare Strombegrenzung: 10 /13 / 16 / 20 / 32 A\n- Querschnitt Zuleitung: maximal 10 mm2\n- Erdungsschema: TT, TN\n- Leistungsmessung: integrierter Stromzähler mit MID-Zulassung\n- AC Fehlerstrommessung: 30 mA AC\n- DC-Fehlerstrommessung: = 6 mA DC\n- RCCB / FI: nicht integriert\n- Unter-/Überspannungsschutz: integriert\n- Überstromschutz: Strom 10% oberhalb konfiguriertem Limit, mindestens + 2 A für 5 Sekunden\n- maximale Betriebshöhe: 2000 m über N.N.\n- Schutzart: IP 56\n- Schlagfestigkeit: IK10\n- Maße (H x B x T): 446 mm x 180 mm x 178 mm\n- Umgebungsbedingungen:\n zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C\n zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 98%, nicht kondensierend\n- Gehäuse: Kunststoff\n- Farbe: Silber metallic (Pantone 10077), Schwarz\n\nFür den Personen- und Leitungsschutz sind im Netz (vorgeordnet) ein Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungsschutzschalter separat zu berücksichtigen. | <p> 1x Ladeeinheit VersiCharge MID PS PA SIM</p> | <p> Ladeeinheit zum Laden elektrischer Fahrzeuge</p>
S54502-C152-A100 | ACC-APM-1220 SiPass IP-Contr. 12V 2A PSU | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IP-Türcontroller | <div> Der ACC-APM-1220 IP-T&uuml;rcontroller mit Metallgeh&auml;use und 12 V 2 A Netzteil ist ideal, wenn eine umfassende und benutzerfreundliche T&uuml;rkontrolle gebraucht wird. Der ACC-APM-1220 bietet den gesamten Funktionsumfang des ACC-AP- IP-T&uuml;rcontrollers.</div><div> &nbsp;</div> | ACC-APM-1220 SiPass IP-Contr. 12V 2A PSU | Der ACC-APM-1220 IP-Türcontroller mit Metallgehäuse und 12 V 2 A Netzteil ist ideal, wenn eine umfassende und benutzerfreundliche Türkontrolle gebraucht wird. Der ACC-APM-1220 bietet den gesamten Funktionsumfang des ACC-AP- IP-Türcontrollers. | <p> 1x&nbsp;ACC-APM-1220 SiPass IP-Contr. 12V 2A PSU</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
S54502-C153-A100 | ACC-APM-2420 SiPass IP-Contr. 24V 2A PSU | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | IP-Türcontroller | <div> Der ACC-APM-2420 IP-T&uuml;rcontroller mit Metallgeh&auml;use und 24 V 2 A Netzteil ist ideal, wenn eine umfassende und benutzerfreundliche T&uuml;rkontrolle gebraucht wird. Der ACC-APM-2420 bietet den gesamten Funktionsumfang des ACC-AP-IP-T&uuml;rcontrollers.</div><div> &nbsp;</div> | ACC-APM-2420 SiPass IP-Contr. 24V 2A PSU | Der ACC-APM-2420 IP-Türcontroller mit Metallgehäuse und 24 V 2 A Netzteil ist ideal, wenn eine umfassende und benutzerfreundliche Türkontrolle gebraucht wird. Der ACC-APM-2420 bietet den gesamten Funktionsumfang des ACC-AP-IP-Türcontrollers.\n | <p> 1x&nbsp;ACC-APM-2420 SiPass IP-Contr. 24V 2A PSU</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
S54504-F102-A100 | AR40S-MF NGCR MIFARE EV1 Leser+Tastatur | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | Kartenleser+ Tast. | <div> Der AR40S-MF verf&uuml;gt &uuml;ber drei LED&#39;s, einen Summer sowie einen mehrfarbigen Lichtrahmen f&uuml;r eine optimale Statusanzeige. Der Lichtrahmen kann zus&auml;tzlich seperat konfiguriert werden, um den drei Standart LED&#39;s zu folgen, oder eine Vielzahl von weiteren Anzeigem&ouml;glichkeiten.</div><div> Der Kartenleser verf&uuml;gt &uuml;ber eine hochwertige und beleuchtete Tastatur, sowie ein grafisches OLED Display um die interaktion mit dem Benutzer weiter zu verbessern.</div><div> Die Displaybeleuchtung wird durch den eingebauten Lichtsensor immer ideal an die Umgebungsbedingungen angepasst.</div><div> &nbsp;</div><div> Die aktuelle Firmware finen sie in unseren Download Centre:</div><div> https://at.spiap.com/support/download-center.html</div><div> &nbsp;</div> | AR40S-MF NGCR MIFARE EV1 Leser+Tastatur | Der AR40S-MF verfügt über drei LED's, einen Summer sowie einen mehrfarbigen Lichtrahmen für eine optimale Statusanzeige. Der Lichtrahmen kann zusätzlich seperat konfiguriert werden, um den drei Standart LED's zu folgen, oder eine Vielzahl von weiteren Anzeigemöglichkeiten.\nDer Kartenleser verfügt über eine hochwertige und beleuchtete Tastatur, sowie ein grafisches OLED Display um die interaktion mit dem Benutzer weiter zu verbessern.\nDie Displaybeleuchtung wird durch den eingebauten Lichtsensor immer ideal an die Umgebungsbedingungen angepasst.\n\nDie aktuelle Firmware finen sie in unseren Download Centre:\nhttps://at.spiap.com/support/download-center.html\n | <p> 1x&nbsp;AR40S-MF&nbsp; NGCR MIFARE EV1 Leser+Tastatur</p> | <p> SiPass Zutrittskontrollsystem</p>
WAS:01-10-9410 | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm | Brandmeldesysteme | AF3.2 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (3,2 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 3,2 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 3,2 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9520 | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm | Brandmeldesysteme | AF6.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie&nbsp;dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (6,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 6,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 6,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9390 | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm | Brandmeldesysteme | AF-2.0 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (2,0 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 2,0 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 2,0 mm, Preis bezieht sich auf das SET</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
WAS:01-10-9440 | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm | Brandmeldesysteme | AF3.8 | <p> Die Ansaugreduzierungsfolie dient zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaug&ouml;ffnungen (3,8 mm).</p> | Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm | Ansaugreduzierungsfolie zur exakten Dimensionierung und Kennzeichnung der Ansaugöffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen.\n\nAnsaugreduzierungsfolie 3,8 mm, Verpackungseinheit: 10 Stück. | <p> 1 SET (10 St&uuml;ck) Ansaugreduzierungsfolie 3,8 mm, Preis bezieht sich auf das Einzelst&uuml;ck</p> | <p> Ansaug&ouml;ffnungen in Rohrsystemen von Rauchansaugsystemen</p>
ZNX:DS-HEALTHCHCK6 | Peripheral HealthCheck_60 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Peripheral HealthCheck_60</strong><strong>&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte m&uuml;ssen, &uuml;ber einen frei w&auml;hlbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information &uuml;ber das Pr&uuml;fergebnis zur Funktionsf&auml;higkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsger&auml;te, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsm&ouml;glichkeiten eine Erh&ouml;hung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es m&uuml;ssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung &uuml;ber ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verf&uuml;gung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> | Zustandsüberprüfung der Peripherieelemente, Peripheral HealthCheck_60 | Quartalsweise Auswertung und Dokumentation des Zustandes der Peripherieelemente des Brandmeldesystems. Die Berichte müssen, über einen frei wählbaren Berichtszeitraum, eine normativ belastbare Information über das Prüfergebnis zur Funktionsfähigkeit der Rauchmelder und der Alarmierungsgeräte, sowie des Verschmutzungsgrades der Rauchmelder und deren normatives Austauschdatum liefern. Der Bericht muss dem Betreiber die notwendige Transparenz zur Bewertung des Systemzustands liefern und aufgrund proaktiver Eingriffsmöglichkeiten eine Erhöhung der Betriebssicherheit des Brandmeldesystems sichern. Es müssen alle Peripherieelemente dokumentiert werden und in der Lage sein, die relevanten Daten bereitzustellen. Die Daten werden sicher auf einer Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung über ein Portal, oder per e-Mail als Bericht in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet. | <p> LV-Text&nbsp;Peripheral HealthCheck_60</p> | <p> <strong>Digitaler Service&nbsp;Peripheral HealthCheck</strong></p>
ZNX:DS-SINCONNECT8 | Building X Fire Connect App View-80 | Digitale Services | LV-Text | <div> <strong>Building X Fire Connect App View-80&nbsp;- LV-Text:</strong></div><div> &nbsp;</div><div> <div> Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorf&auml;lle muss m&ouml;glich sein. Je nach Kategorie und Priorit&auml;t muss eine individuelle Benachrichtigung f&uuml;r Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschl&uuml;sselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gew&auml;hrleistet.</div> <div> Die App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores f&uuml;r iOS- oder Android Endger&auml;te zur Verf&uuml;gung stehen.</div></div><p> &nbsp;</p> | App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems, Building X Fire Connect App View-80 | Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endgerätes Zugriff auf das Brandmeldesystem her. Auf der App werden dem Benutzer die Ereignisse des Brandmeldesystems live angezeigt, die Anzeige von Meldungen erfolgt entsprechend Meldungskategorie. Die Filterung der Meldungen nach Meldungskategorien und die Darstellung des Ereignisverlaufs zum Durchsuchen vergangener Vorfälle muss möglich sein. Je nach Kategorie und Priorität muss eine individuelle Benachrichtigung für Meldungen unterschiedlich konfigurierbar sein. Die erforderlichen Daten müssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform übertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. Betrieb und Service sind nach ISO 27001 zertifiziert und per virtual Private Network (VPN) Tunnel-Verschlüsselung (IPSec- und TLS-VPN-Technology) wird eine sichere Verbindung gewährleistet.\nDie App muss kostenlos zum Download in den entsprechenden Stores für iOS- oder Android Endgeräte zur Verfügung stehen. | <p> LV-Text&nbsp;Building X Fire Connect App View-80</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen des Brandmeldesystems</strong></p>
L54650-L101-A130-Z | Desigo CC aaS Basispaket 500 DP, 4 Zugriffsrechte | Managementsysteme | CCA-CLOUD-BASE | <p> Das Basispaket&nbsp;<strong>CCA-CLOUD-BASE</strong> beinhaltet alle notwendigen Leistungen f&uuml;r die Bereitstellung einer Desigo CC als Software as a Service L&ouml;sung. SaaS powered by Desigo CC stellt dem Kunden eine Desigo CC aus der Cloud zur Verf&uuml;gung, die &uuml;ber einen Browser, der ClickOnce Applikation oder der Desigo CC App betrieben werden kann. Die daf&uuml;r notwendigen IT-Komponenten werden von Siemens betrieben und dem Kunden in Form eines Software as a Service Model zur Nutzung zur Verf&uuml;gung gestellt. Im Basispaket sind 500 Datenpunkte und 4 Zugriffsrechte inkludiert.</p> | Lizenzerweiterung der Desigo CC als Service, CCA-CLOUD-BASE | Das Basispaket beinhaltet alle notwendigen Leistungen für die Bereitstellung einer Gebäudemanagementplattform als Software as a Service Lösung. SaaS stellt dem Kunden eine Gebäudemanagementplattform aus der Cloud zur Verfügung, die über einen Browser, eine Applikation oder der Gebäudemanagementplattform App betrieben werden kann. Die dafür notwendigen IT-Komponenten werden vom Hersteller betrieben und dem Kunden in Form eines Software as a Service Model zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Basispaket sind 500 Datenpunkte und 4 Zugriffsrechte inkludiert. | <p> 1x Basispaket Desigo CC SAAS L&ouml;sung, CCA-CLOUD-BASE</p> | <p> Geb&auml;udemanagementplattform Desigo CC SaaS-L&ouml;sung</p>
S54333-F102-A1 | Ansaugrauchmelder, max. 6700 qm | Brandmeldesysteme | FDA262 | <div> Der Ansaugrauchmelder (ASD)&nbsp;<strong>FDA262</strong>&nbsp;mit zwei unabh&auml;ngigen Detektionskammern&nbsp;dient der Brandfr&uuml;hesterkennung. Kleinste Rauchpartikel, wie sie bereits bei der Entstehung eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen, werden schnell und effizient detektiert. Mit einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 6700 qm eignet sich der FDA262 f&uuml;r Anwendungen im Bereich Raumschutz z.B. in gro&szlig;en Lagerhallen, Rechenzentren, kunsthistorischen Einrichtungen und Reinr&auml;umen sowie in schmutzigen Umgebungen wie z.B. industriellen Produktionsanlagen und U-Bahnen. Dar&uuml;ber hinaus kann der FDA262 im Objektschutz eingesetzt werden, wie z.B. zur &Uuml;berwachung von Server- und Elektroschaltschr&auml;nken und Kabelkan&auml;len.</div><div> &nbsp;</div><div> Durch die r&auml;umliche Trennung der Melderpunkte als auch die Detektion mit getrennten Meldern ist die Bildung einer Zweimeldungsunabh&auml;ngigkeit Typ B gem&auml;ss VdS 2095 m&ouml;glich.&nbsp;&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Der detektions- und t&auml;uschungssichere Ansaugrauchmelder entnimmt kontinuierlich &uuml;ber ein Rohrnetz mit einer entsprechenden Anzahl Ansaug&ouml;ffnungen&nbsp;Luftproben von der zu &uuml;berwachenden Umgebung. Ein Teil des Luftstromes wird im inneren der Detektionskammern auf Partikel analysiert. Dabei nutzt der ASD zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Wellenl&auml;ngen (blau und infrarot). Die optische Dualwellen-Technologie erm&ouml;glicht die fr&uuml;hzeitige Erkennung von kleinsten Rauchpartikeln, wie sie in den fr&uuml;hesten Phasen einer &Uuml;berhitzung entstehen oder in offenen Br&auml;nden vorkommen. Durch die intelligente Auswertung und Bestimmung der Gr&ouml;&szlig;e und Konzentration der Partikel kann der ASD zuverl&auml;ssig zwischen Rauch-, Staub und Dampfpartikeln differenzieren. Die patentierte, str&ouml;mungsoptimierte Konstruktion der Detektionskammern hat nur einen geringen Verlust der Aerodynamik und verhindert dadurch weitestgehend interne Partikelablagerungen.</div><div> &nbsp;</div><div> Der FDA262&nbsp; kann im Brandmeldesystem Sinteso FS20 direkt in das FDnet Netzwerk integriert werden. Der Datenaustausch zwischen dem Ansaugrauchmelder und dem Brandmeldesystem Sinteso FS20 ist integriert. Der FDA kann auch als Stand-Alone Ger&auml;t (Kollektiv) betrieben werden. Die Grundeinstellungen des ASD sowie die Empfindlichkeit werden direkt am Ger&auml;t &uuml;ber die ASD Connect App eingestellt. Abfragen von Wartungs- und Diagnoseinformationen, sowie die Bedienung bei Alarm k&ouml;nnen direkt an dem Brandmeldesystem oder den zugeordneten Bedieneinrichtungen erfolgen.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Die Kommunikation zum Brandmeldesystem SIGMASYS Sinteso erfolgt &uuml;ber einen separaten Steuerbaustein FDCIO22X auf dem FDnet Netzwerk.</div><div> &nbsp;</div><div> Der FDA262 ist gem&auml;&szlig; den Anforderungen der EN 54-20 VdS-zertifiziert und f&uuml;r die Klassen A, B und C zugelassen.</div><div> Das VdS-zertifizierte Auslegungstool &bdquo;Asyst&ldquo; unterst&uuml;tzt bei der Planung und Konfiguration von normenkonformen symmetrischen und asymmetrischen Rohrnetzen. Dar&uuml;ber hinaus wird mit Asyst die Konformit&auml;t der Rohrnetzplanung gem&auml;&szlig; der EN 54-20 Klassen A, B oder C dokumentiert.</div><div> &nbsp;</div><div> Im FDA262 ist ein nichtfl&uuml;chtiger Ereignisspeicher integriert.</div><div> &nbsp;</div><div> Zur Analyse der Situation vor Ort (Ansprechverhalten des Ansaugrauchmelders und T&auml;uschungsgr&ouml;&szlig;en) dient das Diagnosetool &bdquo;SDR&ldquo; (Sinteso Data Recorder). Die Aufzeichnung der Rohdaten aus den Detektionskammern sowie die Datenauswertung erm&ouml;glicht eine pr&auml;zise Aussage &uuml;ber die optimale Parametrierung des ASD.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> &Uuml;berwachungsfl&auml;che bis zu 6700 qm</li> <li> Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,003&hellip;20 %Ld/m</li> <li> 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust</li> <li> frei programmierbare Ansprechempfindlichkeit</li> <li> 3 frei konfigurierbare Eing&auml;nge (z.B. Batteriest&ouml;rung, Freiblaseinrichtung, R&uuml;ckstellfunktion ...)</li> <li> 4 Alarmausg&auml;nge je Detektionskammer</li> <li> Eigenger&auml;uschpegel ~ 36...51 dB(A)/1 m abh&auml;ngig von der L&uuml;fterdrehzahl</li> <li> Programmierbare Reinigungsfunktion</li> <li> VdS Anerkennung: G222039</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Optional:</strong></div> <ul> <li> Programmierbare Schnittstellenkarte 4 &ndash; 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten</li> <li> Zus&auml;tzliche frei programierbare potentialfreie Relaiskarte</li> </ul></div> | Ansaugrauchmelder, FDA262 | Ansaugrauchmelder mit zwei unabhängigen Detektionskammern zur detektions- und täuschungssicheren Brandfrühesterkennung von kleinsten Rauchpartikeln, die bereits in der Anfangsphase eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes entstehen.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist für den Einsatz im Raumschutz bis 6700 qm oder im Objektschutz zur Einrichtungsüberwachung konzipiert. Die Entnahme der Luftproben aus dem zu überwachenden Bereich erfolgt über ein normenkonform projektiertes Rohrsystem mit Ansaugöffnungen. Die Luftproben werden kontinuierlich in den Detektionskammern des Ansaugrauchmelders auf Partikel überprüft.\n\nEinstellung der Detektionsempfindlichkeit von 0,003...20 %Ld/m frei über den Ansaugrauchmelder programmierbar.\n\n\nDer Melder muss mindestens nachfolgende Anforderungen erfüllen:\n\nVerwendung der optischen Detektionstechnologie mit zwei Wellenlängen - Blau und Infrarot - zur eindeutigen Beurteilung der Partikelgröße und Partikelkonzentration.\n\nVerhinderung von Falschalarmen durch Täuschungsgrößen wie z.B. Staub durch Klassifizierung der Partikel. \n\nBetrieb des Melders als Stand-alone-Gerät oder vollständige Integration des Melders in den Ringbus der Brandmelderzentrale als Peripherieelement. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ansaugrauchmelder und Brandmelderzentrale zur Übertragung von Alarm, Bedienungs- und Wartungsinformationen.\n\nZweimeldungsunabhängigkeit Typ B gemäss VdS 2095 möglich.\n\nDer Ansaugrauchmelder ist über eine App konfigurierbar und bedienbar.\n\n- Überwachung einzelner Bereiche bis zu 6700 qm Überwachungsfläche\n- Programmierbarer Empfindlichkeitsbereich von 0,003...20%Ld/m; Anzeige von geringeren Werten möglich\n- 3 Betriebsarten: Hochempfindlich, Automatische Beurteilung, Robust\n- Frei programmierbare Ansprechempfindlichkeit zur Einstellung auf die Umgebungseinflüsse\n- 4 Alarmausgänge pro Messkammer\n\nOptional:\n- Programmierbare Schnittstellenkarte 4 – 20 mA zur Ausgabe von z.B. Rauch-, Staub- und Luftstromwerten\n- Zusätzliche frei programmierbare potentialfreie Relaiskarte\n- Direkte Ansteuerung von Ausblasvorrichtungen\n- Automatische Unterscheidung von Rauch und Störgrößen inkl. Signalisierung am Gerät und der Brandmelderzentrale\n- einstellbare optische und akustische Signalisierung der Betriebszustände am Gerät\n- Nichtflüchtiger Ereignisspeicher\n\n\nTechnische Daten: \n- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm \n- Betriebstemperatur: -20...+60 °C\n- Spannungsbereich: 19...30 V (DC)\n- Betriebsstrom: 230 mA (nominal), 250 mA (bei Alarm)\n- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20), Grenzwert\n- Empfindlichkeit: 0,003...20 %Ld/m\n- Norm: EN 54-20 A, B, C, EN54-17\n- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)\n- Eigengeräuschpegel: ~ 36...51 dB(A)/1 m abhängig von der Lüfterdrehzahl\n- Schutzart: IP30\n- VdS Anerkennung: ja | <p> 1 x FDA262 Ansaugrauchmelder</p> | <p> Ansaugrauchmelder ASD (Aspirating Smoke Detector) mit zwei Detektionskammern zur Brandfr&uuml;hesterkennung&nbsp;eines Schwelbrandes oder rauchbildenden Flammenbrandes bei einer &Uuml;berwachungsfl&auml;che von bis zu 6700 qm.</p>
S54400-C35-A8 | BMZ, 4 Loops/P, Largegehäuse | Brandmeldesysteme | FC2040-GA 4L/P | <p> Die Brandmelderzentrale <strong>FC2040-GA P&nbsp;</strong>verarbeitet Signale automatischer und nichtautomatischer Brandmelder der Sinteso Familie S-LINE und C-LINE. Die Zentrale l&auml;sst sich im Cluster (FCnet/SAFEDLINK) mit bis zu weiteren 31 Stationen (Brandmelderzentralen und Bedienterminals) vernetzen.<br /> <br /> Die Brandmelderzentrale FC2040-GA (P) weist folgende Merkmale auf:</p><ul> <li> Anschaltung und Betrieb von bis zu:</li> <li> 4 FDnet-Loops mit bis zu max. 1,5 A Linienstrom, Leitungsl&auml;nge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel,&nbsp; Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche.</li> <li> Mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops m&ouml;glich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unver&auml;ndert bleibt.</li> <li> Max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop.</li> <li> Max. 504 einzel adressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE.</li> <li> Max. 504 Meldergruppen unabh&auml;ngig vom Leitungsnetz.</li> <li> Stockwerkterminals und Signalgeber werden &uuml;ber FDnet stromversorgt.</li> <li> Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt.</li> <li> Zentrale ist als Stand-alone-Version oder vernetzt einsetzbar.&ndash; bis zu 64 Zentralen in einem EN 54- konformen System in bis zu 14 Clustern.</li> <li> Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar.</li> <li> Einsatz als Einbereichsl&ouml;schsteuerzentrale</li> <li> Hohe Funktionssicherheit und Systemverf&uuml;gbarkeit durch Signalverarbeitung im Melder und in der Zentrale.</li> <li> Ereignisabh&auml;ngige, intuitive Bedienung durch integrierte Bedieneinheit.</li> <li> Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen &ndash; auch zentralen&uuml;bergreifend - mit Formeln gem&auml;&szlig; der booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT).</li> <li> Komplexe Steuerungen k&ouml;nnen beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verz&ouml;gerung erweitert werden.</li> <li> Erh&ouml;hte Alarmverifikation &uuml;ber die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabh&auml;ngigkeit benutzt wird.</li> <li> Applikationsalgorithmen k&ouml;nnen ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei &uuml;ber einen externen Kontakt oder zeitgesteuert, umgeschaltet werden.</li> <li> Integrierte Notlauffunktion, Notlaufbedienung gem&auml;&szlig; EN54.</li> <li> 150 W-Stromversorgung, kaskadierbar</li> <li> Eingebauter Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale &uuml;ber das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff &uuml;ber SintesoView zur abgesetzten Bedienung.</li> <li> Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet.</li> <li> Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss &uuml;berwacht, wichtige Steuerleitungen der Zentrale sind zus&auml;tzlich auf Unterbruch und Kurzschluss &uuml;berwacht.</li> <li> Max. Batteriekapazit&auml;t 2 x 45 Ah.</li></ul><p> Die Zentrale verf&uuml;gt zus&auml;tzlich &uuml;ber:</p><ul> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r Alarm 30V / 1A.</li> <li> 1 Relaisausgang f&uuml;r St&ouml;rung 30V / 1A.</li> <li> 1 &uuml;berwachter Alarmausgang 24V / 0,3A.</li> <li> 1 &uuml;berwachter St&ouml;rungsausgang 24V / 0,3A.</li> <li> 2 &uuml;berwachte Hornausg&auml;nge 24V / 1A.</li> <li> 12 konfigurierbare Ein-/Ausg&auml;nge 24V / 0,3A, max. 1,5 A gesamt, EMI-gesch&uuml;tzt.</li></ul><p> Optionale Erweiterungen:</p><ul> <li> Feuerwehrperipheriemodul FCI2001-D1</li> <li> Loop-Erweiterung (FDnet) FCI2003-A1</li> <li> Vernetzungsmodul (SAFEDLINK) FN2001-A1</li> <li> RS232-Modul (isoliert) FCA2001-A1</li> <li> RS485-Modul (isoliert) FCA2002-A1</li> <li> Ereignisdrucker FTO2001-A1</li> <li> Bedienzus&auml;tze LED-Anzeigegruppen (intern) FCM2006-A1 und FCM2007-A1</li> <li> L&ouml;schsteuer-Set (1 Bereich) XCA2005-A1</li> <li> Stromversorgungs-Set (150 W) FP2005-A1</li> <li> Schl&uuml;sselschalter-Set (Kaba) FTO2005-C1</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L1 FCA2012-A1 l&auml;sst sich die Funktion SintesoView freischalten. SintesoView ist eine Software, die das Bedienfeld der Station emuliert. Somit k&ouml;nnen mit SintesoView die Brandmelderzentralen bzw. Bedienterminals auch &uuml;ber einen PC bedient werden.</li> <li> Durch den Lizenzschl&uuml;ssel L2 FCA2013-A1 l&auml;sst sich die Daten&uuml;bertragung zum GMA-Manager freischalten. Zus&auml;tzlich beinhaltet der Lizenzschl&uuml;ssel L2 auch den Leistungsumfang des Lizenzschl&uuml;ssels L1 (SintesoView), da grunds&auml;tzlich nur ein Lizenzschl&uuml;ssel pro Zentrale installiert werden kann.</li></ul><p> Zus&auml;tzlich ist pro Zentrale das L&auml;nderkit (DE) FA2001-D1 (Bestellnummer A5Q00021890) zu bestellen.<br /> Es beinhaltet die Dokumentation, das Beschriftungsset f&uuml;r DE, Sicherungen, Abschlusswiderst&auml;nde, Schirmabschlussklemmen und Hutschienenoptionen.<br /> &nbsp;</p><p> <strong>E-LogBook - Elektronische Betriebsbuch</strong></p><div> Anmerkung zu E-LogBook:</div><div> Das elektronische Betriebsbuch ist integraler Bestandteil der Brandmelderzentrale Sinteso FS20 ab Marktpaket 8.</div><div> Die Nutzung wird nach Abschluss eines Servicevertrages freigeschaltet.</div><div> F&uuml;r eine weitestgehend automatisierte Bef&uuml;llung mit den relevanten normativen Informationen, ist eine Cloud-Konnektivit&auml;t sowie die Nutzung des Siemens Service-Portals erforderlich.</div> | Brandmelderzentrale, 4 Loops, Largegehäuse, FC2040-GA (P) | Die Brandmelderzentrale muss den einschlägigen Normen und Richtlinien wie EN54 Teil 2 und 4, VDE 0833 und VdS 2095 entsprechen.\n\nDer nachstehend aufgeführte Zentralenausbau und die beschriebenen Eigenschaften müssen erfüllt werden:\n- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Zentralentechnik zur Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem Netzwerk:\n- Vernetzbar in beliebiger Anordnung mit bis zu 31 Zentralen und Bedienfeldern im ausfallsicheren Netzwerk FCnet/SAFEDLINK (Ringbus mit Überwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss), max. Entfernung zwischen den Stationen: 2.000 m Kupfer mit Repeater und 3.000 m Glasfaser\n- Flexibles, ausfallgesichertes 2-Draht-Netzwerk FDnet mit freier Netztopologie in Ring- und Stichstruktur \n- Brandabschnittsübergreifende Anschaltung von Sinteso Melder-, Steuer- und Alarmierungselementen mit Stromversorgung aus dem Netzwerk\n- Bis zu 64 Zentralen in einem EN 54-konformen System in bis zu 14 Clustern\n- Bis 16 Zentralen pro Cluster mit Gefahrenmanagement-System vernetzbar\n- Turbo-Isolatoren - zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie MLAR 2005 bezüglich der Regenerationszeit bei Kurzschluss auf dem Peripheriebus FDnet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb. Volle, verzögerungsfreie Meldefähigkeit aller Melder bei gleichzeitiger Ansteuerung von Alarmgebern mit direkter Speisung aus dem Netzwerk\n- Anschaltung und Betrieb von bis zu:\n - 4 FDnet bis max. 1,5 A Linienstrom, Leitungslänge max. 3.300 m mit Standard-Brandmeldekabel, Brandmeldekabel 1,5 qmm in E0 / E30 oder 8 Stiche\n - mit der Loop-Erweiterung (FDnet) ist eine Verdopplung der Loops möglich, wobei die max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte unverändert bleibt\n - 126 adressierbare Sinteso-Buselemente je Loop\n - Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt / ungeschirmt\n - 504 einzeladressierte Melder der Sinteso S- und/oder C-LINE\n - 504 Meldergruppen unabhängig vom Leitungsnetz\n- Einsatz als kombinierte Brandmelde-/Löschsteuerzentrale für einen Löschbereich mit Direktansteuerung\n- Einsatz als Brandmeldezentrale für die Ansteuerung eines Löschbereiches über die Standardschnittstelle Löschen mittels Baustein FDCIO224 möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung von Meldern zu Meldergruppe möglich\n- Ringübergreifende beliebige Zuordnung der ringgespeisten Alarmtongeber und Signalsockel\n- Ringübergreifende Parametrierung von angeschlossenen Bedienfeldern durch Vectoring\n- Melderaustausch ohne Änderungen an der Zentralenversorgung möglich\n- Hohe Systemverfügbarkeit durch Signalauswertung in der Zentrale und in den Meldern\n- Kontinuierlicher Selbsttest für Melder und Zentrale mit der Möglichkeit der Ferndiagnose\n- Flexible Programmierung von komplexen, kaskadierbaren Steuerungen – auch zentralenübergreifend - mit Formeln gemäß der Booleschen Algebra (UND, ODER, NICHT)\n- Komplexe Steuerungen können beliebig mit verschiedenen Zeitfunktionen, wie z.B. Tagesprogramm, Start- und Ende-Verzögerung erweitert werden\n- Automatisches Erkennen und Einlesen aller adressierten Melder für sofortige Betriebsbereitschaft und einzeladressierte Detektion (Baustellenschutz)\n- Parametrierung von verschiedenen Applikationsalgorithmen der Melder ab Zentrale bzw. Service-PC mit einem Softwaretool\n- 4 Gefahrenstufen der Sinteso Brandmelder ermöglichen das Auslösen differenzierter Maßnahmen\n- Parametrierbare Anzeigelogik der angeschlossenen Bedienfelder durch Vectoring. Jedes Bedienfeld zeigt nur die ihm zugewiesenen Ereignisse (Alarm, Störung, Abschaltung, oder eine beliebige Mischung daraus)\n- Optional bedarfsorientierte Vorort-Bestimmung der optimalen Applikationsalgorithmen mittels Einsatz eines Diagnosetools. Umgebungsbedingte Störgrößen können dabei per Langzeitaufzeichnung analysiert und bei der Wahl des Parametersatzes berücksichtigt werden\n- Erhöhte Alarmverifikation über die Kombination verschiedener Gefahrenstufen von mehreren Meldern durch eine Multi-Zonenlogik, welche auch zur Realisierung der Zweimelder- und Zweigruppenabhängigkeit benutzt wird\n- Ständige automatische Applikationsprüfung und Anzeige am Bedienterminal für die Melder zur Verhinderung von Falschalarmen bei Änderung der Raumnutzung\n- Parametrierbare Organisationslogik der Zentrale für eine problemlose Anpassung/Erweiterung an neue Nutzungsbedürfnisse\n- Die Applikationsalgorithmen können ereignisgesteuert, entweder potenzialfrei über einen externen Kontakt oder zeitgesteuert umgeschaltet werden\n- Tag-/Nachtbetrieb abhängige Applikationsalgorithmen\n- Durch den Betreiber am Bedienteil veränderbare Applikationsalgorithmen zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen\n- Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung\n- Bedienung der Zentrale an bis zu 31 zusätzlich vernetzten Bedienterminals mit LC-Display möglich (8 Zeilen/40 Zeichen)\n- Die nach EN 54 geforderte Redundanz des Netzwerkes bei mehr als 512 Brandmeldern im System wird durch die Zweidrahtverbindung des Netzwerkmoduls und des redundanten Netzwerkknotens ohne zusätzliche Notlaufverkabelung erfüllt\n- Nutzung des bauseits vorhandenen LAN für den Betrieb von bis zu 4 abgesetzten Bedienterminals oder Brandmelderzentralen über Ethernet\n- Über Softwaretool wählbare Datenübertragungsrate zwischen den FCnet-Stationen bei gleicher Hardware\n- Fernzugriff per Ethernetverbindung zur abgesetzten Bedienung über ein Software-Tool\n- Mit Informations- und Bedienterminal für die Brandmelderzentrale, mit folgenden zwingenden Eigenschaften:\n - Wählbare Konfigurationsmöglichkeiten für das Brandmeldeterminal bezüglich einer systemweiten oder auf eine oder mehrere Brandmelderzentralen bezogene Sicht und Bedienung von Meldungen\n - Benutzeroptimierte Anzeige sowie kontext- und zustandsgeführte Komfortbedienung via Softkeys\n - Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen\n - Beleuchteter Schriftzug mit dem Wort ALARM, sobald ein Alarmereignis gemeldet wird\n - Hintergrundbeleuchtetes LC-Display als Klartextanzeige mit 8 Zeilen mit je 40 Zeichen zur Anzeige von detaillierten Klartextinformationen zu allen im System auftretenden Ereignissen (Ereignistext, Ereignisort, Maßnahmentexte, Betriebszustände usw.)\n - Zweizeilige Information pro Ereignis oder Aktion gleichzeitig sichtbar\n - Gleichzeitige Anzeige von 2 Ereignissen gemäß EN 54\n - Einstellen der verschiedenen Befugnisstufen über individuelle Passwörter oder über optionalen Schlüsselschalter\n - 6 frei programmierbare LEDs und 2 frei programmierbare Funktionstasten für kundenspezifische Anforderungen\n\nGeforderter Zentralenausbau:\nMaximaler Zentralenausbau bei gleichzeitiger Anschaltung von Steuerungsbaugruppen sowie der Feuerwehrperipherie (ÜE, FBF, FSD): \n- 2 Linienkarten für insgesamt 4 FDnet Ringbusse, pro Ringbus mit maximal 126 Meldern bzw. Busteilnehmern (maximal 252 Melder/Busteilnehmer)\n- ...Loop-Erweiterungskarte(n) zur Verdopplung der Loopanzahl bei gleichbleibender max. Anzahl von 252 Adressen pro FDnet-Linienkarte\n- 1 Alarmzähler\n- 12 frei programmierbare Steuerein-/ oder Ausgänge 24V/0,3A EMI- geschützt (onboard)\n- 1 Alarmrelais 30V/1A\n- 1 Störungsrelais 30V/1A\n- 1 Ausgang überwacht für Alarm, 24V/0,3A\n- 1 Ausgang überwacht für Störung, 24V/0,3A\n- 2 überwachte Steuerlinien 24V/1A\n- 2 Speisungsausgänge 24V/1A\n- 1 Informations- und Bedienungsterminal wie oben beschrieben\n- 1 Feuerwehr-Peripheriemodul, zur Ansteuerung des Hauptmelders, Feuerwehrbedienfeldes, -Schlüsseldepots, -Freischaltelements und einer zusätzlichen, überwachten Steuerprimärleitung zur Anschaltung von örtlichen Alarmgebern\n- Peripheriegeräte werden automatisch erkannt und initialisiert\n- 1 Standard–Schnittstelle „Löschen“ zur Ansteuerung einer Löschzentrale gemäß VdS 2095\n- ... Vernetzungsmodul zum Betrieb der Brandmelderzentrale über eine Ringleitung von bis zu 3.000 Meter Länge zwischen zwei Stationen (Zentrale oder Bedienterminal)\n- Optional ist ein weiteres Vernetzungsmodul zum redundanten Betrieb der Brandmelderzentrale bei mehr als 512 Meldern gemäß EN 54 zu berücksichtigen\n- 1 Ethernet-Anschluss (RJ45) zum Betrieb eines abgesetzten Bedienterminals oder einer Brandmelderzentrale über das vorhandene LAN des Betreibers, zur Anbindung eines GMA-Managers und zum Fernzugriff über Software-Applikation zur abgesetzten Bedienung\n- 2 Steckplätze für serielle Schnittstellen RS232 und RS485 zur Ansteuerung von z. B. FATs, etc.\n- 1 Schnittstelle für den Anschluss von max. 120 Anzeigegruppen mit je einer gelben und einer roten LED zu Anzeige von Meldergruppen-Alarm und Meldergruppen-Störung und Abschaltung\n- 1 Schnittstelle für integrierten Ereignisdrucker zur Protokollierung von Meldungen\n- 1 zentrales elektronisches Betriebstagebuch\n- ... Netzstromversorgungseinheit, kaskadierbar, mit Funktion als Ladegleichrichter für die angeschlossenen Notstrombatterien, elektronisch geregelt gemäß VDE 0800/0833\n- Notstrombatterie zur Überbrückung der geforderten Netzüberbrückungszeit von ... Stunden\n- Schutzart nach DIN 40 050: IP 30\n- Maße (B x H x T): 796 x 430 x 160 mm | <p> 1x Zentrale</p> | <p> Die FC2040-GA (P) Comfort ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung im Geh&auml;use Large, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen.</p>
OFB:NOVIGO_2877W | Sun Batterie SB12-150 AFT, SIE | Sprachalarmsysteme | PA2017-A1 | <div> Wartungsfreie Bleibatterie 12V/150Ah, wiederaufladbar, gasdicht, s&auml;urefrei.</div><div> &nbsp;</div><div> Lieferung inklusive werksseitiger Vormontage und Vorpr&uuml;fung</div> | Siemens Novigo, Wartungsfreie Bleibatterie 12V/150Ah, PA2017-A1 | Wartungsfreie Bleibatterie 12V/150Ah zur Notstromversorgung des Sprachalarmsystems. Die Batterie muss wiederaufladbar, gasdicht und säurefrei sein.\n\nDie Lieferung muss die werksseitige Vormontage und Vorprüfung enthalten. | <p> 1 Batterie</p> | <p> Sprachalarmsystem Siemens Novigo 19&quot;</p>
S54331-S10-A1 | Prismen-Set (Langdistanz) | Brandmeldesysteme | FDLRL242 | <p>Das Prismen-Set (Langdistanz) <strong>FDLRL242</strong> mit drei zus&auml;tzlichen Prismen FDLR242 erh&ouml;ht die Reichweite des Linearen Rauchmelders FDL242 von 50 m auf 120 m.</p><p><strong>Eigenschaften:</strong></p><ul><li>Abmessungen (B &times; H &times; T): 202 &times; 202 &times; 10 mm</li></ul> | Prismen-Set (Langdistanz) für Linearen Rauchmelder FDL242, FDLRL242 | <p>Das Prismen-Set (Langdistanz) mit drei zus&auml;tzlichen Prismen erh&ouml;ht die Reichweite des Linearen Rauchmelders von 50 m auf 120 m.</p><p><strong>Eigenschaften:</strong></p><ul><li>Abmessungen (B &times; H &times; T): 202 &times; 202 &times; 10 mm</li></ul> | <p> 1x&nbsp;FDLRL242&nbsp;Prismen-Set (Langdistanz)</p> | <p> Prismen-Set (Langdistanz) f&uuml;r linearen Rauchmelder FDL242</p>
S54331-B22-A1 | Prismen-Platte (Kurzdistanz) | Brandmeldesysteme | FDLRSA242 | <div> Die vorgebohrte Prismen-Platte (Kurzdistanz)&nbsp;<strong>FDLRSA242</strong> dient zur Montage eines einzelnen Prismas (Kurzdistanz) FDLR242 f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <br /><strong>Eigenschaften:</strong></div><div><ul><li> Abmessungen (B x H x T): 103 x 103 x 10 mm</li> <li> Farbe: wei&szlig;</li> <li> <div> Inklusive Schrauben f&uuml;r die Montage des Prismas</div> </li> </ul> <strong>Anmerkung:</strong></div><ul><li> Das Prisma FDLR ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen</li> <li> Ersatzteil zu FDLRSM242&nbsp;Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz)</li></ul><p> &nbsp;</p> | Prismen-Platte (Kurzdistanz), FDLRSA242 | Vorgebohrte Prismen-Platte (Kurzdistanz) zur Montage eines einzelnen Kurzdistanz Prismas für einen linearen Rauchmelder.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 103 x 103 x 10 mm\n- Farbe: weiß\n- Inklusive Schrauben für die Montage des Prismas\n\nAnmerkung:\n- Das Kurzdistanz Prisma ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist separat zu bestellen\n- Ersatzteil zur Ausrichtungsvorrichtung (Kurzdistanz) | <p> 1x&nbsp;FDLRSA242&nbsp;Prismen-Platte (Kurzdistanz),&nbsp;vorgebohrt</p> | <p> Vorgebohrte Prismen-Platte f&uuml;r Prisma FDLR242</p>
S54331-B24-A1 | Schutzkorb | Brandmeldesysteme | FDLZ242 | <p> Der Schutzkorb <strong>FDLZ242</strong>&nbsp;ist ein Drahtschutzk&auml;fig zum Schutz des Linearen Rauchmelders FDL242 vor mechanischen St&ouml;&szlig;en.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 147 x 153 x 206 mm</li> <li> Material: Hartgezogener Stahldraht 1008/1010</li> <li> Durchmesser Stahldraht: 3 mm</li> <li> Inklusive 4 Montageschrauben</li></ul> | Schutzkorb für Linearen Rauchmelder, FDLZ242 | Schutzkorb (Drahtschutzkäfig)zum Schutz eines linearen Rauchmelders vor mechanischen Stößen.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 147 x 153 x 206 mm\n- Material: Hartgezogener Stahldraht\n- Durchmesser Stahldraht: 3 mm\n- Inklusive 4 Montageschrauben | <p> 1x&nbsp;FDLZ242&nbsp;Schutzkorb (Drahtschutzk&auml;fig)</p> | <p> Schutzkorb f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242</p>
S54331-B25-A2 | Halterung (Wand, schwarz) | Brandmeldesysteme | FDLRA242-B | <div> Die vorgebohrte schwarze Wandhalterung<strong> FDLRA242-B</strong> dient der Montage von einem oder vier Prismen f&uuml;r den Linearen Rauchmelder FDL242.</div><div> <br /> <strong>Eigenschaften:</strong></div><div> <div> <ul> <li> Abmessungen (B x H x T): 284 x 211 x 11 mm</li> <li> Farbe: schwarz</li> <li> Inklusive Montageschrauben</li> </ul> </div> <div> <strong>Anmerkung:&nbsp;</strong></div></div><ul> <li> Die Prismen sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen.</li></ul> | Wandhalterung schwarz für Prismen, FDLRA242-B | Vorgebohrte Wandhalterung zur Montage von einem oder vier Prismen für einen linearen Rauchmelder.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H x T): 284 x 211 x 11 mm\n- Farbe: schwarz\n- Inklusive Montageschrauben\n\nAnmerkung: \n- Die Prismen sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen. | <p> 1x&nbsp;FDLRA242-B&nbsp;Wandhalterung schwarz, vorgebohrt</p> | <p> Vorgebohrte Wandhalterung zur Montage von einem oder vier Prismen</p>
S54331-B29-A1 | Adapterplatte | Brandmeldesysteme | FDLA242 | <div> Die Adapterplatte <strong>FDLA242</strong> erm&ouml;glicht die Nutzung vorhandener Bohrungen eines, vorher an gleicher Stelle montierten, Linearen Rauchmelders FDL241-9 f&uuml;r die Montage eines Linearen Rauchmelders FDL242.</div><div> &nbsp;</div><div> <div> <strong>Eigenschaften:</strong></div> <ul> <li> Abmessungen (B x H): 150 x 177 mm</li> <li> Material: Aluminium</li> <li> Gewicht: 0,3 kg</li> </ul></div> | Adapterplatte für Linearen Rauchmelder FDL242, FDLA242 | Adapterplatte zur Nutzung vorhandener Bohrungen eines, vorher an gleicher Stelle montierten, linearen Rauchmelders zur Montage eines neueren Typs des linearen Rauchmelders.\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen (B x H): 150 x 177 mm\n- Material: Aluminium\n- Gewicht: 0,3 kg | <p> 1x&nbsp;FDLA242&nbsp;Adapterplatte</p> | <p> Adapterplatte zur Montage von Linearen Rauchmeldern FDL242</p>
S24243-C3050-A1 | PRO-800-C Einbruchmeldezentrale VdS | Einbruchmeldesysteme | PRO-800-C | <div> Die Einbruchmeldezentrale&nbsp;<strong>PRO-800-C</strong>&nbsp;basiert auf einer hochmodernen vernetzbaren IP-Systemarchitektur. Die Gro&szlig;-Zentrale ist in einem Standschrank-Geh&auml;use integriert. Sie ist konzipiert um gro&szlig;e und komplexe Systeme effizient abzubilden. Alle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umgesetzt&nbsp; und k&ouml;nnen bei Bedarf individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Der sabotage&uuml;berwachte VdS-Standschrank sch&uuml;tzt die modular&nbsp; aufgebaute Systemtechnik vor unbefugtem Zugriff. Er bietet die M&ouml;glichkeit zum Einbau von BUS-/Loop-Erweiterungen, 2. Netzteil und redundanter CPU. Ein-, Ausgangsmodule zum Anschluss von Signalgebern sind vor best&uuml;ckt. Neben den typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber</div><div> eine eingebaute Steuerungslogik (&auml;hnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen. Mit dem Formel-Editor lassen sich Abh&auml;ngigkeiten sowie Verkn&uuml;pfungen komfortabel verwirklichen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Softwareversiegelung</li> <li> Zutritts-Ringe</li> <li> Anti-Pass-Back</li> <li> W&auml;chterrundgang</li> <li> E-Mail-Funktionen</li> <li> NTP-Zeitsynchronisation</li> <li> Modbus-TCP-Schnittstelle</li> <li> SSH-Schnittstelle</li> <li> Zufallsgenerator</li> <li> Zeitprofile</li> <li> IP-BUS Unterst&uuml;tzung</li> <li> Benutzer Im-/Export</li> <li> Backup-/ Hot-Standby-/</li> <li> Redundanz-Betrieb, in Verbindung&nbsp; mit einer 2. CPU m&ouml;glich</li></ul><p> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></p><ul> <li> 4000 Bereiche</li> <li> 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer</li> <li> Netzteil mit bis zu 6A Ausgangsstrom</li> <li> Erweiterbar um 2. Netzteil (6A)</li> <li> Batteriekapazit. 2x12V/85/100Ah je NT</li> <li> IP-/Netzwerk-/Remote-Unterst&uuml;tzung</li> <li> 5-fach LAN-Port-Switch</li> <li> integrierte IP-Verschl&uuml;sselung (AES)</li> <li> SSH Schnittstelle</li> <li> IP-Vernetzung</li> <li> Touchscreen- und Software-Bedienung &uuml;ber IP/Ethernet m&ouml;glich</li> <li> Grundausbau mit 3 Zentralenbussen f&uuml;r 200 Elemente, je BUS 20 Bedienteile</li> <li> Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen</li> <li> 4 LSN-Gateways/Loops vorbest&uuml;ckt</li> <li> Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops</li> <li> integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO)&nbsp; mit 8 Eing&auml;ngen, 6 Ausg&auml;ngen, 8 Relais</li> <li> BUS-Topologie &uuml;ber Repeater mehrfach segmentiert und erweiterbar</li> <li> BUS-L&auml;ngen von 1200 m bis 4800 m</li> <li> 20 Zentralen im Prim&auml;r/Sekund&auml;r Modus vernetzbar als ein Gesamt-System</li> <li> Optionsplatz f&uuml;r zus&auml;tzliches &Uuml;bertragungsger&auml;t</li> <li> Stahlschrank lichtgrau (RAL 7035)</li> <li> Abmessungen (H x B x T) mm:&nbsp; &nbsp;2000 x 800 x 400</li> <li> Konformit&auml;t: Die Zentrale entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausf&uuml;hrungsart B, EN 50131 Grad 3 sowie den Richtlinien des VdS.</li> <li> VdS-Klasse: C</li> <li> VdS-Anerkennung: Zertifizierung in Vorbereitung</li></ul> | Einbruchmeldezentrale, PRO-800-C | Einbruchmeldezentrale mit eingebauter Steuerungslogik (ähnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen für große und komplexe Systeme, basierend auf einer vernetzbaren IP-Systemarchitektur. Die modular aufgebaute Systemtechnik der Groß-Zentrale ist in einen VdS-konformen Standschrank untergebracht. Alle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umsetzbar und können bei Bedarf individuell angepasst, verknüpft und erweitert werden.\nDer Einbau von BUS-/Loop-Erweiterungen, 2. Netzteil und redundanter CPU, Ein- und Ausgangsmodulen zum Anschluss von Signalgebern ist vorbereitet.\n\nEigenschaften:\n- Softwareversiegelung\n- Zutritts-Ringe\n- Anti-Pass-Back\n- Wächterrundgang\n- E-Mail-Funktionen\n- NTP-Zeitsynchronisation\n- Modbus-TCP-Schnittstelle\n- SSH-Schnittstelle\n- Zufallsgenerator\n- Zeitprofile\n- IP-BUS Unterstützung\n- Benutzer Im-/Export\n- Backup-/ Hot-Standby-/ Redundanz-Betrieb, in Verbindung mit einer 2. CPU möglich\n\nLeistungsmerkmale:\n- 4000 Bereiche\n- 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer\n- Netzteil mit bis zu 6A Ausgangsstrom\n- Erweiterbar um 2. Netzteil (6A)\n- Batteriekapazität 2x12V/85/100Ah je NT\n- IP-/Netzwerk-/Remote-Unterstützung\n- 5-fach LAN-Port-Switch\n- integrierte IP-Verschlüsselung (AES)\n- SSH Schnittstelle\n- IP-Vernetzung\n- Touchscreen- und Software-Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Grundausbau mit 3 Zentralenbussen für 200 Elemente, je BUS 20 Bedienteile\n- Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen\n- 4 LSN-Gateways/Loops vorbestückt\n- Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops\n- integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO) mit 8 Eingängen, 6 Ausgängen, 8 Relais\n- BUS-Topologie über Repeater mehrfach segmentiert und erweiterbar\n- BUS-Längen von 1200 m bis 4800 m\n- 20 Zentralen im Primär/Sekundär Modus vernetzbar als ein Gesamt-System\n- Optionsplatz für zusätzliches Übertragungsgerät\n- Stahlschrank lichtgrau (RAL 7035)\n- Abmessungen (H x B x T) mm: 2000 x 800 x 400\n- Konformität: Die Zentrale entspricht den VDE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausführungsart B, EN 50131 Grad 3 sowie den Richtlinien des VdS\n- VdS-Klasse: C\n- VdS-Anerkennung: Zertifizierung in Vorbereitung | <p> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">1 St&uuml;ck Einbruchmelderzentrale im Standschrank mit integrierter Stromversorgung inkl. 4 LSN-Loops</span></p> | <ul> <li> Einbruchmeldesystem zum Einsatz in gr&ouml;&szlig;eren Anlagen und Liegenschaften&nbsp;&nbsp;</li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Gewerblicher Bereich mit mittleren bis hohen Sicherheitsanspr&uuml;chen</span></li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Sicherheitsanlagen mit mittlerer bis hoher Komplexit&auml;t und Anforderungen</span></li> <li> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">Sicherung von kritischer Infrastruktur,&nbsp;Geldinstituten, Campus,&nbsp;Industriehallen</span></li> <li> VdS und BSI in Zulassung</li></ul>
S24243-C3052-A1 | PRO-800-KIT Modernisierungskit IC3000 | Einbruchmeldesysteme | PRO-800-KIT | <div> Das&nbsp;&nbsp;IC3000 Modernisierungskit<strong>&nbsp;PRO-800-KIT</strong> erm&ouml;glicht die Modernisierung auf Basis eines vorhandenen TR-IC 3xxx Standschranks.</div><div> Das KIT basiert auf einer hochmodernen vernetzbaren IP-Systemarchitektur. Diese ist konzipiert um gro&szlig;e und komplexe Systeme effizient abzubilden.</div><div> Alle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umgesetzt und k&ouml;nnen bei Bedarf&nbsp; individuell angepasst, verkn&uuml;pft und erweitert werden. Der sabo-tage&uuml;berwachte VdS-Standschrank sch&uuml;tzt die modular aufgebaute Systemtechnik vor unbefugtem Zugriff. Er bietet die M&ouml;glichkeit zum Einbau von BUS-/Loop-Erweiterungen, 2. Netzteil und redundanter CPU. Ein-, Ausgangsmodule zum Anschluss von Signalgebern sind vorbest&uuml;ckt. Neben den</div><div> typischen Einbruchmelde-Funktionalit&auml;ten verf&uuml;gt die Zentrale &uuml;ber eine eingebaute Steuerungslogik (&auml;hnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen.</div><div> Mit dem Formel-Editor lassen sich Abh&auml;ngigkeiten sowie Verkn&uuml;pfungen komfortabel verwirklichen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Weitere Funktionen:</strong></div><ul> <li> Softwareversiegelung</li> <li> Zutritts-Ringe</li> <li> Anti-Pass-Back</li> <li> W&auml;chterrundgang</li> <li> E-Mail-Funktionen</li> <li> NTP-Zeitsynchronisation</li> <li> Modbus-TCP-Schnittstelle</li> <li> SSH-Schnittstelle</li> <li> Zufallsgenerator</li> <li> Zeitprofile</li> <li> IP-BUS Unterst&uuml;tzung</li> <li> Benutzer Im-/Export</li> <li> Backup-/ Hot-Standby-/ Redundanz-Betrieb, in Verbindung mit einer 2. CPU m&ouml;glich</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></div><ul> <li> 4000 Bereiche</li> <li> 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer</li> <li> IP-/Netzwerk-/Remote-Unterst&uuml;tzung</li> <li> 5-fach LAN-Port-Switch</li> <li> integrierte IP-Verschl&uuml;sselung (AES)</li> <li> SSH Schnittstelle</li> <li> IP-Vernetzung</li> <li> Touchscreen- und Software-Bedienung &uuml;ber IP/Ethernet m&ouml;glich</li> <li> Grundausbau mit 3 Zentralenbussen f&uuml;r 200 Elemente, je BUS. 20 Bedienteile</li> <li> Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis&nbsp; &nbsp;zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen</li> <li> Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops</li> <li> Integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO) mit 8 Eing&auml;nge, 6 Ausg&auml;nge, 8 Relais</li> <li> Bus-Topologie &uuml;ber Repeater mehrfach segmentier und erweiterbar</li> <li> BUS-L&auml;ngen von 1200 m bis 4800 m</li> <li> 20 Zentralen im Prim&auml;r/Sekund&auml;r Modus vernetzbar als ein Gesamt-System</li></ul><div> <br /> Das Modernisierung-KIT erm&ouml;glicht eine VdS-konforme Umr&uuml;stung einer bestehenden IC3000 Zentrale</div> | Modernisierungskit IC3000 für Einbruchmeldezentrale, PRO-800-KIT | Das Modernisierungskit ermöglicht die VdS-konforme Umrüstung einer vorhandenen Einbruchmeldezentrale mit eingebauter Steuerungslogik (ähnlich SPS) und Zutrittskontroll-Funktionen für große und komplexe Systeme, basierend auf einer vernetzbaren IP-Systemarchitektur. \nAlle wichtigen Funktionen sind softwarebasierend umgesetzt und können bei Bedarf individuell angepasst, verknüpft und erweitert werden.\n\nWeitere Funktionen:\n- Softwareversiegelung\n- Zutritts-Ringe\n- Anti-Pass-Back\n- Wächterrundgang\n- E-Mail-Funktionen\n- NTP-Zeitsynchronisation\n- Modbus-TCP-Schnittstelle\n- SSH-Schnittstelle\n- Zufallsgenerator\n- Zeitprofile\n- IP-BUS Unterstützung\n- Benutzer Im-/Export\n- Backup-/ Hot-Standby-/ Redundanz-Betrieb, in Verbindung mit einer 2. CPU möglich\n\nLeistungsmerkmale:\n- 4000 Bereiche\n- 10000 Melderpunkte/Meldungen/Benutzer\n- IP-/Netzwerk-/Remote-Unterstützung\n- 5-fach LAN-Port-Switch\n- integrierte IP-Verschlüsselung (AES)\n- SSH Schnittstelle\n- IP-Vernetzung\n- Touchscreen- und Software-Bedienung über IP/Ethernet möglich\n- Grundausbau mit 3 Zentralenbussen für 200 Elemente, je BUS. 20 Bedienteile\n- Erweiterbar auf 20 Zentralenbusse, bis zu 4000 Elemente als Gesamt-System mit bis zu 60 Bedienteilen\n- Erweiterbar auf 16 LSN-GW / Loops\n- Integriertes Ein-, Ausgangsmodul (MIO) mit 8 Eingänge, 6 Ausgänge, 8 Relais\n- Bus-Topologie über Repeater mehrfach segmentier und erweiterbar\n- BUS-Längen von 1200 m bis 4800 m\n- 20 Zentralen im Primär/Sekundär Modus vernetzbar als ein Gesamt-System | <p> <span class="ui-provider a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ab ac ae af ag ah ai aj ak" dir="ltr">1 St&uuml;ck Modernisierungskit IC3000</span></p> | <p> Modernisierung-KIT zur VdS-konformen Umr&uuml;stung einer bestehenden IC3000 Zentrale</p>
URN:50-0500798-01S | Linienförmiger Wärmemelder ADW 535-2/S | Brandmeldesysteme | ADW 535-2/S | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder <strong>ADW 535-2/S</strong> mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung. Das Ansprechverhalten ist gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI &hellip; GI einstellbar, gepr&uuml;ft und anerkannt.</p><p> <strong>Eigenschaften:</strong></p><ul> <li> Aufputz-Geh&auml;use f&uuml;r den Anschluss von zwei F&uuml;hlerrohrleitungen</li> <li> inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-22, W&auml;rmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I,&nbsp;BI &hellip; GI</li> <li> Zulassung nach UL/FM</li> <li> Maximale &Uuml;berwachungsfl&auml;che = 1.600 m&sup2;</li> <li> Maximale F&uuml;hlerrohrl&auml;nge je Anschlusskanal = 115 m</li> <li> Ein Stichabzweig je F&uuml;hlerrohrleitung m&ouml;glich</li> <li> Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40&deg;C bis +800&deg;C</li> <li> Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung, ADW 535-2/S | Linienförmiger Wärmemelder mit Differential- und Maximaltemperaturauswertung.\nAnsprechverhalten gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklassen A1I, A2I, BI … GI einstellbar, geprüft und anerkannt.\n\nEigenschaften:\n- Aufputz-Gehäuse für den Anschluss von zwei Fühlerrohrleitungen\n- inkl. eingebautem SINTESO-Koppler FDCIO 222\n- Zulassung gemäß EN 54-22, Wärmemelder-Ansprechklasse A1I, A2I, BI … GI\n- Zulassung nach UL/FM\n- Maximale Überwachungsfläche = 1.600 m²\n- Maximale Fühlerrohrlänge je Anschlusskanal = 115 m\n- Ein Stichabzweig je Fühlerrohrleitung möglich\n- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +800°C\n- Service-PC-Schnittstelle (Ethernet)\n- Bauproduktezulassung: 0786-CPD-xxxx\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Linienf. W&auml;rmemelder ADW 535-2/S</p> | <p> Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder zum Einsatz in automatischen Brandmeldeanlagen</p>
URN:11-2200000-01 | Serielles Interface-Modul SIM 35 CP | Brandmeldesysteme | SIM 35 CP | <div> Das Serielles Interface-Modul <strong>SIM 35 CP</strong>&nbsp;dient zur Vernetzung von max. 250 Ansaugrauchmeldern SecuriRAS ASD 532 und SecuriRAS ASD 535 oder&nbsp; Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemeldern SecuriHeat ADW 535 (Master/Slave-Prinzip) &uuml;ber RS485-BUS. Das Modul ist mit einem verbesserten Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und aggressive Gase (Coated Print) versehen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Visualisierung, Konfiguration und Abfrage aller Ansaugrauchmelder oder Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder an zentraler Stelle</li> <li> Adressierung erfolgt &uuml;ber Drehschalter im HEX-Code</li> <li> Spannungsversorgung &uuml;ber Grundplatine des Ansaugrauchmelders / Linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelders</li> <li> galvanische Trennung zwischen RS-485 und Grundplatine des angeschlossenen Detektors</li> <li> Anzeige der Betriebszust&auml;nde durch vier LEDs</li> <li> Beschichtung: Coated Print</li></ul><div> &nbsp;</div><div> Zur Visualisierung s&auml;mtlicher angeschlossener Ansaugrauchmelder oder Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder sind die Programmier-Software &quot;ASD Config&quot; oder &quot;ADW Config&quot; sowie der Lizenzierungs-Dongle DAN 535 notwendig.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Anmerkung:</strong></div><div> Auslieferung ohne Dongle&nbsp;DAN 535</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Betriebsspannung: 5 VDC ab Grundplatine</li> <li> Stromaufnahme: 20 mA</li> <li> BUS-L&auml;nge: RS-485 = 1.000 m</li> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -30&deg;C bis +70&deg;C</li> <li> Rel. Luftfeuchtigkeit (kurzzeitig ohne Betauung): 95 %</li> <li> Rel. Luftfeuchtigkeit (dauernd): 70 %</li> <li> Abmessungen (HxBxT): 58 x 95 x 17 mm</li> <li> Gewicht: 0,055 kg</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20600, 0786-CPR-21207, 0786-CPR-21483</li> <li> VdS-Anerkennung: G208154, G212163, G215100, G215101, G214076</li></ul> | Serielles Interface-Modul, SIM 35 CP | Serielles-Interface-Modul mit verbessertem Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und aggressive Gase (Coated Print) zur Vernetzung von max. 250 Ansaugrauchmeldern oder Linienförmigen Wärmemeldern (Master/\nSlave-Prinzip) über RS485-BUS.\n\nEigenschaften:\n- Visualisierung, Konfiguration und Abfrage aller Ansaugrauchmelder\n oder Linienförmiger Wärmemelder an zentraler Stelle\n- Adressierung erfolgt über Drehschalter im HEX-Code\n- Spannungsversorgung über Grundplatine des Ansaugrauchmelders / Linienförmigen Wärmemelders\n- galvanische Trennung zwischen RS-485 und Grundplatine des angeschlossenen Detektors\n- Anzeige der Betriebszustände durch vier LEDs\n\nZur Visualisierung sämtlicher angeschlossener Ansaugrauchmelder oder Linienförmiger Wärmemelder sind eine Programmier-Software sowie ein Lizenzierungs-Dongle notwendig.\n\nAnmerkung:\nAuslieferung ohne Dongle\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 5 VDC ab Grundplatine\n- Stromaufnahme: 20 mA\n- BUS-Länge: RS-485 = 1.000 m\n- Zul. Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C\n- Rel. Luftfeuchtigkeit (kurzzeitig ohne Betauung): 95 %\n- Rel. Luftfeuchtigkeit (dauernd): 70 %\n- Abmessungen (HxBxT): 58 x 95 x 17 mm\n- Gewicht: 0,055 kg\n- Bauproduktezulassung: Ja\n- VdS-Anerkennung: Ja | <p> 1x Serielles Interface-Modul&nbsp;SIM 35 CP</p> | <p> Serielles Interface-Modul f&uuml;r Ansaugrauchmelder und linienf&ouml;rmige W&auml;rmemelder</p>
URN:11-2200001-01 | Serielles Master-Modul SMM 535 | Brandmeldesysteme | SMM 535 | <div> Das Serielle Master-Modul <strong>SMM 535</strong>&nbsp;dient zur Vernetzung von max. 250 Ansaugrauchmeldern SecuriRAS ASD 532 und SecuriRAS ASD 535 oder&nbsp; Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder SecuriHeat ADW 535 (Master/Slave-Prinzip) &uuml;ber RS485-BUS.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Eigenschaften:</strong></div><ul> <li> Visualisierung, Konfiguration und Abfrage aller Ansaugrauchmelder oder Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder an zentraler Stelle</li> <li> Einzel-Adressierung der &quot;Slave-Teilnehmer&quot; erfolgt &uuml;ber Drehschalter</li> <li> Anbindung SMM535 an &uuml;bergeordneten PC &uuml;ber USB-Schnittstelle</li> <li> Spannungsversorgung SMM535 &uuml;ber USB-Schnittstelle des PCs</li> <li> galvanische Trennung zwischen RS-485 und PC</li> <li> Anzeige der Betriebszust&auml;nde durch drei LEDs</li> <li> Anschlu&szlig; der &quot;Slave-Teilnehmer&quot; &uuml;ber handels&uuml;bliches Installationskabel (4-Draht verdrillt, abgeschirmt)</li></ul><div> &nbsp;</div><div> Zur Visualisierung s&auml;mtlicher angeschlossener Ansaugrauchmelder oder Linienf&ouml;rmiger W&auml;rmemelder sind die Programmier-Software &quot;ASD Config&quot; (ab V1.4.0.0) oder &quot;ADW Config&quot; (ab V1.1)&nbsp; sowie der Lizenzierungs-Dongle DAN 535 notwendig.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Technische Daten:</strong></div><ul> <li> Betriebsspannung: 5 VDC ab PC &uuml;ber USB-Verbindung</li> <li> Stromaufnahme: 100 mA</li> <li> BUS-L&auml;nge: RS-485 = 1.000 m</li> <li> Zul. Umgebungstemperatur: -30&deg;C bis +60&deg;C</li> <li> Abmessungen (HxBxT): 89 x 82 x 55 mm</li> <li> Gewicht: 0,165 kg</li> <li> Bauproduktezulassung: 0786-CPR-20600</li> <li> VdS-Anerkennung: G208154, G215101, G214076</li></ul> | Serielles Master-Modul, SMM 535 | Serielles Master-Modul zur Vernetzung von max. 250 Ansaugrauchmeldern oder Linienförmiger Wärmemelder (Master/Slave-Prinzip) über RS485-BUS.\n\nEigenschaften:\n- Visualisierung, Konfiguration und Abfrage aller Ansaugrauchmelder oder Linienförmiger Wärmemelder an zentraler Stelle\n- Einzel-Adressierung der "Slave-Teilnehmer" erfolgt über Drehschalter\n- Anbindung an übergeordneten PC über USB-Schnittstelle\n- Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle des PCs\n- galvanische Trennung zwischen RS-485 und PC\n- Anzeige der Betriebszustände durch drei LEDs\n- Anschluß der "Slave-Teilnehmer" über handelsübliches Installationskabel (4-Draht verdrillt, abgeschirmt)\n\nZur Visualisierung sämtlicher angeschlossener Ansaugrauchmelder oder Linienförmiger Wärmemelder sind eine Programmier-Software sowie ein Lizenzierungs-Dongle notwendig.\n\nTechnische Daten:\n- Betriebsspannung: 5 VDC ab PC über USB-Verbindung\n- Stromaufnahme: 100 mA\n- BUS-Länge: RS-485 = 1.000 m\n- Zul. Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C\n- Abmessungen (HxBxT): 89 x 82 x 55 mm\n- Gewicht: 0,165 kg\n -Bauproduktezulassung: ja\n- VdS-Anerkennung: ja | <p> 1x Serielles Master-Modul&nbsp;SMM 535</p> | <p> Serielles Master-Modul f&uuml;r Ansaugrauchmelder und linienf&ouml;rmige W&auml;rmemelder</p>
URN:11-1300032-01 | Befestigungsschelle für Fühlerrohr | Brandmeldesysteme | PC 5/6 PA | <p> Die Kunststoff-Befestigungsschelle <strong>PC 5/6 PA</strong> dient zur Befestigung des F&uuml;hlerrohres zum linienf&ouml;rmigen W&auml;rmemelder ADW 535.<br /> Sie ist geeignet f&uuml;r den Einsatz in Standard-Anwendungen.</p><p> <strong>Technische Daten:</strong></p><ul> <li> Zul. Umgebungstemperatur: 0&deg;C bis +80&deg;C</li> <li> Material: Polyamid</li> <li> Abmessungen (L): ca. 25 mm</li> <li> Bohrdurchmesser: 5,0 mm</li> <li> Gewicht: 0,002 kg</li> <li> Zulassung gem&auml;&szlig; EN 54-Teil 22</li> <li> Bauprodukte-Zulassung 0786-CPR-xxxxx</li> <li> VdS-Nr.: G214076</li></ul> | Befestigungsschelle für Fühlerrohr, PC 5/6 PA | Befestigungsschelle aus Polyamid zur Befestigung des Fühlerrohres zu dem linienförmigen Wärmemelder.\nGeeignet für den Einsatz in Standard-Anwendungen.\n\nTechnische Daten:\n- Zul. Umgebungstemperatur: 0 ... +80°C \n- Material: Polyamid\n- Abmessungen (L): ca. 25 mm\n- Bohrdurchmesser: 5,0 mm\n- Gewicht: 0,002 kg\n- Zulassungen: EN 54-Teil 22\n- Bauproduktezulassung: ja\n- VdS-Nr.: ja | <p> 1x Kunststoff-Befestigungsschelle</p> | <p> Befestigungsschelle f&uuml;r F&uuml;hlerrohr</p>
053523A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 16 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Digitalrekorder, 16 Kameras, 500 GB, LAN<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\nPrüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nDigitalrekorder, 16 Kameras, 500 GB, LAN | NULL
053523E | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 8 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Hybrid-Digitalrekorder, 8 Kameras, 250 GB, LAN, 50ips<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nHybrid-Digitalrekorder, 8 Kameras, 250 GB, LAN, 50ips | NULL
053529A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBC1337-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera<br>- Typ CCBC1337-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053529 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera | NULL
053529C | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBS1337-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera<br>- Typ CCBS1337-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053529 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht- Kamera | NULL
053530D | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBS1345-MP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht-Farbkamera, 480L, PAL, AC 230 V<br>- Typ CCBS1345-MP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung, BGV-Kassen | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\n- Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht-Farbkamera, 480L, PAL, AC 230 V | NULL
063509B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX9 NVR | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachungs-Software SISTORE MX 9 NVR<br>- Bescheinigungsnummer: 063509 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachung | NULL
063510A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CFVA-IP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für IP-Module für Innenraum Dome-Kameras<br>- Typ CFVA-IP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 063510 | BG-Prüfbescheinigung | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\nPrüfbescheinigung UVV-Kassen für IP-Module für Dome-Kameras | NULL
053523B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 24 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Digitalrekorder, 24 Kameras, 500 GB, LAN<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nDigitalrekorder, 24 Kameras, 500 GB, LAN | NULL
053523C | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 32 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Digitalrekorder, 32 Kameras, 750 GB, LAN<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nDigitalrekorder, 24 Kameras, 500 GB, LAN | NULL
053523F | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 16 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Hybrid-Digitalrekorder, 16 Kameras, 500 GB, LAN, 50ips<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nHybrid-Digitalrekorder, 16 Kameras, 500 GB, LAN, 50ips | NULL
053528B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCWC1335-MP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera<br>- Typ CCWC1335-MP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053528 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera | NULL
053530C | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBS1345-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht- Farbkamera, 480L, PAL, DC 12 V<br>- Typ CCBS1345-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung, BGV-Kassen | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\n\n- Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht- Farbkamera, 480L, PAL, DC 12 V | NULL
053530E | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCWC1345-LX | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" CMOS-Farbkamera<br>- Typ CCWC1345-LX<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung, BGV-Kassen | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\n- Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" CMOS-Farbkamera | NULL
063516A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCIS1337-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3"-Tag/Nacht IP-Kamera<br>- Typ CCIS1337-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 063516 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" Tag/Nacht IP-Kamera | NULL
053523D | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 4 K | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem<br>- Hybrid-Digitalrekorder, 4 Kameras, 250 GB, LAN, 50ips<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053523 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für digitales Videoaufzeichnungssystem\nHybrid-Digitalrekorder, 4 Kameras, 250 GB, LAN, 50ips | NULL
053530A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBC1345-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera, 480L, DC 12 V<br>- Typ CCBC1345-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera, 480L, 12VDC | NULL
053530B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBC1345-MP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera, 480L, PAL, AC 230 V<br>- Typ CCBC1345-MP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\n\nPrüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera, 480L, PAL, 230 V AC | NULL
053530F | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCWC1345-MX | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" CMOS-Farbkamera<br>- Typ CCWC1345-MX<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | BG-Prüfbescheinigung, BGV-Kassen | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" CMOS-Farbkamera\n- Typ CCWC1345-MX\n- Bescheinigungs-Nummer: 053530 | NULL
063509A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX4 NVR | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachungs-Software SISTORE MX 4 NVR<br>- Bescheinigungsnummer: 063509 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachung | NULL
ZBP:063531 | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | NWC-04x5-10P | <p> Pr&uuml;fbescheinigung UVV-Kassen f&uuml;r die Netzwerkkameras NWC-0455-10P und NWC-0495-10P.</p> | BG-Prüfbescheinigung VW063531 | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für die Netzwerkkameras NWC-0455-10P und NWC-0495-10P.
ZBP:0052/2009 | WSV-Eignungsbescheinigung | Videosysteme | LTC0630/x1 | <p> Eignungsbescheinigung der Fachstelle der WSV (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes) f&uuml;r die CCTV-Kameras LTC0630/51 bzw. LTC0630/11 zur Prozess&uuml;berwachung von Schleusen, Schiffshebewerken und beweglichen Br&uuml;cken Iim Tag- und Nachtbetrieb an Bundeswasserstrassen</p> | WSV-Eignungsbescheinigung 0052/2009 | Eignungsbescheinigung der Fachstelle der WSV (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes) für die CCTV-Kameras LTC0630/51 bzw. LTC0630/11 zur Prozessüberwachung von Schleusen, Schiffshebewerken und beweglichen Brücken Iim Tag- und Nachtbetrieb an Bundeswasserstrassen
ZBP:023506B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | LTC-0455/51 | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kamera<br>- Typ LTC-0455/51<br>- Bescheinigungs-Nummer: VW 023506 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kamera | NULL
ZBP:063533 | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | VDC-4xxV0x-10 | <p> Pr&uuml;fbescheinigung UVV-Kassen f&uuml;r CCTV-Kameras VDC-445V0x-10, VDC-455V0x-10, VDC-485V0x-10 mit x = 3 oder 4 (Flexidome-Kameras).</p> | BG-Prüfbescheinigung VW063533 | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kameras\nVDC-445V0x-10, VDC-455V0x-10, VDC-485V0x-10 mit x = 3 oder 4 (Flexidome-Kameras).
ZBP:023506 | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | LTC0455/x1 | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kameras<br>LTC0455/11 und LTC0455/51. | BG-Prüfbescheinigung VW023506 | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kameras\nLTC0455/11 und LTC0455/51. | NULL
ZBP:023506A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | LTC-0455/11 | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kamera<br>- Typ LTC-0455/11<br>- Bescheinigungs-Nummer: VW 023506 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kamera | NULL
PBS.010.004 | Sachverständigenabnahme | Brandmeldesysteme | Sondertext 4 | <p> <strong>Sachverst&auml;ndigenabnahme:</strong></p><ul> <li> Die Brandmeldeanlage ist durch einen vereidigten Sachverst&auml;ndigen m&auml;ngelfrei abzunehmen</li> <li> Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Montage- und Werkspl&auml;ne sind vor Ausf&uuml;hrung durch den Sachverst&auml;ndigen pr&uuml;fen zu lassen</li> <li> Die Abnahme der Anlagen durch den Auftraggeber haben m&auml;ngelfrei zu erfolgen</li> <li> Die Kosten des Sachverst&auml;ndigen sind in dieser Position einzurechnen</li> <li> Die Kosten f&uuml;r eventuelle Nachabnahmen auf Grund mangelhafter Werkplanung gehen jedoch zu Lasten des Auftragnehmers</li></ul><p> &nbsp;</p> | Sachverständigenabnahme | Sachverständigenabnahme:\n- Die Brandmeldeanlage ist durch einen vereidigten Sachverständigen mängelfrei abzunehmen\n- Die vom Auftragnehmer zu erstellenden Montage- und Werkspläne sind vor Ausführung durch den Sachverständigen prüfen zu lassen\n- Die Abnahme der Anlagen durch den Auftraggeber haben mängelfrei zu erfolgen\n- Die Kosten des Sachverständigen sind in dieser Position einzurechnen\n- Die Kosten für eventuelle Nachabnahmen auf Grund mangelhafter Werkplanung gehen jedoch zu Lasten des Auftragnehmers
PBS.020.005 | Dokumentation lt. | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 5 | <p> Erstellung und Lieferung Bestandsunterlagen &uuml;ber die gesamte Brandmeldeanlage, bestehend aus folgenden Unterlagen:<br /> &nbsp;<br /> Grundrisspl&auml;ne mit folgenden Eintragungen:</p><ul> <li> Grundrissgrenzen der Sicherungsbereiche</li> <li> Nutzungsart der Meldebereiche</li> <li> Bezeichnung der zugeordneten Meldergruppen und der Melder, z.B. 15/5</li> <li> Lagerichtige Darstellung eines jeden Melders</li> <li> Lagerichtige Darstellung aller weiteren Komponenten der Brandmeldeanalage mit Bezeichnung</li> <li> Kabel- und Leitungsf&uuml;hrung mit Angabe von Verlegeart, Kabeltyp und Kabeldimension</li> <li> Darstellung und Bezeichnung aller Kabelverteiler unter Verwendung der letztg&uuml;ltigen Architekten-Grundri&szlig;pl&auml;ne</li> <li> Pl&auml;ne m&uuml;ssen auf das Format DIN A4 gefaltet sein</li> <li> Kabelplan der gesamten Brandmeldeanlage mit gescho&szlig;richtiger Darstellung aller Komponenten und deren Verkabelung</li> <li> Meldergruppenverzeichnis mit Unterteilung</li></ul><p> Unterteilung der Meldergruppenverzeichnisse in:</p><ul> <li> Nummer der Meldergruppe</li> <li> logische und physikalische Anzahl der Melder in der Gruppe</li> <li> Angabe &uuml;ber die Art der Melder, &Uuml;berwachungsbereiche und Nutzungsart des Meldebereiches</li> <li> Meldergruppenabh&auml;ngige oder melderabh&auml;ngige Steuerung von Betriebsmitteln</li></ul><p> Kontrollbuch:</p><ul> <li> Kontrollbuch (Betriebsbuch) nach dem Mustervordruck des VdS-Form T 49 f&uuml;r die Eintragung der regelm&auml;&szlig;igen &Uuml;berpr&uuml;fung der Anlage, der Wartungsarbeiten, aller &Auml;nderungen, Erweiterungen und Reparaturen sowie der St&ouml;rungs- und Alarmmeldungen mit Angabe von Datum und Uhrzeit</li></ul><p> Bedienungsanleitung und Wartungsvorschrift der Anlage:</p><ul> <li> Anweisungen f&uuml;r die richtige Bedienung im Falle einer Brand- und St&ouml;rungsmeldung, vorgegeben in Form einer Checkliste</li> <li> Dokumentation anfertigen und 2-fach dem Auftraggeber aush&auml;ndigen</li></ul> | Dokumentation lt. | Erstellung und Lieferung Bestandsunterlagen über die gesamte Brandmeldeanlage, bestehend aus folgenden Unterlagen:\n\nGrundrisspläne mit folgenden Eintragungen:\n- Grundrissgrenzen der Sicherungsbereiche\n- Nutzungsart der Meldebereiche\n- Bezeichnung der zugeordneten Meldergruppen und der Melder, z.B. 15/5\n- Lagerichtige Darstellung eines jeden Melders\n- Lagerichtige Darstellung aller weiteren Komponenten der Brandmeldeanalage mit Bezeichnung\n- Kabel- und Leitungsführung mit Angabe von Verlegeart, Kabeltyp und Kabeldimension\n- Darstellung und Bezeichnung aller Kabelverteiler. Hierzu sind die letztgültigen Architekten-Grundrisspläne zu verwenden\n- Pläne müssen auf das Format DIN A4 gefaltet sein\n- Kabelplan der gesamten Brandmeldeanlage mit geschoßrichtiger Darstellung aller Komponenten und deren Verkabelung\n- Meldergruppenverzeichnis mit Unterteilung\n\nUnterteilung der Meldergruppenverzeichnisse in:\n- Nummer der Meldergruppe\n- Logische und physikalische Anzahl der Melder in der Gruppe\n- Angabe über die Art der Melder Überwachungsbereiche\n- Nutzungsart des Meldebereiches\n- Meldergruppenabhängige oder melderabhängige Steuerung von Betriebsmitteln\n\nKontrollbuch:\n- Kontrollbuch (Betriebsbuch) nach dem Mustervordruck des VdS-Form T 49 für die Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen, Erweiterungen und Reparaturen sowie der Störungs- und Alarmmeldungen mit Angabe von Datum und Uhrzeit\n\nBedienungsanleitung und Wartungsvorschrift für die Anlage:\n- Anweisungen für die richtige Bedienung im Falle einer Brand- und Störungsmeldung, vorgegeben in Form einer Checkliste\n- Dokumentation anfertigen und 2-fach dem Auftraggeber aushändigen
PAS.001.004 | Installationskabel 10x2x0,8 rot | Brandmeldesysteme | J-Y(St)Y | <p> Geschirmtes Brandmeldekabel J-Y(St)Y&nbsp;10 x 2 x 0,8 gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 rot | Geschirmtes Brandmeldekabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PAS.001.010 | Installationskabel 2x2x0,8 rot; E30-E90 | Brandmeldesysteme | J-H(St) H | <p> Installationskabel gem&auml;ss DIN VDE 0815 JE-H(St)H mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12, mit rotem Au&szlig;enmantel und Aufdruck Brandmeldekabel- 2x2x0,8 , Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)</p> | Installationskabel J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 rot: E30-E90 | Halogenfreies geschirmtes Brandmeldekabel gem. DIN VDE 0815, hochflammwidrig, mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 gem. DIN 4102-12, Außenmantel rot, Aufdruck Brandmeldekabel, Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)
PBS.020.006 | Dokumentation kt. | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 6 | <p> Erstellung der Dokumentation auf Papier und Datentr&auml;ger mit:</p><ul> <li> Anlagentopologie</li> <li> Pr&uuml;fprotokolle</li> <li> Verteilerverzeichnisse</li> <li> Installationspl&auml;ne</li> <li> Ger&auml;tedokumentation</li></ul><p> &Uuml;bergabe der Dokumentation erfolgt:</p><ul> <li> 2 x auf Papier</li> <li> 1 x auf Datentr&auml;ger</li></ul> | Dokumentation kt. | Erstellung der Dokumentation auf Papier und Datenträger mit:\n\n- Anlagentopologie\n- Prüfprotokolle\n- Verteilerverzeichnisse\n- Installationsplänen\n- Gerätedokumentation\n\nÜbergabe der Dokumentation erfolgt:\n\n- 2 x auf Papier\n- 1 x auf Datenträger\n
PAS.001.014 | Installationskabel 12x2x0,8 rot; E30-E90 | Brandmeldesysteme | J-H(St) H | <p> Installationskabel gem&auml;ss DIN VDE 0815 JE-H(St)H mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12, mit rotem Au&szlig;enmantel und Aufdruck Brandmeldekabel- 12x2x0,8 , Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)</p> | Installationskabel J-H(St)H 12 x 2 x 0,8 rot: E30-E90 | Halogenfreies geschirmtes Brandmeldekabel gem. DIN VDE 0815, hochflammwidrig, mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 gem. DIN 4102-12, Außenmantel rot, Aufdruck Brandmeldekabel, Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)
PAS.001.030 | LWL-Universalkabel G6-9/125, Fasern verseilt | Brandmeldesysteme | LWL-Universalkabel | <p> LWL-Universalkabel G6-9/125, verseilte B&uuml;ndelader, l&auml;ngswasserdicht, mit metallfreier Bewehrung zur&nbsp;Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p><p> <strong>Aufbau:</strong></p><ul> <li> Faser: Einmodenfaser E9/125</li> <li> Farbcode&nbsp;gem&auml;ss DIN VDE 0888-3 rot, gr&uuml;n, blau, gelb, wei&szlig;, grau</li> <li> Ader: gef&uuml;llte B&uuml;ndelader &yen; 2,4mm</li> <li> Zentrales GFK-St&uuml;tzelement</li> <li> Verseilte, gef&uuml;llte B&uuml;ndelader</li> <li> Zugentlastung: Aramidf&auml;den/Glasrovings</li> <li> Mantel: halogenfreier, flammwidriger Compound</li> <li> Farbe Au&szlig;enmantel: rapsgelb, RAL-1021</li> <li> Faserqualit&auml;t: 0,36F3,5/0,22H18; E9 low OH, OS2</li></ul><p> <strong>Temperaturbereich:</strong></p><ul> <li> Transport- und Lagertemperatur -25&deg;C...+70&deg;C</li> <li> Verlegetemperatur -5&deg;C... +50&deg;C</li> <li> Betriebstemperatur -25&deg;C...bis +60&deg;C</li></ul><p> <strong>Biegeradius:</strong></p><ul> <li> Nach der Verlegung: 15 x Au&szlig;endurchmesser</li> <li> W&auml;hrend der Verlegung: 20 x Au&szlig;endurchmesser</li></ul><p> <strong>Standards:</strong></p><ul> <li> L&auml;ngswasserdichtigkeit: IEC 60794-1-2 F5</li> <li> Rauchdichte: IEC 61034</li> <li> Halogenfreiheit: IEC 60754-2</li> <li> Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2&tilde; IEC 60332-3-24 Cat. C</li> <li> Schlagbest&auml;ndigkeit: IEC 60794-1-2 E4</li> <li> Kabelbiegung: IEC 60794-1-2 E11</li> <li> Chemische Eigenschaften: Frei von gef&auml;hrlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG</li> <li> Temperaturpr&uuml;fung: IEC 60794-1-2, Verfahren F1</li> <li> Zugentlastung: IEC 60794-1-2, Verfahren E1</li> <li> Querdruck: IEC 60794-1-2, Verfahren E3</li> <li> Torsion: IEC 60794-1-2, Verfahren E7</li></ul><p> Inklusive beidseitigem Fusionssplei&szlig; in Lichtbogentechnik an Pigtail (E2000) in Teill&auml;ngen liefern in Kan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Trassen und Pritschen nach Herstellerangaben betriebsfertig verlegen und anschlie&szlig;en</p> | LWL-Universalkabel G6-9/125 | LWL-Universalkabel G6-9/125, verseilte Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreier Bewehrung, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen\n\nAufbau:\n- Faser: Einmodenfaser E9/125\n- Farbcode gemäss DIN VDE 0888-3: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau\n- Ader: gefüllte Bündelader ¥ 2,4mm\n- Zentrales GFK-Stützelement\n- Verseilte, gefüllte Bündelader\n- Zugentlastung: Aramidfäden/Glasrovings\n- Mantel: halogenfreier, flammwidriger Compound\n- Farbe Außenmantel: rapsgelb, RAL-1021\n- Faserqualität: 0,36F3,5/0,22H18; E9 low OH, OS2\n\nTemperaturbereich:\n- Transport- und Lagertemperatur -25°C...+70°C\n- Verlegetemperatur -5°C... +50°C\n- Betriebstemperatur -25°C...bis +60°C\n\nBiegeradius:\n- Nach der Verlegung: 15 x Außendurchmesser\n- Während der Verlegung: 20 x Außendurchmesser\n\nStandards:\n- Längswasserdichtigkeit: IEC 60794-1-2 F5\n- Rauchdichte: IEC 61034\n- Halogenfreiheit: IEC 60754-2\n- Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2˜ IEC 60332-3-24 Cat. C\n- Schlagbeständigkeit: IEC 60794-1-2 E4\n- Kabelbiegung: IEC 60794-1-2 E11\n- Chemische Eigenschaften: Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG\n- Temperaturprüfung: IEC 60794-1-2, Verfahren F1\n- Zugentlastung: IEC 60794-1-2, Verfahren E1\n- Querdruck: IEC 60794-1-2, Verfahren E3\n- Torsion: IEC 60794-1-2, Verfahren E7\n\nInkl. beidseitigem Fusionsspleiß in Lichtbogentechnik an Pigtail (E2000) in Teillängen liefern in Kanälen, Doppelböden, auf Trassen und Pritschen nach Herstellerangaben betriebsfertig verlegen und anschließen
PAS.002.013 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M32 OV | Brandmeldesysteme | KUPA M32 OV | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 OV </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser: 32 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M32 OV, KUPA M32 OV | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M32\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PES.010.004 | Dokumentation | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Dokumentation der&nbsp;Einbruchmeldeanlage, bestehend aus:</p><ul> <li> Anlagenbeschreibungen</li> <li> Installationsplan</li> <li> Strangschema, Blockschaltbild</li> <li> Verteilerpl&auml;ne, Schrankaufbaupl&auml;ne</li> <li> Klemmenpl&auml;ne</li> <li> Me&szlig;protokolle</li> <li> Abnahmeprotokolle</li> <li> Zertifikate</li> <li> Produktinformationen</li> <li> Produktbeschreibungen</li> <li> Bedienungsanleitungen</li> <li> Ersatzteillisten</li> <li> Wartungsanweisungen</li></ul> | Dokumentation der Einbruchmeldeanlage | Dokumentation der Einbruchmeldeanlage, bestehend aus:\n\n- Anlagenbeschreibungen\n- Installationsplan\n- Strangschema, Blockschaltbild\n- Verteilerpläne, Schrankaufbaupläne\n- Klemmenpläne\n- Meßprotokolle\n- Abnahmeprotokolle\n- Zertifikate\n- Produktinformationen\n- Produktbeschreibungen\n- Bedienungsanleitungen\n- Ersatzteillisten\n- Wartungsanweisungen\n
PAS.002.021 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M16 halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M16 hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M16, KUPA M16 hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 hf</strong> inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.030 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M16 OV halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M16 OV hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 OV hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M16 OV, KUPA M16 OV hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 OV hf</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.033 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M32 OV halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M32 OV hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 OV hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;32 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M32 OV, KUPA M32 OV hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M32\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 OV hf</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PEV.010.001 | VORBEMERKUNGEN EMA | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Die Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausf&uuml;hrungsart B, den &Uuml;EA-Richtlinien mit Anschluss an die Polizei sowie den Richtlinien der VdS-Schadenverh&uuml;tung der Klasse C und BSI.</p><p> Die Einbruchmeldeanlage ist nach DIN VDE 0100, 0833 und DIN 40040 Anwendungsklassen und in Anlehnung an die Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer (VDS-Klasse B, SG2) zu erstellen.</p><p> Sie muss folgenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen:</p><ul> <li> VDE 0100 (Allgemeine Bestimmungen)</li> <li> VDE 0833 (Gefahrenmeldeanlagen)</li> <li> DIN EN 50136 (Alarmanlagen)</li> <li> DIN 40040 (Anwendungsklassen)</li> <li> DIN 40050 (Anwendungsklassen)</li> <li> VdS Richtlinien</li></ul><p> Der Errichter muss im Besitz der VdS-Anerkennung sein. Die Einbruchmeldeanlage darf nur durch eine VdS-zugelassene Fachfirma montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die entsprechende Zertifizierung und die Zulassung nach VdS sind auf Verlangen dem Auftraggeber vorzuweisen. Dar&uuml;ber hinaus muss der Bieter auch in der Lage sein, die angebotenen Systeme in Stand zu halten. Dies hat in Form eines 24-Stunden-Services zu erfolgen, d.h. das Service-Personal des Bieters muss rund um die Uhr erreichbar und einsetzbar sein.</p><p> Die angebotene Einbruchmeldeanlage muss in allen Teilen komplett vom VdS mit den entsprechenden Zulassungsnummern zugelassen sein. Die Einbruchmeldeanlage dient der Aussenhaut- und Fallen&uuml;berwachung. Die angebotenen Komponenten der Anlage m&uuml;ssen ein in sich schl&uuml;ssiges und aufeinander abgestimmtes System darstellen.&nbsp;</p><p> Die Einbruchmeldeanlage&nbsp;wird teilweise in Bustechnik installiert. Die Zuordnung von Meldern erfolgt durch Programmierung der Zentrale und der Busteilnehmer.</p> | Vorbemerkungen EMA | Die Zentrale entspricht den VdE-Bestimmungen 0833 Teil 1 und Teil 3 der Ausführungsart B, den ÜEA-Richtlinien mit Anschluss an die Polizei sowie den Richtlinien der VdS-Schadenverhütung der Klasse C und BSI.\n\nDie Einbruchmeldeanlage ist nach DIN VDE 0100, 0833 und DIN 40040 Anwendungsklassen und in Anlehnung an die Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer (VDS-Klasse B, SG2) zu erstellen.\n\nSie muss folgenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen:\n- VDE 0100 (Allgemeine Bestimmungen)\n- VDE 0833 (Gefahrenmeldeanlagen)\n- DIN EN 50136 (Alarmanlagen)\n- DIN 40040 (Anwendungsklassen)\n- DIN 40050 (Anwendungsklassen)\n- VdS Richtlinien\n\nDer Errichter muss im Besitz der VdS-Anerkennung sein. Die Einbruchmeldeanlage darf nur durch eine VdS-zugelassene Fachfirma montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die entsprechende Zertifizierung und die Zulassung nach VdS sind auf Verlangen dem Auftraggeber vorzuweisen. Darüber hinaus muss der Bieter auch in der Lage sein, die angebotenen Systeme in Stand zu halten. Dies hat in Form eines 24-Stunden-Services zu erfolgen, d.h. das Service-Personal des Bieters muss rund um die Uhr erreichbar und einsetzbar sein.\n\nDie angebotene Einbruchmeldeanlage muss in allen Teilen komplett vom VdS mit den entsprechenden Zulassungsnummern zugelassen sein. Die Einbruchmeldeanlage dient der Aussenhaut- und Fallenüberwachung. Die angebotenen Komponenten der Anlage müssen ein in sich schlüssiges und aufeinander abgestimmtes System darstellen. \n\nDie Einbruchmeldeanlage wird teilweise in Bustechnik installiert. Die Zuordnung von Meldern erfolgt durch Programmierung der Zentrale und der Busteilnehmer.\n
PAS.002.043 | Stahlpanzer-Gewinderohr M32 | Brandmeldesysteme | STAPA M32 | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M32 </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels&nbsp; Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;32 mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M32, STAPA M32 | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M32\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M32 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.044 | Stahlpanzer-Gewinderohr M40 | Brandmeldesysteme | STAPA M40 | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M40 </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels&nbsp; Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;40 mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M40, STAPA M40 | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr<strong> STAPA M40 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.063 | Leitungsführungskanal weiß 60 x 110 mm | Brandmeldesysteme | LFK 60110 | <p> Der Leitungsf&uuml;hrungskanal <strong>LFK 60110 </strong>dient der Leitungsverlegung in Kellerr&auml;umen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen (H x B): 60 x 110 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> Material: PVC</li></ul> | Leitungsführungskanal, LFK 60110 | Leitungsführungskanal für die Leitungsverlegung in Kellerräumen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.\n\nEigenschaften\n- Abmessungen (H x B): 60 x 110 mm\n- Farbe: Weiß\n- Material: PVC\n\nmit Ober- und Unterteil , Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile | <p> Leitungsf&uuml;hrungskanal <strong>LFK 60110 </strong>mit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile</p>
PAS.002.072 | Verteilerkasten VKA 8-40 | Brandmeldesysteme | VKA 8-40 | <p> Aufputz Verteilerkasten <strong>VKA 8-40</strong></p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen ( H x B x T): 550 x 330 x 125 mm</li></ul><p> Mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p> | Aufputz Verteilerkasten, VKA 8-40 | Aufputz Verteilerkasten VKA 8-40\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen ( H x B x T): 550 x 330 x 125 mm\n\nAufputz Verteilerkasten mit Zubehör und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Aufputz Verteilerkasten<strong> VKA 8-40 </strong>mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
PAS.001.009 | Installationskabel 10x2x0,6 | Brandmeldesysteme | JE-Y(St)Y | <p> Installationskabel JE-Y(St)Y 10 x 2 x 0,6 gem.VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel JE-Y(St)Y 10 x 2 x 0,6 | Geschirmtes Installationskabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PBS.010.002 | Dynamische Brandfallsteuerung Aufzug | Brandmeldesysteme | Sondertext 2 | <p> Dynamische Brandfallsteuerung zur Aufschaltung der Aufzugsanlage an die Brandmeldeanlage. Bei Brandmeldung soll der Aufzug eine Evakuierungsfahrt in das Erdgeschoss, bzw. in eine fest definierte Etage durchf&uuml;hren, die T&uuml;ren sollen noch ca. 10s&nbsp;ge&ouml;ffnet bleiben und dann schlie&szlig;en. Der Aufzug ist bis zum R&uuml;cksetzen der Brandmeldung nicht mehr fahrbereit.</p><p> Dazu sind folgende Arbeiten erforderlich:</p><ul> <li> gemeinsamer Termin mit der Bauleitung, dem AN BMA und dem AN Aufzugsanlage zur Koordination</li> <li> 4 potentialfreie Kontake der BMA sind zur Verf&uuml;gung zu stellen</li> <li> gemeinsame Inbetriebnahme und Funktionstest mit dem dem AN der Aufzugsanlage</li></ul><p> Einschlie&szlig;lich aller Arbeiten, die zur Inbetriebnahme der BMA im Zusammenhang mit dem Aufzug notwendig sind.</p> | Dynamische Brandfallsteuerung Aufzug | Dynamische Brandfallsteuerung zur Aufschaltung der Aufzugsanlage an die Brandmeldeanlage. \n\nBei Brandmeldung soll der Aufzug eine Evakuierungsfahrt in das Erdgeschoss, bzw. in eine fest definierte Etage durchführen, die Türen sollen noch ca. 10s geöffnet bleiben und dann schließen. Der Aufzug ist bis zum Rücksetzen der Brandmeldung nicht mehr fahrbereit.\n\nDazu sind folgende Arbeiten erforderlich:\n- Gemeinsamer Termin mit der Bauleitung, dem AN BMA und dem AN Aufzugsanlage zur Koordination\n- 4 potentialfreie Kontakte der BMA sind zur Verfügung zu stellen\n- Gemeinsame Inbetriebnahme und Funktionstest mit dem AN der Aufzugsanlage\n\nEinschließlich aller Arbeiten, die zur Inbetriebnahme der BMA im Zusammenhang mit dem Aufzug notwendig sind.
PBS.010.006 | Wirksamkeitsnachweis durch Rauchversuch vor Ort | Brandmeldesysteme | Sondertext 6 | <p> Bei diesem Rauchversuch sind die Umgebungsbedingungen und die vorhandenen St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en sowie die gemessene Rauchkonzentration durch die in der vorhergehenden Position beschriebenen und bereits installierten Melder in schriftlicher Form zu dokumentieren (Grafik) und dem Betreiber, vertreten durch den Planer, zu &uuml;bergeben.</p><p> Es muss hierbei eindeutig&nbsp;unterschieden werden nach hellem und dunklem Rauch sowie der Temperatur. Die genannten Kengr&ouml;&szlig;en werden&nbsp;gemessen und&nbsp;dokumentiert.</p><p> Gleichzeitig ist damit der Nachweis der Wirksamkeit der T&auml;uschungssicherheit und der Funktionssicherheit im Brandfall als Rauchmelder nach dem Brandkenngr&ouml;&szlig;enmustervergleich zu erbringen.</p><p> Die Kosten f&uuml;r die Anwesenheit der Feuerwehr sind mit einzubeziehen.</p><p> Der Versuchsaufbau, eine Musterdokumentation&nbsp; und eine Ablaufbeschreibung&nbsp; ist dem Planer mit der Ausschreibung in schriftlicher Form einzureichen.</p><p> Hinweis:</p><ul> <li> Wirksamkeitsnachweis VdS unter <a href="http://www.vds.de">www.vds.de</a></li></ul> | Wirksamkeitsnachweis durch Rauchversuch vor Ort | Bei diesem Rauchversuch sind die Umgebungsbedingungen und die vorhandenen Störgrößen sowie die gemessene Rauchkonzentration durch die in der vorhergehenden Position beschriebenen und bereits installierten Melder in schriftlicher Form zu dokumentieren (Grafik) und dem Betreiber, vertreten durch den Planer, zu übergeben.\n\nEs muss hierbei eindeutig unterschieden werden nach hellem und dunklem Rauch sowie der Temperatur.\nDie genannten Kenngrößen werden gemessen und dokumentiert.\nGleichzeitig ist damit der Nachweis der Wirksamkeit der Täuschungssicherheit und der Funktionssicherheit im Brandfall als Rauchmelder nach dem Brandkenngrößenmustervergleich zu erbringen.\nDie Kosten für die Anwesenheit der Feuerwehr sind mit einzubeziehen.\nDer Versuchsaufbau, eine Musterdokumentation und eine Ablaufbeschreibung ist dem Planer mit der Ausschreibung in schriftlicher Form einzureichen.\n\nHinweis:\n- Wirksamkeitsnachweis VdS unter www.vds.de\n- Ansprechpartnerin: Fr. Dr. Rexford
PBV.010.002 | Brandmeldeanlage | Brandmeldesysteme | Vorbemerkung 2 | <div> Ausgeschrieben wird eine&nbsp; Brandmeldeanlage gem&auml;&szlig; DIN 14675-1:2020-01 in Kategorie 1: Vollschutz. Die Brandmeldeanlage dient dem Schutz von Leben und Sachwerten. Die Brandmeldeanlage wird auf die</div><div> &nbsp;</div><div> Leitstelle&nbsp; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......</div><div> aufgeschaltet.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> Die angebotene Brandmeldeanlage muss den Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE 0100, 0800, 0804, 0833, der DIN 14675, DIN / EN 54, den Aufschaltbedingungen der &ouml;rtlichen Feuerwehr und den Richtlinien des VdS (Verband der Schadenverh&uuml;tung GmbH) entsprechen.</div><div> &nbsp;</div><div> Das System muss &uuml;ber eine VdS Systemanerkennung f&uuml;r Brandmeldeanlagen, der Errichter &uuml;ber eine Anerkennung zur Planung und Errichtung von Brandmeldeanlagen verf&uuml;gen. Zusammen mit Abgabe des Angebotes hat der Bieter die entsprechenden Zertifikate so wie das Zertifikat &uuml;ber eine Zertifizierung nach ISO 9001 beizubringen.</div><div> &nbsp;</div><div> F&uuml;r das angebotene Brandmeldesystem wird&nbsp; eine VdS Systemanerkennung nachgewiesen.</div><div> &nbsp;</div><div> Grundlage des Leistungsverzeichnisses ist das Fabrikat Siemens Sinteso. Dem Bieter bleibt vorbehalten ein gleichwertiges Fabrikat anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist durch Beibringung von Produktunterlagen nachzuweisen. Diese Produktunterlagen sind dem Angebot beizuf&uuml;gen. Besonderen Wert wird auf Falschalarmsicherheit gelegt.</div><div> &nbsp;</div><div> Durch Einsatz spezieller Detektionsalgorithmen wird eine echte Brandentwicklung von St&ouml;rgr&ouml;&szlig;en unterschieden. Zus&auml;tzlich k&ouml;nnen die hinterlegten Detektionsalgorithmen &uuml;ber einen Steuereingang an der BMZ umgeschaltet werden.</div><div> &nbsp;</div><div> Der Nachweis der Falschalarmsicherheit ist bei Angebotsabgabe durch entsprechende Zertifikate zu erbringen.</div><div> &nbsp;</div><div> Alle angebotenen Melder, Sensoren und dezentralen Steuerungen werden &uuml;ber den Melderbus mit Spannung versorgt. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss der Busleitung bleibt die Anlage somit voll betriebsbereit. Eine zus&auml;tzliche Spannungsversorgung ist nicht vorgesehen.</div><div> &nbsp;</div><div> Alle angebotenen Melder, Sensoren und dezentralen Steuerungen enthalten ein integriertes Trennelement mit Unterst&uuml;tzung der Funktion &bdquo;Turbo-Isolator&ldquo; zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gem&auml;&szlig; den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gew&auml;hrleistet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit &lt; 1 Sekunde) und gew&auml;hrleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb</div><div> &nbsp;</div><div> Reaktionszeit des angebotenen Brandmeldesystems in Sekunden: ........</div><div> &nbsp;</div><div> Das angebotene Brandmeldesystem muss universell ausbaubar sein. Neben Brandmeldungen muss es auch die Verarbeitung von technischen Meldungen erm&ouml;glichen.</div><div> &nbsp;</div><div> Angebotenes Fabrikat:&nbsp; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......</div><div> &nbsp;</div><div> Systemanerkennung:&nbsp; &nbsp;S&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.</div><div> &nbsp;</div><div> Errichteranerkennung: E&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> S&auml;mtliche nachstehende Positionen beinhalten die komplette Lieferung, betriebsfertige Montage einschlie&szlig;lich Anschluss, Verdrahtung und funktionsf&auml;hige &Uuml;bergabe sowie Einweisung des Nutzers.</div><div> &nbsp;</div><div> Das Anlagenkonzept ist vor Montagebeginn nochmals mit der &ouml;rtlichen Brandschutzbeh&ouml;rde abzustimmen.</div><div> &nbsp;</div><div> Der Auftragnehmer hat s&auml;mtliche Verhandlungen bez&uuml;glich der &Uuml;bertragungswege und technischen M&ouml;glichkeiten mit der &ouml;rtlichen Feuerwehr und dem Konzession&auml;r abzustimmen und aktenkundig zu machen.</div><div> &nbsp;</div><div> Der Standort der Zentrale, Einbau der Blitzlampe, des Feuerwehrschl&uuml;sseldepots und Notschl&uuml;sselschalters ist unmittelbar nach Auftragserteilung mit der Bauleitung und der &ouml;rtlichen Feuerwehr festzulegen.</div><div> &nbsp;</div><div> Bemusterung:</div><div> &nbsp;</div><div> F&uuml;r alle Materialien und Bauelemente sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausf&uuml;hrungsbeginn Muster vorzulegen.</div><div> &nbsp;</div><div> Bezugsquelle:</div><div> &nbsp;</div><div> Siemens AG</div><div> Siemens Deutschland</div><div> Building Technologies</div><div> &nbsp;</div><div> Herr / Frau&nbsp; __________________</div><div> Stra&szlig;e&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;__________________</div><div> PLZ/Ort&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;__________________</div><div> &nbsp;</div><div> Tel. +49&nbsp; &nbsp; &nbsp; __________________</div><div> Fax.+49&nbsp; &nbsp; &nbsp; __________________</div><div> E-Mail:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; __________________</div> | Brandmeldeanlage | Ausgeschrieben wird eine Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675-1:2020-01 in Kategorie 1: Vollschutz. Die Brandmeldeanlage dient dem Schutz von Leben und Sachwerten. Die Brandmeldeanlage wird auf die\n\nLeitstelle ………………………………………………………………\naufgeschaltet. \n\nDie angebotene Brandmeldeanlage muss den Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE 0100, 0800, 0804, 0833, der DIN 14675, DIN / EN 54, den Aufschaltbedingungen der örtlichen Feuerwehr und den Richtlinien des VdS (Verband der Schadenverhütung GmbH) entsprechen.\n\nDas System muss über eine VdS Systemanerkennung für Brandmeldeanlagen, der Errichter über eine Anerkennung zur Planung und Errichtung von Brandmeldeanlagen verfügen. Zusammen mit Abgabe des Angebotes hat der Bieter die entsprechenden Zertifikate so wie das Zertifikat über eine Zertifizierung nach ISO 9001 beizubringen.\n\nFür das angebotene Brandmeldesystem wird eine VdS Systemanerkennung nachgewiesen.\n\nGrundlage des Leistungsverzeichnisses ist das Fabrikat Siemens Sinteso. Dem Bieter bleibt vorbehalten ein gleichwertiges Fabrikat anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist durch Beibringung von Produktunterlagen nachzuweisen. Diese Produktunterlagen sind dem Angebot beizufügen. Besonderen Wert wird auf Falschalarmsicherheit gelegt.\n\nDurch Einsatz spezieller Detektionsalgorithmen wird eine echte Brandentwicklung von Störgrößen unterschieden. Zusätzlich können die hinterlegten Detektionsalgorithmen über einen Steuereingang an der BMZ umgeschaltet werden.\n\nDer Nachweis der Falschalarmsicherheit ist bei Angebotsabgabe durch entsprechende Zertifikate zu erbringen.\n\nAlle angebotenen Melder, Sensoren und dezentralen Steuerungen werden über den Melderbus mit Spannung versorgt. Bei Unterbrechung oder Kurzschluss der Busleitung bleibt die Anlage somit voll betriebsbereit. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht vorgesehen.\n\nAlle angebotenen Melder, Sensoren und dezentralen Steuerungen enthalten ein integriertes Trennelement mit Unterstützung der Funktion „Turbo-Isolator“ zur schnellen Auftrennung des Peripheriebusses FDnet bei Kurzschluss. Dadurch ist die unterbrechungsfreie Alarmierung der Alarmtongeber gemäß den Forderungen der Richtlinie MLAR 2005 gewährleistet. Die Turbo-Isolator Funktion trennt bei Kurzschluss die schadhafte Stelle auf (Reaktionszeit < 1 Sekunde) und gewährleistet dadurch eine unterbrechungsfreie und synchronisierte Alarmierung der adressierten Alarmtongeber im Stichbetrieb\n\nReaktionszeit des angebotenen Brandmeldesystems in Sekunden: ........\n\nDas angebotene Brandmeldesystem muss universell ausbaubar sein. Neben Brandmeldungen muss es auch die Verarbeitung von technischen Meldungen ermöglichen.\n\nAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………\n\nSystemanerkennung: S……………………………………………………\n\nErrichteranerkennung: E…………………………………………………\n\nSämtliche nachstehende Positionen beinhalten die komplette Lieferung, betriebsfertige Montage einschließlich Anschluss, Verdrahtung und funktionsfähige Übergabe sowie Einweisung des Nutzers.\n\nDas Anlagenkonzept ist vor Montagebeginn nochmals mit der örtlichen Brandschutzbehörde abzustimmen.\n\nDer Auftragnehmer hat sämtliche Verhandlungen bezüglich der Übertragungswege und technischen Möglichkeiten mit der örtlichen Feuerwehr und dem Konzessionär abzustimmen und aktenkundig zu machen.\n\nDer Standort der Zentrale, Einbau der Blitzlampe, des Feuerwehrschlüsseldepots und Notschlüsselschalters ist unmittelbar nach Auftragserteilung mit der Bauleitung und der örtlichen Feuerwehr festzulegen.\n\nBemusterung:\n\nFür alle Materialien und Bauelemente sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführungsbeginn Muster vorzulegen.\n\nBezugsquelle:\n\nSiemens AG\nSiemens Deutschland\nBuilding Technologies\n\nHerr / Frau __________________\nStraße __________________\nPLZ/Ort __________________\n\nTel. +49 __________________\nFax.+49 __________________\nE-Mail: __________________
PBS.010.007 | Rauchversuch Situationsanalyse | Brandmeldesysteme | Sondertext 7 | <p> <strong>Problembeschreibung:</strong></p><p> Die bestehenden oder zuk&uuml;nftigen Bereiche</p><p> ............................................................................<br /> sollen mit automatischen Brandmeldeanlagen ausger&uuml;stet werden. Diese dienen nicht nur zur fr&uuml;hzeitigen Erkennung von Br&auml;nden und somit der Alarmierung der Interventionskr&auml;fte, sondern auch zur Ausf&uuml;hrung von brandfallrelevanten Steuerungen z.B. von automatischen Rauchsch&uuml;rzen, L&uuml;ftungsanlagen sowie der R&auml;umungsalarmierung der betroffenen Bereiche.</p><p> Um die Gef&auml;hrdung von anwesenden Personen durch unn&ouml;tige Panik zu verhindern, die durch T&auml;uschungs- /Fehlalarme oder sogar durch ein versp&auml;tetes oder Nicht-Ausl&ouml;sen der Alarmierung verursacht wurde, ist die Auswahl der Meldekomponenten und deren Errichter im Vorfeld einzugrenzen.</p><p> Weiterhin ist aus Feuerwehr- und Betreibersicht zu ermitteln, ob ein Verzicht auf eine Zweimelderabh&auml;ngikeit bei Rauchmeldern mit Brandkenngr&ouml;&szlig;enmustervergleich, neben dem zu erwartenden Kostenvorteil, einen negativen Einfluss auf die T&auml;uschungs- oder Detektionssicherheit des Systems hat.</p><p> <strong>Zielsetzung:</strong></p><p> Es soll mittels eines parallelen Versuchsaufbaus mehrerer Firmen und Techniken in einem entsprechenden Objekt die T&auml;uschungsalarmsicherheit sowie die Ausl&ouml;sung im Realfall ermittelt werden.</p><p> Testbeschreibung:</p><p> <strong>Aufbau:</strong></p><p> Objekt ................................................... wurde bereits vor einiger Zeit zum Test mit einem Rohrnetz eines Ansaugrauchmelders ausger&uuml;stet.</p><p> Objekt ................................................... scheint auf Grund seiner hohen Fahrgastfrequentierung und seiner Infrastruktur als Ideal gew&auml;hlt. Hier sollten mindestens zwei weitere Abzweige im Rohrsystem parallel (gleiche Orte der Ansaugbohrungen) zu dem bereits vorhandenen Rohr verlegt werden.</p><p> Neben den Ansaugrauchsystemen sollten je Hersteller auch automatische Rauchmelder gem&auml;&szlig; den g&uuml;ltigen VdS-Richtlinien montiert werden.</p><p> Die erforderliche Anlagentechnik kann in unmittelbarer N&auml;he in einem elektrischen Betriebsraum so untergebracht werden, dass jedem Hersteller / Errichter eine angemessene Fl&auml;che zur Verf&uuml;gung steht.</p><p> Der Aufbau sowie die Durchf&uuml;hrung des Vergleichstests sollte aufgrund einer gr&ouml;&szlig;tm&ouml;glichen Neutralit&auml;t unter der F&uuml;hrung des VdS und der Feuerwehr stehen.</p><p> <strong>Testdurchf&uuml;hrung:</strong></p><p> Nach der erfolgten Installation kann jeder Hersteller / Errichter innerhalb von 10 Tagen seine Anlagen in Betrieb setzen und seine erforderlichen Einstellungen treffen.<br /> Je Hersteller steht eine Nacht f&uuml;r eventuelle vorherige Rauchversuche in eigener Regie zur Verf&uuml;gung, an denen keine Versuchsteilnehmer anwesend sind (in der jeweiligen Nacht sind die mitinstallierten Systeme abgeschaltet).&nbsp;<br /> Nach dem Aufbau und der Inbetriebsetzungsphase werden die Anlagen versiegelt und die VdS-Alarmz&auml;hlerst&auml;nde durch den VdS notiert.</p> | Rauchversuch Situationsanalyse | Problembeschreibung:\n\nDie bestehenden oder zukünftigen Bereiche ....................................................................... sollen mit automatischen Brandmeldeanlagen ausgerüstet werden. Diese dienen nicht nur zur frühzeitigen Erkennung von Bränden und somit der Alarmierung der Interventionskräfte, sondern auch zur Ausführung von brandfallrelevanten Steuerungen z.B. von automatischen Rauchschürzen, Lüftungsanlagen sowie der Räumungsalarmierung der betroffenen Bereiche.\n\nUm die Gefährdung von anwesenden Personen durch unnötige Panik zu verhindern, die durch Täuschungs-/Fehlalarme oder sogar durch ein verspätetes oder nicht-auslösen der Alarmierung verursacht wurde, ist die Auswahl der Meldekomponenten und deren Errichter im Vorfeld einzugrenzen.\n\nWeiterhin ist aus Feuerwehr- und Betreibersicht zu ermitteln, ob ein Verzicht auf eine Zweimelderabhängikeit bei Rauchmeldern mit Brandkenngrößenmustervergleich, neben dem zu erwartenden Kostenvorteil, einen negativen Einfluss auf die Täuschungs- oder Detektionssicherheit des Systems hat.\n\n\nZielsetzung:\n\nEs soll mittels eines parallelen Versuchsaufbaus mehrerer Firmen und Techniken in einem entsprechenden Objekt die Täuschungsalarmsicherheit sowie die Auslösung im Realfall ermittelt werden. \n\n\nTestbeschreibung:\n\n\nAufbau:\n\nObjekt ................................................... wurde bereits vor einiger Zeit zum Test mit einem Rohrnetz eines Ansaugrauchmelders ausgerüstet.\n\nObjekt ................................................... scheint auf Grund seiner hohen Fahrgastfrequentierung und seiner Infrastruktur als Ideal gewählt. Hier sollten mindestens zwei weitere Abzweige im Rohrsystem parallel (gleiche Orte der Ansaugbohrungen) zu dem bereits vorhandenen Rohr verlegt werden.\n\nNeben den Ansaugrauchsystemen sollten je Hersteller auch automatische Rauchmelder gemäß den gültigen VdS-Richtlinien montiert werden.\n\nDie erforderliche Anlagentechnik kann in unmittelbarer Nähe in einem elektrischen Betriebsraum so untergebracht werden, dass jedem Hersteller/Errichter eine angemessene Fläche zur Verfügung steht.\n\nDer Aufbau sowie die Durchführung des Vergleichstests sollte aufgrund einer größtmöglichen Neutralität unter der Führung des VdS und der Feuerwehr stehen.\n\n\nTestdurchführung:\n\nNach der erfolgten Installation kann jeder Hersteller/Errichter innerhalb von 10 Tagen seine Anlagen in Betrieb setzen und seine erforderlichen Einstellungen treffen.\n\nJe Hersteller steht eine Nacht für eventuelle vorherige Rauchversuche in eigener Regie zur Verfügung, an denen keine Versuchsteilnehmer anwesend sind (in der jeweiligen Nacht sind die mitinstallierten Systeme abgeschaltet). \n\nNach dem Aufbau und der Inbetriebsetzungsphase werden die Anlagen versiegelt und die VdS-Alarmzählerstände durch den VdS notiert.\n\nNach der ersten Beobachtungsphase der Anlagen, ca. 1 Woche, sollten nun in der betriebslosen Zeit, z.B zwischen 2:00 Uhr und 4:00 Uhr, verschiedene Testfeuer durch den VdS und die Feuerwehr (Testfeuer 2 bis Testfeuer 5) an verschiedenen Punkten im Bereich der installierten Anlagen durchgeführt und dokumentiert werden.\n\nDas Rückstellen der jeweiligen Anlagen kann hierbei aus Gründen der Neutralität durch die Feuerwehr erfolgen. Diese Vorgehensweise macht das Zugegensein der einzelnen Hersteller/Errichter nicht notwendig. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, das Daten und Ergebnisse der Versuche nur dem jeweiligen Hersteller / Errichter von seiner installierten Anlage zugänglich sind.\n\nFür den gesamten Test ist incl. der Installationszeit ein Zeitraum von ca. 8 Wochen zu veranschlagen.\n\n\nOrganisatorisches :\n\nDie Kosten für die Installation, den Test sowie den Rückbau gehen zu Lasten der jeweiligen Hersteller/Errichter.\n\nDie Projektierung sowie der zu installierende Anlagenumfang werden durch den VdS/Feuerwehr vorgegeben.\n\nFür die Teilnahme an diesem Test sollte nach einer Vorauswahl durch den Betreiber eine schriftliche Aufforderung an die jeweiligen Firmen mit angemessener Frist zur Rückantwort und einer detaillierten Aufgabenbeschreibung ergehen. \n\n\nErgebnisse :\n\nDie Ergebnisse des Tests sollen unmittelbar in die Anforderung der zu erstellenden Ausschreibung und somit in die Beschreibung der Leistungsfähigkeit Einfluss nehmen. \n\nInsbesondere sollen die Ergebnisse dem Betreiber sowie der Feuerwehr eine bessere Bewertungsgrundlage für weitergehende Planungen und Sicherungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz ermöglichen.
PBS.020.001 | Programmierung/Inbetriebnahme/Funktionstest | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 1 | <p> Programmierung, Inbetriebnahme und Funktionstest der vorgenannten&nbsp;Brandmeldeanlage:&nbsp;</p><ul> <li> Best&uuml;ckung der Zentrale</li> <li> Anschluss der zentralenseitigen Kabel</li> <li> Funktionseinstellung der Meldersysteme</li> <li> Softwareparametrierung der Meldergruppen</li> <li> Inbetriebsetzung der Apparate</li> <li> Funktionskontrolle der Anlage und der &Uuml;bertragungseinrichtung</li> <li> Auspr&uuml;fen von Steuerungen bis zur Schnittstelle zum Fremdsystem</li> <li> Programmierung der Parameters&auml;tze je Melder in Abstimmung mit dem Nutzer</li> <li> Programmierung der Steuermuster</li> <li> Protokollierung der Steuermuster in Abstimmung mit dem Nutzer</li> <li> Funktionsprobe der Alarmgeber, Messung der Schallpegel und Protokollierung je Alarmgeber</li></ul> | Programmierung, Inbetriebnahme und Funktionstest | Programmierung, Inbetriebnahme und Funktionstest der vorgenannten Brandmeldeanlage:\n\n- Bestückung der Zentrale\n- Anschluss der zentralenseitigen Kabel\n- Funktionseinstellung der Meldersysteme\n- Softwareparametrierung der Meldergruppen\n- Inbetriebsetzung der Apparate\n- Funktionskontrolle der Anlage und der Übertragungseinrichtung\n- Ausprüfen von Steuerungen bis zur Schnittstelle zum Fremdsystem\n- Programmierung der Parametersätze je Melder in Abstimmung mit dem Nutzer\n- Programmierung der Steuermuster\n- Protokollierung der Steuermuster in Abstimmung mit dem Nutzer\n- Funktionsprobe der Alarmgeber, Messung der Schallpegel und Protokollierung je Alarmgeber
PBS.020.002 | Prüfung der Buselemente | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 2 | <p> Pr&uuml;fung der Buselemente:</p><ul> <li> Pr&uuml;fen s&auml;mtlicher Bus-Elemente</li> <li> Pr&uuml;fen s&auml;mtlicher Melder mit Pr&uuml;fgas und das Pr&uuml;fen aller weiteren Bus-Elemente inkl. Erstellen eines Abnahmeprotokolls f&uuml;r alle Melder</li></ul> | Prüfung Buselemente | Prüfung Buselemente der vorgenannten Brandmeldeanlage:\n\n- Prüfen sämtlicher Bus-Elemente\n- Prüfen sämtlicher Melder mit Prüfgas und das Prüfen aller weiteren Bus-Elemente inkl. Erstellen eines Abnahmeprotokolls für alle Melder\n
PAS.001.003 | Installationskabel 6x2x0,8 rot | Brandmeldesysteme | J-Y(St)Y | <p> Geschirmtes Brandmeldekabel J-Y(St)Y 6 x 2 x 0,8 gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel J-Y(St)Y 6 x 2 x 0,8 rot | Geschirmtes Brandmeldekabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PBS.020.007 | Abnahme/Einweisung/Übergabe an den Betreiber | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 7 | <p> Die Abnahme und &Uuml;bergabe eines Brandmeldesystems beinhalted folgende Schritte:</p><ul> <li> Abnahme des gesamten Brandmeldesystems mit dem Betreiber mit einer einmaligen Einweisung des Bedienpersonals in die Funktion der Anlage</li> <li> Durchf&uuml;hrung aller erforderlichen Messungen und Pr&uuml;fungen sowie Erstellen der erforderlichen Dokumente</li> <li> Einweisung einer berechtigten Person in Bedienung, Handhabung und Organisation der Anlage in Verbindung mit allen system- und objektspezifischen Meldungen</li></ul> | Abnahme/Einweisung/Übergabe an den Betreiber | Die Abnahme und Übergabe eines Brandmeldesystems beinhalted folgende Schritte:\n- Abnahme des gesamten Brandmeldesystems mit dem Betreiber mit einer einmaligen Einweisung des Bedienpersonals in die Funktion der Anlage\n- Durchführung aller erforderlichen Messungen und Prüfungen sowie Erstellen der erforderlichen Dokumente\n- Einweisung einer berechtigten Person in Bedienung, Handhabung und Organisation der Anlage in Verbindung mit allen system- und objektspezifischen Meldungen
PAS.001.013 | Installationskabel 10x2x0,8 rot; E30-E90 | Brandmeldesysteme | J-H(St) H | <p> Installationskabel gem&auml;ss DIN VDE 0815 JE-H(St)H mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12, mit rotem Au&szlig;enmantel und Aufdruck Brandmeldekabel- 10x2x0,8 , Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)</p> | Installationskabel J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 rot: E30-E90 | Halogenfreies geschirmtes Brandmeldekabel gem. DIN VDE 0815, hochflammwidrig, mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 gem. DIN 4102-12, Außenmantel rot, Aufdruck Brandmeldekabel, Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)
PAS.002.001 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M16 | Brandmeldesysteme | KUPA M16 | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M16, KUPA M16 | Kunststoff-Panzerrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzerrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.002 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M20 | Brandmeldesysteme | KUPA M20 | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser: 20 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M20, KUPA M20 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.004 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M32 | Brandmeldesysteme | KUPA M32 | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser: 32 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M32, KUPA M32 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M32\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.014 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M40 OV | Brandmeldesysteme | KUPA M40 OV | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 OV </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser: 40 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M16 OV, KUPA M16 OV | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.025 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M40 halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M40 hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser: 40 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M40, KUPA M40 hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 hf </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.031 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M20 OV halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M20 OV hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 OV hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;20 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M20 OV, KUPA M20 OV hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 OV hf</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.032 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M25 OV halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M25 OV hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 OV hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;25 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M25 OV, KUPA M25 OV hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 OV hf</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PES.010.005 | VdS C Attesterstellung | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> VdS C Attesterstellung zur Einreichung der Unterlagen beim VdS einschlie&szlig;lich der erforderlichen Dokumentation. Eventuell ben&ouml;tigte VdS-Sachverst&auml;ndigenabnahmekosten sind nicht enthalten.</p><p> &nbsp;</p> | VdS C Attesterstellung | VdS C Attesterstellung zur Einreichung der Unterlagen beim VdS einschließlich der erforderlichen Dokumentation. Eventuell benötigte VdS-Sachverständigenabnahmekosten sind nicht enthalten.
PAS.002.050 | Stahlpanzer-Gewinderohr M16 OV | Brandmeldesysteme | STAPA M16 OV | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M16 OV </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16&nbsp;mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M16 OV, STAPA M16 OV | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M16 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.051 | Stahlpanzer-Gewinderohr M20 OV | Brandmeldesysteme | STAPA M20 OV | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M20 OV </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser: 20&nbsp;mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M20 OV, STAPA M20 OV | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M20 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.052 | Stahlpanzer-Gewinderohr M25 OV | Brandmeldesysteme | STAPA M25 OV | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M25 OV </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser: 25&nbsp;mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M25 OV, STAPA M25 OV | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr<strong> STAPA M25 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.054 | Stahlpanzer-Gewinderohr M40 OV | Brandmeldesysteme | STAPA M40 OV | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M40 OV </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser: 40&nbsp;mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M40 OV, STAPA M40 OV | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M40 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PZS.001.021 | Fluchttüröffner in Ruhestromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 331U80 | <p> Der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner<strong> effeff 331U80 </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung. Er ist speziell f&uuml;r die Anwendung zur Verriegelung von T&uuml;ren im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner auch f&uuml;r den Einsatz in Brandschutzt&uuml;ren geeignet. In Schleusensystemen, Schallschutzt&uuml;ren und T&uuml;ren, bei denen konstruktiv mit Druck auf die T&uuml;r&ouml;ffnerfalle zu rechnen ist, gew&auml;hrleistet der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner einen sicheren Funktionsablauf.</p><p> <strong>Eigenschaften Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner:</strong></p><ul> <li> Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung mit Freilaufdiode</li> <li> R&uuml;ckmeldekontakt (T&uuml;r auf/T&uuml;r zu - potentialfreier Wechselkontakt)</li> <li> Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt - potentialfreier Wechselkontakt)</li> <li> Sichere Entriegelung bei Stromabschaltung</li> <li> Robuste Ausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Einsatz als Zusatzverriegelung in Brandschutzt&uuml;ren</li> <li> Einbaulage: senkrecht und waagerecht</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch: 7500 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 5000 N</li> <li> Sichere Entriegelung unter Fallenvorlast (max. 5000 N)</li> <li> Nennspannung: 12 Volt DC</li> <li> Nennstrom: 320 mA</li> <li> Nennwiderstand: 37,5 Ohm</li> <li> Alle Anschl&uuml;sse auf Klemmleiste (1- 8) gef&uuml;hrt, daher eindeutige Zuordnung f&uuml;r DIN links / rechts m&ouml;glich</li> <li> Abmessungen (HxBxT) mm: 134 x 23 x 39</li> <li> Temperaturbereich: -15...+40 &deg;C</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech:</strong></p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech mit Schlo&szlig;fallenf&uuml;hrung</li> <li> Ohne Riegelausschnitt</li> <li> Mit 2 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Ma&szlig;e: 200 x 35 mm</li> <li> DIN-Angabe erforderlich</li></ul> | Fluchttüröffner in Ruhestromausführung | Der Fluchttüröffner effeff 331U80 ist ein Türöffner in Ruhestromausführung. Er ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist der Fluchttüröffner auch für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet der Fluchttüröffner einen sicheren Funktionsablauf.\n\nEigenschaften Fluchttüröffner:\n- Fluchttüröffner in Ruhestromausführung mit Freilaufdiode\n- Rückmeldekontakt (Tür auf/Tür zu - potentialfreier Wechselkontakt)\n- Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt - potentialfreier Wechselkontakt)\n- Sichere Entriegelung bei Stromabschaltung\n- Robuste Ausführung\n- Geeignet für den Einsatz als Zusatzverriegelung in Brandschutztüren\n- Einbaulage: senkrecht und waagerecht\n- Festigkeit gegen Aufbruch: 7500 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 5000 N\n- Sichere Entriegelung unter Fallenvorlast (max. 5000 N)\n- Nennspannung: 12 Volt DC\n- Nennstrom: 320 mA\n- Nennwiderstand: 37,5 Ohm\n- Alle Anschlüsse auf Klemmleiste (1- 8) geführt, daher eindeutige Zuordnung für DIN links / rechts möglich\n- Abmessungen (H x B x T): 134 x 23 x 39 mm\n- Temperaturbereich -15...+40 °C\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech mit Schloßfallenführung\n- Ohne Riegelausschnitt\n- Mit 2 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Maße: 200 x 35 mm\n- DIN-Angabe erforderlich | <p> 1x Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung</p>
PBS.010.003 | Prüfung der Leistungsmerkmale | Brandmeldesysteme | Sondertext 3 | <p> Vor der Endabnahme mit T&uuml;v und Feuerwehr ist mit dem Planer und dem Betreiber eine Pr&uuml;fung der Leistungsmerkmale der Brandmeldeanlage vorgesehen.</p><p> Es werden folgende Leistungsmerkmale gepr&uuml;ft:</p><ul> <li> Ausl&ouml;sen der Brandmelder mittels Rauch in zwei Stufen:Voralarm gefolgt von Hauptalarm (gem&auml;&szlig; Brandschutzgutachten physikalische Kenngr&ouml;&szlig;e Rauch)</li> <li> &Ouml;rtlicher Voralarm ohne &Uuml;E und die anschlie&szlig;ende Ausl&ouml;sung der &Uuml;E mit nur einem automatischen Melder</li></ul><p> Bei dieser Pr&uuml;fung sind alle Melder mittels Parametersatz so einzustellen, dass es bei einem ordnungsgem&auml;&szlig;en Betrieb auch ohne Zweimeldungsabh&auml;ngigkeit Typ A bzw. Typ B zu keiner Fehlausl&ouml;sung der &Uuml;E kommt. Dieses ist dem Betreiber der Anlage schriftlich zu dokumentieren.</p> | Prüfung der Leistungsmerkmale der BMA | Vor der Endabnahme mit Tüv und Feuerwehr ist mit dem Planer und dem Betreiber eine Prüfung der Leistungsmerkmale der Brandmeldeanlage vorgesehen.\n\nEs werden folgende Leistungsmerkmale geprüft:\n- Auslösen der Brandmelder mittels Rauch in zwei Stufen. Voralarm gefolgt von Hauptalarm (gemäß Brandschutzgutachten physikalische Kenngröße Rauch)\n- Örtlicher Voralarm ohne ÜE und die anschließende Auslösung der ÜE mit nur einem automatischen Melder. Bei dieser Prüfung sind alle Melder mittels Parametersatz so einzustellen, dass es bei einem ordnungsgemäßen Betrieb auch ohne Zweimeldungsabhängigkeit Typ A bzw. Typ B zu keiner Fehlauslösung der ÜE kommt. Dieses ist dem Betreiber der Anlage schriftlich zu dokumentieren.
PAS.001.001 | Installationskabel 2x2x0,8 rot | Brandmeldesysteme | J-Y(St)Y | <p> Geschirmtes Brandmeldekabel J-Y(St)Y&nbsp;2 x 2 x 0,8 gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 rot | Geschirmtes Brandmeldekabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PBS.020.008 | Erstellung des VdS-Attestes | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 8 | <p> Erstellung des VdS-Attestes gem&auml;&szlig; Mustervordruck des Verbandes &nbsp;der Schadensversicherer inklusive aller Kosten des Sachverst&auml;ndigen (pauschale Kosten).</p> | Erstellung VdS-Attest | Erstellung des VdS-Attestes gemäß Mustervordruck des Verbandes der Schadensversicherer inklusive aller Kosten des Sachverständigen (pauschale Kosten)
PBS.020.009 | Probeverrauchung | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 9 | <p> Probeverrauchung auf Wunsch des Auftraggebers zur sachgerechten Projektierung und &Uuml;berpr&uuml;fung des Brandmeldesystems:</p><ul> <li> Genau reproduzierbares Freisetzen von Rauchaerosolen zum nachweisbaren Ansprechverhalten des Brandmeldesystems</li> <li> Wiederholungspr&uuml;fungen sind jederzeit m&ouml;glich</li></ul><p> Simulation eines realen Elektrobrandes mit stark komprimierter Zeitachse, der eigentliche Ablauf eines realen Brandes bleibt erhalten:</p><ul> <li> langsame Erw&auml;rmung des Versuchmediums</li> <li> Pyrolysephase mit Freisetzen von unsichtbaren Rauchpartikeln</li> <li> Schwelbrandphase mit Freisetzung von sichtbaren Rauchpartikeln</li> <li> Umweltschonende Raucherzeugung mit Freisetzung sehr geringer Mengen korrosiver Gase</li> <li> Grafische Darstellung des Versuchverlaufes Protokoll mit Auswertung</li></ul><p> Angebotenes System:</p><p> (Datenblatt des Systems muss dem Angebot beigelegt werden)</p> | Probeverrauchung | Probeverrauchung auf Wunsch des Auftraggebers zur sachgerechten Projektierung und Überprüfung des Brandmeldesystems:\n- Genau reproduzierbares Freisetzen von Rauchaerosolen zum nachweisbaren Ansprechverhalten des Brandmeldesystems\n- Wiederholungsprüfungen sind jederzeit möglich\n\nSimulation eines realen Elektrobrandes mit stark komprimierter Zeitachse, der eigentliche Ablauf eines realen Brandes bleibt erhalten:\n- langsame Erwärmung des Versuchmediums\n- Pyrolysephase mit Freisetzen von unsichtbaren Rauchpartikeln\n- Schwelbrandphase mit Freisetzung von sichtbaren Rauchpartikeln\n- Umweltschonende Raucherzeugung mit Freisetzung sehr geringer Mengen korrosiver Gase\n- Grafische Darstellung des Versuchverlaufes Protokoll mit Auswertung\n\nAngebotenes System:\n\n(Datenblatt des Systems muss dem Angebot beigelegt werden)\n
PAS.001.020 | Installationsleitung NYM-J 3x1,5 | Brandmeldesysteme | NYM-J | <p> Installationsleitung gem&auml;ss DIN VDE 0250-204 NYM-J 3 x 1,5,&nbsp;zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen&nbsp;in trockenen, feuchten und nassen R&auml;umen</p> | Installationsleitung NYM-J 3 x 1,5 qmm | Installationsleitung gem. VDE 0250-204, PVC-isoliert, PVC-Mantel, zur Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen in trockenen, feuchten und nassen Räumen
PAS.002.003 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M25 | Brandmeldesysteme | KUPA M25 | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser: 25 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M25, KUPA M25 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.005 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M40 | Brandmeldesysteme | KUPA M40 | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser: 40 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M40, KUPA M40 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen\n | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40</strong> inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.010 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M16 OV | Brandmeldesysteme | KUPA M16 OV | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 OV </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M16 OV, KUPA M16 OV | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M16 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PES.010.002 | Abstimmung | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Abstimmung mit allen Fremdgewerken z.B. zur Vorr&uuml;stung der Fenster und T&uuml;ren (Riegelkontakte, Magnetkontakte, Alarmspinne), Festlegung der &Uuml;bergabepunkte und Einweisung des Errichters des bauseitig zu errichtende Kabelnetzes.</p> | Abstimmung mit allen Fremdgewerken | Abstimmung mit allen Fremdgewerken z.B. zur Vorrüstung der Fenster und Türen (Riegelkontakte, Magnetkontakte, Alarmspinne), Festlegung der Übergabepunkte und Einweisung des Errichters des bauseitig zu errichtende Kabelnetzes.\n
PAS.002.011 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M20 OV | Brandmeldesysteme | KUPA M20 OV | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 OV </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser: 20 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M20 OV, KUPA M20 OV | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.012 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M25 OV | Brandmeldesysteme | KUPA M25 OV | <p> Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 OV </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser: 25 mm</li> <li> Material: PVC hart</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr PVC hart M25 OV, KUPA M25 OV | Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Material: PVC hart\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.022 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M20 halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M20 hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser: 20 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M16, KUPA M20 hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M20 hf </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.034 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M40 OV halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M40 OV hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M40 OV hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M40</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;40 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M40 OV, KUPA M40 OV hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M40\n- Aussendurchmesser: 40 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr<strong> KUPA M40 OV hf</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.060 | Leitungsführungskanal weiß 20 x 20 mm | Brandmeldesysteme | LFK 2020 | <p> Der Leitungsf&uuml;hrungskanal<strong> LFK 2020 </strong>dient der&nbsp;Leitungsverlegung in Kellerr&auml;umen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen (H x B): 20 x 20 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> Material: PVC</li></ul> | Leitungsführungskanal, LFK 2020 | Leitungsführungskanal für die Leitungsverlegung in Kellerräumen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.\n\nEigenschaften\n- Abmessungen (H x B): 20 x 20 mm\n- Farbe: Weiß\n- Material: PVC\n\nmit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile | <p> Leitungsf&uuml;hrungskanal&nbsp;<strong>LFK 2020 </strong>mit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile</p>
PAS.002.042 | Stahlpanzer-Gewinderohr M25 | Brandmeldesysteme | STAPA M25 | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M25 </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels&nbsp; Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;25 mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M25, STAPA M25 | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M25 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.053 | Stahlpanzer-Gewinderohr M32 OV | Brandmeldesysteme | STAPA M32 OV | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M32 OV </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser: 32&nbsp;mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M30 OV, STAPA M30 OV | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M30\n- Aussendurchmesser: 30 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\nOffene Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M30 OV</strong>, offene Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.070 | Verteilerkasten VKA 2-40 | Brandmeldesysteme | VKA 2-40 | <p> Aufputz Verteilerkasten <strong>VKA 2-40</strong></p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen ( H x B x T): 300 x 200 x 100 mm</li></ul><p> Mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p> | Aufputz Verteilerkasten, VKA 2-40 | Aufputz Verteilerkasten VKA 2-40\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen ( H x B x T): 300 x 200 x 100 mm\n\nAufputz Verteilerkasten mit Zubehör und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Aufputz Verteilerkasten<strong> VKA 2-40 </strong>mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
PAS.002.071 | Verteilerkasten VKA 4-40 | Brandmeldesysteme | VKA 4-40 | <p> Aufputz Verteilerkasten <strong>VKA 4-40</strong></p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen ( H x B x T): 330 x 330 x 125 mm</li></ul><p> Mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p> | Aufputz Verteilerkasten, VKA 4-40 | Aufputz Verteilerkasten VKA 4-40\n\nEigenschaften:\n- Abmessungen ( H x B x T): 330 x 330 x 125 mm\n\nAufputz Verteilerkasten mit Zubehör und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Aufputz Verteilerkasten<strong> VKA 4-40 </strong>mit Zubeh&ouml;r und Anschlussleiste(n), betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
PAS.002.080 | Anschlussleiste LSA Plus 10 DA | Brandmeldesysteme | LSA P 10DA | <p> Anschlussleiste <strong>LSA P 10DA </strong>f&uuml;r den Verteilereinbau.<br /> Mit Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen.</p> | Anschlussleiste LSA Plus, LSA P 10DA | Anschlussleiste LSA Plus 10 DA für den Verteilereinbau\n- mit Befestigungsmaterial\n- betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Anschlussleiste <strong>LSA P 10DA</strong> mit Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
PAS.002.081 | Anschlussleiste LSA Plus 20 DA | Brandmeldesysteme | LSA P 20DA | <p> Anschlussleiste <strong>LSA P 20DA </strong>f&uuml;r den Verteilereinbau.<br /> Mit Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen.</p> | Anschlussleiste LSA Plus, LSA P 20DA | Anschlussleiste LSA Plus 20 DA für den Verteilereinbau\n- mit Befestigungsmaterial\n- betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Anschlussleiste <strong>LSA P 20DA </strong>mit Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
053528A | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCWC1335-LP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera<br>- Typ CCWC1335-LP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053528 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera | NULL
053529B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBC1337-MP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera<br>- Typ CCBC1337-MP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053529 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Farbkamera | NULL
053529D | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CCBS1337-MP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag-/Nachtkamera<br>- Typ CCBS1337-MP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 053529 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für 1/3" DSP Tag/Nacht- Kamera | NULL
063509C | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE 16 NVR | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachungs-Software SISTORE MX 16 NVR<br>- Bescheinigungsnummer: 063509 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachung | NULL
063509D | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | SISTORE MX 32 | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachungs-Software SISTORE MX 32 NVR<br>- Bescheinigungsnummer: 063509 | BG-Prüfbescheinigung | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für Videoüberwachung | NULL
063510B | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | CVVA-IP | - Prüfbescheinigung UVV-Kassen für IP-Module für vandalismussichere Dome-Kameras<br>- Typ CVVA-IP<br>- Bescheinigungs-Nummer: 063510 | BG-Prüfbescheinigung | Optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.\nPrüfbescheinigung UVV-Kassen für IP-Module für vandalismussichere Dome-Kameras | NULL
ZBP:0051/2009 | WSV-Eignungsbescheinigung | Videosysteme | LTC0498/x1 | <p> Eignungsbescheinigung der Fachstelle der WSV (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes) f&uuml;r die CCTV-Kameras LTC0498/51 bzw. LTC0498/11 zur Prozess&uuml;berwachung von Schleusen, Schiffshebewerken und beweglichen Br&uuml;cken Iim Tag- und Nachtbetrieb an Bundeswasserstrassen</p> | WSV-Eignungsbescheinigung 0051/2009 | Eignungsbescheinigung der Fachstelle der WSV (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes) für die CCTV-Kameras LTC0498/51 bzw. LTC0498/11 zur Prozessüberwachung von Schleusen, Schiffshebewerken und beweglichen Brücken im Tag- und Nachtbetrieb an Bundeswasserstrassen
ZBP:063534 | BG-Prüfbescheinigung | Videosysteme | LTC-0440/x0 | <p> Pr&uuml;fbescheinigung UVV-Kassen f&uuml;r CCTV-Kameras LTC-0440/10 und LTC-0440/50.</p> | BG-Prüfbescheinigung VW063534 | Prüfbescheinigung UVV-Kassen für CCTV-Kameras\nLTC-0440/10 und LTC-0440/50.
PBS.010.001 | Vergütungs-Garantie bei Fehlalarmen | Brandmeldesysteme | Sondertext 1 | <p> &Uuml;bernahme der Kosten f&uuml;r den Einsatz der Feuerwehr bei technischer Fehlausl&ouml;sung bis zu einem H&ouml;chstbetrag von 2.000,00 EUR pro Einsatz.</p><p> <br /> Es gelten die folgenden Garantiebestimmungen:</p><ul> <li> Die Verg&uuml;tungs-Garantie erstreckt sich auf alle Bereiche, die mit Brandmeldern in ASA-Technologie &uuml;berwacht sind</li> <li> Die Verg&uuml;tungs-Garantie erstreckt sich auf Brandmeldeanlagen die nach DIN14675 zertifiziert, geplant und errichtet wurden</li> <li> Die Alarmorganisation erfolgt gem&auml;&szlig; Brandschutz-Konzept</li> <li> F&uuml;r die Brandmeldeanlage besteht ein Wartungsvertrag</li> <li> Die Brandmeldeanlage wird ausschlie&szlig;lich durch die eingewiesenen Personen bedient</li> <li> Feuerwehreins&auml;tze infolge unber&uuml;cksichtigter Nutzungs&auml;nderungen oder wegen Fehlbedienung, mechanischer Besch&auml;digung und Sabotage sind von dieser Garantie ausgeschlossen</li> <li> Die Verg&uuml;tungs-Garantie beginnt nach erfolgter Anpassung an die definitive Nutzung der Anlage</li></ul> | Vergütungs-Garantie bei Fehlalarmen | Übernahme der Kosten für den Einsatz der Feuerwehr bei technischer Fehlauslösung bis zu einem Höchstbetrag von 2.000,00 EUR pro Einsatz.\n\n\nEs gelten die folgenden Garantiebestimmungen:\n\n- Die Vergütungs-Garantie erstreckt sich auf alle Bereiche, die mit Brandmeldern in ASA-Technologie überwacht werden\n- Die Vergütungs-Garantie erstreckt sich auf Brandmeldeanlagen die nach DIN14675 zertifiziert, geplant und errichtet wurden\n- Die Alarmorganisation erfolgt gemäß Brandschutz-Konzept\n- Für die Brandmeldeanlage besteht ein Wartungsvertrag\n- Die Brandmeldeanlage wird ausschließlich durch die eingewiesenen Personen bedient\n- Feuerwehreinsätze infolge unberücksichtigter Nutzungsänderungen oder wegen Fehlbedienung, mechanischer Beschädigung und Sabotage sind von dieser Garantie ausgeschlossen\n- Die Vergütungs-Garantie beginnt nach erfolgter Anpassung an die definitive Nutzung der Anlage\n
PBS.020.003 | Sachverständigenabnahme | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 3 | <p> Sachverst&auml;ndigenabnahme mit folgenden Leistungen:</p><ul> <li> Abnahme der betriebsfertigen Brandmeldeanlage mit Sachverst&auml;ndigen /T&Uuml;V / DEKRA / der &ouml;rtlichen Brandschutzbeh&ouml;rde und dem Bauherrn</li> <li> &Uuml;bergabe der Abnahmedokumentation in 2-facher Ausfertigung</li> <li> Beistellung eines Technikers f&uuml;r die Dauer der Abnahme. Kosten je Teilnahme inkl. aller Kosten f&uuml;r den Sachverst&auml;ndigen</li> <li> Die Veranlassung der Abnahme einschlie&szlig;lich der &Uuml;bernahme der Pr&uuml;fkosten (T&Uuml;V / VdS) hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen, inklusive s&auml;mtlicher Nebenkosten (z.B. Reisespesen), pauschal f&uuml;r die gesamte Abnahme</li></ul> | Sachverständigenabnahme | Sachverständigenabnahme mit folgenden Leistungen:\n\n- Abnahme der betriebsfertigen Brandmeldeanlage mit Sachverständigen /TÜV / DEKRA / der örtlichen Brandschutzbehörde und dem Bauherrn\n- Übergabe der Abnahmedokumentation in 2-facher Ausfertigung\n- Beistellung eines Technikers für die Dauer der Abnahme. Kosten je Teilnahme inkl. aller Kosten für den Sachverständigen\n- Die Veranlassung der Abnahme einschließlich der Übernahme der Prüfkosten (TÜV / VdS) hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen, inklusive sämtlicher Nebenkosten (z.B. Reisespesen), pauschal für die gesamte Abnahme
PAS.001.002 | Installationskabel 4x2x0,8 rot | Brandmeldesysteme | J-Y(St)Y | <p> Geschirmtes Brandmeldekabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 rot | Geschirmtes Brandmeldekabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PBS.020.004 | Feuerwehraufschaltung | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 4 | <p> Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Betreiber und der Feuerwehr sowie Aufschaltung der Anlage auf den Hauptmelder der Konzessionsfirma.</p><p> Die erforderlichen Unterlagen zur Beantragung des Hauptmelders werden durch den AN vorbereitet.</p> | Feuerwehraufschaltung | Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Betreiber und der Feuerwehr sowie Aufschaltung der Anlage auf den Hauptmelder der Konzessionsfirma.\n\nDie erforderlichen Unterlagen zur Beantragung des Hauptmelders werden durch den AN vorbereitet.
PAS.001.005 | Installationskabel 12x2x0,8 rot | Brandmeldesysteme | J-Y(St)Y | <p> Geschirmtes Brandmeldekabel J-Y(St)Y&nbsp;12 x 2 x 0,8 gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,8 rot | Geschirmtes Brandmeldekabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel rot, mit Aufdruck Brandmeldekabel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PAS.001.011 | Installationskabel 4x2x0,8 rot; E30-E90 | Brandmeldesysteme | J-H(St) H | <p> Installationskabel gem&auml;ss DIN VDE 0815 JE-H(St)H mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12, mit rotem Au&szlig;enmantel und Aufdruck Brandmeldekabel- 4x2x0,8 , Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)</p> | Installationskabel J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 rot: E30-E90 | Halogenfreies geschirmtes Brandmeldekabel gem. DIN VDE 0815, hochflammwidrig, mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 gem. DIN 4102-12, Außenmantel rot, Aufdruck Brandmeldekabel, Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)
PAS.001.012 | Installationskabel 6x2x0,8 rot; E30-E90 | Brandmeldesysteme | J-H(St) H | <p> Installationskabel gem&auml;ss DIN VDE 0815 JE-H(St)H mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12, mit rotem Au&szlig;enmantel und Aufdruck Brandmeldekabel- 6x2x0,8 , Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)</p> | Installationskabel J-H(St)H 6 x 2 x 0,8 rot: E30-E90 | Halogenfreies geschirmtes Brandmeldekabel gem. DIN VDE 0815, hochflammwidrig, mit integriertem Funktionserhalt E30-E90 gem. DIN 4102-12, Außenmantel rot, Aufdruck Brandmeldekabel, Normenkonform verlegt (Funktionserhalt)
PBS.020.010 | Feuerwehrlaufkarten erstellen | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 10 | <p> Erstellung der Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 oder Vorschrift der zust&auml;ndigen Brandschutzbeh&ouml;rde:</p><ul> <li> UV-best&auml;ndig</li> <li> Lichtecht</li> <li> Wasser- und rei&szlig;fest laminiert</li> <li> Reiter unverlierbar ausgestanzt</li></ul> | Erstellung Feuerwehrlaufkarten | Erstellung der Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 oder Vorschrift der zuständigen Brandschutzbehörde:\n- UV-beständig\n- Lichtecht\n- Wasser- und reißfest laminiert\n- Reiter unverlierbar ausgestanzt\n
PBS.020.011 | Feuerwehrlaufkarten 2.Satz | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 11 | <p> Erstellung der Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 oder Vorschrift der zust&auml;ndigen Brandschutzbeh&ouml;rde:</p><ul> <li> UV-best&auml;ndig</li> <li> Lichtecht</li> <li> Wasser- und rei&szlig;fest laminiert</li> <li> Reiter unverlierbar ausgestanzt.</li></ul> | Erstellung der Feuerwehrlaufkarten, 2.Satz | Erstellung der Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 oder Vorschrift der zuständigen Brandschutzbehörde:\n- UV-beständig\n- Lichtecht\n- Wasser- und reißfest laminiert\n- Reiter unverlierbar ausgestanzt\n
PBV.010.003 | Erweiterung Brandmeldeanlage | Brandmeldesysteme | Vorbemerkung 3 | <p> Erweiterung einer vorhandenen SIEMENS-Brandmeldeanlage.</p><p> Projekt:&nbsp; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......</p><p> Neubau: .................................................................................</p><p> Hier:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .................................................................................</p><p> Die Aufschaltung der Melderperipherie erfolgt auf auf eine neue Siemens Brandmelderzentrale. Die Zentrale ist modular aufgebaut und wird entsprechend um Anschaltemodule zur Aufschaltung der automatischen und nichtautomatischen Melder bzw. der geforderten Alarmierung ausgebaut. Die Zentrale ist in das kundenseitige Zentralennetzwerk zu integrieren.</p><p> &Uuml;bergeordnet m&uuml;ssen hierbei folgende Systeme / Komponenten versorgt bzw. gekoppelt werden:</p><ul> <li> GMA-Gefahrenmanagmentsystem einschl. automatischen Feuerwehr-Einsatzkartendruck gem&auml;&szlig; Forderung der TAB der &ouml;rtlichen Feuerwehr</li> <li> &Uuml;berspielung von Alarm- und St&ouml;rmeldungen via ESPA / GMA-Manager aus dem Zentralennetzwerk</li> <li> Feuerwehrspezifische Versorgung der Feuerwehr-Apparaturen aus der vernetzten Brandmeldeanlage</li></ul><p> Weiterhin sind die Bestandsdokumentation und Feuerwehr-Einsatzpl&auml;ne nach Kunden Standard zu erg&auml;nzen.</p><p> Um die Kompatibilit&auml;t zum bestehenden System zu gew&auml;hrleisten, muss das Fabrikat Siemens bindend eingesetzt werden.</p> | Erweiterung SIEMENS-\nBrandmeldeanlage | Erweiterung einer vorhandenen Siemens Brandmeldeanlage.\n\nProjekt: .................................................................................\n\nNeubau: .................................................................................\n\nHier: .................................................................................\n\nDie Aufschaltung der Melderperipherie erfolgt auf eine neue Siemens Brandmelderzentrale.\nDie Zentrale ist modular aufgebaut und wird entsprechend um Anschaltemodule zur Aufschaltung der automatischen und nichtautomatischen Melder bzw. der geforderten Alarmierung ausgebaut. Die Zentrale ist in das kundenseitige Zentralennetzwerk zu integrieren.\n\n\nÜbergeordnet müssen hierbei folgende Systeme / Komponenten versorgt bzw. gekoppelt werden:\n\n- GMA-Gefahrenmanagementsystem einschließlich automatischen Feuerwehr-Einsatzkartendruck gemäß Forderung der TAB der örtlichen Feuerwehr\n- Überspielung von Alarm- und Störmeldungen via ESPA / GMA-Manager aus dem Zentralennetzwerk\n- Feuerwehrspezifische Versorgung der Feuerwehr-Apparaturen aus der vernetzten Brandmeldeanlage\n\nWeiterhin sind die Bestandsdokumentation und Feuerwehr-Einsatzpläne nach Kunden Standard zu ergänzen.\n\nUm die Kompatibilität zum bestehenden System zu gewährleisten, muss das Fabrikat Siemens bindend eingesetzt werden.
PBS.020.012 | Erstellung der Feuerwehrpläne nach DIN | Brandmeldesysteme | Dienstleistung 12 | <p> Erstellung der Feuerwehrpl&auml;ne nach DIN und den&nbsp;technischen Aufschaltbedingungen der Feuerwehr: <strong>Musterstadt</strong></p><p> Format A3 in Folie eingelegt und geheftet</p><p> Feuerwehrpl&auml;ne bestehend aus:</p><ul> <li> Etagenpl&auml;nen</li> <li> &Uuml;bersichtsplan</li> <li> 6 Ausfertigungen je Plan gem&auml;&szlig; den Forderungen der Feuerwehr</li> <li> Ausfertigungen jeweils geheftet in rotem Ordner mit Aufschrift Feuerwehrplan</li></ul><p> Alle notwendigen Abstimmungsleistungen mit der Feuerwehr und dem Betreiber sind mit dem angebotenen Einheitspreis abgegolten</p><p> &nbsp;</p> | Erstellung der Feuerwehrpläne nach DIN | Erstellung der Feuerwehrpläne nach DIN und den technischen Aufschaltbedingungen der Feuerwehr: Musterstadt\n\n- Format A3 in Folie eingelegt und geheftet\n\nFeuerwehrpläne bestehend aus:\n- Etagenplänen\n- Übersichtsplan\n- 6 Ausfertigungen je Plan gemäß den Forderungen der Feuerwehr\n- Ausfertigungen jeweils geheftet in rotem Ordner mit Aufschrift Feuerwehrplan\n\nAlle notwendigen Abstimmungsleistungen mit der Feuerwehr und dem Betreiber sind mit dem angebotenen Einheitspreis abgegolten
PAS.001.021 | Installationsleitung NYM-J 5x1,5 | Brandmeldesysteme | NYM-J | <p> Installationsleitung gem&auml;ss DIN VDE 0250-204 NYM-J&nbsp;5 x 1,5,&nbsp;zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen&nbsp;&nbsp;in trockenen, feuchten und nassen R&auml;umen</p> | Installationsleitung NYM-J 5 x 1,5 qmm | Installationsleitung gem. VDE 0250-204, PVC-isoliert, PVC-Mantel, zur Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen in trockenen, feuchten und nassen Räumen
PAS.001.031 | LWL-Universalkabel G12-9/125, Fasern verseilt | Brandmeldesysteme | LWL-Universalkabel | <p> LWL-Universalkabel G12-9/125, verseilte B&uuml;ndelader, l&auml;ngswasserdicht, mit metallfreier Bewehrung zur&nbsp;Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p><p> <strong>Aufbau:</strong></p><ul> <li> Faser: Einmodenfaser E9/125</li> <li> Farbcode gem&auml;ss&nbsp;DIN VDE 0888-3: rot, gr&uuml;n, blau, gelb, wei&szlig;, grau, braun, violett, t&uuml;rkis, schwarz, orange, rosa</li> <li> Ader: gef&uuml;llte B&uuml;ndelader &yen; 2,4mm</li> <li> Zentrales GFK-St&uuml;tzelement</li> <li> Verseilte, gef&uuml;llte B&uuml;ndelader</li> <li> Zugentlastung: Aramidf&auml;den/Glasrovings</li> <li> Mantel: halogenfreier, flammwidriger Compound</li> <li> Farbe Au&szlig;enmantel: rapsgelb, RAL-1021</li> <li> Faserqualit&auml;t: 0,36F3,5/0,22H18; E9 low OH, OS2</li></ul><p> <strong>Temperaturbereich:</strong></p><ul> <li> Transport- und Lagertemperatur -25&deg;C...+70&deg;C</li> <li> Verlegetemperatur -5&deg;C... +50&deg;C</li> <li> Betriebstemperatur -25&deg;C...bis +60&deg;C</li></ul><p> <strong>Biegeradius:</strong></p><ul> <li> Nach der Verlegung: 15 x Au&szlig;endurchmesser</li> <li> W&auml;hrend der Verlegung: 20 x Au&szlig;endurchmesser</li></ul><p> <strong>Standards:</strong></p><ul> <li> L&auml;ngswasserdichtigkeit: IEC 60794-1-2 F5</li> <li> Rauchdichte: IEC 61034</li> <li> Halogenfreiheit: IEC 60754-2</li> <li> Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2&tilde; IEC 60332-3-24 Cat. C</li> <li> Schlagbest&auml;ndigkeit: IEC 60794-1-2 E4</li> <li> Kabelbiegung: IEC 60794-1-2 E11</li> <li> Chemische Eigenschaften: Frei von gef&auml;hrlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG</li> <li> Temperaturpr&uuml;fung: IEC 60794-1-2, Verfahren F1</li> <li> Zugentlastung: IEC 60794-1-2, Verfahren E1</li> <li> Querdruck: IEC 60794-1-2, Verfahren E3</li> <li> Torsion: IEC 60794-1-2, Verfahren E7</li></ul><p> Inklusive beidseitigem Fusionssplei&szlig; in Lichtbogentechnik an Pigtail (E2000) in Teill&auml;ngen liefern in Kan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Trassen und Pritschen nach Herstellerangaben betriebsfertig verlegen und anschlie&szlig;en</p> | LWL-Universalkabel G12-9/125 | LWL-Universalkabel G12-9/125, verseilte Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreier Bewehrung, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen\n\nAufbau:\n- Faser: Einmodenfaser E9/125\n- Farbcode gemäss DIN VDE 0888-3: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa\n- Ader: gefüllte Bündelader ¥ 2,4mm\n- Zentrales GFK-Stützelement\n- verseilte, gefüllte Bündelader\n- Zugentlastung: Aramidfäden/Glasrovings\n- Mantel: halogenfreier, flammwidriger Compound\n- Farbe Außenmantel: rapsgelb, RAL-1021\n- Faserqualität: 0,36F3,5/0,22H18; E9 low OH, OS2\n\nTemperaturbereich:\n- Transport- und Lagertemperatur -25°C...+70°C\n- Verlegetemperatur -5°C...+50°C\n- Betriebstemperatur -25°C...+60°C\n\nBiegeradius:\n- Nach der Verlegung: 15 x Außendurchmesser\n- Während der Verlegung: 20 x Außendurchmesser\n\nStandards:\n- Längswasserdichtigkeit: IEC 60794-1-2 F5\n- Rauchdichte: IEC 61034\n- Halogenfreiheit: IEC 60754-2\n- Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-2˜ IEC 60332-3-24 Cat. C\n- Schlagbeständigkeit: IEC 60794-1-2 E4\n- Kabelbiegung: IEC 60794-1-2 E11\n- Chemische Eigenschaften: Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG\n- Temperaturprüfung: IEC 60794-1-2, Verfahren F1\n- Zugentlastung: IEC 60794-1-2, Verfahren E1\n- Querdruck: IEC 60794-1-2, Verfahren E3\n- Torsion: IEC 60794-1-2, Verfahren E7\n\nInkl. beidseitigem Fusionsspleiß in Lichtbogentechnik an Pigtail (E2000) in Teillängen liefern in Kanälen, Doppelböden, auf Trassen und Pritschen nach Herstellerangaben betriebsfertig verlegen und anschließen
PAS.001.040 | Kupferpatchkabel RJ45 / 500 MHz Länge 1 Meter | Brandmeldesysteme | Patchkabel RJ45 | <p> Geschirmte Patch- und Anschlusskabel RJ45 beidseitig, Belegung 1:1, zur Verwendung in Verteilergestellen oder zum Anschluss diverser Endger&auml;te an RJ45-Datendosen</p><p> <strong>Leistungsmerkmale:</strong></p><ul> <li> besser als Kategorie 7 nach EN 50288 und IEC 61156</li> <li> hervorragendes NEXT</li> <li> Exzellente Schirmeigenschaften (Paar- und Gesamtschirm)</li> <li> Niedriges skew</li></ul><p> <strong>Einsatzbereich:</strong></p><p> IEEE 802.1 und 5; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T(Klasse EA ); ISDN; FDDI; ATM</p><p> <strong>Stecker:</strong></p><p> Hirose TM21 RJ45 geschirmt IEC 60603-7-5; mit Knickschutzt&uuml;lle, grau oderwahlweise farbig, hohe Passgenauigkeit, Zugentlastung, goldbeschichtete Kontakte.</p><p> <strong>Aufbau:</strong></p><ul> <li> Leiter: blanke Cu-Litze, AWG27/7</li> <li> Isolation: Zell-PE, Ader-&yen;: max. 1,0 mm</li> <li> Verseilelement: Paar</li> <li> Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen (PiMF)</li> <li> Verseilung: 4 Paare</li> <li> Gesamtschirm: verzinntes Cu-Geflecht</li> <li> Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound</li> <li> Farbe: lichtgrau, RAL-7035</li></ul><p> <strong>Brandverhalten:</strong></p><ul> <li> Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-1-2</li> <li> Halogenfreiheit: nach IEC 60754-2</li> <li> Rauchdichte: nach IEC 61034</li> <li> Brandlast (MJ/m): 0,33 (Richtwert)</li></ul><p> Frei von gef&auml;hrlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG</p><p> Liefern und betriebsfertig montieren</p> | RJ45-Patch- und Anschlusskabel, geschirmt | Geschirmte Patch- und Anschlusskabel RJ45 beidseitig, Belegung 1:1, zur Verwendung in Verteilergestellen oder zum Anschluss diverser Endgeräte an RJ45-Datendosen.\n\nEinsatzbereich:\n- IEEE 802.1 und 5; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T(Klasse EA ); ISDN; FDDI; ATM\n\nStecker:\n- Hirose TM21 RJ45 geschirmt IEC 60603-7-5; mit Knickschutztülle, grau oderwahlweise farbig hohe Passgenauigkeit, Zugentlastung, goldbeschichtete Kontakte.\n\nLeistungsmerkmale:\n- Besser als Kategorie 7 nach EN 50288 und IEC 61156 hervorragendes NEXT, exzellente Schirmeigenschaften (Paar- und Gesamtschirm), niedriges skew\n\nAufbau:\n- Leiter: blanke Cu-Litze, AWG27/7\n- Isolation: Zell-PE, Ader-¥: max. 1,0 mm\n- Verseilelement: Paar\n- Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen (PiMF)\n- Verseilung: 4 Paare\n- Gesamtschirm: verzinntes Cu-Geflecht\n- Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound\n- Farbe: lichtgrau, RAL-7035\n\nBrandverhalten:\n- Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-1-2\n- Halogenfreiheit: nach IEC 60754-2\n- Rauchdichte: nach IEC 61034\n- Brandlast (MJ/m): 0,33 (Richtwert)\n\nFrei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG\n\nLiefern und betriebsfertig montieren
PES.010.001 | Einweisung | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> Einweisung der Benutzer/Teilnehmer zum sachgerechten Umgang mit den Anlagenstrukturen der Einbruch-/&Uuml;berfallmeldeanlage etc. vor Ort, mit praktischen &Uuml;bungen. Die Einweisung ist durch den AN zu protokollieren und der Dokumentation beizuf&uuml;gen!</p><p> Anzahl Teilnehmer mind. 4</p><p> Dauer mind. 2 x 2 Std</p> | Einweisung Einbruch-/Überfallmeldeanlage | Einweisung der Benutzer/Teilnehmer zum sachgerechten Umgang mit den Anlagenstrukturen der Einbruch-/Überfallmeldeanlage etc. vor Ort, mit praktischen Übungen. Die Einweisung ist durch den AN zu protokollieren und der Dokumentation beizufügen!\n\nAnzahl Teilnehmer mind. 4\n\nDauer mind. 2 x 2 Std
PES.010.003 | Übergabe | Einbruchmeldesysteme | Typ n. n. | <p> &Uuml;bergabe der neu eingebundenen Einbruchmeldeanlagen, einmalige Einweisung in Umfang und Bedienung der Anlagen&nbsp; vor Ort, mit praktischen &Uuml;bungen. Die Einweisung ist durch den AN zu protokollieren und der Dokumentation beizuf&uuml;gen!</p><p> Anzahl Teilnehmer mind. 4</p><p> Dauer mind. 1 x 2 Std.</p> | Übergabe der Einbruchmeldeanlage und Unterweisung | Übergabe der neu eingebundenen Einbruchmeldeanlagen, einmalige Einweisung in Umfang und Bedienung der Anlagen vor Ort, mit praktischen Übungen. Die Einweisung ist durch den AN zu protokollieren und der Dokumentation beizufügen!\n\nAnzahl Teilnehmer mind. 4\n\nDauer mind. 1 x 2 Std.\n
PAS.002.040 | Stahlpanzer-Gewinderohr M16 | Brandmeldesysteme | STAPA M16 | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M16 </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels&nbsp;Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M16</li> <li> Aussendurchmesser: 16 mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M16, STAPA M16 | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M16\n- Aussendurchmesser: 16 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M16 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.023 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M25 halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M25 hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M25</li> <li> Aussendurchmesser: 25 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M25, KUPA M25 hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M25\n- Aussendurchmesser: 25 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M25 hf </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.024 | Kunststoff-Panzer-Steckrohr M32 halogenfrei | Brandmeldesysteme | KUPA M32 hf | <p> Das halogenfreie Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 hf </strong>ist f&uuml;r mittlere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Klemm- oder Quickschellen. Das Kunststoff-Panzer-Steckrohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels Klemm- oder Quickschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M32</li> <li> Aussendurchmesser: 32 mm</li> <li> Material: PPO, halogenfrei</li> <li> Norm:&nbsp; Kunststoff-Panzerrohr gem&auml;ss VDE 0605</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Kunststoff-Panzer-Steckrohr halogenfrei M32, KUPA M32 hf | Halogenfreies Kunststoff-Panzer-Steckrohr für mittlere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M32\n- Aussendurchmesser: 32 mm\n- Material: PPO, halogenfrei\n- Norm: Kunststoff-Panzer-Steckrohr gemäss VDE 0605\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Kunststoff-Panzer-Steckrohr <strong>KUPA M32 hf </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.041 | Stahlpanzer-Gewinderohr M20 | Brandmeldesysteme | STAPA M20 | <p> Das Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M20 </strong>ist f&uuml;r schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt. Die Montage erfolgt mittels Befestigungsschellen oder Abstandschellen. Das Stahl-Panzer-Gewinderohr erm&ouml;glicht eine sichere und saubere Verlegung der Kabel und sch&uuml;tzt die Kabel vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen.</p><p> <strong>Vorteile bei der Verwendung von Installationsrohren</strong></p><ul> <li> Schnelle Montage mittels&nbsp;Befestigungsschellen oder Abstandschellen</li> <li> Schnelles Verlegen der Kabel</li> <li> Schutz der Leitung/en vor Druckbelastungen und Schl&auml;gen</li> <li> Problemloser Austausch defekter Kabel</li></ul><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Gr&ouml;sse: M20</li> <li> Aussendurchmesser:&nbsp;20 mm</li> <li> Isolation: Nein</li> <li> Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gem&auml;ss VDE 49020</li></ul><p> <strong>Installationsarten</strong></p><ul> <li> Unterputz</li> <li> Aufputz</li> <li> Auf Holzkonstruktionen</li> <li> In Hohlw&auml;nden</li> <li> Im Estrich</li> <li> Bei der Betoninstallation</li> <li> Bei Maschinenanschl&uuml;ssen</li></ul> | Stahl-Panzer-Gewinderohr M20, STAPA M20 | Stahl-Panzer-Gewinderohr für schwere mechanische Beanspruchung zur sicheren und sauberen Verlegung von Leitungen in Elektroinstallationen\n\nEigenschaften:\n- Grösse: M20\n- Aussendurchmesser: 20 mm\n- Isolation: Nein\n- Norm: Stahl-Panzer-Gewinderohr gemäss VDE 49020\n\ninklusive Formstücke, Verlegung auf Putz mit Schellen | <p> Stahl-Panzer-Gewinderohr <strong>STAPA M20 </strong>inklusive Formst&uuml;cke, Verlegung auf Putz mit Schellen</p>
PAS.002.061 | Leitungsführungskanal weiß 40 x 60 mm | Brandmeldesysteme | LFK 4060 | <p> Der Leitungsf&uuml;hrungskanal&nbsp;<strong>LFK 4060 </strong>dient der Leitungsverlegung in Kellerr&auml;umen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen (H x B): 40 x 60 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> Material: PVC</li></ul> | Leitungsführungskanal, ILFK 4060 | Leitungsführungskanal für die Leitungsverlegung in Kellerräumen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.\n\nEigenschaften\n- Abmessungen (H x B): 40 x 60 mm\n- Farbe: Weiß\n- Material: PVC\n\nmit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile | <p> Leitungsf&uuml;hrungskanal <strong>LFK&nbsp;4060 </strong>mit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile</p>
PAS.002.062 | Leitungsführungskanal weiß 60 x 60 mm | Brandmeldesysteme | LFK 6060 | <p> Der Leitungsf&uuml;hrungskanal <strong>LFK 6060 </strong>dient der Leitungsverlegung in Kellerr&auml;umen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.</p><p> <strong>Eigenschaften</strong></p><ul> <li> Abmessungen (H x B): 60 x 60 mm</li> <li> Farbe: Wei&szlig;</li> <li> Material: PVC</li></ul> | Leitungsführungskanal, LFK 6060 | Leitungsführungskanal für die Leitungsverlegung in Kellerräumen, Gewerbebauten, Werkhallen, Garagen und Industrieanlagen.\n\nEigenschaften\n- Abmessungen (H x B): 60 x 60 mm\n- Farbe: Weiß\n- Material: PVC\n\nmit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile | <p> Leitungsf&uuml;hrungskanal<strong> LFK 6060 </strong>mit Ober- und Unterteil, Klammern, einschl. aller Form- und Befestigungsteile</p>
PAS.002.075 | Abzweigkasten / Abzweigdose , Aufputz | Brandmeldesysteme | AKA | <p> Aufputz Abzweigkasten / Abzweigdose <strong>AKA</strong> f&uuml;r gesch&uuml;tzte Leitungsverlegung</p><p> Mit Klemm- und Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen</p> | Aufputz Abzweigkasten / Abzweigdose für geschützte Leitungsverlegung, AKA | Aufputz Abzweigkasten / Abzweigdose AKA für geschützte Leitungsverlegung\n- mit Klemm- und Montagematerial\n- betriebsfertig montiert und angeschlossen | <p> Aufputz Abzweigkasten / Abzweigdose <strong>AKA&nbsp;</strong>mit Klemm- und Montagematerial, betriebsfertig montiert und angeschlossen</p>
PAS.001.006 | Installationskabel 2x2x0,6 | Brandmeldesysteme | JE-Y(St)Y | <p> Installationskabel&nbsp;JE-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 gem.VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel JE-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 | Geschirmtes Installationskabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PAS.001.007 | Installationskabel 4x2x0,6 | Brandmeldesysteme | JE-Y(St)Y | <p> Installationskabel JE-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 gem.VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p><p> &nbsp;</p> | Installationskabel JE-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 | Geschirmtes Installationskabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PAS.001.008 | Installationskabel 6x2x0,6 | Brandmeldesysteme | JE-Y(St)Y | <p> Installationskabel JE-Y(St)Y 6 x 2 x 0,6 gem.VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel zur Verlegung in Kabelkan&auml;len, Doppelb&ouml;den, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen</p> | Installationskabel JE-Y(St)Y 6 x 2 x 0,6 | Geschirmtes Installationskabel gem. VDE 0815, PVC-isoliert, PVC-Mantel, Verlegung in Kabelkanälen, Doppelböden, auf Kabeltrassen und Kabelpritschen
PZS.001.011 | Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 13105 | <p> Der Elektro-T&uuml;r&ouml;ffner <strong>effeff 13105 </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Freilaufdiode. Die besonders stabile Ausf&uuml;hrung des T&uuml;r&ouml;ffners erm&ouml;glicht den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschlie&szlig;blech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.</p><p> Eigenschaften T&uuml;r&ouml;ffner:</p><ul> <li> Elektro-T&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Freilaufdiode</li> <li> Besonders stabile Ausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren</li> <li> Einbaulage: senkrecht und waagerecht</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch: 15000 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 250 N</li> <li> Sichere Entriegelung auch unter Fallenvorlast bis 250 N</li> <li> Nennspannung: 12 Volt DC</li> <li> Nennstrom: 285 mA DC</li> <li> Nennwiderstand: 42 Ohm</li> <li> Einschaltdauer: 100 %</li> <li> Abmessungen (HxBxT) mm: 134 x 23 x 39</li> <li> Temperaturbereich (Betrieb): -15...+40 &deg;C</li> <li> Material Geh&auml;use: Stahl-Feinguss</li> <li> aterial Falle: Stahl-FeingussM</li> <li> Gepr&uuml;ft nach DIN EN 14846</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech:</strong></p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech mit Riegelausschnitt</li> <li> Vorbereitet f&uuml;r Riegelschaltkontakt 878</li> <li> Mit 4 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Ma&szlig;e: 280 x 25 mm</li> <li> DIN-Angabe erforderlich</li></ul> | Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung | Der Elektro-Türöffner effeff 13105 ist ein Türöffner in Arbeitsstromausführung mit Freilaufdiode. Die besonders stabile Ausführung des Türöffners ermöglicht den Einbau in Feuerschutztüren. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschließblech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.\n\nEigenschaften Türöffner:\n- Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung mit Freilaufdiode\n- Besonders stabile Ausführung\n- Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren\n- Einbaulage: senkrecht und waagerecht\n- Festigkeit gegen Aufbruch: 15000 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 250 N\n- Sichere Entriegelung auch unter Fallenvorlast bis 250 N \n- Nennspannung: 12 Volt DC\n- Nennstrom: 285 mA DC\n- Nennwiderstand: 42 Ohm\n- Einschaltdauer: 100 %\n- Abmessungen (H x B x T): 134 x 23 x 39 mm\n- Temperaturbereich (Betrieb): -15...+40 °C\n- Material Gehäuse: Stahl-Feinguss \n- Material Falle: Stahl-Feinguss\n- Geprüft nach DIN EN 14846\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech mit Riegelausschnitt\n- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt 878\n- Mit 4 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Maße: 280 x 25 mm\n- DIN-Angabe erforderlich | <p> 1x Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung</p>
PZS.001.012 | Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 142UR | <p> Der Elektro-Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner <strong>effeff 142UR </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausf&uuml;hrung des Einsteckt&uuml;r&ouml;ffners erm&ouml;glicht den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht m&ouml;glich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschlie&szlig;blech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.</p><p> <strong>Eigenschaften Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner</strong>:</p><ul> <li> Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Supressordiode</li> <li> R&uuml;ckmeldekontakt (T&uuml;r auf/T&uuml;r zu - potentialfreier Wechselkontakt)</li> <li> Besonders stabile Ausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren</li> <li> Einbaulage: senkrecht und waagerecht</li> <li> Universalausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Ausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Falle</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N</li> <li> Anschlussklemmen auf kurzer Seite</li> <li> Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)</li> <li> Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC</li> <li> Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC</li> <li> Nennwiderstand (12V): 60 Ohm</li> <li> Nennwiderstand (24V): 240 Ohm</li> <li> Abmessungen (HxBxT) mm: 103 x 21 x 28</li> <li> Betriebstemperaturbereich: -15...+40 &deg;C</li> <li> Pr&uuml;fzeugnis Nr. P-12 0389 0 96</li> <li> Gepr&uuml;ft nach DIN EN 14846</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech</strong>:</p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech mit Riegelausschnitt</li> <li> Mit 4 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Ma&szlig;e: 250 x 25 mm</li> <li> Universal verwendbar</li></ul> | Elektro-Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung | Der Elektro-Einstecktüröffner effeff 142UR ist ein Türöffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausführung des Einstecktüröffners ermöglicht den Einbau in Feuerschutztüren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht möglich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschließblech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.\n\nEigenschaften Einstecktüröffner:\n- Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Supressordiode\n- Rückmeldekontakt (Tür auf/Tür zu - potentialfreier Wechselkontakt)\n- Besonders stabile Ausführung\n- Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren\n- Einbaulage: senkrecht und waagerecht\n- Universalausführung\n- Verstell- und fixierbare Ausführung\n- Verstell- und fixierbare Falle\n- Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N\n- Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N\n- Anschlussklemmen auf kurzer Seite\n- Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)\n- Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC\n- Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC\n- Nennwiderstand (12V): 60 Ohm\n- Nennwiderstand (24V): 240 Ohm\n- Abmessungen (H x B x T): 103 x 21 x 28 mm\n- Betriebstemperaturbereich: -15...+40 °C\n- Prüfzeugnis Nr. P-12 0389 0 96\n- Geprüft nach DIN EN 14846\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech mit Riegelausschnitt\n- Mit 4 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Maße: 250 x 25 mm\n- Universal verwendbar | <p> 1x Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung</p>
PZS.001.010 | Elektro-Türöffner in Arbeitsstromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 1405 | <p> Der Elektro-Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner <strong>effeff 142UR </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausf&uuml;hrung des Einsteckt&uuml;r&ouml;ffners erm&ouml;glicht den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht m&ouml;glich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschlie&szlig;blech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.</p><p> <strong>Eigenschaften Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner:</strong></p><ul> <li> Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung mit Entst&ouml;rschutz durch integrierte Supressordiode</li> <li> R&uuml;ckmeldekontakt (T&uuml;r auf/T&uuml;r zu - potentialfreier Wechselkontakt)</li> <li> Besonders stabile Ausf&uuml;hrung</li> <li> Geeignet f&uuml;r den Einbau in Feuerschutzt&uuml;ren</li> <li> Einbaulage: senkrecht und waagerecht</li> <li> Universalausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Ausf&uuml;hrung</li> <li> Verstell- und fixierbare Falle</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N</li> <li> Anschlussklemmen auf kurzer Seite</li> <li> Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)</li> <li> Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC</li> <li> Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC</li> <li> Nennwiderstand (12V): 60 Ohm</li> <li> Nennwiderstand (24V): 240 Ohm</li> <li> Abmessungen (HxBxT)mm: 103 x 21 x 28</li> <li> Betriebstemperaturbereich: -15...+40 &deg;C</li> <li> Pr&uuml;fzeugnis Nr. P-12 0389 0 96</li> <li> Gepr&uuml;ft nach DIN EN 14846</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech:</strong></p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech mit Riegelausschnitt</li> <li> Mit 4 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Masse: 250 x 25 mm</li> <li> Universal verwendbar</li></ul> | Elektro-Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung | Der Elektro-Einstecktüröffner effeff 142UR ist ein Türöffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Surpresserdiode. Die besonders stabile Ausführung des Einstecktüröffners ermöglicht den Einbau in Feuerschutztüren. Die Montage ist senkrecht und waagerecht möglich. In Zutrittskontrollsystemen kommt er in Kombination mit einem Flachschließblech mit Riegeleinsatz zum Einsatz.\n\nEigenschaften Einstecktüröffner:\n- Einstecktüröffner in Arbeitsstromausführung mit Entstörschutz durch integrierte Supressordiode\n- Rückmeldekontakt (Tür auf/Tür zu - potentialfreier Wechselkontakt)\n- Besonders stabile Ausführung\n- Geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren\n- Einbaulage: senkrecht und waagerecht\n- Universalausführung\n- Verstell- und fixierbarer Ausführung\n- Verstell- und fixierbare Falle\n- Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N\n- Fallenvorlast max. bei AC-Betrieb: 50 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb: 10 N\n- Anschlussklemmen auf kurzer Seite\n- Nennspannung: 12 und 24 Volt AC/DC (umschaltbar)\n- Nennstrom (12V): 200 mA DC; 130 mA AC\n- Nennstrom (24V): 100 mA DC; 70 mA AC\n- Nennwiderstand (12V): 60 Ohm Nennwiderstand (24V): 240 Ohm\n- Abmessungen (H x B x T): 103 x 21 x 28 mm\n- Betriebstemperaturbereich: -15...+40 °C\n- Prüfzeugnis Nr. P-12 0389 0 96\n- Geprüft nach DIN EN 14846\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech mit Riegelausschnitt\n- Mit 4 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Masse: 250 x 25 mm\n- Universal verwendbar | <p> 1x Einsteckt&uuml;r&ouml;ffner in Arbeitsstromausf&uuml;hrung</p>
PZS.001.022 | Fluchttüröffner in Ruhestromausführung | Zutrittskontroll- und Zeitmanagement | effeff 332.80 | <p> Der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner <strong>effeff 332.80 </strong>ist ein T&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung. Er ist speziell f&uuml;r die Anwendung zur Verriegelung von T&uuml;ren im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner auch f&uuml;r den Einsatz in Brandschutzt&uuml;ren geeignet. An T&uuml;ren, bei denen konstruktiv mit Druck auf die T&uuml;r&ouml;ffnerfalle zu rechnen ist, gew&auml;hrleistet der Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner einen sicheren Funktionsablauf. Durch seine symetrische Bauform kann der T&uuml;r&ouml;ffner universal DIN links und DIN rechts sowie waagerecht eingesetzt werden.</p><p> <strong>Eigenschaften Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner:</strong></p><ul> <li> Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung mit Freilaufdiode</li> <li> Sichere Entriegelung bei Stromabschaltung</li> <li> Kompakte Bauform</li> <li> Einbaulage: DL/DR und waagerecht</li> <li> Festigkeit gegen Aufbruch: 2500 N</li> <li> Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 2500 N</li> <li> Sichere Entriegelung unter Fallenvorlast (max. 3000 N)</li> <li> Nennspannung: 12 Volt DC</li> <li> Nennstrom: 200 mA</li> <li> Nennwiderstand: 63 Ohm</li> <li> Wechselkontake (potentialfrei) als integrierter R&uuml;ckmeldekontakt (T&uuml;r auf / zu)</li> <li> Ankerkontakt (potentialbehaftet) als R&uuml;ckmeldekontakt (verriegelt / entriegelt)</li> <li> Alle Anschl&uuml;sse auf Klemmleiste (1- 6) gef&uuml;hrt</li> <li> Abmessungen (H x B x T): 78 x 20 x 28 mm</li> <li> Temperaturbereich -15...+40 &deg;C</li></ul><p> <strong>Eigenschaften Flachschlie&szlig;blech:</strong></p><ul> <li> Flachschlie&szlig;blech ohne Riegelausschnitt</li> <li> Mit 2 Befestigungsbohrungen</li> <li> Oberfl&auml;che: Edelstahl</li> <li> Ma&szlig;e: 130 x 24 mm</li> <li> Universal verwendbar</li></ul> | Fluchttüröffner in Ruhestromausführung | Der Fluchttüröffner effeff 332.80 ist ein Türöffner in Ruhestromausführung. Er ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist der Fluchttüröffner auch für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet. An Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet der Fluchttüröffner einen sicheren Funktionsablauf. Durch seine symetrische Bauform kann der Türöffner universal DIN links und DIN rechts sowie waagerecht eingesetzt werden.\n\nEigenschaften Fluchttüröffner:\n- Fluchttüröffner in Ruhestromausführung mit Freilaufdiode\n- Sichere Entriegelung bei Stromabschaltung\n- Kompakte Bauform\n- Einbaulage: DL/DR und waagerecht\n- Festigkeit gegen Aufbruch: 2500 N\n- Fallenvorlast max. bei DC-Betrieb (stabilisiert): 2500 N\n- Sichere Entriegelung unter Fallenvorlast (max. 3000 N)\n- Nennspannung: 12 Volt DC\n- Nennstrom: 200 mA\n- Nennwiderstand: 63 Ohm\n- Wechselkontake (potentialfrei) als integrierter Rückmeldekontakt (Tür auf / zu)\n- Ankerkontakt (potentialbehaftet) als Rückmeldekontakt (verriegelt / entriegelt)\n- Alle Anschlüsse auf Klemmleiste (1- 6) geführt\n- Abmessungen (H x B x T): 78 x 20 x 28 mm\n- Temperaturbereich -15...+40 °C\n\nEigenschaften Flachschließblech:\n- Flachschließblech ohne Riegelausschnitt\n- Mit 2 Befestigungsbohrungen\n- Oberfläche: Edelstahl\n- Maße: 130 x 24 mm\n- Universal verwendbar | <p> 1x Fluchtt&uuml;r&ouml;ffner in Ruhestromausf&uuml;hrung</p>
PBV.010.004 | Übernahme Brandmeldeperipherie | Brandmeldesysteme | Vorbemerkung 4 | <p> <strong>&Uuml;bernahme der bestehenden Brandmeldeperipherie</strong></p><p> Falls der Bieter nicht das bestehende Fabrikat SIEMENS anbietet, muss der Bestand der nachfolgend genannten Brandmeldeperipherie mit ausgetauscht werden:</p><p> .................. Automatische Melder</p><p> .................. Manuelle Melder</p><p> .................. Ansaugrauchmelder</p><p> .................. BUS-Sirenen</p><p> .................. Alarmkoppler (1IN/1OUT)</p><p> .................. FAT/FBF-Kombination</p><p> &nbsp;</p><p> In dieser Position sind alle zus&auml;tzlichen Kosten f&uuml;r das Material, De- und Montagen im laufenden Betrieb und Dienstleistungen, wie z.B. Bestandsaufnahme, &Uuml;bernahme und Anbindung des bestehenden Leistungsnetzes und Abnahmen mit einzukalkulieren.</p> | Übernahme der bestehenden Brandmeldeperipherie | Falls der Bieter nicht das bestehende Fabrikat SIEMENS anbietet, muss der Bestand der nachfolgend genannten Brandmeldeperipherie mit ausgetauscht werden:\n\n\n.................. Automatische Melder\n\n\n.................. Manuelle Melder\n\n\n.................. Ansaugrauchmelder\n\n\n.................. BUS-Sirenen\n\n\n.................. Alarmkoppler (1IN/1OUT)\n\n\n.................. FAT/FBF-Kombination\n\nIn dieser Position sind alle zusätzlichen Kosten für das Material, De- und Montagen im laufenden Betrieb und Dienstleistungen, wie z.B. Bestandsaufnahme, Übernahme und Anbindung des bestehenden Leistungsnetzes und Abnahmen mit einzukalkulieren.\n
CSAS.BMS.001 | CyberSec Anforderungsspezifikation BMS | Brandmeldesysteme | CyberSec | <div> <strong>Anforderungsspezifikation Brandmeldesystem</strong></div><div> <br /> Im Rahmen der Spezifikation ist der Schutz der Brandmeldesysteme unter Ber&uuml;cksichtigung der individuellen Cybersecurity Gef&auml;hrdungsbeurteilung zu ber&uuml;cksichtigen.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Mindestanforderungen an Anforderungsspezifikationen</strong></div><div> Zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen und Cyber-Risiken m&uuml;ssen mindestens die folgenden Anforderungen erf&uuml;llt werden.</div><div> Sollte das jeweilige Produkt einzelne Anforderungen aus sich selbst heraus (intrinsisch) nicht erf&uuml;llen, kann einem Einsatz dennoch zugestimmt werden, wenn eine geeignete, technisch gleichwertige L&ouml;sung spezifiziert werden (z.B. durch Separierung von Netzen, Kapselung). Hierbei m&uuml;ssen die Kosten in die L&ouml;sung eingerechnet werden.&nbsp;&nbsp;</div><div> <br /> &nbsp;</div><div> <strong>Allgemeine Rahmenbedingungen f&uuml;r Produkte und Dienstleistungen (Planung und Inbetriebnahme)</strong></div><div> <br /> <strong>Cybersecurity - Information Security Governance</strong></div><div> <br /> Nachweis eines installierten und etablierten Informationssicherheits-Systems.</div><div> <br /> Ein g&uuml;ltiges Zertifikat zum Nachweis muss von einer anerkannten, unabh&auml;ngigen Akkreditierungsstelle gem&auml;&szlig; DIN EN ISO/IEC 27001 vorliegen und beigelegt sein.</div><div> <br /> &nbsp;</div><div> <strong>Cybersecurity - gem&auml;&szlig; DIN EN ISO/IEC 27001</strong></div><div> <br /> Nachweis eines installierten und etablierten Cybersecurity-Steuerungssystems.</div><div> <br /> Ein g&uuml;ltiges Zertifikat zum Nachweis muss von einer anerkannten, unabh&auml;ngigen Zertifizierungsstelle gem&auml;&szlig; DIN EN ISO/IEC 27001 vorliegen und beigelegt sein.</div><div> <br /> &nbsp;</div><div> <strong>Cybersecurity - Schwachstellenver&ouml;ffentlichung</strong></div><div> <br /> Kostenfreier Zugang zu einer Schwachstellen-Ver&ouml;ffentlichung.</div><div> <br /> Die Echtheit und Unverf&auml;lschtheitsverifikation der Schwachstellenmeldungen muss durch eine digitale Signatur gew&auml;hrleistet sein. Dazu sind die Schwachstellenmeldungen in einer Datenbank chronologisch zu visualisieren und beinhalten mindestens die folgenden Informationen:</div><ul> <li> Hersteller</li> <li> Produkt / Typ</li> <li> Softwareabh&auml;ngigkeiten</li> <li> CVSS (Common Vulnerability Scoring System)</li> <li> Ma&szlig;nahmen zur Behebung / Abwendung der Cyber-Bedrohung</li></ul><p> <br /> <strong>Cybersecurity - Ansprechpartner f&uuml;r Schwachstellenmeldungen</strong></p><div> Gew&auml;hrleistung eines 24/7 erreichbaren Kontaktes zur Meldung von Schwachstellen.<br /> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Cybersecurity - Ma&szlig;nahmen zur Schwachstellenbehebung</strong></div><div> <br /> Bereitstellung von Ma&szlig;nahmen zur Schwachstellenbehebung in Form von Patches und/oder mitigierende Ma&szlig;nahmen:&nbsp;</div><div> <br /> Es muss sichergestellt sein, dass w&auml;hrend des gesamten Produktlebenszyklus bis zur Produkt- oder Systemabk&uuml;ndigung entsprechende Ma&szlig;nahmen und Verfahrensabl&auml;ufe verf&uuml;gbar sind.</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>Spezifikation Brandmeldesystem</strong></div><div> &nbsp;</div><div> Das Brandmeldesystem untersteht unter anderen folgenden Normen in den jeweils neuesten Fassungen:</div><div> &nbsp;</div><ul> <li> EN 54-2:1997 + A1:2006</li> <li> EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006</li> <li> EN 54-13:2017 + A1:2019</li> <li> EN 12094-1:2003 + Corr. 1:2006-09</li> <li> DIN 14675-1 2020-01</li> <li> DIN 14675-2 2020-01</li> <li> DIN EN 16763 (2017-04)</li> <li> DIN VDE 0833-1 (2014-10)</li> <li> DIN VDE 0833-2 (2017-10)</li> <li> DIN VDE 0833-4 (2014-10)</li> <li> VdS 2095:2022-06</li> <li> VdS 2344:2014-07</li> <li> VdS 2496-S1:2021-04</li> <li> VdS 2540:2021-03&nbsp;</li> <li> VdS 2541 :1996-12&nbsp;</li> <li> VdS 3844:2021-01&nbsp;</li> <li> VdS CEA 4001:2021-01 / 19&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Konzept einer gesch&uuml;tzten Systemkonfiguration</strong></div><ul> <li> Ein Brandmeldesystem ist eine kritische Gesch&auml;fts-Anwendung und muss vor Angriffen und unbefugtem Zugriff gesch&uuml;tzt werden. Das Brandmeldesystem muss in einem dedizierten Netz/separaten Netzwerkzone betrieben werden.&nbsp;</li> <li> Es muss sichergestellt sein, dass nur die erforderlichen und VdS-zugelassenen Komponenten f&uuml;r das Brandmeldesystem eingesetzt werden.</li> <li> Die Komponenten der Brandmeldesysteme d&uuml;rfen nicht unkontrolliert mit anderen Netzwerken verbunden sein. Die Kommunikation zwischen der Netzwerkzone der Brandmeldesysteme und anderen Zonen muss durch eine Firewall auf das notwendige Minimum beschr&auml;nkt werden.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Gefahrenmanagement (GMA) (INF.14.A3)</strong></div><ul> <li> Die Integration von TGA-Anlagen in das GA-System muss angemessen abgesichert werden.</li> <li> Es gibt Mith&ouml;rbetrieb oder verschiedene Bedienstufen vom GMA in das Brandmeldesystem.</li> <li> Komponenten, deren Schnittstellen Einfluss auf weitere Abl&auml;ufe, Aktionen oder den Zustand anderer Komponenten haben, m&uuml;ssen die M&ouml;glichkeit bieten, die Ausgangswerte im Falle von Fehlfunktionen und St&ouml;rungen auf einen vorab definierten Zustand zu setzen.&nbsp;</li> <li> Der Hersteller muss in der Dokumentation die Konfigurationsm&ouml;glichkeiten und Zust&auml;nde beschreiben.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Angemessene H&auml;rtung (INF.13.A11)</strong></div><ul> <li> Hersteller m&uuml;ssen IT-Systeme und -L&ouml;sungen bei der Inbetriebnahme nicht nur einmalig auf Schwachstellen absichern, sondern die daf&uuml;r notwendigen Informationen und Updates kontinuierlich bereitstellen.<br /> Dazu geh&ouml;ren:<br /> Entfernen von Standard-Benutzerkonten und -Passw&ouml;rtern<br /> Anpassen der Standard-Einstellungen der Komponenten<br /> Nicht f&uuml;r den produktiven Betrieb ben&ouml;tigte Hardware sollte entfernt oder mindestens deaktiviert werden.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Sichere Konfiguration (INF.13.A12)</strong></div><ul> <li> Zur &Uuml;berpr&uuml;fung der IT-Sicherheit und Konfiguration von Netzwerk und Firewall muss der Bieter zu seinem angebotenen Brandmeldesystem eine detaillierte Dokumentation vorlegen, in der alle Software-Komponenten und Dienste mit den verwendeten Ports offengelegt sind.</li> <li> Es muss geschultes und nach DIN 14675-2/EN 16763 zertifiziertes Personal zur Inbetriebnahme und den Betrieb vorhanden sein, um den sicheren Betrieb zu gew&auml;hrleisten. Dazu m&uuml;ssen f&uuml;r die errichtete L&ouml;sung und deren Produkte Schulungsangebote vorhanden sein.</li> <li> Das Konfigurationstool f&uuml;r das Brandmeldesystem steht nur personengebunden, geschultem und firmeneigenen Personal zur Verf&uuml;gung.</li> <li> Jede Komponente und deren Hard- sowie Software muss bei Inbetriebnahme und im Regelbetrieb einen sicheren Zustand annehmen. Es m&uuml;ssen z. B. alle (Netzwerk-) Zugriffsrechte, Freigaben, Zug&auml;nge, Fernzug&auml;nge, Anwendungen, Schnittstellen und Ports, auf ein f&uuml;r die Funktion der Komponente notwendiges Mindestma&szlig; reduziert sein.&nbsp;</li> <li> Werden Funktionen nicht verwendet, sind diese ganz abzuschalten.&nbsp;</li> <li> In der Bedienungsanleitung muss der Umfang der sicheren Konfiguration beschrieben sein.</li> <li> Fehlfunktionen oder St&ouml;rungen des Systems/der Komponente d&uuml;rfen nicht die Cyber-Sicherheit der Komponente oder ggf. weiterer angeschlossener Komponenten und Netzwerke beeintr&auml;chtigen. Treten Fehlfunktionen und St&ouml;rungen auf, muss die Komponente in einen sicheren Zustand versetzt werden. Dabei darf die Komponente nicht automatisch in ihren Ursprungszustand versetzt werden<br /> (z. B. R&uuml;cksetzung auf Default-Passw&ouml;rter).</li> <li> Bei Eintritt von externen St&ouml;rungen oder Fehlfunktionen (z. B. Strom- oder Netzwerkausfall) werden Kompensationsma&szlig;nahmen getroffen, damit m&ouml;glichst viele Funktionen der Komponente weiterhin betriebsbereit bleiben (beispielsweise Akkupufferung 72h).&nbsp;</li> <li> Bei Beseitigung der urs&auml;chlichen Fehlfunktion oder St&ouml;rung muss sich die Komponente automatisch wieder in den Regelbetrieb versetzen.&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Zugriffsschutz und Berechtigungen (INF.13.A14)</strong></div><ul> <li> Die Anlage wird von verschiedenen Personen gewartet und betrieben. Aus diesem Grund m&uuml;ssen autorisierten Personen PINs (bis 8 stellig) zugewiesen werden, um Transparenz bei der Nachverfolgung oder Autorisierung zu gew&auml;hrleisten.&nbsp;</li> <li> Es m&uuml;ssen mindestens vier verschiedene Rechte zuweisbar sein:<br /> Instandsetzer (Stufe 4)<br /> Betreiber (Stufe 3)<br /> Bediener (Stufe 2)<br /> Jedermann (Stufe 1)</li> <li> Passwort-Richtlinie:<br /> Generell m&uuml;ssen voreingestellte Passw&ouml;rter w&auml;hrend oder unmittelbar nach der Installation ge&auml;ndert werden.<br /> Ein Passwort sollte aus Gro&szlig;buchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Mindestens zwei dieser Zeichenarten sollten verwendet werden.</li> <li> Nur autorisierte und geschulte Benutzer d&uuml;rfen die M&ouml;glichkeit haben, die Konfiguration anpassen zu k&ouml;nnen. Der Hersteller muss in der Bedienungsanleitung darauf hinweisen, dass unn&ouml;tige Funktionen, Ports und Protokolle nach M&ouml;glichkeit abgeschaltet werden sollten.</li> <li> Bei der Benutzung von Zug&auml;ngen oder Schnittstellen d&uuml;rfen keine fest codierten Zugangsparameter verwendet werden.</li> <li> Dem Benutzer muss die M&ouml;glichkeit zur manuellen Sitzungsbeendigung zur Verf&uuml;gung stehen. Sitzungen m&uuml;ssen nach einer einstellbaren Inaktivit&auml;t eines angemeldeten Benutzers zudem automatisch beendet werden.&nbsp;&nbsp;</li> <li> M&ouml;chte der Benutzer nach der Sitzungsbeendigung (gleichg&uuml;ltig ob nach automatischer oder manueller Beendigung) anschlie&szlig;end wieder auf die Anwendung, den Dienst oder Zugang zugreifen, muss er sich erneut authentisieren.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Protokollierung/Logging und &Uuml;berwachung</strong></div><ul> <li> Das Brandmeldesystem bietet folgende sicherheitsrelevante Logging-Funktionen:<br /> An-/Abmelden von Personen im System via Bedienfeld mit PIN<br /> An-/Abmelden von Personen im System via Bedienfeld mittels Schl&uuml;sselschalter<br /> An-/Abmelden tempor&auml;rer Clients des Brandmeldesystems</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Ereignismanagement (INF.13.A20)</strong></div><ul> <li> Das Programm zur Alarmverarbeitung und Bearbeitung (quittieren, r&uuml;cksetzen) bietet auf der Bedien-Oberfl&auml;che eine immer sichtbare Ereignisleiste, in der alle Systemereignisse der Zutrittskontrolle zusammenlaufen.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Protokollierung von Ereignissen (INF.13.A21)</strong></div><ul> <li> Systemweites Aktivit&auml;tslogbuch zur Erfassung alle Systemereignisse: Alarme, St&ouml;rungen, Meldungen sowie sonstige Aktivit&auml;ten in tabellarischer Darstellung mit benutzerspezifisch einstellbarer Filter- und Sortierfunktion.</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Autarker Betrieb (INF.13.A22)</strong></div><ul> <li> F&uuml;r einen nicht optimierten Betrieb muss eine Anlage ohne &uuml;bergeordnete Managementebene selbstst&auml;ndig die Anlagensteuerung erhalten k&ouml;nnen. Die Komponente muss, sofern technisch m&ouml;glich, auch bei abgeschalteten Netzwerk-Diensten, CPU-Ausfall oder bei Eintritt von externen St&ouml;rungen oder Fehlfunktionen (z. B. Netzwerkausfall) ein m&ouml;glichst hohes Ma&szlig; der Grundfunktionalit&auml;t weiterhin zur Verf&uuml;gung stellen.&nbsp;</li> <li> Der Hersteller muss in der Bedienungsanleitung den Umfang der Funktionalit&auml;t des autarken Betriebs beschreiben.&nbsp;</li></ul><div> &nbsp;</div><div> <strong>Physisch robuste Komponenten</strong></div><ul> <li> Die L&ouml;sung muss unter Verwendung von Bauprodukten der Normreihe DIN EN 54 spezifiziert sein und die Anforderungen bez&uuml;glich Leistungsf&auml;higkeit und Betriebszuverl&auml;ssigkeit entsprechend dieser Normen erf&uuml;llen.</li></ul><div> &nbsp;</div> | Anforderungsspezifikation für den Schutz von Brandmeldesystemen in Bezug auf Cyber Sicherheit | Anforderungsspezifikation Brandmeldesystem\n\nIm Rahmen der Spezifikation ist der Schutz der Brandmeldesysteme unter Berücksichtigung der individuellen Cybersecurity Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen.\n\nMindestanforderungen an Anforderungsspezifikationen\nZum Schutz vor Cyber-Bedrohungen und Cyber-Risiken müssen mindestens die folgenden Anforderungen erfüllt werden.\nSollte das jeweilige Produkt einzelne Anforderungen aus sich selbst heraus (intrinsisch) nicht erfüllen, kann einem Einsatz dennoch zugestimmt werden, wenn eine geeignete, technisch gleichwertige Lösung spezifiziert werden (z.B. durch Separierung von Netzen, Kapselung). Hierbei müssen die Kosten in die Lösung eingerechnet werden. \n\nAllgemeine Rahmenbedingungen für Produkte und Dienstleistungen (Planung und Inbetriebnahme)\nCybersecurity - Information Security Governance\nNachweis eines installierten und etablierten Informationssicherheits-Systems.\nEin gültiges Zertifikat zum Nachweis muss von einer anerkannten, unabhängigen Akkreditierungsstelle gemäß DIN EN ISO/IEC 27001 vorliegen und beigelegt sein.\n\nCybersecurity - gemäß DIN EN ISO/IEC 27001\nNachweis eines installierten und etablierten Cybersecurity-Steuerungssystems.\nEin gültiges Zertifikat zum Nachweis muss von einer anerkannten, unabhängigen Zertifizierungsstelle gemäß DIN EN ISO/IEC 27001 vorliegen und beigelegt sein.\n\nCybersecurity - Schwachstellenveröffentlichung\nKostenfreier Zugang zu einer Schwachstellen-Veröffentlichung.\nDie Echtheit und Unverfälschtheitsverifikation der Schwachstellenmeldungen muss durch eine digitale Signatur gewährleistet sein. Dazu sind die Schwachstellenmeldungen in einer Datenbank chronologisch zu visualisieren und beinhalten mindestens die folgenden Informationen:\n- Hersteller\n- Produkt / Typ\n- Softwareabhängigkeiten\n- CVSS (Common Vulnerability Scoring System)\n- Maßnahmen zur Behebung / Abwendung der Cyber-Bedrohung\n\n\n\nCybersecurity - Ansprechpartner für Schwachstellenmeldungen\nGewährleistung eines 24/7 erreichbaren Kontaktes zur Meldung von Schwachstellen.\n\nCybersecurity - Maßnahmen zur Schwachstellenbehebung\nBereitstellung von Maßnahmen zur Schwachstellenbehebung in Form von Patches und/oder mitigierende Maßnahmen: \nEs muss sichergestellt sein, dass während des gesamten Produktlebenszyklus bis zur Produkt- oder Systemabkündigung entsprechende Maßnahmen und Verfahrensabläufe verfügbar sind.\n\n\n \nSpezifikation Brandmeldesystem\n\nDas Brandmeldesystem untersteht unter anderen folgenden Normen in den jeweils neuesten Fassungen:\n\n- EN 54-2:1997 + A1:2006\n- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006\n- EN 54-13:2017 + A1:2019\n- EN 12094-1:2003 + Corr. 1:2006-09\n- DIN 14675-1 2020-01\n- DIN 14675-2 2020-01\n- DIN EN 16763 (2017-04)\n- DIN VDE 0833-1 (2014-10)\n- DIN VDE 0833-2 (2017-10)\n- DIN VDE 0833-4 (2014-10)\n- VdS 2095:2022-06\n- VdS 2344:2014-07\n- VdS 2496-S1:2021-04\n- VdS 2540:2021-03 \n- VdS 2541 :1996-12 \n- VdS 3844:2021-01 \n- VdS CEA 4001:2021-01 / 19 \n\nKonzept einer geschützten Systemkonfiguration\n- Ein Brandmeldesystem ist eine kritische Geschäfts-Anwendung und muss vor Angriffen und unbefugtem Zugriff geschützt werden. Das Brandmeldesystem muss in einem dedizierten Netz/separaten Netzwerkzone betrieben werden. \n- Es muss sichergestellt sein, dass nur die erforderlichen und VdS-zugelassenen Komponenten für das Brandmeldesystem eingesetzt werden.\n- Die Komponenten der Brandmeldesysteme dürfen nicht unkontrolliert mit anderen Netzwerken verbunden sein. Die Kommunikation zwischen der Netzwerkzone der Brandmeldesysteme und anderen Zonen muss durch eine Firewall auf das notwendige Minimum beschränkt werden.\n\nGefahrenmanagement (GMA) (INF.14.A3)\n- Die Integration von TGA-Anlagen in das GA-System muss angemessen abgesichert werden.\n- Es gibt Mithörbetrieb oder verschiedene Bedienstufen vom GMA in das Brandmeldesystem.\n- Komponenten, deren Schnittstellen Einfluss auf weitere Abläufe, Aktionen oder den Zustand anderer Komponenten haben, müssen die Möglichkeit bieten, die Ausgangswerte im Falle von Fehlfunktionen und Störungen auf einen vorab definierten Zustand zu setzen. \n- Der Hersteller muss in der Dokumentation die Konfigurationsmöglichkeiten und Zustände beschreiben.\n\nAngemessene Härtung (INF.13.A11)\n- Hersteller müssen IT-Systeme und -Lösungen bei der Inbetriebnahme nicht nur einmalig auf Schwachstellen absichern, sondern die dafür notwendigen Informationen und Updates kontinuierlich bereitstellen.\n Dazu gehören:\n - Entfernen von Standard-Benutzerkonten und -Passwörtern\n - Anpassen der Standard-Einstellungen der Komponenten\n - Nicht für den produktiven Betrieb benötigte Hardware sollte entfernt oder mindestens deaktiviert werden.\n\nSichere Konfiguration (INF.13.A12)\n- Zur Überprüfung der IT-Sicherheit und Konfiguration von Netzwerk und Firewall muss der Bieter zu seinem angebotenen Brandmeldesystem eine detaillierte Dokumentation vorlegen, in der alle Software-Komponenten und Dienste mit den verwendeten Ports offengelegt sind.\n- Es muss geschultes und nach DIN 14675-2/EN 16763 zertifiziertes Personal zur Inbetriebnahme und den Betrieb vorhanden sein, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dazu müssen für die errichtete Lösung und deren Produkte Schulungsangebote vorhanden sein.\n- Das Konfigurationstool für das Brandmeldesystem steht nur personengebunden, geschultem und firmeneigenen Personal zur Verfügung.\n- Jede Komponente und deren Hard- sowie Software muss bei Inbetriebnahme und im Regelbetrieb einen sicheren Zustand annehmen. Es müssen z. B. alle (Netzwerk-) Zugriffsrechte, Freigaben, Zugänge, Fernzugänge, Anwendungen, Schnittstellen und Ports, auf ein für die Funktion der Komponente notwendiges Mindestmaß reduziert sein. \n- Werden Funktionen nicht verwendet, sind diese ganz abzuschalten. \n- In der Bedienungsanleitung muss der Umfang der sicheren Konfiguration beschrieben sein.\n- Fehlfunktionen oder Störungen des Systems/der Komponente dürfen nicht die Cyber-Sicherheit der Komponente oder ggf. weiterer angeschlossener Komponenten und Netzwerke beeinträchtigen. Treten Fehlfunktionen und Störungen auf, muss die Komponente in einen sicheren Zustand versetzt werden. Dabei darf die Komponente nicht automatisch in ihren Ursprungszustand versetzt werden (z. B. Rücksetzung auf Default-Passwörter).\n- Bei Eintritt von externen Störungen oder Fehlfunktionen (z. B. Strom- oder Netzwerkausfall) werden Kompensationsmaßnahmen getroffen, damit möglichst viele Funktionen der Komponente weiterhin betriebsbereit bleiben (beispielsweise Akkupufferung 72h). \n- Bei Beseitigung der ursächlichen Fehlfunktion oder Störung muss sich die Komponente automatisch wieder in den Regelbetrieb versetzen. \n\nZugriffsschutz und Berechtigungen (INF.13.A14)\n- Die Anlage wird von verschiedenen Personen gewartet und betrieben. Aus diesem Grund müssen autorisierten Personen PINs (bis 8 stellig) zugewiesen werden, um Transparenz bei der Nachverfolgung oder Autorisierung zu gewährleisten. \n- Es müssen mindestens vier verschiedene Rechte zuweisbar sein:\n - Instandsetzer (Stufe 4)\n - Betreiber (Stufe 3) \n - Bediener (Stufe 2)\n - Jedermann (Stufe 1)\n- Passwort-Richtlinie:\n - Generell müssen voreingestellte Passwörter während oder unmittelbar nach der Installation geändert werden.\n - Ein Passwort sollte aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Mindestens zwei dieser Zeichenarten sollten verwendet werden.\n- Nur autorisierte und geschulte Benutzer dürfen die Möglichkeit haben, die Konfiguration anpassen zu können. Der Hersteller muss in der Bedienungsanleitung darauf hinweisen, dass unnötige Funktionen, Ports und Protokolle nach Möglichkeit abgeschaltet werden sollten.\n- Bei der Benutzung von Zugängen oder Schnittstellen dürfen keine fest codierten Zugangsparameter verwendet werden.\n- Dem Benutzer muss die Möglichkeit zur manuellen Sitzungsbeendigung zur Verfügung stehen. Sitzungen müssen nach einer einstellbaren Inaktivität eines angemeldeten Benutzers zudem automatisch beendet werden. \n- Möchte der Benutzer nach der Sitzungsbeendigung (gleichgültig ob nach automatischer oder manueller Beendigung) anschließend wieder auf die Anwendung, den Dienst oder Zugang zugreifen, muss er sich erneut authentisieren.\n\nProtokollierung/Logging und Überwachung\n- Das Brandmeldesystem bietet folgende sicherheitsrelevante Logging-Funktionen:\n - An-/Abmelden von Personen im System via Bedienfeld mit PIN\n - An-/Abmelden von Personen im System via Bedienfeld mittels Schlüsselschalter\n - An-/Abmelden temporärer Clients des Brandmeldesystems\n\nEreignismanagement (INF.13.A20)\n- Das Programm zur Alarmverarbeitung und Bearbeitung (quittieren, rücksetzen) bietet auf der Bedien-Oberfläche eine immer sichtbare Ereignisleiste, in der alle Systemereignisse der Zutrittskontrolle zusammenlaufen.\n\nProtokollierung von Ereignissen (INF.13.A21)\n- Systemweites Aktivitätslogbuch zur Erfassung alle Systemereignisse: Alarme, Störungen, Meldungen sowie sonstige Aktivitäten in tabellarischer Darstellung mit benutzerspezifisch einstellbarer Filter- und Sortierfunktion.\n\nAutarker Betrieb (INF.13.A22)\n- Für einen nicht optimierten Betrieb muss eine Anlage ohne übergeordnete Managementebene selbstständig die Anlagensteuerung erhalten können. Die Komponente muss, sofern technisch möglich, auch bei abgeschalteten Netzwerk-Diensten, CPU-Ausfall oder bei Eintritt von externen Störungen oder Fehlfunktionen (z. B. Netzwerkausfall) ein möglichst hohes Maß der Grundfunktionalität weiterhin zur Verfügung stellen. \n- Der Hersteller muss in der Bedienungsanleitung den Umfang der Funktionalität des autarken Betriebs beschreiben. \n\nPhysisch robuste Komponenten\n- Die Lösung muss unter Verwendung von Bauprodukten der Normreihe DIN EN 54 spezifiziert sein und die Anforderungen bezüglich Leistungsfähigkeit und Betriebszuverlässigkeit entsprechend dieser Normen erfüllen. | <p> CyberSec Anforderungsspezifikation BMS</p>
ZNX:DS-SINCONN_SC4 | ST-Commanding Building X Fire Connect App_40 | Digitale Services | LV-Text | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_40 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems, ST-Commanding Building X Fire Connect App_40 | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_40 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | <p> LV-Text&nbsp;ST-Commanding Building X Fire Connect App_40</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems</strong></p>
ZNX:DS-SINCONN_SC6 | ST-Commanding Building X Fire Connect App_60 | Digitale Services | LV-Text | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_60 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems, ST-Commanding Building X Fire Connect App_60 | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_60 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | <p> LV-Text&nbsp;ST-Commanding Building X Fire Connect App_60</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems</strong></p>
ZNX:DS-SINCONN_SC8 | ST-Commanding Building X Fire Connect App_80 | Digitale Services | LV-Text | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_80 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems, ST-Commanding Building X Fire Connect App_80 | <p><strong>Standard Commanding Building X Fire Connect App_80 - LV-Text:</strong></p><p>Die App stellt mittels eines iOS- oder Android-basierten Endger&auml;tes Zugriff auf das Brandmeldesystem her.</p><p>Merkmale sind:<br />Bedienung der Brandmelderanlage mit folgenden Standardbefehlen:<br />- Ab- und Zuschaltung von Meldergruppen<br />- Ab- und Zuschaltung von Einzelmeldern<br />- Quittieren<br />- R&uuml;ckstellen<br />- AVC Bedienung</p><p>Die Daten m&uuml;ssen vom Brandmeldesystem sicher auf eine Cloud-basierte Plattform &uuml;bertragen und dem Betreiber zur weiteren Verwendung auf seinen digitalen Endger&auml;ten zur Verf&uuml;gung gestellt werden.</p><p>Die Position beinhaltet die Visualisierung einer Brandmelderzentrale.</p> | <p> LV-Text&nbsp;ST-Commanding Building X Fire Connect App_80</p> | <p> <strong>App zur Anzeige von Meldungen und Bedienung des Brandmeldesystems</strong></p>
Note on B2: JahnK: max. 40 Stellen
Note on C2: JahnK: siehe Tabellenblatt "Segment"

## Zubehörartikel
Artikelnummer | Zubehör-Artikelnummer
A5Q00001567 | A5Q00001603
A5Q00001567 | A5Q00001664
A5Q00001567 | A5Q00002621
A5Q00001567 | A5Q00003814
A5Q00001567 | A5Q00003945
A5Q00001567 | A5Q00004814
A5Q00001567 | A5Q00012741
A5Q00001567 | S54319-F10-A1
A5Q00001567 | S54319-F1-A1
A5Q00001567 | S54370-F3-A1
A5Q00001567 | S54370-F5-A1
A5Q00001567 | S54370-F9-A1
A5Q00001647 | A5Q00002621
A5Q00001647 | BPZ:4677080001
A5Q00001647 | BPZ:4942340001
A5Q00001664 | A5Q00001603
A5Q00001664 | A5Q00002621
A5Q00001664 | A5Q00003945
A5Q00001664 | A5Q00004439
A5Q00001664 | A5Q00005035
A5Q00001664 | BPZ:4677080001
A5Q00001664 | BPZ:4942340001
A5Q00001664 | C24216-A41-A1
A5Q00001664 | RGQ:RFB-1000
A5Q00001664 | RGQ:RFB-1000A1
A5Q00001664 | RGQ:RFB-500
A5Q00001664 | RGQ:RFB-500A1
A5Q00001664 | S54319-F10-A1
A5Q00001984 | A5Q00003855
A5Q00001984 | A5Q00003942
A5Q00001984 | BPZ:5644230001
A5Q00001984 | BPZ:5644780001
A5Q00001984 | S54312-F3-A1
A5Q00002369 | A5Q00003855
A5Q00002369 | A5Q00003942
A5Q00002369 | BPZ:5644230001
A5Q00002369 | BPZ:5644780001
A5Q00002369 | S54312-F3-A1
A5Q00003087 | A5Q00004023
A5Q00003087 | A5Q00004908
A5Q00003087 | A5Q00004909
A5Q00003087 | A5Q00004911
A5Q00003087 | BPZ:4851910001
A5Q00003087 | BPZ:4942050001
A5Q00003087 | BPZ:5223550001
A5Q00003087 | BPZ:5470680001
A5Q00003087 | GBI:1724002
A5Q00003087 | GBI:1724003
A5Q00003087 | S24217-G41-A1
A5Q00003087 | S54311-B3-A1
A5Q00003087 | S54311-B8-A1
A5Q00003450 | C24324-A36-C134
A5Q00003450 | S24230-B350-A3
A5Q00003450 | S24230-B350-A4
A5Q00003450 | S24230-B520-A3
A5Q00003450 | S24230-B520-A5
A5Q00003450 | S24230-B521-A1
A5Q00003450 | S24230-D381-A1
A5Q00003450 | S24230-F130-A4
A5Q00003450 | S24230-F363-A1
A5Q00003814 | A5Q00001603
A5Q00003814 | A5Q00002621
A5Q00003814 | A5Q00003945
A5Q00003814 | A5Q00004439
A5Q00003814 | A5Q00005035
A5Q00003814 | BPZ:4677080001
A5Q00003814 | BPZ:4942340001
A5Q00003814 | C24216-A41-A1
A5Q00003814 | RGQ:RFB-1000
A5Q00003814 | RGQ:RFB-1000A1
A5Q00003814 | RGQ:RFB-500
A5Q00003814 | RGQ:RFB-500A1
A5Q00003814 | S54319-F10-A1
A5Q00003945 | A5Q00001664
A5Q00003945 | A5Q00003814
A5Q00003945 | A5Q00004439
A5Q00003945 | A5Q00004478
A5Q00003945 | A5Q00012741
A5Q00003945 | A5Q00012742
A5Q00003945 | A5Q00023040
A5Q00003945 | BPZ:4677110001
A5Q00004023 | A5Q00003087
A5Q00004023 | A5Q00004478
A5Q00004023 | BPZ:4942050001
A5Q00004023 | BPZ:5223550001
A5Q00004023 | BPZ:5304150001
A5Q00004023 | BPZ:5470680001
A5Q00004023 | GBI:1724003
A5Q00004023 | S24217-G41-A1
A5Q00004023 | S54311-B8-A1
A5Q00004397 | FD20-LPK-1000
A5Q00004439 | A5Q00003945
A5Q00004478 | A5Q00004479
A5Q00004812 | A5Q00001603
A5Q00004812 | A5Q00001664
A5Q00004812 | A5Q00002621
A5Q00004812 | A5Q00003814
A5Q00004812 | A5Q00003945
A5Q00004812 | A5Q00004814
A5Q00004812 | A5Q00012741
A5Q00004812 | FDT-LPK-0300
A5Q00004812 | FDT-LPK-0301
A5Q00004812 | FDT-LPK-0302
A5Q00004812 | FDT-LPK-0303
A5Q00004812 | S54319-F10-A1
A5Q00004812 | S54319-F1-A1
A5Q00004812 | S54370-F3-A1
A5Q00004812 | S54370-F5-A1
A5Q00004812 | S54370-F9-A1
A5Q00004908 | A5Q00003087
A5Q00004908 | A5Q00004478
A5Q00004908 | BPZ:4942050001
A5Q00004908 | BPZ:5223550001
A5Q00004908 | BPZ:5470680001
A5Q00004908 | GBI:1724003
A5Q00004908 | S24217-G41-A1
A5Q00004908 | S54311-B8-A1
A5Q00004909 | A5Q00003087
A5Q00004909 | A5Q00004478
A5Q00004909 | A5Q00004479
A5Q00004909 | BPZ:4942050001
A5Q00004909 | BPZ:5223550001
A5Q00004909 | BPZ:5470680001
A5Q00004909 | GBI:1724002
A5Q00004909 | GBI:1724003
A5Q00004909 | S24217-G41-A1
A5Q00004909 | S54311-B8-A1
A5Q00004911 | A5Q00003087
A5Q00004911 | A5Q00004478
A5Q00004911 | BPZ:4942050001
A5Q00004911 | BPZ:5223550001
A5Q00004911 | BPZ:5470680001
A5Q00004911 | GBI:1724003
A5Q00004911 | S24217-G41-A1
A5Q00004911 | S54311-B8-A1
A5Q00005327 | A5Q00023027
A5Q00005525 | A5Q00004478
A5Q00005525 | BPZ:4942050001
A5Q00005525 | BPZ:5223550001
A5Q00005525 | BPZ:5470680001
A5Q00005525 | S24217-G41-A1
A5Q00005525 | S54311-B8-A1
A5Q00008098 | A5Q00003087
A5Q00008098 | A5Q00004478
A5Q00008098 | BPZ:4851910001
A5Q00008098 | BPZ:4942050001
A5Q00008098 | BPZ:5223550001
A5Q00008098 | BPZ:5304150001
A5Q00008098 | BPZ:5470680001
A5Q00008098 | GBI:1724003
A5Q00008098 | S54311-B11-A1
A5Q00009906 | A5Q00010126
A5Q00009906 | A5Q00018779
A5Q00009906 | A5Q00019353
A5Q00009906 | A5Q00019354
A5Q00009906 | A5Q00019677
A5Q00009906 | A5Q00020179
A5Q00009906 | A5Q00020825
A5Q00009906 | A5Q00021771
A5Q00009906 | A5Q00021772
A5Q00009906 | A5Q00024621
A5Q00009906 | S54302-Z102-A1
A5Q00009906 | S54400-B146-A1
A5Q00009906 | S54400-B147-A1
A5Q00009923 | A5Q00023027
A5Q00010126 | A5Q00005327
A5Q00010126 | A5Q00017619
A5Q00012741 | A5Q00001603
A5Q00012741 | A5Q00002621
A5Q00012741 | A5Q00003945
A5Q00012741 | A5Q00004439
A5Q00012741 | A5Q00005035
A5Q00012741 | BPZ:4942340001
A5Q00012741 | C24216-A41-A1
A5Q00012741 | RGQ:RFB-1000
A5Q00012741 | RGQ:RFB-1000A1
A5Q00012741 | RGQ:RFB-500
A5Q00012741 | RGQ:RFB-500A1
A5Q00012741 | S54319-F10-A1
A5Q00012742 | A5Q00001603
A5Q00012742 | A5Q00002621
A5Q00012742 | A5Q00003945
A5Q00012742 | A5Q00004439
A5Q00012742 | A5Q00005035
A5Q00012742 | BPZ:4942340001
A5Q00012742 | C24216-A41-A1
A5Q00012742 | RGQ:RFB-1000
A5Q00012742 | RGQ:RFB-1000A1
A5Q00012742 | RGQ:RFB-500
A5Q00012742 | RGQ:RFB-500A1
A5Q00012742 | S54319-F10-A1
A5Q00012851 | A5Q00023027
A5Q00013100 | A5Q00010151
A5Q00013755 | A5Q00002621
A5Q00013755 | BPZ:4677080001
A5Q00013755 | BPZ:4942340001
A5Q00014104 | A5Q00016552
A5Q00014417 | BPZ:5291410001
A5Q00014486 | A5Q00004478
A5Q00014486 | BPZ:4851910001
A5Q00014486 | BPZ:4942050001
A5Q00014486 | BPZ:5223550001
A5Q00014486 | BPZ:5470680001
A5Q00014486 | S54311-B11-A1
A5Q00014866 | A5Q00003942
A5Q00014866 | C24230-A16-B19
A5Q00014866 | S54312-F3-A1
A5Q00016702 | A5Q00005327
A5Q00016702 | A5Q00009923
A5Q00016702 | A5Q00010113
A5Q00016702 | A5Q00010126
A5Q00016702 | A5Q00012851
A5Q00016702 | A5Q00016865
A5Q00016702 | A5Q00016866
A5Q00016702 | A5Q00016867
A5Q00016702 | A5Q00019353
A5Q00016702 | A5Q00020179
A5Q00016702 | A5Q00021890
A5Q00016702 | A5Q00023027
A5Q00016702 | A5Q00024719
A5Q00016702 | DE6:RJ45-Adapter
A5Q00016702 | DE6:S4U-KSET-PMI
A5Q00016702 | S24236-B2502-A1
A5Q00016702 | S54400-B121-A1
A5Q00016827 | A5Q00001243
A5Q00016827 | A5Q00005327
A5Q00016827 | A5Q00009923
A5Q00016827 | A5Q00010113
A5Q00016827 | A5Q00010136
A5Q00016827 | A5Q00010151
A5Q00016827 | A5Q00012851
A5Q00016827 | A5Q00013100
A5Q00016827 | A5Q00019353
A5Q00016827 | A5Q00019354
A5Q00016827 | A5Q00020179
A5Q00016827 | A5Q00021890
A5Q00016827 | A5Q00023027
A5Q00016827 | A5Q00024719
A5Q00016827 | BPZ:4843830001
A5Q00016827 | C24230-A16-B19
A5Q00016827 | IFJ:91021013
A5Q00016827 | RGQ:FAT-G-A-G
A5Q00016827 | RGQ:FAT-G-G
A5Q00016827 | RGQ:FAT-T-A-G
A5Q00016827 | RGQ:FAT-T-G
A5Q00016827 | S24236-B2502-A1
A5Q00016827 | S54400-A185-A1
A5Q00016827 | WSF:FBF0770FS20
A5Q00016851 | A5Q00001243
A5Q00016851 | A5Q00005327
A5Q00016851 | A5Q00009923
A5Q00016851 | A5Q00010113
A5Q00016851 | A5Q00010126
A5Q00016851 | A5Q00010136
A5Q00016851 | A5Q00010151
A5Q00016851 | A5Q00012851
A5Q00016851 | A5Q00013100
A5Q00016851 | A5Q00018779
A5Q00016851 | A5Q00020179
A5Q00016851 | A5Q00021772
A5Q00016851 | A5Q00021890
A5Q00016851 | A5Q00023027
A5Q00016851 | A5Q00024621
A5Q00016851 | BPZ:4843830001
A5Q00016851 | C24230-A16-B19
A5Q00016851 | IFJ:91021013
A5Q00016851 | RGQ:FAT-G-A-G
A5Q00016851 | RGQ:FAT-G-G
A5Q00016851 | RGQ:FAT-T-A-G
A5Q00016851 | RGQ:FAT-T-G
A5Q00016851 | S24236-B2502-A1
A5Q00016851 | S54302-Z102-A1
A5Q00016851 | S54392-B12-A1
A5Q00016851 | S54392-B3-A1
A5Q00016851 | S54392-F2-A1
A5Q00016851 | S54392-S20-A1
A5Q00016851 | S54400-A185-A1
A5Q00016851 | WSF:FBF0770FS20
A5Q00016852 | A5Q00001243
A5Q00016852 | A5Q00005327
A5Q00016852 | A5Q00009923
A5Q00016852 | A5Q00010113
A5Q00016852 | A5Q00010126
A5Q00016852 | A5Q00010136
A5Q00016852 | A5Q00010151
A5Q00016852 | A5Q00012851
A5Q00016852 | A5Q00013100
A5Q00016852 | A5Q00018779
A5Q00016852 | A5Q00020179
A5Q00016852 | A5Q00021772
A5Q00016852 | A5Q00021890
A5Q00016852 | A5Q00023027
A5Q00016852 | A5Q00024621
A5Q00016852 | BPZ:4843830001
A5Q00016852 | C24230-A16-B19
A5Q00016852 | IFJ:91020985
A5Q00016852 | IFJ:91021013
A5Q00016852 | RGQ:FAT-G-A-G
A5Q00016852 | RGQ:FAT-G-G
A5Q00016852 | RGQ:FAT-T-A-G
A5Q00016852 | RGQ:FAT-T-G
A5Q00016852 | S24236-B2502-A1
A5Q00016852 | S54302-Z102-A1
A5Q00016852 | S54392-B12-A1
A5Q00016852 | S54392-B3-A1
A5Q00016852 | S54392-F2-A1
A5Q00016852 | S54392-S20-A1
A5Q00016852 | S54400-A185-A1
A5Q00016852 | WSF:FBF0770FS20
A5Q00016854 | A5Q00001243
A5Q00016854 | A5Q00005327
A5Q00016854 | A5Q00009923
A5Q00016854 | A5Q00010113
A5Q00016854 | A5Q00010126
A5Q00016854 | A5Q00010136
A5Q00016854 | A5Q00010151
A5Q00016854 | A5Q00012851
A5Q00016854 | A5Q00013100
A5Q00016854 | A5Q00018779
A5Q00016854 | A5Q00020179
A5Q00016854 | A5Q00021890
A5Q00016854 | A5Q00023027
A5Q00016854 | A5Q00024621
A5Q00016854 | BPZ:4843830001
A5Q00016854 | C24230-A16-B19
A5Q00016854 | IFJ:91020985
A5Q00016854 | IFJ:91021013
A5Q00016854 | RGQ:FAT-G-A-G
A5Q00016854 | RGQ:FAT-G-G
A5Q00016854 | RGQ:FAT-T-A-G
A5Q00016854 | RGQ:FAT-T-G
A5Q00016854 | S24236-B2502-A1
A5Q00016854 | S54302-Z102-A1
A5Q00016854 | S54392-B12-A1
A5Q00016854 | S54392-B3-A1
A5Q00016854 | S54392-F2-A1
A5Q00016854 | S54392-S20-A1
A5Q00016854 | S54400-A185-A1
A5Q00016854 | WSF:FBF0770FS20
A5Q00016865 | A5Q00010126
A5Q00016865 | A5Q00019353
A5Q00016865 | A5Q00020179
A5Q00016865 | A5Q00024719
A5Q00016865 | S54400-B121-A1
A5Q00017630 | A5Q00004478
A5Q00017630 | BPZ:4851910001
A5Q00017630 | BPZ:4942050001
A5Q00017630 | BPZ:5223550001
A5Q00017630 | BPZ:5470680001
A5Q00017630 | S54311-B11-A1
A5Q00017706 | A5Q00016552
A5Q00018689 | A5Q00003855
A5Q00018689 | A5Q00003942
A5Q00018689 | BPZ:5644230001
A5Q00018689 | BPZ:5644780001
A5Q00018689 | S54312-F3-A1
A5Q00018778 | A5Q00010126
A5Q00018778 | A5Q00018779
A5Q00018778 | A5Q00019353
A5Q00018778 | A5Q00019354
A5Q00018778 | A5Q00019357
A5Q00018778 | A5Q00019677
A5Q00018778 | A5Q00020179
A5Q00018778 | A5Q00020825
A5Q00018778 | A5Q00021771
A5Q00018778 | A5Q00021772
A5Q00018778 | A5Q00022897
A5Q00018778 | A5Q00024719
A5Q00018778 | OFB:NOVIGO_2874W
A5Q00018778 | OFB:NOVIGO_2875W
A5Q00018778 | S54302-Z102-A1
A5Q00018778 | S54400-B146-A1
A5Q00018778 | S54400-B147-A1
A5Q00018779 | A5Q00019357
A5Q00018779 | A5Q00022897
A5Q00018779 | OFB:NOVIGO_2874W
A5Q00018779 | OFB:NOVIGO_2875W
A5Q00018779 | S54302-Z102-A1
A5Q00018931 | A5Q00010126
A5Q00018931 | A5Q00020179
A5Q00018931 | A5Q00021771
A5Q00018931 | A5Q00021772
A5Q00018931 | A5Q00024719
A5Q00018931 | S54400-B146-A1
A5Q00018931 | S54400-B147-A1
A5Q00019353 | S54400-S122-A1
A5Q00019354 | S54400-S122-A1
A5Q00019543 | A5Q00010126
A5Q00019543 | A5Q00018779
A5Q00019543 | A5Q00019353
A5Q00019543 | A5Q00019354
A5Q00019543 | A5Q00019357
A5Q00019543 | A5Q00019677
A5Q00019543 | A5Q00020179
A5Q00019543 | A5Q00020825
A5Q00019543 | A5Q00021771
A5Q00019543 | A5Q00021772
A5Q00019543 | A5Q00022897
A5Q00019543 | A5Q00024621
A5Q00019543 | OFB:NOVIGO_2874W
A5Q00019543 | OFB:NOVIGO_2875W
A5Q00019543 | S54302-Z102-A1
A5Q00019543 | S54400-B146-A1
A5Q00019543 | S54400-B147-A1
A5Q00019677 | S54400-S122-A1
A5Q00020179 | A5Q00024621
A5Q00020179 | A5Q00024719
A5Q00020825 | A5Q00009906
A5Q00020825 | A5Q00018778
A5Q00020825 | A5Q00019357
A5Q00020825 | A5Q00019543
A5Q00020825 | A5Q00022897
A5Q00020825 | OFB:NOVIGO_2874W
A5Q00020825 | OFB:NOVIGO_2875W
A5Q00020825 | S54302-Z102-A1
A5Q00023040 | A5Q00003945
A5Q00023101 | A5Q00018779
A5Q00023101 | A5Q00020825
BPZ:4588560001 | A5Q00004478
BPZ:4588560001 | A5Q00004479
BPZ:5590140001 | A5Q00004478
BPZ:5590140001 | BPZ:4851910001
BPZ:5590140001 | BPZ:4942050001
BPZ:5590140001 | BPZ:5223550001
BPZ:5590140001 | BPZ:5470680001
BPZ:5590140001 | S24217-G37-R111
BPZ:5590140001 | S54311-B11-A1
BPZ:5644780001 | S54400-S122-A1
FD20-LPK-1000 | A5Q00004397
FD20-LPK-1000 | FD20-LPK-1001
FD20-LPK-1000 | FD20-LPK-1002
FD20-LPK-1000 | FD20-LPK-1003
FD20-LPK-1000 | FD20-LPK-1004
FDO-LPK-0200 | FD20-LPK-1000
FDO-LPK-0200 | FD20-LPK-1001
FDO-LPK-0200 | FD20-LPK-1002
FDO-LPK-0200 | FD20-LPK-1003
FDO-LPK-0200 | FD20-LPK-1004
FDO-LPK-0201 | FD20-LPK-1000
FDO-LPK-0201 | FD20-LPK-1001
FDO-LPK-0201 | FD20-LPK-1002
FDO-LPK-0201 | FD20-LPK-1003
FDO-LPK-0201 | FD20-LPK-1004
FDO-LPK-0202 | FD20-LPK-1000
FDO-LPK-0202 | FD20-LPK-1001
FDO-LPK-0202 | FD20-LPK-1002
FDO-LPK-0202 | FD20-LPK-1003
FDO-LPK-0202 | FD20-LPK-1004
FDOOTC-LPK-01 | FD20-LPK-1000
FDOOTC-LPK-01 | FD20-LPK-1001
FDOOTC-LPK-01 | FD20-LPK-1002
FDOOTC-LPK-01 | FD20-LPK-1003
FDOOTC-LPK-01 | FD20-LPK-1004
FDOOTC-LPK-02 | FD20-LPK-1000
FDOOTC-LPK-02 | FD20-LPK-1001
FDOOTC-LPK-02 | FD20-LPK-1002
FDOOTC-LPK-02 | FD20-LPK-1003
FDOOTC-LPK-02 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0100 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0100 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0100 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0100 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0100 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0101 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0101 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0101 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0101 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0101 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0102 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0102 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0102 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0102 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0102 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0103 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0103 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0103 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0103 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0103 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0104 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0104 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0104 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0104 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0104 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0105 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0105 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0105 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0105 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0105 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0106 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0106 | FD20-LPK-1001
FDOOT-LPK-0106 | FD20-LPK-1002
FDOOT-LPK-0106 | FD20-LPK-1003
FDOOT-LPK-0106 | FD20-LPK-1004
FDOOT-LPK-0107 | FD20-LPK-1000
FDOOT-LPK-0108 | FD20-LPK-1000
FDT-LPK-0300 | FD20-LPK-1000
FDT-LPK-0300 | FD20-LPK-1001
FDT-LPK-0300 | FD20-LPK-1002
FDT-LPK-0300 | FD20-LPK-1003
FDT-LPK-0300 | FD20-LPK-1004
FDT-LPK-0301 | FD20-LPK-1000
FDT-LPK-0301 | FD20-LPK-1001
FDT-LPK-0301 | FD20-LPK-1002
FDT-LPK-0301 | FD20-LPK-1003
FDT-LPK-0301 | FD20-LPK-1004
FDT-LPK-0302 | FD20-LPK-1000
FDT-LPK-0302 | FD20-LPK-1001
FDT-LPK-0302 | FD20-LPK-1002
FDT-LPK-0302 | FD20-LPK-1003
FDT-LPK-0302 | FD20-LPK-1004
FDT-LPK-0303 | FD20-LPK-1000
FDT-LPK-0303 | FD20-LPK-1001
FDT-LPK-0303 | FD20-LPK-1002
FDT-LPK-0303 | FD20-LPK-1003
FDT-LPK-0303 | FD20-LPK-1004
FS20-VIEW | S54400-P154-A1
FS20-VIEW | S54400-P155-A1
FS20-VIEW | S54400-P156-A1
FS20-VIEW | S54400-P157-A1
GBI:15023 | GBI:15029
GBI:15023 | GBI:15031
GBI:15038 | V24244-Z4043-A1
GBI:15038 | V24244-Z4043-A2
GBI:15326 | GBI:54075
GBI:20373 | GBI:15039
GBI:20373 | V24244-Z4043-A1
GBI:20373 | V24244-Z4043-A2
HTR:200509 | HTR:204715
HTR:200509 | HTR:206706
HTR:200509 | HTR:97911
HTR:200510 | HTR:204715
HTR:200510 | HTR:206706
HTR:200510 | HTR:97911
HTR:203434 | HTR:204715
HTR:203434 | HTR:206706
HTR:203434 | HTR:97911
HTR:203436 | HTR:204715
HTR:203436 | HTR:206706
HTR:203436 | HTR:97911
HTR:203438 | HTR:204715
HTR:203438 | HTR:206706
HTR:203438 | HTR:97911
HTR:204708 | HTR:204715
HTR:204708 | HTR:206706
HTR:204708 | HTR:97911
HTR:205034 | HTR:204715
HTR:205034 | HTR:99120
HTR:205264 | HTR:204715
HTR:205264 | HTR:206706
HTR:205264 | HTR:97911
HTR:205552 | HTR:204715
HTR:205552 | HTR:91624
HTR:205561 | HTR:204715
HTR:205561 | HTR:91624
IFJ:91020985 | A5Q00009923
IFJ:91020985 | C24230-A16-B19
IFJ:91021013 | A5Q00009923
IIQ:SCORP2001-001 | IIQ:SCORP60-001
IIQ:SCORP2001-001 | IIQ:SCORP8000-001
IIQ:SCORP8000-001 | IIQ:SCORP60-001
JMW:HYRV810 | JMW:STEDKV08L
JMW:HYRV810 | JMW:STGAIV08LR1-4
JMW:HYRV810 | JMW:STGEV08LR1-4
JMW:HYRV810 | JMW:STGEV08LR1-8
JMW:HYRV810 | JMW:STGV08L
JMW:HYRV810 | JMW:STTV08L
JMW:HYRV810 | JMW:STVSTO08-08S
JMW:HYRV810 | JMW:STWV08L
JRX:520035 | JRX:500000K
JRX:520035 | JRX:500000PZ
JRX:520035 | JRX:500005K
JRX:520035 | JRX:500005PZ
JWK:NBPG0812G01011 | A5Q00019357
JWK:NBPG0812G01011 | A5Q00022897
JWK:NBPG0812G01011 | OFB:NOVIGO_2874W
JWK:NBPG0812G01011 | OFB:NOVIGO_2875W
JWK:NBPG0812G01011 | S54302-Z102-A1
JWK:NBPG0844G01011 | A5Q00019354
JWK:NBPG0844G01011 | A5Q00019677
JWK:NBPG0844G01011 | S54302-Z102-A1
JWK:NBPG0901G01002 | A5Q00019353
JWK:NBPG0901G01002 | A5Q00019354
JWK:NBPG0901G01002 | A5Q00019357
JWK:NBPG0901G01002 | A5Q00019677
JWK:NBPG0901G01002 | A5Q00022897
JWK:NBPG0901G01002 | OFB:NOVIGO_2874W
JWK:NBPG0901G01002 | OFB:NOVIGO_2875W
JWK:NBPG0901G01002 | S54302-Z102-A1
JWK:NBPG0901G01012 | A5Q00019353
JWK:NBPG0901G01012 | A5Q00019354
JWK:NBPG0901G01012 | A5Q00019357
JWK:NBPG0901G01012 | A5Q00019677
JWK:NBPG0901G01012 | A5Q00022897
JWK:NBPG0901G01012 | OFB:NOVIGO_2874W
JWK:NBPG0901G01012 | OFB:NOVIGO_2875W
JWK:NBPG0901G01012 | S54302-Z102-A1
JWK:NBPG0903G01011 | A5Q00019353
JWK:NBPG0903G01011 | A5Q00019354
JWK:NBPG0903G01011 | A5Q00019677
JWK:NBPG0903G01011 | A5Q00022897
JWK:NBPG0903G01011 | OFB:NOVIGO_2874W
JWK:NBPG0903G01011 | S54302-Z102-A1
KFS:621110025 | KFS:027200025
KFS:622010025 | KFS:0022R20025
KFS:622010025 | KFS:027200025
KFS:72109003040025 | KFS:72100001040
KFS:72109003040025 | KFS:72101001040
KFS:72109003040025 | KFS:72109101040
LVK:004728 | LVK:900294
LVK:004728 | LVK:900295
LVK:004728 | LVK:900296
LVK:004729 | LVK:900294
LVK:004729 | LVK:900295
LVK:004729 | LVK:900296
LVK:004730 | LVK:900295
LVK:004730 | LVK:900296
OFB:NOVIGO_2890W | A5Q00018779
OFB:NOVIGO_2890W | A5Q00020825
RGQ:10LP-S-IP40 | FCM:1300025
RGQ:10LP-S-IP40 | RGQ:TXT-SON1-LP-S
RGQ:10LP-S-IP54 | FCM:1300025
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FAT-G-A-G
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FAT-G-G
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FAT-REDUX-FS20
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FAT-T-G
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FBF-S-G-SIE
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FEB-M-X
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FEB-S-X
RGQ:FIZA3-200-5EP | RGQ:FEM-X
RNX:10033 | RNX:10365
S24211-B243-A1 | A5Q00001603
S24211-B243-A1 | A5Q00003814
S24211-B243-A1 | A5Q00005035
S24211-B243-A1 | S24218-G44-A1
S24211-B243-A1 | S54310-F11-A1
S24211-B243-A1 | S54319-F10-A1
S24211-B243-A1 | S54319-F3-A1
S24211-B243-A1 | S54370-N41-A1
S24211-B243-A1 | S54370-N42-A1
S24218-B102-A1 | A5Q00003855
S24218-B102-A1 | A5Q00004478
S24218-B102-A1 | A5Q00004479
S24218-B102-A1 | BPZ:4942340001
S24218-B102-A1 | BPZ:5644230001
S24218-B102-A1 | BPZ:5644780001
S24218-B102-A1 | DE6:XXX-KSET-ZUS3
S24218-B102-A1 | L24213-L8000-A132
S24218-B102-A1 | S54312-F3-A1
S24236-B2502-A1 | A5Q00003855
S24236-B2502-A1 | A5Q00003942
S24236-B2502-A1 | S54312-F3-A1
S24243-A3907-A1 | S24243-A3911-A1
S24243-A3907-A1 | S24243-A3918-A2
S24243-A3918-A2 | S24243-A3920-A2
S24243-C3000-A2 | S24243-A3002-A1
S24243-C3000-A2 | S24243-A3003-A1
S24243-C3000-A2 | S24243-A3004-A1
S24243-C3000-A2 | S24243-B3011-A1
S24243-C3000-A2 | S24243-B3025-A1
S24243-C3000-A2 | V24243-Z4602-A1
S24243-F3270-A1 | C24243-A102-C11
S24243-F3270-A1 | S24243-D3259-A1
S24243-F3270-A1 | S24243-D3260-A1
S24243-F3270-A1 | S24243-S3020-A1
S24243-F3270-A1 | S24243-S3020-A2
S24243-F3270-A1 | S24243-S3020-A3
S24243-F3270-A1 | S24243-S3021-A4
S24243-F3271-A1 | S24243-S3020-A1
S24243-F3271-A1 | S24243-S3020-A2
S24243-F3271-A1 | S24243-S3020-A3
S24243-F3271-A1 | S24243-S3021-A4
S24243-F3760-A1 | S24243-A3761-A1
S24246-F2605-A1 | P24246-P2801-A1
S54302-Z100-A1 | GBI:18729
S54310-F10-A1 | A5Q00001603
S54310-F10-A1 | A5Q00001664
S54310-F10-A1 | A5Q00002621
S54310-F10-A1 | A5Q00003945
S54310-F10-A1 | S54319-F13-A1
S54310-F10-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F10-A1 | S54370-F3-A1
S54310-F10-A1 | S54370-F5-A1
S54310-F10-A1 | S54370-F9-A1
S54310-F11-A1 | A5Q00001603
S54310-F11-A1 | A5Q00001664
S54310-F11-A1 | A5Q00003814
S54310-F11-A1 | A5Q00003945
S54310-F11-A1 | S24218-F400-A1
S54310-F11-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F11-A1 | S54319-F3-A1
S54310-F14-A1 | A5Q00001603
S54310-F14-A1 | A5Q00001664
S54310-F14-A1 | A5Q00004929
S54310-F14-A1 | BPZ:4863650001
S54310-F14-A1 | BPZ:4863780001
S54310-F14-A1 | S24218-F400-A1
S54310-F14-A1 | S54319-F13-A1
S54310-F14-A1 | S54319-F14-A1
S54310-F14-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F14-A1 | S54319-F28-A1
S54310-F16-A3 | A5Q00001603
S54310-F16-A3 | A5Q00001664
S54310-F16-A3 | A5Q00002621
S54310-F16-A3 | A5Q00003814
S54310-F16-A3 | A5Q00003945
S54310-F16-A3 | A5Q00004439
S54310-F16-A3 | A5Q00004814
S54310-F16-A3 | A5Q00012741
S54310-F16-A3 | S54319-F10-A1
S54310-F16-A3 | S54319-F1-A1
S54310-F16-A3 | S54370-F3-A1
S54310-F16-A3 | S54370-F5-A1
S54310-F16-A3 | S54370-F9-A1
S54310-F18-A1 | A5Q00001603
S54310-F18-A1 | A5Q00001664
S54310-F18-A1 | A5Q00002621
S54310-F18-A1 | A5Q00003814
S54310-F18-A1 | A5Q00003945
S54310-F18-A1 | A5Q00004011
S54310-F18-A1 | A5Q00004439
S54310-F18-A1 | A5Q00004814
S54310-F18-A1 | A5Q00012741
S54310-F18-A1 | S54319-F10-A1
S54310-F18-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F18-A1 | S54370-F3-A1
S54310-F18-A1 | S54370-F5-A1
S54310-F18-A1 | S54370-F9-A1
S54310-F19-A1 | A5Q00001603
S54310-F19-A1 | A5Q00001664
S54310-F19-A1 | A5Q00002621
S54310-F19-A1 | A5Q00003814
S54310-F19-A1 | A5Q00003945
S54310-F19-A1 | A5Q00004439
S54310-F19-A1 | A5Q00004814
S54310-F19-A1 | A5Q00012741
S54310-F19-A1 | FDO-LPK-0200
S54310-F19-A1 | FDO-LPK-0201
S54310-F19-A1 | FDO-LPK-0202
S54310-F19-A1 | S54319-F10-A1
S54310-F19-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F19-A1 | S54370-F3-A1
S54310-F19-A1 | S54370-F5-A1
S54310-F19-A1 | S54370-F9-A1
S54310-F20-A1 | A5Q00001603
S54310-F20-A1 | A5Q00001664
S54310-F20-A1 | A5Q00002621
S54310-F20-A1 | A5Q00003814
S54310-F20-A1 | A5Q00003945
S54310-F20-A1 | A5Q00004439
S54310-F20-A1 | A5Q00004814
S54310-F20-A1 | A5Q00012741
S54310-F20-A1 | S54319-F10-A1
S54310-F20-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F20-A1 | S54370-F3-A1
S54310-F20-A1 | S54370-F5-A1
S54310-F20-A1 | S54370-F9-A1
S54310-F21-A1 | A5Q00001603
S54310-F21-A1 | A5Q00001664
S54310-F21-A1 | A5Q00003945
S54310-F21-A1 | S54319-F1-A1
S54310-F9-A1 | A5Q00001603
S54310-F9-A1 | A5Q00001664
S54310-F9-A1 | A5Q00003945
S54310-F9-A1 | S54319-F13-A1
S54310-F9-A1 | S54319-F1-A1
S54311-B4-A1 | A5Q00004023
S54311-B4-A1 | A5Q00004908
S54311-B4-A1 | A5Q00004909
S54311-B4-A1 | A5Q00004911
S54311-B4-A1 | BPZ:4851910001
S54311-B4-A1 | BPZ:4942050001
S54311-B4-A1 | BPZ:5223550001
S54311-B4-A1 | BPZ:5470680001
S54311-B4-A1 | GBI:1724002
S54311-B4-A1 | GBI:1724003
S54311-B4-A1 | S24217-G41-A1
S54311-B4-A1 | S54311-B3-A1
S54311-B4-A1 | S54311-B8-A1
S54311-B5-A1 | A5Q00004023
S54311-B5-A1 | A5Q00004908
S54311-B5-A1 | A5Q00004909
S54311-B5-A1 | A5Q00004911
S54311-B5-A1 | BPZ:4851910001
S54311-B5-A1 | BPZ:4942050001
S54311-B5-A1 | BPZ:5223550001
S54311-B5-A1 | BPZ:5470680001
S54311-B5-A1 | GBI:1724002
S54311-B5-A1 | GBI:1724003
S54311-B5-A1 | S24217-G41-A1
S54311-B5-A1 | S54311-B3-A1
S54311-B5-A1 | S54311-B8-A1
S54311-F1-A1 | A5Q00001603
S54311-F1-A1 | A5Q00001664
S54311-F1-A1 | A5Q00002621
S54311-F1-A1 | A5Q00003945
S54311-F1-A1 | A5Q00004439
S54311-F1-A1 | A5Q00004814
S54311-F1-A1 | A5Q00012741
S54311-F1-A1 | FDOOTC-LPK-01
S54311-F1-A1 | FDOOTC-LPK-02
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0100
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0101
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0102
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0103
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0104
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0105
S54311-F1-A1 | FDOOT-LPK-0106
S54311-F1-A1 | S54319-F10-A1
S54311-F1-A1 | S54319-F1-A1
S54311-F1-A1 | S54370-F3-A1
S54311-F1-A1 | S54370-F5-A1
S54311-F1-A1 | S54370-F9-A1
S54311-F8-A1 | A5Q00004478
S54311-F8-A1 | S24217-G34-A1
S54311-F8-A1 | S54311-B8-A1
S54311-F9-A1 | A5Q00004478
S54311-F9-A1 | S24217-G34-A1
S54311-F9-A1 | S24217-G41-A1
S54311-F9-A1 | S54311-B3-A1
S54311-F9-A1 | S54311-B5-A1
S54312-F1-A1 | A5Q00003855
S54312-F1-A1 | BPZ:5644780001
S54312-F1-A1 | S54312-F3-A1
S54312-F2-A1 | A5Q00003855
S54312-F2-A1 | BPZ:5644780001
S54312-F2-A1 | S54312-F3-A1
S54312-F3-A1 | A5Q00004478
S54312-F3-A1 | A5Q00004479
S54312-F6-A1 | A5Q00003855
S54312-F6-A1 | BPZ:5644230001
S54312-F6-A1 | BPZ:5644780001
S54312-F6-A1 | S54312-F3-A1
S54313-F1-A1 | S54319-F12-A1
S54313-F1-A1 | S54370-Z11-A1
S54319-B33-A2 | A5Q00021367
S54319-B33-A3 | A5Q00021367
S54319-F12-A1 | A5Q00002621
S54319-F12-A1 | A5Q00004814
S54319-F12-A1 | A5Q00005035
S54319-F1-A1 | A5Q00001603
S54319-F1-A1 | A5Q00002621
S54319-F1-A1 | A5Q00003945
S54319-F1-A1 | A5Q00004439
S54319-F1-A1 | A5Q00005035
S54319-F1-A1 | BPZ:4677080001
S54319-F1-A1 | C24216-A41-A1
S54319-F1-A1 | RGQ:RFB-1000
S54319-F1-A1 | RGQ:RFB-1000A1
S54319-F1-A1 | RGQ:RFB-500
S54319-F1-A1 | RGQ:RFB-500A1
S54319-F21-A1 | A5Q00004439
S54319-F21-A1 | A5Q00004478
S54319-F21-A1 | A5Q00023040
S54319-F21-A1 | BPZ:4677110001
S54319-F21-A1 | BPZ:4864330001
S54319-F3-A1 | A5Q00001603
S54319-F3-A1 | A5Q00002621
S54319-F3-A1 | A5Q00003945
S54319-F3-A1 | A5Q00004439
S54319-F3-A1 | A5Q00005035
S54319-F3-A1 | BPZ:4677080001
S54319-F3-A1 | BPZ:4942340001
S54319-F3-A1 | C24216-A41-A1
S54319-F3-A1 | RGQ:RFB-1000
S54319-F3-A1 | RGQ:RFB-1000A1
S54319-F3-A1 | RGQ:RFB-500
S54319-F3-A1 | RGQ:RFB-500A1
S54319-F8-A1 | S54372-F4-A1
S54319-F8-A1 | S54372-F5-A1
S54319-F8-A1 | S54372-F7-A1
S54319-S32-A1 | A5Q00004478
S54319-S32-A1 | A5Q00004479
S54319-S32-A1 | A5Q00021367
S54319-S32-A1 | S54310-F11-A1
S54319-S32-A1 | S54319-B33-A1
S54319-S32-A1 | S54319-B33-A2
S54319-S32-A1 | S54319-B33-A3
S54319-S32-A1 | S54319-B34-A1
S54319-S32-A1 | S54319-F1-A1
S54319-S32-A1 | S54319-F3-A1
S54322-F5-A1 | A5Q00003855
S54322-F5-A1 | A5Q00003942
S54322-F5-A1 | BPZ:5644230001
S54322-F5-A1 | BPZ:5644780001
S54322-F5-A1 | L24213-L8000-A132
S54322-F5-A1 | S54312-F3-A1
S54323-B108-A1 | S54323-B109-A1
S54323-B108-A1 | S54370-Z11-A1
S54323-B109-A1 | BPZ:4851910001
S54323-B109-A1 | BPZ:4942050001
S54323-B109-A1 | BPZ:5223550001
S54323-B109-A1 | BPZ:5304150001
S54323-B109-A1 | S24217-G41-A1
S54323-B109-A1 | S54311-B11-A1
S54323-B109-A1 | S54311-B8-A1
S54323-B109-A1 | S54323-B108-A1
S54329-F4-A1 | A5Q00004011
S54329-F4-A1 | S54329-F10-A1
S54329-F5-A1 | BPZ:4942050001
S54329-F5-A1 | BPZ:5223550001
S54329-F5-A1 | BPZ:5470680001
S54329-F5-A1 | S54311-B11-A1
S54329-F5-A1 | S54329-F4-A1
S54329-F7-A1 | A5Q00001603
S54329-F7-A1 | A5Q00001664
S54329-F7-A1 | A5Q00003814
S54329-F7-A1 | A5Q00004814
S54329-F7-A1 | A5Q00005035
S54329-F7-A1 | BPZ:4942340001
S54329-F7-A1 | S54319-F10-A1
S54329-F7-A1 | S54319-F1-A1
S54329-F7-A1 | S54319-F21-A1
S54329-F7-A1 | S54319-F3-A1
S54329-F7-A1 | S54329-F4-A1
S54330-F5-A1 | S54330-B10-A1
S54330-F5-A1 | S54330-B11-A1
S54330-F5-A1 | S54330-B12-A1
S54330-F5-A1 | S54330-B13-A1
S54330-F5-A1 | S54330-Z10-A1
S54330-F6-A1 | S54330-B10-A1
S54330-F6-A1 | S54330-B11-A1
S54330-F6-A1 | S54330-B12-A1
S54330-F6-A1 | S54330-B13-A1
S54330-F6-A1 | S54330-Z11-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B20-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B21-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B22-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B23-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B24-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B25-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B25-A2
S54331-F10-A1 | S54331-B26-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B27-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B28-A1
S54331-F10-A1 | S54331-B28-A2
S54331-F10-A1 | S54331-B29-A1
S54331-F10-A1 | S54331-S10-A1
S54331-F10-A1 | S54331-S11-A1
S54333-C92-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F101-A1 | A5Q00019353
S54333-F101-A1 | A5Q00019677
S54333-F101-A1 | S54333-B105-A1
S54333-F101-A1 | S54333-B106-A1
S54333-F101-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F101-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F101-A1 | S54400-S122-A1
S54333-F102-A1 | A5Q00019353
S54333-F102-A1 | A5Q00019677
S54333-F102-A1 | S54333-B105-A1
S54333-F102-A1 | S54333-B106-A1
S54333-F102-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F102-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F102-A1 | S54400-S122-A1
S54333-F105-A1 | A5Q00019353
S54333-F105-A1 | A5Q00019677
S54333-F105-A1 | S54333-B105-A1
S54333-F105-A1 | S54333-B106-A1
S54333-F105-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F105-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F105-A1 | S54400-S122-A1
S54333-F106-A1 | A5Q00019353
S54333-F106-A1 | A5Q00019677
S54333-F106-A1 | S54333-B105-A1
S54333-F106-A1 | S54333-B106-A1
S54333-F106-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F106-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F106-A1 | S54400-S122-A1
S54333-F15-A1 | A5Q00019353
S54333-F15-A1 | A5Q00019677
S54333-F15-A1 | FD20-LPK-1000
S54333-F15-A1 | S24218-A201-A2
S54333-F15-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F15-A1 | S54333-G1-A1
S54333-F15-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F15-A1 | S54400-S122-A1
S54333-F17-A1 | A5Q00019353
S54333-F17-A1 | A5Q00019677
S54333-F17-A1 | FD20-LPK-1000
S54333-F17-A1 | S24218-A201-A2
S54333-F17-A1 | S54333-C92-A1
S54333-F17-A1 | S54333-G1-A1
S54333-F17-A1 | S54333-S91-A1
S54333-F17-A1 | S54400-S122-A1
S54364-B1-A1 | A5Q00002621
S54364-B1-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B1-A1 | BPZ:4942340001
S54364-B2-A1 | A5Q00002621
S54364-B2-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B2-A1 | BPZ:4942340001
S54364-B3-A1 | A5Q00004478
S54364-B3-A1 | A5Q00004479
S54364-B4-A1 | A5Q00004478
S54364-B4-A1 | A5Q00004479
S54364-B5-A1 | A5Q00002621
S54364-B5-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B5-A1 | BPZ:4942340001
S54364-B6-A1 | A5Q00002621
S54364-B6-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B6-A1 | BPZ:4942340001
S54364-B7-A1 | A5Q00002621
S54364-B7-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B7-A1 | BPZ:4942340001
S54364-B8-A1 | A5Q00002621
S54364-B8-A1 | BPZ:4677080001
S54364-B8-A1 | BPZ:4942340001
S54364-F10-A1 | A5Q00005035
S54364-F10-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F10-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F10-A2 | A5Q00005035
S54364-F10-A2 | S54364-B1-A1
S54364-F10-A2 | S54364-B3-A1
S54364-F11-A1 | A5Q00005035
S54364-F11-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F11-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F11-A2 | A5Q00005035
S54364-F11-A2 | S54364-B1-A1
S54364-F11-A2 | S54364-B3-A1
S54364-F12-A1 | A5Q00005035
S54364-F12-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F12-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F12-A2 | A5Q00005035
S54364-F12-A2 | S54364-B1-A1
S54364-F12-A2 | S54364-B3-A1
S54364-F13-A1 | A5Q00002621
S54364-F13-A1 | A5Q00005035
S54364-F13-A1 | BPZ:4677080001
S54364-F13-A1 | BPZ:4942340001
S54364-F13-A1 | S54364-B5-A1
S54364-F13-A1 | S54364-B6-A1
S54364-F13-A1 | S54364-B7-A1
S54364-F13-A1 | S54364-B8-A1
S54364-F14-A1 | A5Q00002621
S54364-F14-A1 | A5Q00005035
S54364-F14-A1 | BPZ:4677080001
S54364-F14-A1 | BPZ:4942340001
S54364-F14-A1 | S54364-B5-A1
S54364-F14-A1 | S54364-B6-A1
S54364-F14-A1 | S54364-B7-A1
S54364-F14-A1 | S54364-B8-A1
S54364-F15-A1 | A5Q00002621
S54364-F15-A1 | A5Q00005035
S54364-F15-A1 | BPZ:4677080001
S54364-F15-A1 | BPZ:4942340001
S54364-F15-A1 | S54319-F1-A1
S54364-F15-A1 | S54364-B5-A1
S54364-F15-A1 | S54364-B6-A1
S54364-F15-A1 | S54364-B7-A1
S54364-F15-A1 | S54364-B8-A1
S54364-F15-A2 | A5Q00002621
S54364-F15-A2 | A5Q00005035
S54364-F15-A2 | BPZ:4677080001
S54364-F15-A2 | BPZ:4942340001
S54364-F15-A2 | S54319-F1-A1
S54364-F15-A2 | S54364-B5-A1
S54364-F15-A2 | S54364-B6-A1
S54364-F15-A2 | S54364-B7-A1
S54364-F15-A2 | S54364-B8-A1
S54364-F16-A1 | A5Q00002621
S54364-F16-A1 | A5Q00005035
S54364-F16-A1 | BPZ:4677080001
S54364-F16-A1 | BPZ:4942340001
S54364-F16-A1 | S54319-F1-A1
S54364-F16-A1 | S54364-B5-A1
S54364-F16-A1 | S54364-B6-A1
S54364-F16-A1 | S54364-B7-A1
S54364-F16-A1 | S54364-B8-A1
S54364-F16-A2 | A5Q00002621
S54364-F16-A2 | A5Q00005035
S54364-F16-A2 | BPZ:4677080001
S54364-F16-A2 | BPZ:4942340001
S54364-F16-A2 | S54319-F1-A1
S54364-F16-A2 | S54364-B5-A1
S54364-F16-A2 | S54364-B6-A1
S54364-F16-A2 | S54364-B7-A1
S54364-F16-A2 | S54364-B8-A1
S54364-F1-A1 | A5Q00005035
S54364-F1-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F1-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F2-A1 | A5Q00005035
S54364-F2-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F2-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F3-A1 | A5Q00005035
S54364-F3-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F3-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F4-A1 | A5Q00005035
S54364-F4-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F4-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F5-A1 | A5Q00005035
S54364-F5-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F5-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F6-A1 | A5Q00005035
S54364-F6-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F6-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F7-A1 | A5Q00005035
S54364-F7-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F7-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F8-A1 | A5Q00005035
S54364-F8-A1 | S54364-B2-A1
S54364-F8-A1 | S54364-B4-A1
S54364-F9-A1 | A5Q00005035
S54364-F9-A1 | S54364-B1-A1
S54364-F9-A1 | S54364-B3-A1
S54364-F9-A2 | A5Q00005035
S54364-F9-A2 | S54364-B1-A1
S54364-F9-A2 | S54364-B3-A1
S54370-F10-A1 | BPZ:3169430001
S54370-F11-A1 | S54313-F1-A1
S54370-F11-A1 | S54319-F12-A1
S54370-F11-A1 | S54323-B108-A1
S54370-F11-A1 | S54323-B109-A1
S54370-F11-A1 | S54370-Z11-A1
S54370-F3-A1 | BPZ:3169430001
S54370-F4-A1 | BPZ:3169430001
S54370-F5-A1 | BPZ:4588560001
S54370-F6-A1 | BPZ:4588560001
S54370-N29-A1 | S54370-N27-A2
S54370-N29-A2 | S54370-N27-A2
S54370-N30-A1 | S54370-N27-A1
S54370-N30-A3 | S54370-N27-A1
S54370-N30-A4 | S54370-N27-A2
S54370-N31-A1 | A5Q00001097
S54370-N31-A2 | A5Q00001096
S54370-S13-A1 | S54370-S13-A1
S54372-F10-A1 | S54372-F5-A1
S54372-F10-A1 | S54372-F6-A1
S54372-F10-A1 | S54372-F7-A1
S54372-F11-A1 | S54372-F5-A1
S54372-F11-A1 | S54372-F6-A1
S54372-F11-A1 | S54372-F7-A1
S54372-F11-A1 | S54372-F8-A1
S54372-F4-A1 | S54372-F5-A1
S54372-F4-A1 | S54372-F6-A1
S54372-F4-A1 | S54372-F7-A1
S54372-F4-A1 | S54372-F8-A1
S54372-F5-A1 | A5Q00002621
S54372-F5-A1 | BPZ:4677080001
S54372-F5-A1 | BPZ:4942340001
S54372-F5-A1 | S54319-F8-A1
S54372-F5-A1 | S54319-F9-A1
S54372-F5-A1 | S54370-F3-A1
S54372-F5-A1 | S54370-F5-A1
S54372-F5-A1 | S54370-F9-A1
S54372-F6-A1 | A5Q00002621
S54372-F6-A1 | BPZ:4677080001
S54372-F6-A1 | BPZ:4942340001
S54372-F6-A1 | S54319-F8-A1
S54372-F6-A1 | S54319-F9-A1
S54372-F6-A1 | S54370-F3-A1
S54372-F6-A1 | S54370-F5-A1
S54372-F6-A1 | S54370-F9-A1
S54372-F7-A1 | A5Q00002621
S54372-F7-A1 | BPZ:4677080001
S54372-F7-A1 | BPZ:4942340001
S54372-F7-A1 | S54319-F8-A1
S54372-F7-A1 | S54319-F9-A1
S54372-F7-A1 | S54370-F3-A1
S54372-F7-A1 | S54370-F5-A1
S54372-F7-A1 | S54370-F9-A1
S54372-F8-A1 | A5Q00002621
S54372-F8-A1 | BPZ:4677080001
S54372-F8-A1 | BPZ:4942340001
S54372-F8-A1 | S54319-F8-A1
S54372-F8-A1 | S54319-F9-A1
S54372-F8-A1 | S54370-F3-A1
S54372-F8-A1 | S54370-F5-A1
S54372-F8-A1 | S54370-F9-A1
S54372-F9-A1 | S54372-F5-A1
S54372-F9-A1 | S54372-F6-A1
S54372-F9-A1 | S54372-F7-A1
S54372-F9-A1 | S54372-F8-A1
S54392-B3-A1 | S54392-S17-A1
S54392-B4-A1 | S54392-K13-A1
S54392-S20-A1 | S54392-B3-A1
S54392-S20-A1 | S54392-F2-A1
S54400-B121-A1 | A5Q00016865
S54400-B121-A1 | A5Q00018931
S54400-B121-A1 | A5Q00019353
S54400-B121-A1 | A5Q00019354
S54400-B121-A1 | A5Q00019677
S54400-B146-A1 | A5Q00009906
S54400-B146-A1 | A5Q00010126
S54400-B146-A1 | A5Q00018778
S54400-B146-A1 | A5Q00018931
S54400-B146-A1 | A5Q00019543
S54400-B147-A1 | A5Q00009906
S54400-B147-A1 | A5Q00010126
S54400-B147-A1 | A5Q00018778
S54400-B147-A1 | A5Q00018931
S54400-B147-A1 | A5Q00019543
S54400-B152-A1 | S54400-A153-A1
S54400-B152-A1 | S54400-A42-A1
S54400-B152-A1 | S54400-A43-A1
S54400-B152-A1 | S54400-A44-A1
S54400-B152-A1 | S54400-B79-A1
S54400-B24-A1 | A5Q00018779
S54400-B28-A1 | S54400-B25-A1
S54400-B28-A1 | S54400-B26-A1
S54400-C103-A1 | A5Q00005327
S54400-C103-A1 | A5Q00009875
S54400-C103-A1 | A5Q00009923
S54400-C103-A1 | A5Q00010113
S54400-C103-A1 | A5Q00010126
S54400-C103-A1 | A5Q00010136
S54400-C103-A1 | A5Q00010151
S54400-C103-A1 | A5Q00010502
S54400-C103-A1 | A5Q00013100
S54400-C103-A1 | A5Q00014866
S54400-C103-A1 | A5Q00018689
S54400-C103-A1 | A5Q00018779
S54400-C103-A1 | A5Q00019357
S54400-C103-A1 | A5Q00023101
S54400-C103-A1 | A5Q00025980
S54400-C103-A1 | JRX:501002
S54400-C103-A1 | OFB:NOVIGO_2875W
S54400-C103-A1 | OFB:NOVIGO_2890W
S54400-C103-A1 | S24236-B2502-A1
S54400-C103-A1 | S54392-A7-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B10-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B12-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B3-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B4-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B7-A1
S54400-C103-A1 | S54392-B8-A1
S54400-C103-A1 | S54392-F2-A1
S54400-C103-A1 | S54392-K13-A1
S54400-C103-A1 | S54392-K14-A1
S54400-C103-A1 | S54392-K15-A1
S54400-C103-A1 | S54392-K16-A1
S54400-C103-A1 | S54392-S17-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A109-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A110-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A182-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A185-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A18-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A20-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A21-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A6-A1
S54400-C103-A1 | S54400-A91-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B17-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B23-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B24-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B25-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B26-A1
S54400-C103-A1 | S54400-B28-A1
S54400-C103-A1 | V24230-Z6-A5
S54400-C120-A1 | S54400-A181-A1
S54400-C120-A1 | S54400-B133-A1
S54400-C120-A1 | S54400-F119-A1
S54400-C128-A1 | A5Q00019353
S54400-C128-A1 | A5Q00019354
S54400-C128-A1 | A5Q00019677
S54400-C128-A1 | S54400-B119-A1
S54400-C128-A1 | S54400-B142-A1
S54400-C128-A1 | S54400-S125-A1
S54400-C129-A1 | A5Q00019353
S54400-C129-A1 | A5Q00019354
S54400-C129-A1 | A5Q00019677
S54400-C129-A1 | S54400-B119-A1
S54400-C129-A1 | S54400-B142-A1
S54400-C129-A1 | S54400-S125-A1
S54400-C130-A1 | A5Q00019353
S54400-C130-A1 | S54400-B119-A1
S54400-C130-A1 | S54400-B142-A1
S54400-C130-A1 | S54400-S125-A1
S54400-C131-A1 | A5Q00019353
S54400-C131-A1 | S54400-B119-A1
S54400-C131-A1 | S54400-B142-A1
S54400-C131-A1 | S54400-S125-A1
S54400-C33-A1 | A5Q00001243
S54400-C33-A1 | A5Q00005327
S54400-C33-A1 | A5Q00009923
S54400-C33-A1 | A5Q00010113
S54400-C33-A1 | A5Q00010126
S54400-C33-A1 | A5Q00010136
S54400-C33-A1 | A5Q00010151
S54400-C33-A1 | A5Q00012851
S54400-C33-A1 | A5Q00013100
S54400-C33-A1 | A5Q00019353
S54400-C33-A1 | A5Q00019354
S54400-C33-A1 | A5Q00020179
S54400-C33-A1 | A5Q00021890
S54400-C33-A1 | A5Q00023027
S54400-C33-A1 | A5Q00024719
S54400-C33-A1 | BPZ:4843830001
S54400-C33-A1 | C24230-A16-B19
S54400-C33-A1 | IFJ:91021013
S54400-C33-A1 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C33-A1 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C33-A1 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C33-A1 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C33-A1 | S24236-B2502-A1
S54400-C33-A1 | S54400-A185-A1
S54400-C33-A1 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C33-A3 | A5Q00001243
S54400-C33-A3 | A5Q00005327
S54400-C33-A3 | A5Q00009923
S54400-C33-A3 | A5Q00010113
S54400-C33-A3 | A5Q00010136
S54400-C33-A3 | A5Q00010151
S54400-C33-A3 | A5Q00012851
S54400-C33-A3 | A5Q00013100
S54400-C33-A3 | A5Q00019353
S54400-C33-A3 | A5Q00019354
S54400-C33-A3 | A5Q00020179
S54400-C33-A3 | A5Q00021890
S54400-C33-A3 | A5Q00023027
S54400-C33-A3 | A5Q00024719
S54400-C33-A3 | BPZ:4843830001
S54400-C33-A3 | C24230-A16-B19
S54400-C33-A3 | IFJ:91021013
S54400-C33-A3 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C33-A3 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C33-A3 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C33-A3 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C33-A3 | S24236-B2502-A1
S54400-C33-A3 | S54400-A185-A1
S54400-C33-A3 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C33-A6 | A5Q00001243
S54400-C33-A6 | A5Q00005327
S54400-C33-A6 | A5Q00009923
S54400-C33-A6 | A5Q00010113
S54400-C33-A6 | A5Q00010126
S54400-C33-A6 | A5Q00010136
S54400-C33-A6 | A5Q00010151
S54400-C33-A6 | A5Q00012851
S54400-C33-A6 | A5Q00013100
S54400-C33-A6 | A5Q00018779
S54400-C33-A6 | A5Q00020179
S54400-C33-A6 | A5Q00021771
S54400-C33-A6 | A5Q00021772
S54400-C33-A6 | A5Q00021890
S54400-C33-A6 | A5Q00023027
S54400-C33-A6 | A5Q00024621
S54400-C33-A6 | BPZ:4843830001
S54400-C33-A6 | C24230-A16-B19
S54400-C33-A6 | IFJ:91021013
S54400-C33-A6 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C33-A6 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C33-A6 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C33-A6 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C33-A6 | S24236-B2502-A1
S54400-C33-A6 | S54302-Z102-A1
S54400-C33-A6 | S54392-B12-A1
S54400-C33-A6 | S54392-B3-A1
S54400-C33-A6 | S54392-F2-A1
S54400-C33-A6 | S54392-S20-A1
S54400-C33-A6 | S54400-A185-A1
S54400-C33-A6 | S54400-B146-A1
S54400-C33-A6 | S54400-B147-A1
S54400-C33-A6 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C33-A7 | A5Q00001243
S54400-C33-A7 | A5Q00005327
S54400-C33-A7 | A5Q00009923
S54400-C33-A7 | A5Q00010113
S54400-C33-A7 | A5Q00010126
S54400-C33-A7 | A5Q00010136
S54400-C33-A7 | A5Q00010151
S54400-C33-A7 | A5Q00012851
S54400-C33-A7 | A5Q00013100
S54400-C33-A7 | A5Q00018779
S54400-C33-A7 | A5Q00020179
S54400-C33-A7 | A5Q00021772
S54400-C33-A7 | A5Q00021890
S54400-C33-A7 | A5Q00023027
S54400-C33-A7 | A5Q00024621
S54400-C33-A7 | BPZ:4843830001
S54400-C33-A7 | C24230-A16-B19
S54400-C33-A7 | IFJ:91021013
S54400-C33-A7 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C33-A7 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C33-A7 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C33-A7 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C33-A7 | S24236-B2502-A1
S54400-C33-A7 | S54302-Z102-A1
S54400-C33-A7 | S54392-B12-A1
S54400-C33-A7 | S54392-B3-A1
S54400-C33-A7 | S54392-F2-A1
S54400-C33-A7 | S54392-S20-A1
S54400-C33-A7 | S54400-A185-A1
S54400-C33-A7 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C34-A1 | A5Q00005327
S54400-C34-A1 | A5Q00009875
S54400-C34-A1 | A5Q00009906
S54400-C34-A1 | A5Q00009923
S54400-C34-A1 | A5Q00010113
S54400-C34-A1 | A5Q00010126
S54400-C34-A1 | A5Q00010136
S54400-C34-A1 | A5Q00010151
S54400-C34-A1 | A5Q00010502
S54400-C34-A1 | A5Q00012851
S54400-C34-A1 | A5Q00013100
S54400-C34-A1 | A5Q00014866
S54400-C34-A1 | A5Q00017619
S54400-C34-A1 | A5Q00018778
S54400-C34-A1 | A5Q00018931
S54400-C34-A1 | A5Q00019543
S54400-C34-A1 | A5Q00023027
S54400-C34-A1 | A5Q00023962
S54400-C34-A1 | A5Q00023963
S54400-C34-A1 | A5Q00024621
S54400-C34-A1 | BPZ:4843830001
S54400-C34-A1 | S24236-B2502-A1
S54400-C34-A1 | S54302-Z102-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A107-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A108-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A109-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A110-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A134-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A182-A1
S54400-C34-A1 | S54400-A185-A1
S54400-C34-A1 | S54400-B146-A1
S54400-C34-A1 | S54400-B147-A1
S54400-C34-A1 | S54400-B79-A1
S54400-C34-A1 | S54400-B81-A1
S54400-C34-A1 | S54400-P154-A1
S54400-C34-A1 | S54400-P155-A1
S54400-C34-A1 | S54400-P157-A1
S54400-C35-A1 | A5Q00001243
S54400-C35-A1 | A5Q00005327
S54400-C35-A1 | A5Q00009923
S54400-C35-A1 | A5Q00010113
S54400-C35-A1 | A5Q00010126
S54400-C35-A1 | A5Q00010136
S54400-C35-A1 | A5Q00010151
S54400-C35-A1 | A5Q00012851
S54400-C35-A1 | A5Q00013100
S54400-C35-A1 | A5Q00018779
S54400-C35-A1 | A5Q00020179
S54400-C35-A1 | A5Q00021771
S54400-C35-A1 | A5Q00021772
S54400-C35-A1 | A5Q00021890
S54400-C35-A1 | A5Q00023027
S54400-C35-A1 | A5Q00024621
S54400-C35-A1 | BPZ:4843830001
S54400-C35-A1 | C24230-A16-B19
S54400-C35-A1 | IFJ:91020985
S54400-C35-A1 | IFJ:91021013
S54400-C35-A1 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C35-A1 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C35-A1 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C35-A1 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C35-A1 | S24236-B2502-A1
S54400-C35-A1 | S54302-Z102-A1
S54400-C35-A1 | S54392-B12-A1
S54400-C35-A1 | S54392-B3-A1
S54400-C35-A1 | S54392-F2-A1
S54400-C35-A1 | S54392-S20-A1
S54400-C35-A1 | S54400-A185-A1
S54400-C35-A1 | S54400-B146-A1
S54400-C35-A1 | S54400-B147-A1
S54400-C35-A1 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C35-A8 | A5Q00001243
S54400-C35-A8 | A5Q00005327
S54400-C35-A8 | A5Q00009923
S54400-C35-A8 | A5Q00010113
S54400-C35-A8 | A5Q00010126
S54400-C35-A8 | A5Q00010136
S54400-C35-A8 | A5Q00010151
S54400-C35-A8 | A5Q00012851
S54400-C35-A8 | A5Q00013100
S54400-C35-A8 | A5Q00018779
S54400-C35-A8 | A5Q00020179
S54400-C35-A8 | A5Q00021890
S54400-C35-A8 | A5Q00022897
S54400-C35-A8 | A5Q00023027
S54400-C35-A8 | A5Q00024621
S54400-C35-A8 | BPZ:4843830001
S54400-C35-A8 | C24230-A16-B19
S54400-C35-A8 | IFJ:91020985
S54400-C35-A8 | IFJ:91021013
S54400-C35-A8 | OFB:NOVIGO_2874W
S54400-C35-A8 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C35-A8 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C35-A8 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C35-A8 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C35-A8 | S24236-B2502-A1
S54400-C35-A8 | S54392-B12-A1
S54400-C35-A8 | S54392-B3-A1
S54400-C35-A8 | S54392-F2-A1
S54400-C35-A8 | S54392-S20-A1
S54400-C35-A8 | S54400-A185-A1
S54400-C35-A8 | S54400-B146-A1
S54400-C35-A8 | S54400-B147-A1
S54400-C35-A8 | WSF:FBF0770FS20
S54400-C36-A1 | A5Q00001243
S54400-C36-A1 | A5Q00005327
S54400-C36-A1 | A5Q00009875
S54400-C36-A1 | A5Q00009923
S54400-C36-A1 | A5Q00010113
S54400-C36-A1 | A5Q00010126
S54400-C36-A1 | A5Q00010136
S54400-C36-A1 | A5Q00010151
S54400-C36-A1 | A5Q00010502
S54400-C36-A1 | A5Q00012851
S54400-C36-A1 | A5Q00013100
S54400-C36-A1 | A5Q00018779
S54400-C36-A1 | A5Q00020179
S54400-C36-A1 | A5Q00021771
S54400-C36-A1 | A5Q00021772
S54400-C36-A1 | A5Q00021890
S54400-C36-A1 | A5Q00022897
S54400-C36-A1 | A5Q00023027
S54400-C36-A1 | A5Q00024621
S54400-C36-A1 | A5Q00024719
S54400-C36-A1 | BPZ:4843830001
S54400-C36-A1 | C24230-A16-B19
S54400-C36-A1 | IFJ:91020985
S54400-C36-A1 | IFJ:91021013
S54400-C36-A1 | OFB:NOVIGO_2874W
S54400-C36-A1 | RGQ:FAT-G-A-G
S54400-C36-A1 | RGQ:FAT-G-G
S54400-C36-A1 | RGQ:FAT-T-A-G
S54400-C36-A1 | RGQ:FAT-T-G
S54400-C36-A1 | S24236-B2502-A1
S54400-C36-A1 | S54400-A182-A1
S54400-C36-A1 | S54400-A185-A1
S54400-C36-A1 | S54400-A6-A1
S54400-C36-A1 | S54400-B146-A1
S54400-C36-A1 | S54400-B147-A1
S54400-C36-A1 | WSF:FBF0770FS20
S54400-F34-A1 | A5Q00016552
S54400-S122-A1 | A5Q00019353
S54400-S122-A1 | A5Q00019354
S54400-S122-A1 | A5Q00019677
S54400-S122-A1 | BPZ:5644780001
S54400-S132-A1 | A5Q00003855
S54400-S132-A1 | A5Q00009875
S54400-S132-A1 | A5Q00018689
S54400-S132-A1 | A5Q00022897
S54400-S132-A1 | JRX:501002
S54400-S132-A1 | OFB:NOVIGO_2874W
S54400-S132-A1 | S54400-A182-A1
S54400-S132-A1 | S54400-A20-A1
S54476-C188-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C189-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C190-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C191-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C192-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C193-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C194-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C195-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C196-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C197-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-C198-A1 | FR2:LBE60200218
S54476-S45-A1 | S54476-B54-A1
S54534-F101-A100 | S54534-F102-A100
S54534-F107-A100 | A5Q00006246
S54534-F107-A100 | BPZ:2772730001
S54534-F107-A100 | BPZ:4202370001
S54534-F109-A100 | A5Q00006246
S54534-F109-A100 | BPZ:2772020001
S54534-F109-A100 | BPZ:2772730001
S54534-F109-A100 | BPZ:4202370001
S54534-F114-A100 | A5Q00006246
S54534-F114-A100 | BPZ:2772020001
S54534-F114-A100 | BPZ:2772730001
S54534-F114-A100 | BPZ:4202370001
S54534-F114-A100 | S54534-F101-A100
S54534-F114-A100 | S54534-F102-A100
S54534-F116-A100 | BPZ:2772020001
S54534-F116-A100 | BPZ:2772730001
S54534-F116-A100 | BPZ:4202370001
S54541-C117-A100 | S54542-F104-A100
S54541-C117-A100 | S54542-F105-A100
S54541-C117-A100 | S54542-F106-A100
S54541-C117-A100 | S54542-F107-A100
S54541-C117-A100 | S54542-F108-A100
S54541-C117-A100 | S54542-F109-A100
S54541-C117-A100 | S54543-F110-A100
S54541-C117-A100 | S54543-F111-A100
S54541-C117-A100 | S54545-C101-A100
S54541-C117-A100 | S54545-C102-A100
S54541-C117-A100 | S54545-C103-A100
S54541-C117-A100 | S54545-C104-A100
S54541-C117-A100 | S54545-C105-A100
S54541-C117-A100 | S54547-A101-A100
S54541-C117-A100 | S54549-F103-A100
S54541-C117-A100 | S54550-B101-A100
S54541-C117-A100 | S54550-B102-A100
S54541-C117-A100 | V54550-B102-A500
S54541-C118-A100 | S54542-F104-A100
S54541-C118-A100 | S54542-F105-A100
S54541-C118-A100 | S54542-F106-A100
S54541-C118-A100 | S54542-F107-A100
S54541-C118-A100 | S54542-F109-A100
S54541-C118-A100 | S54543-F110-A100
S54541-C118-A100 | S54543-F111-A100
S54541-C118-A100 | S54545-C101-A100
S54541-C118-A100 | S54545-C102-A100
S54541-C118-A100 | S54545-C103-A100
S54541-C118-A100 | S54545-C104-A100
S54541-C118-A100 | S54545-C105-A100
S54541-C118-A100 | S54547-A101-A100
S54541-C118-A100 | S54549-F103-A100
S54541-C118-A100 | S54550-B101-A100
S54541-C118-A100 | S54550-B102-A100
S54541-C118-A100 | V54550-B102-A500
S54543-F115-A100 | S54543-H101-A100
S54543-F115-A100 | S54543-H102-A100
S54543-F115-A100 | S54554-B104-A100
S54545-C101-A100 | S54559-B116-A100
S54547-A101-A100 | 6FL7170-8BK
S54547-A101-A100 | 6FL7170-8BL
S54547-A101-A100 | 6FL7170-8DK
S54547-A101-A100 | S24246-F4703-A1
S54547-A101-A100 | S24246-Z3900-A1
TLO:100033880 | TLO:910093290
TLO:100033890 | TLO:910093290
URN:11-1000000-01 | URN:11-1300032-01
URN:11-1000000-01 | URN:11-2200000-01
URN:11-1000000-01 | URN:11-2200001-01
URN:11-1000000-01 | URN:11-2200005-01
URN:11-1000000-01 | URN:11-4000007-01
URN:11-1000000-01 | URN:30-6800029-01
URN:11-1000000-01 | URN:30-6800030-01
URN:11-1000000-01 | URN:30-6800044-01
URN:11-1000000-01 | URN:30-6800048-01
URN:11-1000000-01 | URN:30-6800085-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500200-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500208-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500223-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500231-02
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500243-02
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500244-02
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500526-02
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500531-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500532-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500704-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500705-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500706-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500710-01
URN:11-1000000-01 | URN:50-0500711-01
URN:11-1000000-02 | URN:11-1300032-01
URN:11-1000000-02 | URN:11-2200000-01
URN:11-1000000-02 | URN:11-2200001-01
URN:11-1000000-02 | URN:11-2200005-01
URN:11-1000000-02 | URN:11-4000007-01
URN:11-1000000-02 | URN:30-6800029-01
URN:11-1000000-02 | URN:30-6800030-01
URN:11-1000000-02 | URN:30-6800044-01
URN:11-1000000-02 | URN:30-6800048-01
URN:11-1000000-02 | URN:30-6800085-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500200-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500208-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500223-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500231-02
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500243-02
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500244-02
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500526-02
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500531-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500532-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500704-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500705-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500706-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500710-01
URN:11-1000000-02 | URN:50-0500711-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-1300032-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-1300042-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-2200000-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-2200001-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-2200005-01
URN:11-1000001-01 | URN:11-4000007-01
URN:11-1000001-01 | URN:30-6800048-01
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500140-04
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500200-01
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500231-01
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500243-01
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500244-01
URN:11-1000001-01 | URN:50-0500526-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-1300032-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-1300042-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-2200000-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-2200001-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-2200005-01
URN:11-1000001-02 | URN:11-4000007-01
URN:11-1000001-02 | URN:30-6800048-01
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500140-04
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500200-01
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500231-01
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500243-01
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500244-01
URN:11-1000001-02 | URN:50-0500526-01
URN:50-0500797-01S | URN:11-1300032-01
URN:50-0500797-01S | URN:11-2200000-01
URN:50-0500797-01S | URN:11-2200001-01
URN:50-0500797-01S | URN:11-2200005-01
URN:50-0500797-01S | URN:11-4000007-01
URN:50-0500797-01S | URN:30-6800029-01
URN:50-0500797-01S | URN:30-6800030-01
URN:50-0500797-01S | URN:30-6800044-01
URN:50-0500797-01S | URN:30-6800048-01
URN:50-0500797-01S | URN:30-6800085-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500200-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500208-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500223-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500231-02
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500243-02
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500244-02
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500526-02
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500531-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500532-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500704-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500705-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500706-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500710-01
URN:50-0500797-01S | URN:50-0500711-01
URN:50-0500798-01S | URN:11-1300032-01
URN:50-0500798-01S | URN:11-2200000-01
URN:50-0500798-01S | URN:11-2200001-01
URN:50-0500798-01S | URN:11-2200005-01
URN:50-0500798-01S | URN:11-4000007-01
URN:50-0500798-01S | URN:30-6800029-01
URN:50-0500798-01S | URN:30-6800030-01
URN:50-0500798-01S | URN:30-6800044-01
URN:50-0500798-01S | URN:30-6800048-01
URN:50-0500798-01S | URN:30-6800085-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500200-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500208-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500223-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500231-02
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500243-02
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500244-02
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500526-02
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500531-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500532-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500704-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500705-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500706-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500710-01
URN:50-0500798-01S | URN:50-0500711-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-1300032-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-1300042-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-2200000-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-2200001-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-2200005-01
URN:50-0500799-01S | URN:11-4000007-01
URN:50-0500799-01S | URN:30-6800048-01
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500140-04
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500200-01
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500231-01
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500243-01
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500244-01
URN:50-0500799-01S | URN:50-0500526-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-1300032-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-1300042-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-2200000-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-2200001-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-2200005-01
URN:50-0500800-01S | URN:11-4000007-01
URN:50-0500800-01S | URN:30-6800048-01
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500140-04
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500200-01
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500231-01
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500243-01
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500244-01
URN:50-0500800-01S | URN:50-0500526-01
V24230-Z6-A5 | V24072-Z20-A1
V24230-Z6-A5 | V24072-Z20-A2
V24243-Z4016-A2 | V24243-Z4017-A1
V24243-Z4016-A2 | V24243-Z4018-A1
V24243-Z4602-A1 | GBI:18729
V24243-Z4603-A1 | GBI:18729
V24244-E4100-A1 | V24244-E4100-A6
V24244-E4100-A1 | V24244-E4100-A7
V24244-E4100-A1 | V24244-Z4043-A1
V24244-E4100-A1 | V24244-Z4043-A2
V24244-Z5002-A410 | GBI:15029
V24244-Z5002-A416 | GBI:15029
V24244-Z5006-A1 | V24244-Z5006-A2
V24244-Z5006-A3 | V24244-Z5006-A4
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A10
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A11
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A2
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A3
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A5
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A6
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A7
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A8
V24244-Z5050-A1 | V24244-Z5050-A9
V24244-Z5050-A6 | V24244-Z5050-A10
V24244-Z5050-A6 | V24244-Z5050-A11
V24244-Z5050-A6 | V24244-Z5050-A8
V24244-Z5050-A6 | V24244-Z5050-A9
V24244-Z5050-A7 | V24244-Z5050-A10
V24244-Z5050-A7 | V24244-Z5050-A11
V24244-Z5050-A7 | V24244-Z5050-A8
V24244-Z5050-A7 | V24244-Z5050-A9
WAS:01-10-9390 | GBI:1816030
WAS:01-10-9390 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9395 | GBI:1816030
WAS:01-10-9395 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9400 | GBI:1816030
WAS:01-10-9400 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9410 | GBI:1816030
WAS:01-10-9410 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9420 | GBI:1816030
WAS:01-10-9420 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9430 | GBI:1816030
WAS:01-10-9430 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9440 | GBI:1816030
WAS:01-10-9440 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9450 | GBI:1816030
WAS:01-10-9450 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9460 | GBI:1816030
WAS:01-10-9460 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9470 | GBI:1816030
WAS:01-10-9470 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9480 | GBI:1816030
WAS:01-10-9480 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9490 | GBI:1816030
WAS:01-10-9490 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9500 | GBI:1816030
WAS:01-10-9500 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9510 | GBI:1816030
WAS:01-10-9510 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9520 | GBI:1816030
WAS:01-10-9520 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9530 | GBI:1816030
WAS:01-10-9530 | WAS:01-10-9330
WAS:01-10-9540 | GBI:1816030
WAS:01-10-9540 | WAS:01-10-9330

## Techn. Eigenschaften
Artikelnummer | Eigenschaft | Wert
6FL7195-3AU02-1EN0 | Abmessungen in mm | 85 x 54 x 0,76
6FL7195-3AU02-1EN0 | Codierung | 32 bit, fix
6FL7195-3AU02-1EN0 | Farbe | Weiß, bedruckt mit fortlaufender Nummerierung
6FL7195-3AU02-1EN0 | Leseprinzip | Hitag1, berührungslos
6FL7195-3AU02-1EN0 | Normen | ISO7816
6FL7820-8CA10 | Abmessungen B x H x T in mm | 125 x 125 x 34
6FL7820-8CA10 | Anerkennungen | CE, UL294, C-Tick
6FL7820-8CA10 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation
6FL7820-8CA10 | Ausgänge | 1 x Türrelais (DC 30 V, 2 A)<br>1 x Zusätzliches Relais (DC 30 V, 2 A)
6FL7820-8CA10 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
6FL7820-8CA10 | Eingänge | 1 x Austrittstaster<br>1 x Türkontakt<br>3 x Zusätzlicher Eingang<br>Alle Eingänge mit Option Überwachung.
6FL7820-8CA10 | Feldbus | RS485
6FL7820-8CA10 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CA10 | Gewicht in g | 0.3
6FL7820-8CA10 | Notstromversorgung | DC 12 V, 1 A
6FL7820-8CA10 | Relaiskontaktausgänge | 1 x Türöffner (DC 30 V, 10 A)<br>1 x Zusatzkontakt (DC 30 V, 10 A)
6FL7820-8CA10 | Schnittstellen | 2 x RS485 oder 2 x Wiegand
6FL7820-8CA11 | Abmessungen B x H x T in mm | 150 x 150 x 76
6FL7820-8CA11 | Anerkennungen | CE
6FL7820-8CA11 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation
6FL7820-8CA11 | Ausgänge | 1 x Türrelais (DC 30 V, 2 A)<br>1 x Zusätzliches Relais (DC 30 V, 2 A)
6FL7820-8CA11 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
6FL7820-8CA11 | Eingänge | 1 x Austrittstaster<br>1 x Türkontakt<br>3 x zusätzlicher Eingang<br>Alle Eingänge mit Option Überwachung.
6FL7820-8CA11 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CA11 | Gehäuse | ABS-Kunststoff
6FL7820-8CA11 | Gewicht in g | 0.55
6FL7820-8CA11 | Schnittstellen | (CerPass-Protokoll)<br>FLN-Verbindung zum Kontroller: RS 485<br>oder 2 Wiegand/Clock&Data-Ports<br>Zum Leser: Ein RS 485-Bus für bis zu 2 x RS 485-Leser
6FL7820-8CA11 | Schutzart | IP55
6FL7820-8CA16 | Abmessungen B x H x T in mm | 180 x 180 x 60
6FL7820-8CA16 | Anerkennungen | CE
6FL7820-8CA16 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation
6FL7820-8CA16 | Ausgänge | 1 x Türrelais (DC 30 V, 2 A)<br>1 x Zusätzliches Relais (DC 30 V, 2 A)
6FL7820-8CA16 | Betriebstemperatur | 0 … +50
6FL7820-8CA16 | Eingänge | 1 x Austrittstaster<br>1 x Türkontakt<br>3 x Zusätzlicher Eingang<br>Alle Eingänge mit Option Überwachung.
6FL7820-8CA16 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CA16 | Gehäuse | ABS-Kunststoff
6FL7820-8CA16 | Gewicht in g | 0.5
6FL7820-8CA16 | Lieferumfang des ADD5160 | 1 x Dual Reader Interface (ADD5100) mit Wetterschutzgehäuse
6FL7820-8CA16 | Notstromversorgung | DC 12 V, 1 A
6FL7820-8CA16 | Schnittstellen | (CerPass-Protokoll)<br>FLN-Verbindung zum Controller: RS 485<br>oder 2 Wiegand/Clock&Data-Ports<br>Zum Leser: Ein RS485-Bus für bis zu 2x RS 485-Leser
6FL7820-8CA16 | Schutzart | IP66
6FL7820-8CA16 | Stromversorgung | DC 12 - 32 V (± 20 %)
6FL7820-8CA20 | Abmessungen B x H x T in mm | 125 x 125 x 34
6FL7820-8CA20 | Anerkennungen | CE, UL294, C-Tick
6FL7820-8CA20 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation
6FL7820-8CA20 | Ausgänge | 1 x Türrelais (30 V DC, 2 A)<br>1x Open-Collector-Ausgang (100 mA, 12 V DC)
6FL7820-8CA20 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
6FL7820-8CA20 | Eingänge | 1 x Austrittstaster<br>1 x Türkontakt<br>2 x zusätzlicher Eingang<br>Alle Eingänge mit Option Überwachung.
6FL7820-8CA20 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CA20 | Gewicht in g | 250
6FL7820-8CA20 | Schnittstellen | FLN-Verbindung zum Kontroller: RS485<br>Zu den Lesern: Clock&Data- oder Wiegand-Port
6FL7820-8CA21 | Abmessungen B x H x T in mm | 150 x 150 x 76
6FL7820-8CA21 | Anerkennungen | CE
6FL7820-8CA21 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation
6FL7820-8CA21 | Ausgänge | 1 x Türrelais (30 V DC, 2 A)<br>1x Open-Collector-Ausgang (100 mA, 12 V DC)
6FL7820-8CA21 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
6FL7820-8CA21 | Eingänge | 1 x Austrittstaster<br>1 x Türkontakt<br>2 x Zusätzlicher Eingang<br>Alle Eingänge mit Option Überwachung.
6FL7820-8CA21 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CA21 | Gehäuse | ABS-Kunststoff
6FL7820-8CA21 | Gewicht in g | 550
6FL7820-8CA21 | Schnittstellen | FLN-Verbindung zum Kontroller: RS485<br>Zu den Lesern: Clock&Data- oder Wiegand-Port
6FL7820-8CA21 | Schutzart | IP55
6FL7820-8CB10 | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 287 x 30
6FL7820-8CB10 | Anerkennungen | CE, UL294, C-Tick
6FL7820-8CB10 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation<br>Eingänge, Ausgang<br>Versorgung der Peripheriegeräte<br>Brandfallsteuerung
6FL7820-8CB10 | Ausgänge | 1 x Alarmausgang<br>(Open Collector DC 12 V, 200 mA)<br>1 x Relais für Brandfallsteuerung (30 V DC, 2 A)<br>4 x Zusätzliches Relais (DC 30 V, 2 A)
6FL7820-8CB10 | Betriebstemperatur | 0 … 50 ° C
6FL7820-8CB10 | Eingänge | 32 x intern spannungsversorgt<br>(mit oder ohne Leitungsüberwachung)<br>1 x Sabotagekontakt (intern spannungsversorgt)<br>1 x Feueralarm-Prioritätskontakt<br>(potentialfrei oder intern spannungsversor
6FL7820-8CB10 | Feldbus | RS485
6FL7820-8CB10 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CB10 | Gewicht in g | 1.35
6FL7820-8CB10 | Schnittstellen | Zum Kontroller: RS485
6FL7820-8CC10 | Abmessungen B x H x T in mm | 216 x 267 x 30
6FL7820-8CC10 | Anerkennungen | CE, UL294, C-Tick
6FL7820-8CC10 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation<br>Eingänge, Ausgang<br>Versorgung der Peripheriegeräte<br>Brandfallsteuerung
6FL7820-8CC10 | Ausgänge | 16 x Relais (DC 30 V, 2 A)<br>1 x Sabotagekontakt <br>(Open Collector 12 V DC, 100 mA)<br>2 x Relais für Brandfallsteuerung (30 V DC, 2 A)
6FL7820-8CC10 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
6FL7820-8CC10 | Eingänge | 16 x Isoliert <br>(extern spannungsversorgt und ohne Leitungsüberwachung)<br>1 x Sabotagekontakt (intern spannungsversorgt)<br>2 x Brandfallsteuerung <br>(potenzialfrei oder intern spannungsversorgt)
6FL7820-8CC10 | Feldbus | RS485
6FL7820-8CC10 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
6FL7820-8CC10 | Gewicht in g | 1.3
6FL7820-8CC10 | Schnittstellen | Zum Kontroller: RS485
6FL7820-8KA20 | Abmessungen B x H x T in mm | 54 x 86 x 0,76
6FL7820-8KA30 | Abmessungen B x H x T in mm | 29.80 x 44.90 x 1,55
6FL7820-8KB20 | Abmessungen B x H x T in mm | 54 x 86 x 0,76
6GK5005-0BA10-1AA3 | Abmessungen B x H x T in mm | 40 x 125 x 124
6GK5005-0BA10-1AA3 | Befestigung | Hutschiene 35 mm<br>Wandmontage
6GK5005-0BA10-1AA3 | Gewicht Standard in kg | 0.55
6GK5005-0BA10-1AA3 | MTBF | 167,1 Jahre bei 40°C
6GK5005-0BA10-1AA3 | Netzwerkanschluss | 5x RJ45-Port
6GK5005-0BA10-1AA3 | Normen | EN 61000-6-4 (Class A)<br>EN 61000-6-2
6GK5005-0BA10-1AA3 | Normenkonformität | CE
6GK5005-0BA10-1AA3 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95<br>non-condensing
6GK5005-0BA10-1AA3 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP30
6GK5005-0BA10-1AA3 | Spannungsversorgung DC | extern 24<br>extern 18 ... 32<br>
6GK5005-0BA10-1AA3 | Stromaufnahme (max.) in A | 0.08
6GK5005-0BA10-1AA3 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +80
6GK5005-0BA10-1AA3 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... 65
6GK5005-0BA10-1AA3 | Übertragungsgeschwindigkeit in MB/s | 10 / 100
6GK5005-0BA10-1AA3 | Verlustleistung | 2W bei 24 VDC
6GK5615-0AA00-2AA2 | Abmessungen B x H x T in mm | 35 x 147 x 127
6GK5615-0AA00-2AA2 | Authentifizierungsmethode | Preshared Key<br>X.509v3 Zertifikate
6GK5615-0AA00-2AA2 | Befestigung | DIN-Hutschiene 35 mm
6GK5615-0AA00-2AA2 | Betriebsspannung DC in V | 10,8...28,2
6GK5615-0AA00-2AA2 | Digitale Ausgänge | 1 Ausgang
6GK5615-0AA00-2AA2 | Digitale Eingänge | 1 Eingang
6GK5615-0AA00-2AA2 | Gewicht in g | 400
6GK5615-0AA00-2AA2 | Konformität | CE, ATEX, EMV, RoHS, Schiffklassifizierung in Vorbereitung
6GK5615-0AA00-2AA2 | Leistungsaufnahme in W | 4
6GK5615-0AA00-2AA2 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0...+95 % (non condensing)
6GK5615-0AA00-2AA2 | Netzwerkanschluss | 4x RJ45-Port (int. Netzwerk)<br>4x RJ45-Port (ext. Netzwerk)
6GK5615-0AA00-2AA2 | Normenkonformität | FM-CoC 3021712, EN 60079-15,<br>EN 60079-0, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc,<br>KEMA 07ATEX0145 X, CSA, UL,<br>EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
6GK5615-0AA00-2AA2 | Passwortschutz | ja
6GK5615-0AA00-2AA2 | Protokoll | HTTP, SNMP, SNMP v2, SNMP v3
6GK5615-0AA00-2AA2 | Schutzart | IP20
6GK5615-0AA00-2AA2 | Sicherung | Schmelzsicherung (F 2 A5 / 32 V)<br>für Versorgungsspannung,<br>nicht austauschbar
6GK5615-0AA00-2AA2 | Strom in A | max. 0,2
6GK5615-0AA00-2AA2 | Temperatur (Einsatz) in °C | -40...+70
6GK5615-0AA00-2AA2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40...+80
6GK5615-0AA00-2AA2 | Übertragungsgeschwindigkeit in MB/s | 10/100
6GK5615-0AA00-2AA2 | Verschlüsselung | AES-256, AES-192,<br>AES-128, 3DES-168,<br>DES-56
6GK5615-0AA00-2AA2 | Versorgungsspannung | DC 24 V (Versorgungsspannung extern)
A5Q00001096 | Abmessungen D x H in mm | 92 x 48
A5Q00001096 | Farbe | weiß
A5Q00001096 | Schutzart | IP65
A5Q00001097 | Abmessungen D x H in mm | 92 x 48
A5Q00001097 | Farbe | rot
A5Q00001097 | Schutzart | IP65
A5Q00001243 | Abmessungen B x H x T in mm | 16 x 84 x 70
A5Q00001243 | Externe Ansteuerung | 18...30 V / 24 mA
A5Q00001243 | Grenzdauerstrom in A | 3
A5Q00001243 | Schaltkontakt | 2 x Wechsler
A5Q00001243 | Schaltspannung max. | 250
A5Q00001243 | Schaltspannung max. in V/AC | 230
A5Q00001243 | Stromaufnahme in A | 0.024
A5Q00001243 | Umgebungstemperatur in °C | -20…+50
A5Q00001243 | Verbindungen | Klemmen, max 4mm²
A5Q00001567 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
A5Q00001567 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
A5Q00001567 | Auslösetemperatur differentiell | Parametersatz A1R: 25 K<br>Parametersatz BR: 29 K
A5Q00001567 | Auslösetemperatur statisch | Parametersatz A1R: 60 °C<br>Parametersatz BR: 80 °C
A5Q00001567 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
A5Q00001567 | Betriebsstrom in A | 0,00013…0,0002
A5Q00001567 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00001567 | Gewicht in g | 86
A5Q00001567 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00001567 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
A5Q00001567 | Normenkonformität | EN 54-5, EN 54-17
A5Q00001567 | Parametersatz - default | A1R
A5Q00001567 | Parametersätze | A1R, BR
A5Q00001567 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00001567 | Schutzart | IP43 mit Meldersockel FDB221/-AA, FDB222, FDB291, IP44 mit Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295, IP44 mit Sockelzusatz feucht FDB293 oder Sockelzusatz nass FDB295
A5Q00001567 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +50 oder -10 ... +65<br>je nach Parametrierung
A5Q00001567 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
A5Q00001567 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1
A5Q00001567 | VdS-Anerkennung | G204020
A5Q00001603 | Abmessungen Durchmesser in mm | 120
A5Q00001603 | Abmessungen H in mm | 25 (60 mit eingesetztem Melder)
A5Q00001603 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
A5Q00001603 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00001603 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
A5Q00001603 | Gewicht in g | 35
A5Q00001603 | Kompatibel mit | FDB201/221
A5Q00001603 | Schutzart | IP44
A5Q00001647 | Abmessungen L x B x H in mm | 153 x 93 x 27
A5Q00001647 | Anerkennungen | EN54-3 / BS5839-1
A5Q00001647 | Anschaltung | 1 ext. Alarmindikator
A5Q00001647 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00001647 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00001647 | Betriebsstrom in A | 0.00015
A5Q00001647 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00001647 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00001647 | Gewicht in g | 76
A5Q00001647 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00001647 | Kompatibel mit | SIGMASYS, AlgoRex, FS20
A5Q00001647 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
A5Q00001647 | Normenkonformität | EN 54-3, BS5839-1
A5Q00001647 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00001647 | Schalldruckpegel in dB | Abhängig von der eingestellten Tonart
A5Q00001647 | Schutzart | IP43 mit<br>– Sockel FDB221 oder FDB222<br>– Sockelzusatz FDB291<br>– Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295<br>– Sockelzusatz feucht FDB293
A5Q00001647 | Stromaufnahme Alarm in A | 0.0012
A5Q00001647 | Tonarten | 11, 2 Auslösestufen, 2 Lautstärken
A5Q00001647 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00001647 | VdS-Anerkennung | G204062
A5Q00001664 | Abmessungen Durchmesser in mm | 100
A5Q00001664 | Abmessungen H in mm | 22 (54 mit eingesetztem Melder)
A5Q00001664 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00001664 | Betrieb | Sinteso Punktmelder und Alarmtongeber
A5Q00001664 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00001664 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00001664 | Gewicht in g | 26
A5Q00001664 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00001664 | Schutzart | IP43
A5Q00001664 | Sockelhöhe in mm | 22
A5Q00001984 | Abmessungen L x B x H in mm | 132 x 90 x 21
A5Q00001984 | Anbindung Alarmindikator | keine externen Alarmindikatoren anschließbar
A5Q00001984 | Anschaltung | Arbeits-/ Ruhekontakte
A5Q00001984 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00001984 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00001984 | Betriebsstrom in A | max. 0,00035
A5Q00001984 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00001984 | Eingänge | 4 Kontakteingänge, überwacht
A5Q00001984 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00001984 | Gewicht in g | 98
A5Q00001984 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET
A5Q00001984 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +65
A5Q00001984 | Montage | Hutschiene oder Montageplatte
A5Q00001984 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
A5Q00001984 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00001984 | Schutzart | IP30
A5Q00001984 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00001984 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +60
A5Q00001984 | VdS-Anerkennung | G204028
A5Q00002369 | Abmessungen L x B x H in mm | 132 x 90 x 21
A5Q00002369 | Anschaltung | Arbeits-/ Ruhekontakte
A5Q00002369 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00002369 | Ausgänge | 4
A5Q00002369 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00002369 | Betriebsstrom in A | max. 0,00075
A5Q00002369 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00002369 | Eingänge | 4 Kontakteingänge, überwacht
A5Q00002369 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00002369 | Gewicht in g | 127
A5Q00002369 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET
A5Q00002369 | Kontaktbelastung | 250 VAC/4A, max. 1000 VA // 30 VDC/4A, max. 120 W
A5Q00002369 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +65
A5Q00002369 | Montage | Hutschiene oder Montageplatte
A5Q00002369 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
A5Q00002369 | Relaisausgänge | 4 potenzialfreie Arbeits-/ Ruhekontakte
A5Q00002369 | Relaiskontaktausgänge | 4 potenzialfreie Arbeits-/ Ruhekontakte
A5Q00002369 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00002369 | Schutzart | IP30
A5Q00002369 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00002369 | Umgebungstemperatur in °C | -25...+60
A5Q00002369 | VdS-Anerkennung | G204029
A5Q00003087 | Anbindung Alarmindikator | 2
A5Q00003087 | Anerkennungen | EN54-11, EN54-17
A5Q00003087 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
A5Q00003087 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00003087 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00003087 | Betriebsstrom in A | 0.0002
A5Q00003087 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00003087 | Normenkonformität | EN 54-11, EN 54-17
A5Q00003087 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <=95
A5Q00003087 | Schutzart | mit Gehäuse: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
A5Q00003087 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00003087 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00003450 | Abmessungen B x H x T in mm | 600 x 1200 x 420
A5Q00003450 | Betriebsspannung AC in V | 100...255
A5Q00003450 | Betriebsspannung DC in V | 22...28,8
A5Q00003450 | Einbau-Option weitere | 19-Zoll-M-Modul
A5Q00003450 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
A5Q00003450 | Gehäuse | Wandschrank
A5Q00003450 | Leistungsaufnahme in W | max. 300
A5Q00003450 | Löschbereiche | max. 6
A5Q00003450 | Netzspannung AC in V | 100...255
A5Q00003450 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <= 95
A5Q00003450 | Schutzart | IP30
A5Q00003450 | Stromversorgung | bis 2 x 24V/150W
A5Q00003450 | Umgebungstemperatur in °C | 0...+40
A5Q00003450 | VdS-Anerkennung | G201077
A5Q00003814 | Abmessungen Durchmesser in mm | 100
A5Q00003814 | Abmessungen H in mm | 22 (54 mit eingesetztem Melder)
A5Q00003814 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00003814 | Betrieb | FDOOT241-9
A5Q00003814 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00003814 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00003814 | Gewicht in g | 26
A5Q00003814 | Kommunikationsprotokoll | Grenzwert, FDnet
A5Q00003814 | Schutzart | IP43
A5Q00003945 | Abmessungen B x H x T in mm | 135 x 135 x 49
A5Q00003945 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
A5Q00003945 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
A5Q00003945 | Gewicht in g | 320
A5Q00003945 | Schutzart | erreichbare Schutzart: IP44
A5Q00004011 | Abmessungen B x H x T in mm | 48 x 44 x 10
A5Q00004011 | Anerkennungen | EN54-17
A5Q00004011 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00004011 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.00025
A5Q00004011 | Farbe | transparent
A5Q00004011 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00004011 | Normenkonformität | EN 54-17
A5Q00004011 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <=95
A5Q00004011 | Schutzart | IP44
A5Q00004011 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00004011 | Umgebungstemperatur in °C | -25...+70
A5Q00004011 | VdS-Anerkennung | G204030
A5Q00004011 | Zustandsanzeige | LED bei FDnet-Trennung
A5Q00004023 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 43,2
A5Q00004023 | Beschriftung | Feuerwehr / Brandmelder
A5Q00004023 | Farbe | rot, ähnlich RAL 3000
A5Q00004023 | Schutzart | IP44 / IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD
A5Q00004142 | Batterie-Lebensdauer in y | >= 5
A5Q00004142 | Batteriespannung in V | 9
A5Q00004142 | Batterietyp | Lithium
A5Q00004142 | Lebensdauer Batterie in Jahren | >= 5
A5Q00004152 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 43 x 58
A5Q00004152 | Anschlusstyp | T1
A5Q00004152 | Batteriekapazität in Ah | 1.2
A5Q00004152 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00004152 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00004152 | Gewicht Standard in kg | 0.57
A5Q00004152 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
A5Q00004152 | VdS-Anerkennung | G104066
A5Q00004397 | Abmessungen L x B x H in mm | 190 x 135 x 45
A5Q00004439 | Betriebsspannung DC in V | 20…30
A5Q00004439 | Betriebsstrom in A | 0,035…0,055
A5Q00004439 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <=95
A5Q00004439 | Umgebungstemperatur in °C | -30...+40
A5Q00004812 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
A5Q00004812 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
A5Q00004812 | Auslösetemperatur differentiell | Parametersatz A1R: 25 K<br>Parametersatz BR: 29 K
A5Q00004812 | Auslösetemperatur statisch | Parametersatz A1R: 60 °C<br>Parametersatz BR: 80 °C<br>Parametersatz A1S: 60 °C<br>Parametersatz BS: 80 °C
A5Q00004812 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
A5Q00004812 | Betriebsstrom in A | 0,00013 ... 0,00023
A5Q00004812 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00004812 | Gewicht in g | 86
A5Q00004812 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00004812 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
A5Q00004812 | Normenkonformität | EN 54-5, EN 54-17
A5Q00004812 | Parametersatz - default | A1R
A5Q00004812 | Parametersätze | A1R, BR, A1S, BS
A5Q00004812 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00004812 | Schutzart | IP43 mit Meldersockel FDB221/-AA, FDB222, FDB291, IP44 mit Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295, IP44 mit Sockelzusatz feucht FDB293 oder Sockelzusatz nass FDB295
A5Q00004812 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +50 oder -25 ... +65<br>je nach Parametrierung
A5Q00004812 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
A5Q00004812 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1
A5Q00004812 | VdS-Anerkennung | G204019
A5Q00004908 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 43,2
A5Q00004908 | Beschriftung | Löschauslösung
A5Q00004908 | Farbe | gelb, ähnlich RAL 1023
A5Q00004908 | Schutzart | IP44 / IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD
A5Q00004909 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 43,2
A5Q00004909 | Beschriftung | Hausalarm
A5Q00004909 | Farbe | blau, ähnlich RAL 5005
A5Q00004909 | Schutzart | IP44 / IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD
A5Q00004911 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 43,2
A5Q00004911 | Farbe | grün, ähnlich RAL 6024
A5Q00004911 | Schutzart | IP44 / IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD
A5Q00004929 | Abmessungen Durchmesser in mm | 117
A5Q00004929 | Abmessungen H in mm | 37 (73 mit eingesetztem Melder)
A5Q00004929 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00004929 | Betrieb | FDOOT241-9
A5Q00004929 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00004929 | Gewicht in g | 123
A5Q00004929 | Kommunikationsprotokoll | Pulsmeldetechnik, FDnet
A5Q00004929 | Schutzart | IP44
A5Q00005327 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 15 x 70
A5Q00005327 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2…1,5
A5Q00005327 | Betriebsspannung in V | 3.3
A5Q00005327 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.065
A5Q00005327 | Betriebsstrom in A | 0.065
A5Q00005327 | Leistungsaufnahme Alarm in W | 0.27
A5Q00005327 | Leistungsaufnahme in W | 0.27
A5Q00005525 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 42,5
A5Q00005525 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00005525 | Farbe | Rot (~RAL 3000)
A5Q00005525 | Gehäusegewicht in g | 302
A5Q00005525 | Gehäusematerial | Thermoplast, glasfaserverstärkt
A5Q00005525 | Schutzart | IP44<br>IP66 mit Dichtung DMZ1197-AD und V-Zapfen für ungenützte Gehäuseöffnungen
A5Q00008098 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 43,2 (mit Gehäuse FDMH293-x) <br> 130 x 130 x 43,2 (mit Gehäuse FDMH297-R)
A5Q00008098 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
A5Q00008098 | Anschlussklemmen in mm² | 0,28 ... 1,5
A5Q00008098 | Beschriftung | Feuerwehr / Brandmelder / Piktogramm
A5Q00008098 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00008098 | Betriebsstrom in A | 0.0002
A5Q00008098 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00008098 | Farbe | rot, ähnlich RAL 3000
A5Q00008098 | Gewicht in g | 296
A5Q00008098 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00008098 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
A5Q00008098 | Normenkonformität | EN 54-11, EN 54-17
A5Q00008098 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00008098 | Schutzart | IP44 / IP64 mit Dichtung DMZ1197-AD
A5Q00008098 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00008098 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00008098 | VdS-Anerkennung | G204002
A5Q00008598 | Batterie-Lebensdauer in y | >=5
A5Q00008598 | Batteriespannung in V | 9
A5Q00008598 | Batterietyp | Alkaline Mangan
A5Q00008598 | Lebensdauer Batterie in Jahren | >=5
A5Q00009875 | Abmessungen B x H x L in mm | 120x15x160
A5Q00009875 | Anzahl FDnet-Loops | 4
A5Q00009875 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
A5Q00009875 | Betriebsspannung DC in V | 20…30
A5Q00009875 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.039
A5Q00009875 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.8
A5Q00009875 | Gewicht in g | 119
A5Q00009875 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00009875 | Loopadressen | 252
A5Q00009875 | Normen | VdS; QS; CE; LPCP
A5Q00009875 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
A5Q00009875 | Umgebungstemperatur in °C | -5…+70
A5Q00009906 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
A5Q00009906 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 26
A5Q00009906 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00009906 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00009906 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00009906 | Schutzart | IP30
A5Q00009923 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 15 x 70
A5Q00009923 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 …1,5
A5Q00009923 | Betriebsspannung in V | 3.3
A5Q00009923 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.065
A5Q00009923 | Betriebsstrom in A | 0.065
A5Q00009923 | Leistungsaufnahme Alarm in W | 0.27<br>0.27<br>0,27
A5Q00009923 | Leistungsaufnahme in W | 0.27
A5Q00010113 | Schloßzylinder | KABA
A5Q00010113 | Schlüssel | KABA 8 #100
A5Q00010126 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 85 x 55
A5Q00010126 | Betriebsspannung DC in V | 9…48
A5Q00010126 | Betriebsspannung in V | 24
A5Q00010126 | Betriebsstrom bei 48 VDC in A | 0.7
A5Q00010126 | Betriebsstrom bei 9 VDC in A | 3
A5Q00010126 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.05
A5Q00010126 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +70
A5Q00010126 | Leistungsaufnahme in W | 1.2
A5Q00010126 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95 (keine Betauung)
A5Q00010126 | Schnittstellen | RS232 seriell
A5Q00010126 | Umgebungstemperatur in °C | -0 … +50
A5Q00010136 | Abmessungen B x H x T in mm | 48 x 20 x 70
A5Q00010136 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00010136 | Anzahl FDnet-Loops | 2025-04-02
A5Q00010136 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 2025-04-02
A5Q00010136 | Protokoll | FDnet
A5Q00010151 | Abmessungen B x H x T in mm | 221 x 241 x 46
A5Q00010502 | Abmessungen B x H x L in mm | 120x15x160
A5Q00010502 | Anschließbare Linien | 8 Stiche
A5Q00010502 | Betriebsspannung DC in V | 20…30
A5Q00010502 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.11
A5Q00010502 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.6
A5Q00010502 | Gewicht in g | 119
A5Q00010502 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00010502 | Normen | VdS; QS; CE; LPCP
A5Q00010502 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
A5Q00010502 | Umgebungstemperatur in °C | -5…+50
A5Q00011687 | Einsatztemperatur in °C | 0...+40
A5Q00011687 | Umgebungstemperatur in °C | 0...+40
A5Q00011688 | Einsatztemperatur in °C | -20...+40
A5Q00011688 | Umgebungstemperatur in °C | -20...+40
A5Q00012741 | Abmessungen Durchmesser in mm | 100
A5Q00012741 | Abmessungen H in mm | 22 (54 mit eingesetztem Melder)
A5Q00012741 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00012741 | Betrieb | Sinteso Punktmelder und Alarmtongeber
A5Q00012741 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00012741 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00012741 | Gewicht in g | 29
A5Q00012741 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00012741 | Schutzart | IP43
A5Q00012742 | Abmessungen H in mm | 22 (54 mit eingesetztem Melder)
A5Q00012742 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00012742 | Betrieb | FDOOT241-9
A5Q00012742 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00012742 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00012742 | Gewicht in g | 29
A5Q00012742 | Kommunikationsprotokoll | Grenzwert, FDnet
A5Q00012742 | Schutzart | IP43
A5Q00012742 | Sockelhöhe in mm | 22
A5Q00012851 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 20 x 70
A5Q00012851 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 …2,5
A5Q00012851 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
A5Q00012851 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.045
A5Q00012851 | Betriebsstrom in A | 0.045
A5Q00012851 | Gewicht in g | 20
A5Q00012851 | Leistungsaufnahme Alarm in W | 0.96
A5Q00012851 | Leistungsaufnahme in W | 0.96
A5Q00013100 | Abmessungen B x H x T in mm | 150 x 190 x 40
A5Q00013100 | Anschlussklemmen Stromversorgung in mm² | 0,5…2,5
A5Q00013100 | Anschlussklemmen VdS-Peripheriegeräte in mm² | 0,2…1,5
A5Q00013100 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
A5Q00013100 | Betriebsstrom in A | 0.05
A5Q00013100 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 1
A5Q00013755 | Abmessungen L x B x H in mm | 153 x 93 x 27
A5Q00013755 | Anschaltung | 1 ext. Alarmindikator
A5Q00013755 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00013755 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00013755 | Betriebsstrom in A | 0.00015
A5Q00013755 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00013755 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00013755 | Gewicht in g | 76
A5Q00013755 | Kommunikationsprotokoll | Grenzwert, FDnet
A5Q00013755 | Kompatibel mit | SIGMASYS, AlgoRex, FS20
A5Q00013755 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
A5Q00013755 | Normenkonformität | EN 54-3, BS5839-1
A5Q00013755 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00013755 | Schalldruckpegel in dB | Abhängig vom Erzeugnisstand des<br>Signalsockels und des Punktmelders
A5Q00013755 | Schutzart | IP43 mit<br>– Sockel FDB221 oder FDB222<br>– Sockelzusatz FDB291<br>– Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295<br>– Sockelzusatz feucht FDB293
A5Q00013755 | Stromaufnahme Alarm in A | 0.0012
A5Q00013755 | Tonarten | 1, 1 Auslösestufe, 1 Lautstärke
A5Q00013755 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00013755 | VdS-Anerkennung | G204062
A5Q00014104 | Abmessungen B x H x T in mm | 283 x 205 x 79
A5Q00014104 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33 (FDnet)
A5Q00014104 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00014104 | Farbe | lichtgrau, RAL 7035
A5Q00014104 | Gewicht in g | 900
A5Q00014104 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00014104 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
A5Q00014104 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00014104 | Schutzart | IP30
A5Q00014104 | Spannungsversorgung extern in V | AC 15 ... 18<br>DC 20 ... 30
A5Q00014104 | Umgebungstemperatur in °C | -8...+42
A5Q00014104 | VdS-Anerkennung | G208011
A5Q00014417 | Abmessungen B x H x T in mm | 106x200x45
A5Q00014417 | Anschlussklemmen in mm² | 0,08…1,5
A5Q00014417 | Ausgänge für LED Ansteuerung | 2x24
A5Q00014417 | Belastbarkeit Ausgänge LED | max. 2,5mA und 2,4VDC
A5Q00014417 | Belastbarkeit Ausgänge lokaler Summer | max. 5mA und 12VDC
A5Q00014417 | Betriebsspannung in V | 12…32
A5Q00014417 | Betriebsstrom in Ruhe in A | max. 0,005
A5Q00014417 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.045
A5Q00014417 | Eingänge | 1xSummer abstellen, 1xLampentest
A5Q00014417 | Einsatztemperatur in °C | 0…40
A5Q00014417 | Ext. Speisungseingang alternativ | 11…22VAC, galvanisch getrennt
A5Q00014417 | Ext. Speisungseingang in V | 14…32VDC, galvanisch getrennt
A5Q00014417 | Externe Spannungsversorgung | möglich
A5Q00014417 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00014417 | Kurzschlusstrenner | integriert
A5Q00014417 | Normen | EN54-17, EN54-18
A5Q00014417 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <=95
A5Q00014417 | Ruhestrom in A | max. 0,005
A5Q00014417 | Spannungsversorgung extern in V | 11…22VAC, galvanisch getrennt; 14…32VDC, galvanisch getrennt
A5Q00014417 | Steuerausgang | 1xlokalen Summer, 1x LED Betrieb
A5Q00014417 | Steuerausgänge | 1xlokalen Summer, 1x LED Betrieb
A5Q00014417 | Umgebungstemperatur in °C | 0…40
A5Q00014417 | VdS-Anerkennung | G208044
A5Q00014486 | Abmessungen B x H x T in mm | 134 x 134 x 43
A5Q00014486 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 26
A5Q00014486 | Betriebsstrom in A | 0,060 ... 0,10
A5Q00014486 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00014486 | Farbe | blau, RAL5005
A5Q00014486 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00014486 | Schutzart | IP54 / IP65 mit DMZ1197-AD
A5Q00014486 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00014486 | VdS-Anerkennung | G206030
A5Q00014866 | Abmessungen B x H x L in mm | 90x24x132
A5Q00014866 | Ausgangsstrom in A | 1
A5Q00014866 | Betriebsspannung DC in V | 21…28,6
A5Q00014866 | Hornlinien | 4
A5Q00016552 | Abmessungen B x H x T in mm | 271 x 191 x 27,5
A5Q00016552 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016702 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 80
A5Q00016702 | Batteriekapazität in Ah | 7
A5Q00016702 | Batteriespannung in V | 2 x 12
A5Q00016702 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
A5Q00016702 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.13
A5Q00016702 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.125
A5Q00016702 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016702 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
A5Q00016702 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016702 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016702 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016702 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00016702 | Leistungsaufnahme in W | 70 (optional)
A5Q00016702 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95 (keine Betauung)
A5Q00016702 | Schutzart | IP30
A5Q00016702 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
A5Q00016702 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
A5Q00016702 | Stromversorgung in W | 70 (optional)
A5Q00016702 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
A5Q00016702 | VdS-Anerkennung | G206111
A5Q00016827 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 160
A5Q00016827 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
A5Q00016827 | Anzahl FDnet-Loops | 2
A5Q00016827 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
A5Q00016827 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
A5Q00016827 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
A5Q00016827 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 2024-01-01
A5Q00016827 | Anzahl max. Buselemente | 252
A5Q00016827 | Batteriekapazität in Ah | 12
A5Q00016827 | Batteriespannung in V | 2 X 12
A5Q00016827 | Betriebsspannung DC in V | 20,5… 28,6
A5Q00016827 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
A5Q00016827 | Betriebsstrom in A | 0.165
A5Q00016827 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2.5
A5Q00016827 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016827 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
A5Q00016827 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016827 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016827 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016827 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
A5Q00016827 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00016827 | Leistungsaufnahme in W | 70
A5Q00016827 | Netzspannung AC in V | 97...127 / 196...253
A5Q00016827 | Relaisausgang Alarm | je 1
A5Q00016827 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
A5Q00016827 | Schutzart | IP30
A5Q00016827 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
A5Q00016827 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
A5Q00016827 | Stromversorgung in W | 70
A5Q00016827 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
A5Q00016827 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
A5Q00016827 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
A5Q00016827 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
A5Q00016827 | VdS-Anerkennung | G206109
A5Q00016851 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
A5Q00016851 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
A5Q00016851 | Anzahl FDnet-Loops | 2
A5Q00016851 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
A5Q00016851 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
A5Q00016851 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
A5Q00016851 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 1948-02-01
A5Q00016851 | Anzahl max. Buselemente | 252
A5Q00016851 | Batteriekapazität in Ah | 26
A5Q00016851 | Batteriespannung in V | 2 x 12
A5Q00016851 | Betriebsspannung DC in V | 21… 28,4
A5Q00016851 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
A5Q00016851 | Betriebsstrom in A | 0.165
A5Q00016851 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
A5Q00016851 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016851 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
A5Q00016851 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016851 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016851 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016851 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
A5Q00016851 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00016851 | Leistungsaufnahme in W | 150
A5Q00016851 | Netzspannung AC in V | 115/230
A5Q00016851 | Relaisausgang Alarm | je 1
A5Q00016851 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
A5Q00016851 | Schutzart | IP30
A5Q00016851 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
A5Q00016851 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
A5Q00016851 | Stromversorgung in W | 150
A5Q00016851 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
A5Q00016851 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
A5Q00016851 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
A5Q00016851 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
A5Q00016851 | VdS-Anerkennung | G206109
A5Q00016852 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
A5Q00016852 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
A5Q00016852 | Anzahl FDnet-Loops | 4
A5Q00016852 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 8
A5Q00016852 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
A5Q00016852 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 16
A5Q00016852 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 1948-02-01
A5Q00016852 | Anzahl max. Buselemente | 504
A5Q00016852 | Batteriekapazität in Ah | 26
A5Q00016852 | Batteriespannung in V | 2 x 12
A5Q00016852 | Betriebsspannung DC in V | 21 ... 28,4
A5Q00016852 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.335
A5Q00016852 | Betriebsstrom in A | 0.235
A5Q00016852 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
A5Q00016852 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016852 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 26
A5Q00016852 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
A5Q00016852 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016852 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016852 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016852 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12
A5Q00016852 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00016852 | Leistungsaufnahme in W | 150
A5Q00016852 | Netzspannung AC in V | 115/230
A5Q00016852 | Relaisausgang Alarm | je 1
A5Q00016852 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00016852 | Schutzart | IP30
A5Q00016852 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
A5Q00016852 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
A5Q00016852 | Störungsausgang | 1
A5Q00016852 | Stromversorgung in W | 150
A5Q00016852 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
A5Q00016852 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 2
A5Q00016852 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
A5Q00016852 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
A5Q00016852 | VdS-Anerkennung | G206110
A5Q00016854 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
A5Q00016854 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
A5Q00016854 | Anzahl FDnet-Loops | 4
A5Q00016854 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 8
A5Q00016854 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
A5Q00016854 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 16
A5Q00016854 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 1996-04-01
A5Q00016854 | Anzahl max. Buselemente | 504
A5Q00016854 | Batteriekapazität in Ah | 26
A5Q00016854 | Batteriespannung in V | 2 x 12
A5Q00016854 | Betriebsspannung DC in V | 21 ... 28,4
A5Q00016854 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.335
A5Q00016854 | Betriebsstrom in A | 0.235
A5Q00016854 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
A5Q00016854 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016854 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
A5Q00016854 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016854 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016854 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016854 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12
A5Q00016854 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00016854 | Leistungsaufnahme in W | 150
A5Q00016854 | Netzspannung AC in V | 115/230
A5Q00016854 | Relaisausgang Alarm | je 1
A5Q00016854 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00016854 | Schutzart | IP30
A5Q00016854 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
A5Q00016854 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
A5Q00016854 | Störungsausgang | 1
A5Q00016854 | Stromversorgung in W | 150
A5Q00016854 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
A5Q00016854 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 2
A5Q00016854 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
A5Q00016854 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
A5Q00016854 | VdS-Anerkennung | G206110
A5Q00016865 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 80
A5Q00016865 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00016865 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016865 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00016865 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00016865 | Schutzart | IP30
A5Q00017630 | Abmessungen B x H x T in mm | 134 x 134 x 43
A5Q00017630 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 26
A5Q00017630 | Betriebsstrom in A | 0,060 ... 0,10
A5Q00017630 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00017630 | Farbe | gelb, RAL1023
A5Q00017630 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00017630 | Schutzart | IP54 / IP64 mit DMZ1197-AD
A5Q00017630 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
A5Q00017630 | VdS-Anerkennung | G206029
A5Q00017706 | Abmessungen B x H x T in mm | 283 x 205 x 79
A5Q00017706 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33 (FDnet)
A5Q00017706 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00017706 | Farbe | lichtgrau, RAL 7035
A5Q00017706 | Gewicht in g | 860
A5Q00017706 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
A5Q00017706 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
A5Q00017706 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00017706 | Schutzart | IP30
A5Q00017706 | Spannungsversorgung extern in V | AC 15 ... 18<br>DC 20 ... 30
A5Q00017706 | Umgebungstemperatur in °C | -8...+42
A5Q00017706 | VdS-Anerkennung | G208011
A5Q00018689 | Abmessungen L x B x H in mm | 132 x 90 x 21
A5Q00018689 | Anschaltung | Arbeits-/ Ruhekontakte
A5Q00018689 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
A5Q00018689 | Ausgänge | 4
A5Q00018689 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
A5Q00018689 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.00075
A5Q00018689 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00018689 | Eingänge | 4 Kontakteingänge, überwacht
A5Q00018689 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00018689 | Gewicht in g | 127
A5Q00018689 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
A5Q00018689 | Kontaktbelastung | 250 VAC/4A, max. 1000 VA // 30 VDC/4A, max. 120 W
A5Q00018689 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +65
A5Q00018689 | Montage | Hutschiene oder Montageplatte
A5Q00018689 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
A5Q00018689 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
A5Q00018689 | Schutzart | IP30
A5Q00018689 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
A5Q00018689 | Umgebungstemperatur in °C | -25...+60
A5Q00018689 | VdS-Anerkennung | G207001
A5Q00018778 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 260
A5Q00018778 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 100
A5Q00018778 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00018778 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00018778 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00018778 | Schutzart | IP30
A5Q00018779 | Abmessungen B x H x T in mm | 130 x 150 x 70
A5Q00018779 | Ausgangsleistung in W | 150
A5Q00018779 | Betriebsspannung DC in V | 24 (21 ... 28,4 abhängig von Temperatur und Ladezustand)
A5Q00018779 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
A5Q00018779 | Betriebsstrom Normalsituation in A | 2,6/1,2
A5Q00018779 | Gewicht in g | 1200
A5Q00018779 | Kaskadierung | bis zu 3 FP2005-A1
A5Q00018779 | Leistungsaufnahme max. in W | 300
A5Q00018779 | Netzspannung AC in V | 115/230
A5Q00018779 | VdS-Anerkennung | G200126
A5Q00018931 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 160
A5Q00018931 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 12
A5Q00018931 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00018931 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00018931 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00018931 | Schutzart | IP30
A5Q00019353 | Abmessungen L x B x H in mm | 151 x 65 x 93,5
A5Q00019353 | Anschlusstyp | T1
A5Q00019353 | Batteriekapazität in Ah | 7
A5Q00019353 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00019353 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00019353 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00019353 | Gewicht Standard in kg | 2.45
A5Q00019353 | VdS-Anerkennung | G112110
A5Q00019354 | Abmessungen L x B x H in mm | 151 x 98 x 101
A5Q00019354 | Anschlusstyp | T1
A5Q00019354 | Batteriekapazität in Ah | 12
A5Q00019354 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00019354 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00019354 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00019354 | Gewicht Standard in kg | 3.8
A5Q00019354 | VdS-Anerkennung | G104069
A5Q00019357 | Abmessungen L x B x H in mm | 348 x 167 x 178
A5Q00019357 | Anschlusstyp | M6
A5Q00019357 | Batteriekapazität in Ah | 65
A5Q00019357 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00019357 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00019357 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00019357 | Gewicht Standard in kg | 21.3
A5Q00019357 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
A5Q00019357 | VdS-Anerkennung | G104073
A5Q00019543 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 260
A5Q00019543 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 100
A5Q00019543 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00019543 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
A5Q00019543 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
A5Q00019543 | Schutzart | IP30
A5Q00019677 | Abmessungen L x B x H in mm | 181 x 77 x 167,5
A5Q00019677 | Anschlusstyp | M5
A5Q00019677 | Batteriekapazität in Ah | 18
A5Q00019677 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00019677 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00019677 | Gewicht Standard in kg | 5.7
A5Q00019677 | VdS-Anerkennung | G112049
A5Q00020179 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 100 x 324
A5Q00020825 | Abmessungen B x H x T in mm | 130 x 150 x 70
A5Q00020825 | Ausgangsleistung in W | 150
A5Q00020825 | Betriebsspannung DC in V | 24 (21 ... 28,4 je nach Temperatur und Ladezustand)
A5Q00020825 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
A5Q00020825 | Betriebsstrom Normalsituation in A | 2,6/1,2
A5Q00020825 | Gewicht in g | 1200
A5Q00020825 | Kaskadierung | nicht möglich
A5Q00020825 | Netzspannung AC in V | 115/230
A5Q00020825 | VdS-Anerkennung | G200126
A5Q00021367 | Gewicht Standard in kg | 0.03
A5Q00022897 | Abmessungen L x B x H in mm | 197 x 165 x 170
A5Q00022897 | Anschlusstyp | M6
A5Q00022897 | Batteriekapazität in Ah | 45
A5Q00022897 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00022897 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00022897 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00022897 | Gewicht Standard in kg | 14.5
A5Q00022897 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
A5Q00022897 | VdS-Anerkennung | G112060
A5Q00023040 | Abmessungen D x H in mm | 140x60/90
A5Q00023101 | Abmessungen L x B x H in mm | 330 x 173 x 220
A5Q00023101 | Anschlusstyp | M8
A5Q00023101 | Batteriekapazität in Ah | 100
A5Q00023101 | Batteriespannung in V | 12
A5Q00023101 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
A5Q00023101 | Gehäusematerial | ABS
A5Q00023101 | Gewicht Standard in kg | 32
A5Q00023101 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
A5Q00023101 | VdS-Anerkennung | G 116046
A5Q00024621 | Abmessungen H x B in mm | 886 x 530
A5Q00024621 | Gewicht Standard in kg | 5.1
A5Q00024719 | Abmessungen H x B in mm | 500 x 530
A5Q00024719 | Gewicht Standard in kg | 3
A5Q00031910 | Abmessungen D x H in mm | 58 x 60
A5Q00031910 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
A5Q00031910 | Material | Messing verchromt
A5Q00031910 | VdS-Anerkennung | G392003
A5Q00031911 | Abmessungen D x H in mm | 58 x 60
A5Q00031911 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
A5Q00031911 | Material | Messing verchromt
A5Q00031911 | VdS-Anerkennung | G392003
A5Q00031912 | Abmessungen D x H in mm | 55 x 60
A5Q00031912 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
A5Q00031912 | Material | Messing verchromt
A5Q00031912 | VdS-Anerkennung | G392003
A5Q00031913 | Abmessungen D x H in mm | 58 x 60
A5Q00031913 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
A5Q00031913 | Material | Messing verchromt
A5Q00031913 | VdS-Anerkennung | G392003
A5Q00032064 | Anschlüsse | G 1/2''
A5Q00032064 | Ansprechdruck in bar | 120 (voreingestellt)
A5Q00032064 | Einbau | stehend
A5Q00032064 | Material | rostfreier Stahl / Aluminium
A5T00001535 | Abmessung Gehäuse in mm | 142 x 115 x 60
A5T00001535 | Anschlüsse | G 1/2'' BSP AG (Adapter)
A5T00001535 | Betriebsdruck in bar | max. 220
A5T00001535 | Länge in mm | Verbindungsschlauch (FLEJIC 4): 600
A5T00001535 | Schaltpunkt in bar | 3
A5T00001535 | Schaltspannung max. | 250
A5T00001535 | Schaltstrom in A | 5
A5T00001535 | Schutzart | IP54
A5T00001535 | VdS-Anerkennung | G303012 (FLEJIC 4)
A6E62133362 | Abmessungen H x B x T in mm | 69 x 20,5 x 28
A6E62133362 | Anerkennungen | MPA NRW Zulassung
A6E62133362 | Ausrichtung | DIN L/R
A6E62133362 | Belastbarkeit | max. Druck 1000 kg
A6E62133362 | Betriebsspannung DC in V | 12 …24 /max. 300 mA
A6E62133362 | Farbe Gehäuse | grau
A6E62133362 | Konformität | CE
A6E62133362 | Kontakte | Rückmeldekontakt
ATU:XMP-KDA-024 | Abmessungen B x H x L in mm | 59 x 25 x 139
ATU:XMP-KDA-024 | Ausgänge | 24 binäre Transistorausgänge
ATU:XMP-KDA-024 | Reichweite in m | bei Spannungsversorgung vom XMP-K32: 200<br>bei separater Spannungsversorgung: 1500
ATU:XMP-KDA-024 | Schnittstellen | RS485 2-Draht (Anschluss und Bus-Weiterleitung)
ATU:XMP-KDA-024 | Spannung | 12 ... 24 V AC/ DC über XMP-K32 oder separat
ATU:XMP-KDA-024 | Stromaufnahme in mA | ca. 130 mA
ATU:XMP-KDA-024 | Temperatur (Einsatz) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-KDA-024 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-KDM-016 | Abmessungen H x B x T in mm | 59 x 139 x 25 (Platine)
ATU:XMP-KDM-016 | Einbau | ohne Gehäuse in Verteilerschränke<br>mit Gehäuse für Wandmontage
ATU:XMP-KDM-016 | Eingänge | 16 überwachte Eingänge mit den Zuständen Unterbrechung,<br>Alarm, Normal, Kurzschluss
ATU:XMP-KDM-016 | Entfernung in m | 200 (bei Spannungsversorgung über K24)<br>1500 (über separate Spannungsversorgung) versorgung
ATU:XMP-KDM-016 | Schnittstellen | RS 485 Zweidraht
ATU:XMP-KDM-016 | Stromaufnahme in A | ca. 0,130
ATU:XMP-KDM-016 | Stromversorgung | DC 12 V über K24
ATU:XMP-KDM-016 | Temperatur (Einsatz) in °C | 0 … +50
ATU:XMP-KDM-016 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 … +70
ATU:XMP-KDM-116 | Abmessungen H x B x T in mm | 59 x 139 x 25 (Platine)
ATU:XMP-KDM-116 | Einbau | ohne Gehäuse in Verteilerschränke<br>mit Gehäuse für Wandmontage
ATU:XMP-KDM-116 | Eingänge | 16 überwachte Eingänge mit den Zuständen Unterbrechung,<br>Alarm, Normal, Kurzschluss
ATU:XMP-KDM-116 | Entfernung in m | 200 (bei Spannungsversorgung über K24)<br>1500 (über separate Spannungsversorgung) versorgung
ATU:XMP-KDM-116 | Schnittstellen | RS 485 Zweidraht
ATU:XMP-KDM-116 | Stromaufnahme in A | ca. 0,130
ATU:XMP-KDM-116 | Stromversorgung | DC 12 V über K24
ATU:XMP-KDM-116 | Temperatur (Einsatz) in °C | 0 … +50
ATU:XMP-KDM-116 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 … +70
ATU:XMP-RIM-001 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-001 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-001 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-001 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-001 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-001 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-001 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-001 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-001 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-001 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-001 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-001 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-002 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-002 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-002 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-002 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-002 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-002 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-002 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-002 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-002 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-002 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-002 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-002 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-004 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-004 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-004 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-004 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-004 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-004 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-004 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-004 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-004 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-004 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-004 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-004 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-010 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-010 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-010 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-010 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-010 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-010 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-010 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-010 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-010 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-010 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-010 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-010 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-011 | Abmessungen L x B x H in mm | 140 x 140 x 75
ATU:XMP-RIM-011 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-011 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-011 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-011 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-011 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-011 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-011 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-011 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-011 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-011 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-011 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-012 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-012 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-012 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-012 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-012 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-012 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-012 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-012 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-012 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-012 | Spannungsversorgung DC | 12
ATU:XMP-RIM-012 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-012 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-013 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-013 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-013 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-013 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-013 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-013 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-013 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-013 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-013 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-013 | Spannungsversorgung DC | 24
ATU:XMP-RIM-013 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-013 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-020 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-020 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-020 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-020 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-020 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-020 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-020 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-020 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-020 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-020 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24<br>
ATU:XMP-RIM-020 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-020 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-022 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-022 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-022 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-022 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-022 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-022 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-022 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-022 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-022 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-022 | Spannungsversorgung DC | 12
ATU:XMP-RIM-022 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-022 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-023 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-023 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-023 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-023 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-023 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-023 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-023 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-023 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-023 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-023 | Spannungsversorgung DC | 24
ATU:XMP-RIM-023 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-023 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-030 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-030 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-030 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-030 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-030 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-030 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-030 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-030 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-030 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-030 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-030 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-030 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-031 | Abmessungen L x B x H in mm | 140 x 140 x 75
ATU:XMP-RIM-031 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-031 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-031 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-031 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-031 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-031 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-031 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-031 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-031 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-031 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-031 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-032 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-032 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-032 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-032 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-032 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-032 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-032 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-032 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-032 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-032 | Spannungsversorgung DC | 12
ATU:XMP-RIM-032 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-032 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-033 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-033 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-033 | Ausgänge | 2 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-033 | Eingänge | 2 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-033 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-033 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-033 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-033 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-033 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-033 | Spannungsversorgung DC | 24
ATU:XMP-RIM-033 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-033 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-040 | Abmessungen L x B x H in mm | 97 x 97 x 25
ATU:XMP-RIM-040 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-040 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-040 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-040 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-040 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-040 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-040 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-040 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-040 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-040 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-040 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-041 | Abmessungen L x B x H in mm | 140 x 140 x 75
ATU:XMP-RIM-041 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-041 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-041 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-041 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-041 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-041 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-041 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-041 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-041 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
ATU:XMP-RIM-041 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-041 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-042 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-042 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-042 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-042 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-042 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-042 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-042 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>250mA je Ausgang bei 12V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-042 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-042 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-042 | Spannungsversorgung DC | 12
ATU:XMP-RIM-042 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-042 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-043 | Abmessungen L x B x H in mm | 335 x 230 x 100
ATU:XMP-RIM-043 | Anzeigen | Leuchtdioden
ATU:XMP-RIM-043 | Ausgänge | 4 digitale Relais mit Wechselkontakt
ATU:XMP-RIM-043 | Eingänge | 4 überwachte Eingänge
ATU:XMP-RIM-043 | Leistungsaufnahme in W | max. 3 VA
ATU:XMP-RIM-043 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
ATU:XMP-RIM-043 | Schaltbelastung | Spannungsbehaftet:<br>125mA je Ausgang bei 24V DC<br><br>Potentialfrei:<br>max. 30V DC / 2A
ATU:XMP-RIM-043 | Schnittstellen | Leser/Türkontroller:<br>RS485-2-Draht-Partyline-Schnittstelle (9600, 19200baud)
ATU:XMP-RIM-043 | Sicherung | Kartenleser: T500mA<br>Relais: T1,0A
ATU:XMP-RIM-043 | Spannungsversorgung DC | 24
ATU:XMP-RIM-043 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
ATU:XMP-RIM-043 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +50
ATU:XMP-RIM-110 | Abmessungen L x B x H in mm | 75 x 50 x 10
ATU:XMP-TMC2250 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2250 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2250 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2250 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2250 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2250 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2250 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2250 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2250 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2250 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2250 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2250 | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2250 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2250 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2250 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2250 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2250 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2250 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2250-65 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2250-65 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2250-65 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2250-65 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2250-65 | Gehäuse | vergossen, mit Anschlusskabel 2m
ATU:XMP-TMC2250-65 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2250-65 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250-65 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2250-65 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2250-65 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250-65 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2250-65 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2250-65 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2250-65 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2250-65 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2250-65 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2250-65 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2250-65 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2250-65 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2250-65 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Gehäuse | vergossen, mit Anschlusskabel 2m
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2250-S6 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2260 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2260 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2260 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2260 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2260 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2260 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2260 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2260 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2260 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2260 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2260 | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2260 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2260 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2260 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2260 | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2260 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-65 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2260-65 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2260-65 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2260-65 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2260-65 | Gehäuse | vergossen, mit Anschlusskabel 2m
ATU:XMP-TMC2260-65 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2260-65 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-65 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2260-65 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2260-65 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-65 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2260-65 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2260-65 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2260-65 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2260-65 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2260-65 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2260-65 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2260-65 | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2260-65 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-65 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-S | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2260-S | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2260-S | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2260-S | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2260-S | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2260-S | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2260-S | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-S | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2260-S | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2260-S | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-S | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2260-S | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2260-S | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2260-S | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2260-S | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2260-S | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2260-S | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2260-S | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2260-S | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-S | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Gehäuse | vergossen, mit Anschlusskabel 2m
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Kartentechnologie | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Leseabstand in mm | 50 ... 80
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Lesemodul | 125 KHz (MIFARE® DESFire EV1 + Classic)
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2260-S6 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2270 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2270 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2270 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2270 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2270 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2270 | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2270 | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2270 | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2270 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2270 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2270 | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2270 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2270 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2270 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2270 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2270 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-65 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2270-65 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2270-65 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2270-65 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2270-65 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2270-65 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2270-65 | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-65 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2270-65 | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2270-65 | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-65 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2270-65 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2270-65 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2270-65 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2270-65 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2270-65 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2270-65 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2270-65 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2270-65 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-65 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-S | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2270-S | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2270-S | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2270-S | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2270-S | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2270-S | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2270-S | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-S | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2270-S | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2270-S | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-S | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2270-S | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2270-S | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2270-S | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2270-S | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2270-S | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2270-S | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2270-S | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2270-S | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-S | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Tastatur | nein
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2270-S6 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2280 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2280 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2280 | Farbe Gehäuse | silber
ATU:XMP-TMC2280 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2280 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2280 | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2280 | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2280 | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2280 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2280 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2280 | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2280 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2280 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2280 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2280 | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2280 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280-S | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2280-S | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2280-S | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2280-S | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2280-S | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2280-S | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2280-S | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280-S | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2280-S | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2280-S | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280-S | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2280-S | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2280-S | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2280-S | Schutzart | IP54
ATU:XMP-TMC2280-S | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2280-S | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2280-S | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2280-S | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2280-S | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280-S | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 136 x 25
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Adressierung | über Microschalter<br>
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Anzeigen | 3x LED
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Farbe Gehäuse | schwarz
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Gehäuse | vergossen
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Gehäusematerial | ABS, schlagfest
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Kartentechnologie | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Kartentyp | ISO Standard
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Leseabstand in mm | 30 ... 60
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Lesemodul | 125 KHz (LEGIC® prime/advant)
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Leseprinzip | berührungslos
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Sabotagekontakt | ja
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Schnittstelle Leser | RS485 (2-Draht)
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Schutzart | IP65
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Signalgeber | Summer
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Spannung | 12-24 V (AC / DC) über Türsteuerung
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.12
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Tastatur | ja
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
ATU:XMP-TMC2280-S6 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +70
BPZ:2772730001 | Abmessungen H x B x T in mm | 80 x 80 x 5
BPZ:3169430001 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 85 x 16
BPZ:3169430001 | Anschlussklemmen in mm² | 0,6...1,3
BPZ:3169430001 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
BPZ:3169430001 | Schutzart | IP40
BPZ:4588560001 | Abmessungen B x H x T in mm | 135 x 135 x 65
BPZ:4588560001 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
BPZ:4588560001 | Schutzart | IP56
BPZ:4677110001 | Abmessungen D x H in mm | 160 x 126
BPZ:4677110001 | Gewicht Standard in kg | 0.178
BPZ:4837400001 | Anerkennungen | - IECEx<br> Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc<br> Ex ia Da] IIIC<br>- ATEX <br>E II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc<br> E II (1) D [Ex ia Da] IIIC
BPZ:4837400001 | Gehäuseschutzart (IEC) | IP40
BPZ:4837400001 | PTB-Nr. | 01 ATEX 2088 X
BPZ:4837400001 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 95 % im Mittel, keine Betauung<br>
BPZ:4837400001 | Schutzart | gem. IEC 60529
BPZ:4837400001 | Umgebungstemperatur in °C | -20 ... +60 °C
BPZ:4843830001 | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 50 x 15
BPZ:4843830001 | Kontaktbelastung DC V/AC V/A/VA | 250 V AC / 10 A
BPZ:4843830001 | Relaiskontakt | 1 (potenzialfreier Wechslerkontakt)
BPZ:4843830001 | Relaiskontaktausgänge | 1 (potenzialfreier Wechslerkontakt)
BPZ:4851200001 | Beschriftung | roter Viertelkreis
BPZ:4851910001 | Material | Kunststoff
BPZ:4942340001 | Abmessungen B x H x T in mm | 14 x 5,8 x 16,7
BPZ:4942340001 | Anschlüsse | 3
BPZ:4942340001 | Anschlusstyp | Push-In
BPZ:4942340001 | Farbe Deckel | orange
BPZ:4942340001 | Farbe Gehäuse | transparent
BPZ:4942340001 | Gewicht in g | 1.017
BPZ:4942340001 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,5 ... 2,5
BPZ:4942340001 | Temperatur (Umgebung) in °C | 60
BPZ:4942340001 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 105
BPZ:5223550001 | Material | Kunststoff, transparent
BPZ:5291410001 | Abmessungen Länge in mm | 1000
BPZ:5291410001 | Anzahl LED-Anzeigen/Farbe | 24 / rot
BPZ:5291410001 | Länge in mm | 1000000
BPZ:5470680001 | Schutzart | IP64 in Verbindung mit FDM223, DM1103<br>IP66 in Verbindung mit FDM223H
BPZ:5590140001 | Abmessungen B x H x T in mm | 134 x 134 x 43
BPZ:5590140001 | Anschlussklemmen in mm² | 0,28 ... 1,5
BPZ:5590140001 | Beschriftung | Feuerwehr / Brandmelder
BPZ:5590140001 | Betriebsspannung DC in V | 16...26
BPZ:5590140001 | Betriebsstrom in A | 0,060…0,100
BPZ:5590140001 | Farbe | rot, RAL3000
BPZ:5590140001 | Gewicht Standard in kg | 0,323 (bestehend aus DMA1192-AA und DMA1103D)
BPZ:5590140001 | Kommunikationsprotokoll | Grenzwert
BPZ:5590140001 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
BPZ:5590140001 | Normenkonformität | EN 54-11
BPZ:5590140001 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
BPZ:5590140001 | Schutzart | IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
BPZ:5590140001 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +70
BPZ:5590140001 | VdS-Anerkennung | G295036
BPZ:5644230001 | Abmessungen Länge in mm | 288
BPZ:5644230001 | Länge in mm | 288
BPZ:5644780001 | Abmessungen Länge in mm | 122
BPZ:5644780001 | Länge in mm | 122
DE6:1385202 | Abmessungen H x B x T in mm | 475 x 259 x 220
DE6:1385202 | Anzeigen | LED-Infofeld
DE6:1385202 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (RAL 7035)
DE6:1385202 | FI-Schutzschalter | FI-Typ A, 4p, 40/0,03 A
DE6:1385202 | Frequenz in Hz | 50
DE6:1385202 | Gehäusematerial | Thermoplast (PBT)
DE6:1385202 | Gewicht | 11,52 kg
DE6:1385202 | Kommunikationsprotokoll | Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s,OCPP 1.6s und OCPP 1.6j
DE6:1385202 | Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ45)
DE6:1385202 | Ladeanschluß | Typ-2-Ladekabel, L= 7,5 m
DE6:1385202 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 22 kW
DE6:1385202 | Lademodus | Mode 3
DE6:1385202 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:1385202 | Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend
DE6:1385202 | Montage | Wandmontage
DE6:1385202 | Nennspannung | 230 / 400 V AC
DE6:1385202 | Nennstrom | 32 A
DE6:1385202 | Normen | DIN EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:1385202 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:1385202 | Schutzart | IP44
DE6:1385202 | Sicherung Netz | C-32 A, 3p+N, 10 kA
DE6:1385202 | Sicherung Steuerung | B-6A, 2p, 10 kA
DE6:1385202 | Temperatur (Umgebung) | -30 °C bis +50 °C
DE6:1385202 | Vorsicherung | max. 80 A
DE6:1385202 | Zähler | MID-Energiezähler inkl. eichrechtlicher Datenübertragung
DE6:1385402 | Abmessungen H x B x T in mm | 475 x 259 x 220
DE6:1385402 | Anzeigen | LED-Infofeld
DE6:1385402 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (RAL 7035)
DE6:1385402 | FI-Schutzschalter | FI-Typ A, 4p, 40/0,03 A
DE6:1385402 | Frequenz in Hz | 50
DE6:1385402 | Gehäusematerial | Thermoplast (PBT)
DE6:1385402 | Gewicht | 8,34 kg
DE6:1385402 | Kommunikationsprotokoll | Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s,OCPP 1.6s und OCPP 1.6j
DE6:1385402 | Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ45)
DE6:1385402 | Ladeanschluß | Ladesteckdose Typ 2
DE6:1385402 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 22 kW
DE6:1385402 | Lademodus | Mode 3
DE6:1385402 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:1385402 | Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend
DE6:1385402 | Montage | Wandmontage
DE6:1385402 | Nennspannung | 230 / 400 V AC
DE6:1385402 | Nennstrom | 32 A
DE6:1385402 | Normen | DIN EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:1385402 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:1385402 | Schutzart | IP54
DE6:1385402 | Sicherung Netz | C-32 A, 3p+N, 10 kA
DE6:1385402 | Sicherung Steuerung | B-6A, 2p, 10 kA
DE6:1385402 | Temperatur (Umgebung) | -30 °C bis +50 °C
DE6:1385402 | Vorsicherung | max. 80 A
DE6:1385402 | Zähler | MID-Energiezähler inkl. eichrechtlicher Datenübertragung
DE6:1387202 | Abmessungen H x B x T in mm | 475 x 259 x 220
DE6:1387202 | Anzeigen | LED-Infofeld
DE6:1387202 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (RAL 7035)
DE6:1387202 | FI-Schutzschalter | FI-Typ A, 4p, 40/0,03 A
DE6:1387202 | Frequenz in Hz | 50
DE6:1387202 | Gehäusematerial | Thermoplast (PBT)
DE6:1387202 | Gewicht | 11,63 kg
DE6:1387202 | Kommunikationsprotokoll | Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s,OCPP 1.6s und OCPP 1.6j
DE6:1387202 | Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ45)
DE6:1387202 | Ladeanschluß | Typ-2-Ladekabel, L= 7,5 m
DE6:1387202 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 22 kW
DE6:1387202 | Lademodus | Mode 3
DE6:1387202 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:1387202 | Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend
DE6:1387202 | Montage | Wandmontage
DE6:1387202 | Nennspannung | 230 / 400 V AC
DE6:1387202 | Nennstrom | 32 A
DE6:1387202 | Normen | DIN EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:1387202 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:1387202 | Schutzart | IP44
DE6:1387202 | Sicherung Netz | C-32 A, 3p+N, 10 kA
DE6:1387202 | Sicherung Steuerung | B-6A, 2p, 10 kA
DE6:1387202 | Temperatur (Umgebung) | -30 °C bis +50 °C
DE6:1387202 | Vorsicherung | max. 80 A
DE6:1387202 | Zähler | MID-Energiezähler inkl. eichrechtlicher Datenübertragung
DE6:1387402 | Abmessungen H x B x T in mm | 475 x 259 x 220
DE6:1387402 | Anzeigen | LED-Infofeld
DE6:1387402 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (RAL 7035)
DE6:1387402 | FI-Schutzschalter | FI-Typ A, 4p, 40/0,03 A
DE6:1387402 | Frequenz in Hz | 50
DE6:1387402 | Gehäusematerial | Thermoplast (PBT)
DE6:1387402 | Gewicht | 8,36 kg
DE6:1387402 | Kommunikationsprotokoll | Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCPP 1.6j
DE6:1387402 | Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ45)
DE6:1387402 | Ladeanschluß | Ladesteckdose Typ 2
DE6:1387402 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 22 kW
DE6:1387402 | Lademodus | Mode 3
DE6:1387402 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:1387402 | Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend
DE6:1387402 | Montage | Wandmontage
DE6:1387402 | Nennspannung | 230 / 400 V AC
DE6:1387402 | Nennstrom | 32 A
DE6:1387402 | Normen | DIN EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:1387402 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:1387402 | Schutzart | IP54
DE6:1387402 | Sicherung Netz | C-32 A, 3p+N, 10 kA
DE6:1387402 | Sicherung Steuerung | B-6A, 2p, 10 kA
DE6:1387402 | Temperatur (Umgebung) | -30 °C bis +50 °C
DE6:1387402 | Vorsicherung | max. 80 A
DE6:1387402 | Zähler | MID-Energiezähler inkl. eichrechtlicher Datenübertragung
DE6:140832412 | Abmessungen H x B x T in mm | 1362 x 353,4 x 253,4
DE6:140832412 | Anzeigen | LED-Infofeld
DE6:140832412 | Farbe Gehäuse | Front- und Rückseite: Lichtgrau (RAL 7035)<br>Seiten: Schwarz (RAL 9005)
DE6:140832412 | FI-Schutzschalter | FI-Typ A, 4p, 40/0,03 A
DE6:140832412 | Frequenz in Hz | 50
DE6:140832412 | Gehäusematerial | Stahlblech
DE6:140832412 | Gewicht | 50 kg
DE6:140832412 | Kommunikationsprotokoll | Unterstützung der Kommunikationsprotokolle OCPP 1.5s,OCPP 1.6s und OCPP 1.6j
DE6:140832412 | Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ45)
DE6:140832412 | Ladeanschluß | Ladesteckdose Typ 2
DE6:140832412 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 22 kW
DE6:140832412 | Lademodus | Mode 3
DE6:140832412 | Ladepunkte Anzahl | 2
DE6:140832412 | Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend
DE6:140832412 | Montage | Standsäule zur Bodenmontage
DE6:140832412 | Nennspannung | 230 / 400 V AC
DE6:140832412 | Nennstrom | 63 A
DE6:140832412 | Normen | IEC 61851, IEC 61439-7
DE6:140832412 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:140832412 | Schutzart | IP54
DE6:140832412 | Sicherung Netz | C-32 A, 3p+N, 10 kA
DE6:140832412 | Sicherung Steuerung | B-6A, 2p, 10 kA
DE6:140832412 | Temperatur (Umgebung) | -25 °C bis +40 °C
DE6:140832412 | Vorsicherung | max. 100 A
DE6:140832412 | Zähler | MID konformer geeichter Smart Meter Zähler eHZ<br>mit eMoc inkl. eichrechtlicher Datenübertragung
DE6:4U-SI-VERT2 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 200 x 122
DE6:4U-SI-VERT2 | Ausführung | halogenfrei
DE6:4U-SI-VERT2 | Farbe | Gehäuse: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)<br>Klappfenster: transparent
DE6:4U-SI-VERT2 | Material | Gehäuse: Polystyrol<br>Klappfenster: Polycarbonat<br>Dichtung: Polyurethan
DE6:4U-SI-VERT2 | Plombierung | möglich
DE6:4U-SI-VERT2 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | bei 25° C (kurzfristig): 95<br>bei 40° C: 50
DE6:4U-SI-VERT2 | Schlagschutz | Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 470 Teil 100
DE6:4U-SI-VERT2 | Schloßzylinder | ja
DE6:4U-SI-VERT2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP65
DE6:4U-SI-VERT2 | Sicherung Abgang in A | 1x 10<br>1x 6<br>1x 2
DE6:4U-SI-VERT2 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +40
DE6:9908950013 | Abmessungen H x B x T in mm | 46 x 30 x 2
DE6:9908950013 | Farbe | Schwarz
DE6:A113E11000.11 | Abmessungen H x B x T in mm | 1000 x 400 x 225
DE6:A113E11000.11 | Absicherung | 2x RCD-Typ A / 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA<br>2x LS-Schalter C20 3P+N / C40 3P+N<br>1x LS-Schalter B16 1P
DE6:A113E11000.11 | Anschlusstyp | 5-poliger Anschluss über Hauptschalter und PE-Klemme (bis 35 mm2)
DE6:A113E11000.11 | Anzeigen | LED-Statusanzeige pro Ladepunkt
DE6:A113E11000.11 | Authentifizierungsmethode | RFID, Remote, ohne (Charge for free)
DE6:A113E11000.11 | Display | Grafikdisplay (4,3")
DE6:A113E11000.11 | Eingangsstrom max. pro Phase | 32 A / 63 A (konfigurierbar)
DE6:A113E11000.11 | Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester, heißgepresst (SMC)
DE6:A113E11000.11 | Gewicht | max. 45 kg
DE6:A113E11000.11 | Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 JSON<br>Anbindung an nahezu jedes Backend möglich
DE6:A113E11000.11 | Kommunikationsschnittstellen | Integriertes 4G-Modem<br>100 Mbit/s Ethernetanschluss (z.B. Modbus)
DE6:A113E11000.11 | Ladeanschluß | Typ-2-Steckdose max. 11/ 22 kW inkl. <br>Schiebedeckel
DE6:A113E11000.11 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 11 kW / 22 kW konfigurierbar)
DE6:A113E11000.11 | Lademodus | Mode 3
DE6:A113E11000.11 | Ladepunkte Anzahl | 2
DE6:A113E11000.11 | Luftfeuchtigkeit | < 95%, nicht kondensierend
DE6:A113E11000.11 | Nennspannung | 400 V / 3 ~ / 50 Hz
DE6:A113E11000.11 | Normen | DIN EN 61851-1, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:A113E11000.11 | Schlagfestigkeit | IK10
DE6:A113E11000.11 | Schließung | Schwenkhebel, vorbereitet für die Aufnahme eines Profilhalbzylinders
DE6:A113E11000.11 | Schutzart | Gehäuse IP44, relevante Komponenten IP54
DE6:A113E11000.11 | Temperatur (Betrieb) | -25 °C bis +40 °C
DE6:A113E11000.11 | Temperatur (Lagerung) | -25 °C bis +80 °C
DE6:A113E11000.11 | Überspannungsschutz | Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11, allpolig
DE6:A113E11000.11 | Zähler | 2x MID-konformer Smart Meter
DE6:A11AF11001.11 | Abmessungen H x B x T in mm | 660 x 250 x 150
DE6:A11AF11001.11 | Absicherung | FI-Typ A & DC-Fehlstromerkennung 6 mA
DE6:A11AF11001.11 | Anschlusstyp | 5-polige Anschlussklemmen bis 10 mm² (starr) oder 6 mm² (flexibel)
DE6:A11AF11001.11 | Anzeigen | LED-Statusanzeige
DE6:A11AF11001.11 | Authentifizierungsmethode | Freies Laden, RFID, Smartphone-App
DE6:A11AF11001.11 | Display | Grafikdisplay (3,5")
DE6:A11AF11001.11 | Eingangsstrom max. pro Phase | 32 A / 63 A (konfigurierbar)
DE6:A11AF11001.11 | Gehäusematerial | Thermoplastischer Kunststoff, kratzfest beschichtet
DE6:A11AF11001.11 | Gewicht | max. 8 kg
DE6:A11AF11001.11 | Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 JSON
DE6:A11AF11001.11 | Kommunikationsschnittstellen | Mobilfunk (2G/4G), LAN (z.B. TCP/IP, Modbus)
DE6:A11AF11001.11 | Ladeanschluß | Typ-2-Steckdose max. 11 kW inkl. Schiebedeckel
DE6:A11AF11001.11 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 11 kW
DE6:A11AF11001.11 | Lademodus | AC, Mode 3
DE6:A11AF11001.11 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:A11AF11001.11 | Luftfeuchtigkeit | < 95%, nicht kondensierend
DE6:A11AF11001.11 | Nennspannung | 230 - 400 V; 1 - 3; 50 Hz
DE6:A11AF11001.11 | Normen | DIN EN 61851-1, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:A11AF11001.11 | Schlagfestigkeit | IK08
DE6:A11AF11001.11 | Schließung | vorbereitet für die Aufnahme eines Schließzylinders
DE6:A11AF11001.11 | Schutzart | IP54
DE6:A11AF11001.11 | Temperatur (Betrieb) | -25 °C bis +40 °C
DE6:A11AF11001.11 | Temperatur (Lagerung) | -25 °C bis +50 °C
DE6:A11AF11001.11 | Überspannungsschutz | Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11
DE6:A11AF11001.11 | Zähler | MID-konformer Smart Meter
DE6:A11AF12101.11 | Abmessungen H x B x T in mm | 660 x 250 x 150
DE6:A11AF12101.11 | Absicherung | FI-Typ A & DC-Fehlstromerkennung 6 mA
DE6:A11AF12101.11 | Anschlusstyp | 5-polige Anschlussklemmen bis 10 mm² (starr) oder 6 mm² (flexibel)
DE6:A11AF12101.11 | Anzeigen | LED-Statusanzeige
DE6:A11AF12101.11 | Authentifizierungsmethode | Freies Laden, RFID, Smartphone-App
DE6:A11AF12101.11 | Display | Grafikdisplay (3,5")
DE6:A11AF12101.11 | Eingangsstrom max. pro Phase | 32 A / 63 A (konfigurierbar)
DE6:A11AF12101.11 | Gehäusematerial | Thermoplastischer Kunststoff, kratzfest beschichtet
DE6:A11AF12101.11 | Gewicht | max. 8 kg
DE6:A11AF12101.11 | Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 JSON
DE6:A11AF12101.11 | Kommunikationsschnittstellen | Mobilfunk (2G/4G), LAN (z.B. TCP/IP, Modbus)
DE6:A11AF12101.11 | Ladeanschluß | Typ-2-Ladekabel max. 11 kW, L= 6,5 m
DE6:A11AF12101.11 | Ladeleistung max. pro Ladepunkt | 11 kW
DE6:A11AF12101.11 | Lademodus | AC, Mode 3
DE6:A11AF12101.11 | Ladepunkte Anzahl | 1
DE6:A11AF12101.11 | Luftfeuchtigkeit | < 95%, nicht kondensierend
DE6:A11AF12101.11 | Nennspannung | 230 - 400 V; 1 - 3; 50 Hz
DE6:A11AF12101.11 | Normen | DIN EN 61851-1, DIN IEC/TS 61439-7
DE6:A11AF12101.11 | Schlagfestigkeit | IK08
DE6:A11AF12101.11 | Schließung | vorbereitet für die Aufnahme eines Schließzylinders
DE6:A11AF12101.11 | Schutzart | IP54
DE6:A11AF12101.11 | Temperatur (Betrieb) | -25 °C bis +40 °C
DE6:A11AF12101.11 | Temperatur (Lagerung) | -25 °C bis +50 °C
DE6:A11AF12101.11 | Überspannungsschutz | Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11
DE6:A11AF12101.11 | Zähler | MID-konformer Smart Meter
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 200 x 122
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Ausführung | halogenfrei
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Farbe | Gehäuse: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)<br>Klappfenster: transparent
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Material | Gehäuse: Polystyrol<br>Klappfenster: Polycarbonat<br>Dichtung: Polyurethan
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Plombierung | möglich
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | bei 25° C (kurzfristig): 95<br>bei 40° C: 50
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Schlagschutz | Schlagfestigkeit: IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 470 Teil 100
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Schloßzylinder | ja
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP65
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Sicherung Abgang in A | 1x 10<br>1x 6<br>1x 2
DE6:RTEC-SI-VERT2 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ... +40
DQW:B21.123.221 | Abmessungen B x H x T in mm | 380 x 600 x 210
DQW:B21.123.221 | Ausgänge | Meldekontakt potentialfrei (zur BMZ/RAS)<br>Kontakt für Betriebsstatus
DQW:B21.123.221 | Eingänge | Unterdrückung der Freiblasung<br>Ansteuerung Reinigungsprozess
DQW:B21.123.221 | Farbe Gehäuse | RAL 7032 Struktur
DQW:B21.123.221 | Gehäuse | Metall, Tür 2fach verschließbar
DQW:B21.123.221 | Gehäusematerial | Metall
DQW:B21.123.221 | Heizung | Option<br>regelbar, integriert, mit Thermostat
DQW:B21.123.221 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,08...2,5
DQW:B21.123.221 | Montage | Innenbereich, normale Umgebungsbedingungen
DQW:B21.123.221 | Optional | Heizung: regelbar, mit Thermostat(optional)
DQW:B21.123.221 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 65
DQW:B21.123.221 | Spannungsversorgung DC | 24V
DQW:B21.123.221 | Steuerung | Zeitprogramm; FDA241 & FDA221 über internes PLC<br>Remote Modus für FDA241 über Relaisausgang "Purge": zeitgesteuert oder über Input am GPI
DQW:B21.123.221 | Stromverbrauch | Normal: ca 2,2W/24V=91mA<br>Max.: ca 5,2W/24V=215mA
DQW:B21.123.221 | Temperatur (Einsatz) in °C | ohne Heizung: -5...+55<br>mit Heizung: -20...+55
DVN:DL06-130T-EN | Abmessungen in mm | Ausschnitt: 166 mm Durchmesser,<br>Abdeckung: 180 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 137 mm,
DVN:DL06-130T-EN | Anschlüsse | Keramikklemme und Thermosicherung
DVN:DL06-130T-EN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DL06-130T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0233
DVN:DL06-130T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:DL06-130T-EN | Frequenzgang | 84 Hz - 16,3 kHz
DVN:DL06-130T-EN | Gewicht Standard in kg | 1
DVN:DL06-130T-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DL06-130T-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:DL06-130T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 86,4 dB (1W/4m), 94,1 dB (6W/4m)
DVN:DL06-130T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 350 Hz bis 13,8 kHz
DVN:DL06-165T-EN | Abmessungen in mm | Ausschnitt: 197 mm Durchmesser,<br>Abdeckung: 220 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 139 mm,
DVN:DL06-165T-EN | Anschlüsse | Wago 221 Anschlussklemme und Thermosicherung
DVN:DL06-165T-EN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DL06-165T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0233
DVN:DL06-165T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:DL06-165T-EN | Frequenzgang | 80 Hz - 24 kHz
DVN:DL06-165T-EN | Gewicht Standard in kg | 1.3
DVN:DL06-165T-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DL06-165T-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:DL06-165T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 90,5 dB (1W/4m), 98,2 dB (6W/4m)
DVN:DL06-165T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 404 Hz bis 10,1 kHz
DVN:DLA10-165T-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 75 mm,<br>Durchmesser: 170 mm,
DVN:DLA10-165T-EN | Anschlüsse | Keramikklemme und Thermosicherung
DVN:DLA10-165T-EN | Ausführung | schlagfestes, rundes Metallgehäuse
DVN:DLA10-165T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPD-0232
DVN:DLA10-165T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:DLA10-165T-EN | Frequenzgang | 230 Hz - 24 kHz
DVN:DLA10-165T-EN | Gewicht Standard in kg | 1.23
DVN:DLA10-165T-EN | Leistungsabgriffe | 10/6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLA10-165T-EN | Nennbelastung | 10 W
DVN:DLA10-165T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 90,2 dB (1W/4m), 100,2 dB (10W/4m)
DVN:DLA10-165T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 290 Hz bis 23,4 kHz
DVN:DLA10-200T-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 90 mm,<br>Durchmesser: 210 mm,
DVN:DLA10-200T-EN | Anschlüsse | Keramikklemme und Thermosicherung
DVN:DLA10-200T-EN | Ausführung | schlagfestes, rundes Metallgehäuse
DVN:DLA10-200T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPD-0232
DVN:DLA10-200T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:DLA10-200T-EN | Frequenzgang | 200 Hz - 24 kHz
DVN:DLA10-200T-EN | Gewicht Standard in kg | 1.69
DVN:DLA10-200T-EN | Leistungsabgriffe | 10/6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLA10-200T-EN | Nennbelastung | 10 W
DVN:DLA10-200T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 89,6 dB (1W/4m), 99,6 dB (10W/4m)
DVN:DLA10-200T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 275 Hz bis 19,1 kHz
DVN:DLAAB06-100TEN | Abmessungen in mm | Höhe: 89 mm,<br>Durchmesser: 208 mm,
DVN:DLAAB06-100TEN | Anschlüsse | 2 Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen
DVN:DLAAB06-100TEN | Ausführung | schlagfestes, rundes Metallgehäuse
DVN:DLAAB06-100TEN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0448
DVN:DLAAB06-100TEN | Farbe | RAL 9010
DVN:DLAAB06-100TEN | Frequenzgang | 197 Hz - 23,5 kHz
DVN:DLAAB06-100TEN | Gewicht Standard in kg | 1.9
DVN:DLAAB06-100TEN | Leistungsabgriffe | 2x 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLAAB06-100TEN | Nennbelastung | 2x 6 W
DVN:DLAAB06-100TEN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 90,9 dB (1W/4m), 98,6 dB (6W/4m)
DVN:DLAAB06-100TEN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 279 Hz bis 17,6 kHz
DVN:DLAB06-200T-EN | Abmessungen in mm | Ausschnitt: 243 mm Durchmesser,<br>Abdeckung: 267 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 138 mm,
DVN:DLAB06-200T-EN | Anschlüsse | 2 Wago 221 Anschlussklemmen und 2 Thermosicherungen
DVN:DLAB06-200T-EN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DLAB06-200T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0233
DVN:DLAB06-200T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:DLAB06-200T-EN | Frequenzgang | 120 Hz - 23,5 kHz
DVN:DLAB06-200T-EN | Gewicht Standard in kg | 2.2
DVN:DLAB06-200T-EN | Leistungsabgriffe | 2x 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLAB06-200T-EN | Nennbelastung | 2x 6 W
DVN:DLAB06-200T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 92,8 dB (1W/4m), 100,5 dB (6W/4m)
DVN:DLAB06-200T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 159 Hz bis 16 kHz
DVN:DLE06-130T-EN | Abmessungen in mm | Ausschnitt: 168 mm Durchmesser,<br>Abdeckung: 183 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 67 mm,
DVN:DLE06-130T-EN | Anschlüsse | 4-polige Schraubklemme
DVN:DLE06-130T-EN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DLE06-130T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0347
DVN:DLE06-130T-EN | Farbe | RAL 9016
DVN:DLE06-130T-EN | Frequenzgang | 57 Hz - 24 kHz
DVN:DLE06-130T-EN | Gewicht Standard in kg | 0.69
DVN:DLE06-130T-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLE06-130T-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:DLE06-130T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 83,3 dB (1W/4m), 94 dB (6W/4m)
DVN:DLE06-130T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 104 Hz bis 17,2 kHz
DVN:DLE06-165T-EN | Abmessungen in mm | Ausschnitt: 168 mm Durchmesser,<br>Abdeckung: 200 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 72 mm,
DVN:DLE06-165T-EN | Anschlüsse | Wago 221 Anschlussklemme
DVN:DLE06-165T-EN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DLE06-165T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0347
DVN:DLE06-165T-EN | Farbe | RAL 9016
DVN:DLE06-165T-EN | Frequenzgang | 70 Hz - 23,5 kHz
DVN:DLE06-165T-EN | Gewicht Standard in kg | 0.69
DVN:DLE06-165T-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLE06-165T-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:DLE06-165T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 88,2 dB (1W/4m), 95,9 dB (6W/4m)
DVN:DLE06-165T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 300 Hz bis 19,3 kHz
DVN:DLEAB06-100TEN | Abmessungen in mm | Abdeckung: 246 mm Durchmesser,<br>Einbautiefe: 68 mm,
DVN:DLEAB06-100TEN | Anschlüsse | 2 Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen
DVN:DLEAB06-100TEN | Ausführung | kunststoffbeschichtete Metallausführung,<br>drei Federschnappverschlüsse,
DVN:DLEAB06-100TEN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPR-0347
DVN:DLEAB06-100TEN | Farbe | RAL 9016
DVN:DLEAB06-100TEN | Frequenzgang | 101 Hz - 22,9 kHz
DVN:DLEAB06-100TEN | Gewicht Standard in kg | 1.3
DVN:DLEAB06-100TEN | Leistungsabgriffe | 2x 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:DLEAB06-100TEN | Nennbelastung | 2x 6 W
DVN:DLEAB06-100TEN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 82 dB (1W/4m), 89,7 dB (6W/4m)
DVN:DLEAB06-100TEN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 107 Hz bis 19,6 kHz
DVN:WA06-165T-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 252 x 192 x 82
DVN:WA06-165T-EN | Anschlüsse | Wago 221 Anschlussklemme
DVN:WA06-165T-EN | Ausführung | schlagfestes Holzgehäuse, Federschnappverschluss auf der Rückwand
DVN:WA06-165T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPD-0231
DVN:WA06-165T-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:WA06-165T-EN | Frequenzgang | 175 Hz - 23,5 kHz
DVN:WA06-165T-EN | Gewicht Standard in kg | 1.95
DVN:WA06-165T-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:WA06-165T-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:WA06-165T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 88,6 dB (1W/4m), 96,3 dB (6W/4m)
DVN:WA06-165T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 197 Hz bis 21,9 kHz
DVN:WA06-165TM-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 257 x 192 x 80
DVN:WA06-165TM-EN | Anschlüsse | Keramikklemme und Thermosicherung
DVN:WA06-165TM-EN | Ausführung | schlagfestes und vandalensicheres Metallgehäuse
DVN:WA06-165TM-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPD-0231
DVN:WA06-165TM-EN | Farbe | RAL 9010
DVN:WA06-165TM-EN | Frequenzgang | 70 Hz - 23,5 kHz
DVN:WA06-165TM-EN | Gewicht Standard in kg | 2.45
DVN:WA06-165TM-EN | Leistungsabgriffe | 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:WA06-165TM-EN | Nennbelastung | 6 W
DVN:WA06-165TM-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 86,3 dB (1W/4m), 94 dB (6W/4m)
DVN:WA06-165TM-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 170 Hz bis 18,5 kHz
DVN:WAAB06-100T-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 252 x 192 x 82
DVN:WAAB06-100T-EN | Anschlüsse | 2 Wago 221 Anschlussklemmen und 2 Thermosicherungen
DVN:WAAB06-100T-EN | Ausführung | schlagfestes Holzgehäuse, Federschnappverschluss auf der Rückwand
DVN:WAAB06-100T-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1438-CPD-0230
DVN:WAAB06-100T-EN | Farbe | weiß
DVN:WAAB06-100T-EN | Frequenzgang | 162 Hz - 23,5 kHz
DVN:WAAB06-100T-EN | Gewicht Standard in kg | 2.1
DVN:WAAB06-100T-EN | Leistungsabgriffe | 2x 6/3/1,5 W (100 V)
DVN:WAAB06-100T-EN | Nennbelastung | 2x 6 W
DVN:WAAB06-100T-EN | Schalldruckpegel in dB | IEC268-5: 93,9 dB (1W/4m), 101,6 dB (6W/4m)
DVN:WAAB06-100T-EN | Übertragungsbereich | IEC268-5 (-10dB): 224 Hz bis 14,3 kHz
FCM:1300025 | Spannungsversorgung DC | 19…29
FCM:1300025 | Stromaufnahme bei 24 V in A | 0.008
FR2:LB707800008 | Anschlüsse | 1''1/4 / DN32
FR2:LB707800008 | Gewicht in g | 830
FR2:LB707800008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707800008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707800008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707800008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB707810008 | Anschlüsse | 1'' / DN25
FR2:LB707810008 | Gewicht in g | 500
FR2:LB707810008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707810008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707810008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707810008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB707820008 | Anschlüsse | 3/4'' / DN20
FR2:LB707820008 | Gewicht in g | 330
FR2:LB707820008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707820008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707820008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707820008 | VdS-Anerkennung | G398006
FR2:LB707830008 | Anschlüsse | 3/8'' / DN10
FR2:LB707830008 | Gewicht in g | 120
FR2:LB707830008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707830008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707830008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707830008 | VdS-Anerkennung | G398006
FR2:LB707840008 | Anschlüsse | 1'' / DN25
FR2:LB707840008 | Gewicht in g | 490
FR2:LB707840008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707840008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707840008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707840008 | VdS-Anerkennung | G398006
FR2:LB707860008 | Anschlüsse | 3/4'' / DN20
FR2:LB707860008 | Gewicht in g | 330
FR2:LB707860008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707860008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707860008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707860008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB707970008 | Anschlüsse | 1/2'' / DN15
FR2:LB707970008 | Gewicht in g | 190
FR2:LB707970008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB707970008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB707970008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB707970008 | VdS-Anerkennung | G398006
FR2:LB708550008 | Anschlüsse | 1/2'' / DN15
FR2:LB708550008 | Gewicht in g | 200
FR2:LB708550008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB708550008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB708550008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB708550008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB708560008 | Anschlüsse | 1''1/2 / DN40
FR2:LB708560008 | Gewicht in g | 690
FR2:LB708560008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB708560008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB708560008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB708560008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB708570008 | Anschlüsse | 2'' / DN50
FR2:LB708570008 | Gewicht in g | 800
FR2:LB708570008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB708570008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB708570008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB708570008 | VdS-Anerkennung | G398007
FR2:LB708760008 | Anschlüsse | 1/4'' / DN8
FR2:LB708760008 | Gewicht in g | 110
FR2:LB708760008 | Material | Messing vernickelt
FR2:LB708760008 | maximaler Betriebsdruck | 60 bar
FR2:LB708760008 | Minimal erforderlicher Betriebsdruck | 10 bar
FR2:LB708760008 | VdS-Anerkennung | G398007
GBI:1053007 | Abmessungen B x H in mm | 165 x 239,5
GBI:1053007 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
GBI:1053007 | Blitzenergie in J | 5
GBI:1053007 | Farbe | rot
GBI:1053007 | Farbe Gehäuse | rot
GBI:1053007 | Konformität | EN50014
GBI:1053007 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 90
GBI:1053007 | Schutzart | IP67<br>EEX d IP 67 / EEx e IP 66
GBI:1053007 | Umgebungstemperatur in °C | -40 bis +70
GBI:1082507 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 63 (flacher Sockel), 93 x 93 (hoher Sockel)
GBI:1082507 | Betriebsspannung DC in V | 18 … 28
GBI:1082507 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
GBI:1082507 | CPD-Nr. | 0832-CPD-1651
GBI:1082507 | DoP-Nr. | 0832-CPD-1651
GBI:1082507 | Farbe | rot
GBI:1082507 | Gehäuse | ABS Kunststoff
GBI:1082507 | Gewicht Standard in kg | 0.205
GBI:1082507 | Schalldruckpegel in dB | 102
GBI:1082507 | Schutzart | IP54
GBI:1082507 | Stromaufnahme in A | 0.015
GBI:1082507 | Umgebungstemperatur in °C | -25…+70
GBI:1082507 | VdS-Anerkennung | G206019
GBI:14243 | Abmessungen Durchmesser in mm | 7/9 (innen/außen)
GBI:14243 | Farbe | Messing, hochglanzverchromt
GBI:14243 | Länge in mm | 500
GBI:14265 | Abmessungen Durchmesser in mm | Passend für Spiralschlauch 7/9 (innen/außen)
GBI:14265 | Farbe | Hochglanzverchromt
GBI:15023 | Abmessungen D x L in mm | 8 x 32 (Kontakt)<br>6 x 31 (Magnet)<br>8 x 31 (Kunstoffrohr für Magnet)
GBI:15023 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 4 / LIYY 4 x 0,14 CU, verzinnt
GBI:15023 | Farbe | Weiß
GBI:15023 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
GBI:15023 | Schaltkontakt | 1-poliger Schließer
GBI:15023 | Schaltspannung in V | 100
GBI:15023 | Schaltstrom in A | 0.5
GBI:15023 | Schutzart | IP67
GBI:15023 | Umweltklasse | IV
GBI:15023 | VdS-Anerkennung | G191564
GBI:15023 | VdS-Klasse | B
GBI:15029 | Abmessungen H x B x T in mm | 54 x 13 x 12,5 (Gehäuse)
GBI:15029 | Farbe | Weiß
GBI:15031 | Abmessungen H x B x T in mm | 76 x 11,5 x 13
GBI:15031 | Farbe | Weiß
GBI:15038 | Abmessungen H x B x T in mm | 37 x 19 x 12
GBI:15038 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 4 / LiYY 6 x 0,14 CU verzinnt
GBI:15038 | Farbe | Weiß
GBI:15038 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
GBI:15038 | Spannungsversorgung DC | 9 … 16
GBI:15038 | Stromaufnahme Alarm in A | 0.005
GBI:15038 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.0006
GBI:15038 | Überwachungsradius | 2
GBI:15038 | VdS-Anerkennung | G189517
GBI:15038 | VdS-Klasse | B
GBI:15039 | Abmessungen H x B x T in mm | 60 x 25 x 45
GBI:15039 | Farbe | Weiß
GBI:15039 | Spannungsversorgung DC | 9 … 15
GBI:15039 | Stromaufnahme Auslösung in A | 0.005
GBI:15039 | Stromaufnahme bei 12 V in A | 0.0025
GBI:15039 | VdS-Anerkennung | G194526
GBI:15039 | VdS-Klasse | B
GBI:15326 | VdS-Anerkennung | G194091
GBI:15326 | VdS-Klasse | C
GBI:20102 | Abmessungen H x B x T in mm | 150 x 100 x 36
GBI:20102 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
GBI:20102 | Umweltklasse | II
GBI:20102 | VdS-Anerkennung | G187003
GBI:20102 | VdS-Klasse | C
GBI:20102 | Verteilerpunkte | 42
GBI:20103 | Abmessungen H x B x T in mm | 111 x 311 x 51
GBI:20103 | Farbe | Grauweiß (RAL 9002)
GBI:20103 | VdS-Anerkennung | G186068
GBI:20103 | VdS-Klasse | C
GBI:20104 | Abmessungen H x B x T in mm | 267 x 332 x 47
GBI:20104 | Farbe | Hellgrau (RAL 9002)
GBI:20104 | VdS-Anerkennung | G186069
GBI:20104 | VdS-Klasse | C
GBI:20221 | Abmessungen H x B x T in mm | 93 x 81 x 32
GBI:20221 | Abmessungen Länge in mm | 8,5 … 17 (Schließweg)
GBI:20221 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 3
GBI:20221 | Kontaktbelastung DC V/AC V/A/VA | -/-/1/30
GBI:20221 | Relaiskontaktausgänge | 1-poliger Wechsler
GBI:20221 | Schaltspannung in V | 125
GBI:20221 | Schaltstrom in A | 0,053 (1sec)
GBI:20221 | Spannungsversorgung DC | 10 … 15
GBI:20221 | Stromaufnahme in A | 0.028
GBI:20221 | Umgebungstemperatur in °C | 0 … +50 (Betriebsumgebungstemperatur)
GBI:20221 | Umweltklasse | III
GBI:20221 | VdS-Anerkennung | G195072
GBI:20221 | VdS-Klasse | C
GBI:20272 | Ableitstrom in kA | 25
GBI:20272 | Abmessungen H x B x T in mm | 18 x 18 x 74
GBI:20272 | Gleichstromwiderstand in Ohm | R = 3,3
GBI:20272 | Nennspannung DC in V | 15
GBI:20272 | Strom für Verbraucher in A | max. 0,4
GBI:20363 | Abmessungen H x B x T in mm | 45 x 60 x 25
GBI:20363 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
GBI:20363 | Umweltklasse | II
GBI:20363 | VdS-Anerkennung | G193075
GBI:20363 | VdS-Klasse | C
GBI:20363 | Verteilerpunkte | 18
GBI:20373 | Abmessungen H x B x T in mm | 37 x 19 x 12
GBI:20373 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 2 / LIYY 4 x 0,14, Durchmesser 3,2 mm
GBI:20373 | Farbe | Weiß
GBI:20373 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
GBI:20373 | Schutzart | IP67
GBI:20373 | Spannungsversorgung DC | 3 … 16
GBI:20373 | Stromaufnahme Alarm in A | 0.008
GBI:20373 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.001
GBI:20373 | Überwachungsradius | 2
GBI:20373 | Umweltklasse | IV
GBI:20373 | VdS-Anerkennung | G188514
GBI:20373 | VdS-Klasse | B
GBI:20375 | Abmessungen Durchmesser in mm | 68
GBI:20375 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
GBI:20375 | Umweltklasse | II
GBI:20375 | VdS-Anerkennung | G194079
GBI:20375 | VdS-Klasse | C
GBI:20375 | Verteilerpunkte | 20
GBI:20417 | Abmessungen H x B x T in mm | 275 x 310 x 47
GBI:20417 | Farbe | Hellgrau (RAL 9002)
GBI:20417 | VdS-Anerkennung | G186069
GBI:20417 | VdS-Klasse | C
GBI:20418 | Abmessungen H x B x T in mm | 111 x 311 x 51
GBI:20418 | Farbe | Hellgrau (RAL 900
GBI:20418 | VdS-Anerkennung | G186068
GBI:20418 | VdS-Klasse | C
GBI:20676 | Ableitstrom in kA | 25
GBI:20676 | Abmessungen H x B x T in mm | 18 x 18 x 74
GBI:20676 | Gleichstromwiderstand in Ohm | R = 4,6
GBI:20676 | Nennspannung DC in V | 36
GBI:20676 | Strom für Verbraucher in A | max. 0,4
GBI:322127 | Abmessungen H x B x T in mm | 58 x 17,5 x 87
GBI:322127 | Netzspannung AC in V | 230
GBI:322127 | Strom für Verbraucher in A | max. 16
GBI:90598 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
GBI:90598 | VdS-Anerkennung | G 110524
GBI:90598 | VdS-Klasse | B
GBI:90850 | Abmessungen H x B x T in mm | 85 x 85 x 26
GBI:90850 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
GBI:90850 | Umweltklasse | II
GBI:90850 | VdS-Anerkennung | G187055
GBI:90850 | VdS-Klasse | C
GBI:90850 | Verteilerpunkte | 32
HTR:200509 | Abmessung Gehäuse in mm | B x H: 148 x 104
HTR:200509 | Abmessungen D x H in mm | 96 x 104
HTR:200509 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:200509 | Alarmeingänge/-ausgänge | Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang
HTR:200509 | Audio | Unterstützung: ja
HTR:200509 | Auflösung | Standard: HD 1080p<br>Bildauflösung: Max. 2592x1944
HTR:200509 | Authentifizierungsmethode | HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung
HTR:200509 | Benutzerverwaltung | Benutzerkennwörter in mehreren Stufen
HTR:200509 | Betriebstemperatur | 0°C ~+50°C
HTR:200509 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja<br>Bewegungserkennung (Motion Detektion), Sabotageerkennung, Audio, Detektion
HTR:200509 | Bildübertragung | Rate: Max. 25 fps
HTR:200509 | Bildwinkel | horizontal: 84° - 30°
HTR:200509 | Bitrate BPS | Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:200509 | Blendensteuerung | P-Iris
HTR:200509 | Brennweite in mm | 3 mm - 9 mm
HTR:200509 | Dynamikbereich | Wide Dynamic Range (WDR)
HTR:200509 | Empfindlichkeit | 0,2 Lux Tageslichtbetrieb (bei F1,2)<br>0,04 Lux im Nachtbetrieb
HTR:200509 | Ethernet | Schnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX
HTR:200509 | Farbe | Gehäuse: weiß<br>Kuppel: klar
HTR:200509 | Fernbedienung | Fernzugriff: Web Browser, Remote Software
HTR:200509 | Fokussystem | Ferneinstellung: Zoom- und Fokussierfunktion
HTR:200509 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:200509 | Gehäuse | Innen
HTR:200509 | Gehäusematerial | Außen: Kunststoff <br>Innen: Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik
HTR:200509 | Gewicht in g | 700
HTR:200509 | Heizung | nein
HTR:200509 | IR-Korrigiert | IR-Sperrfilter schaltbar
HTR:200509 | Kompression | Verfahren: H.264, M-JPEG
HTR:200509 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:200509 | Leistungsaufnahme in W | 6W
HTR:200509 | Lüftung | nein
HTR:200509 | Mikrofon | Vollduplex-Audiokanal, ein integriertes Mikrofon<br>Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)
HTR:200509 | Montage | Art: Deckenmontage, Wandmontage
HTR:200509 | Objektivtypen | Varifokal
HTR:200509 | Passwortschutz | ja
HTR:200509 | PoE | IEEE 802.af
HTR:200509 | Protokoll | Netzwerk: ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
HTR:200509 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:200509 | Sabotage | Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:<br>Alarmeingang<br>Manipulationsalarm der Kamera<br>Audioerkennung<br>einen vollen lokalen Speicher
HTR:200509 | Schnittstellen | Eine offene, veröffentlichte API
HTR:200509 | Schutzart | keine Angabe
HTR:200509 | Schwenkbereich | e-PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Unterstützung: ja
HTR:200509 | Sensorgröße | 1/3,2"
HTR:200509 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:200509 | Speicher | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:200509 | Streaming | Streaming Arten: Gleichzeitige, individuell (und simultan) konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme
HTR:200509 | Stromversorgung | PoE
HTR:200509 | Tag/Nacht-Funktion | ja<br>P-Iris<br>WDR
HTR:200509 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:200509 | Übertragung/Aufzeichnung | Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde, HDTV 1080p<br>Übertragungsrate: 12 Bilder/Sekunde, 2592x1944 Pixel
HTR:200509 | Umgebungsbedingungen | Vandalismus geschützt: ja
HTR:200509 | Videoausgang | nein
HTR:200509 | Zertifizierung | CE, C-Tick, FCC, IK10
HTR:200509 | Zoom digital | ja
HTR:200510 | Abmessung Gehäuse in mm | B x H: 178 x 123
HTR:200510 | Abmessungen D x H in mm | 96 x 117
HTR:200510 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:200510 | Alarmeingänge/-ausgänge | Ein digitaler (Alarm-) Eingang und ein digitaler Ausgang
HTR:200510 | Audio | Unterstützung: ja
HTR:200510 | Auflösung | Standard: HD 1080p<br>Bildauflösung: Max. 2592x1944
HTR:200510 | Authentifizierungsmethode | HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung
HTR:200510 | Benutzerverwaltung | Benutzerkennwörter in mehreren Stufen
HTR:200510 | Betriebstemperatur | -40 bis +55°C
HTR:200510 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja<br>Bewegungserkennung (Motion Detektion), Sabotageerkennung, Audio, Detektion
HTR:200510 | Bildübertragung | Rate: Max. 25 fps
HTR:200510 | Bildwinkel | horizontal: 84° - 30°
HTR:200510 | Bitrate BPS | Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:200510 | Blendensteuerung | P-Iris
HTR:200510 | Brennweite in mm | 3 mm - 9 mm
HTR:200510 | Dynamikbereich | Wide Dynamic Range (WDR)
HTR:200510 | Empfindlichkeit | 0,2 Lux Tageslichtbetrieb (bei F1,2)<br>0,04 Lux im Nachtbetrieb
HTR:200510 | Ethernet | Schnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX
HTR:200510 | Farbe | Gehäuse: weiß<br>Kuppel: klar
HTR:200510 | Fernbedienung | Fernzugriff: Web Browser, Remote Software
HTR:200510 | Fokussystem | Ferneinstellung: Zoom- und Fokussierfunktion
HTR:200510 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:200510 | Gehäuse | Außen
HTR:200510 | Gehäusematerial | Außen: Aluminium<br>Innen: Vandalismus geschütztes Metallgehäuse und metallgekapselte Elektronik
HTR:200510 | Gewicht in g | 1700 (mit Wetterschutz)
HTR:200510 | Heizung | ja
HTR:200510 | IP-Schutzarten | IP66
HTR:200510 | Kompression | Verfahren: H.264, M-JPEG
HTR:200510 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:200510 | Leistungsaufnahme in W | 12W
HTR:200510 | Lüftung | nein
HTR:200510 | Mikrofon | Vollduplex-Audiokanal, ein integriertes Mikrofon<br>Ein Audio-/Mikrofon-Eingang (Line/Mic In) und ein Audioausgang (Line Out)
HTR:200510 | Montage | Art: Deckenmontage, Wandmontage
HTR:200510 | Objektivtypen | Varifokal
HTR:200510 | Passwortschutz | ja
HTR:200510 | PoE | IEEE 802.af
HTR:200510 | Protokoll | Netzwerk: ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
HTR:200510 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:200510 | Sabotage | Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:<br>Alarmeingang<br>Manipulationsalarm der Kamera<br>Audioerkennung<br>einen vollen lokalen Speicher
HTR:200510 | Schlagschutz | Vandalismus geschützt nach IK10
HTR:200510 | Schnittstellen | Eine offene, veröffentlichte API
HTR:200510 | Schutzart | IP66
HTR:200510 | Schwenkbereich | e-PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Unterstützung: ja
HTR:200510 | Sensorgröße | 1/3,2"
HTR:200510 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:200510 | Speicher | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:200510 | Streaming | Streaming Arten: Gleichzeitige, individuell (und simultan) konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme
HTR:200510 | Stromversorgung in W | PoE
HTR:200510 | Tag/Nacht-Funktion | ja<br>P-Iris<br>WDR
HTR:200510 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:200510 | Übertragung/Aufzeichnung | Übertragungsrate: 30 Bilder/Sekunde, HDTV 1080p<br>Übertragungsrate: 12 Bilder/Sekunde, 2592x1944 Pixel
HTR:200510 | Umgebungsbedingungen | Vandalismus geschützt: ja
HTR:200510 | Videoausgang | nein
HTR:200510 | Zertifizierung | CE, C-Tick, FCC, IK10
HTR:200510 | Zoom digital | ja
HTR:203434 | Abmessungen B x H in mm | 148 x 96
HTR:203434 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:203434 | Alarmeingänge | nein
HTR:203434 | Audio | Audiounterstützung: nein
HTR:203434 | Auflösung | 1280x960, HD 720p
HTR:203434 | Authentifizierungsmethode | HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung
HTR:203434 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja
HTR:203434 | Bildübertragung | 25 fps
HTR:203434 | Bildwinkel | 82° - 24°
HTR:203434 | Brennweite in mm | 3,3 mm - 12 mm
HTR:203434 | Durchmesser in mm | Kuppel: 96
HTR:203434 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Kontrast
HTR:203434 | Empfindlichkeit | Lichtempfindlichkeit: 0,15 Lux bei F1,4 (Tageslichtbetrieb)<br>Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux (Nachtbetrieb)
HTR:203434 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:203434 | Fernbedienung | Ferneinstellung Zoom- und Fokussierfunktion
HTR:203434 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:203434 | Gehäuse | Innen
HTR:203434 | Gehäusematerial | Kunststoff
HTR:203434 | Gewicht in g | 430
HTR:203434 | Heizung | nein
HTR:203434 | IP-Kamera | Ja<br>Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen
HTR:203434 | IR-Technologie | schaltbar
HTR:203434 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:203434 | Kuppel | klar, getönt
HTR:203434 | Montage | Art: Deckenmontage, Wandmontage
HTR:203434 | Objektivtypen | Varifokal (integriert)<br>6 mm Objektiv: 2,5-6 mm/F1.2<br>12 mm Objektiv: 3,3-12 mm/F1.4
HTR:203434 | Passwortschutz | Benutzerkennwörter in mehreren Stufen
HTR:203434 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:203434 | Sabotage | Vandalismus geschützt: nein
HTR:203434 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: nein<br>Eine offene, veröffentlichte API
HTR:203434 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:203434 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:203434 | Speichermedien | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:203434 | Streaming | Gleichzeitige, individuell konfigurierte MJPEG- und H.264-Videoströme
HTR:203434 | Stromversorgung | PoE (IEEE 802.3af)
HTR:203434 | Tag/Nacht-Funktion | Ja
HTR:203434 | Temperaturbereich in °C | 0°C ~ +50°C
HTR:203434 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:203434 | Videoausgänge | nein
HTR:203434 | Videokomprimierung | H.264, M-JPEG
HTR:203434 | Zertifizierung | CE, FCC, DGUV Test Prüfbescheinigung
HTR:203434 | Zoom digital | ja<br>3,6 x
HTR:203436 | Alarmeingänge | 1 (digital)
HTR:203436 | Audio | Audiounterstützung: ja, Vollduplex-Audiokanal
HTR:203436 | Auflösung | 1280x960 , HD 720p
HTR:203436 | Authentifizierungsmethode | HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung
HTR:203436 | Beleuchtung empfohlen | nein
HTR:203436 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja
HTR:203436 | Bildübertragung | max. 25 fps
HTR:203436 | Bildwinkel | Horizontal: 82° - 24°
HTR:203436 | Blendensteuerung | P-Iris Blendensteuerung
HTR:203436 | Brennweite in mm | 2,5-6 mm (6mm Objektiv)<br>3,3-12 mm (12mm Objektiv)
HTR:203436 | Digitale Eingänge | 1
HTR:203436 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Contrast
HTR:203436 | Empfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,4
HTR:203436 | Ereignisaktionen | Integrierte Ereignisfunktionalität, die ausgelöst werden kann durch:<br>Alarmeingang, Manipulationsalarm der Kamera, Videobewegungserkennung, Audioerkennung, einen vollen lokalen Speicher, Zeitplan, i
HTR:203436 | Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-Schnittstelle
HTR:203436 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:203436 | Fokussystem | Ferneinstellung: Fokussierfunktion
HTR:203436 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:203436 | Gehäuse | Innen
HTR:203436 | Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium
HTR:203436 | Heizung | nein
HTR:203436 | IP-Kamera | ja<br>Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen<br>IPv4- und IPv6-basierte Adressen
HTR:203436 | IR-Technologie | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:203436 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:203436 | Kuppel | Farbe: klar, getönt
HTR:203436 | Kuppelkamera | ja
HTR:203436 | Mikrofon | ein integriertes Mikrofon (Mikrofon-Eingang: Line/Mic In)
HTR:203436 | Montage | Deckenmontage, Wandmontage
HTR:203436 | Objektivtypen | Varifokal (integriert)<br>6 mm Objektiv<br>12 mm Objektiv
HTR:203436 | Passwortschutz | Benutzerkennwörter in mehreren Stufen
HTR:203436 | PoE | IEEE 802.3af
HTR:203436 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:203436 | Sabotage | Vandalismus geschützt: IK10
HTR:203436 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: nein<br>Eine offene, veröffentlichte API
HTR:203436 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:203436 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:203436 | Speichermedien | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:203436 | Streaming | Bietet mindestens zwei Videoströme mit HDTV 720p (1280x720 Pixel)<br>Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:203436 | Stromversorgung | PoE
HTR:203436 | Tag/Nacht-Funktion | Ja
HTR:203436 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0°C ~ +50
HTR:203436 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:203436 | Videoausgang | nein
HTR:203436 | Videokomprimierung | H.264, M-JPEG
HTR:203436 | Zertifizierung | CE, IK10, DGUV Test Prüfbescheinigung
HTR:203436 | Zoom digital | ja
HTR:203436 | Zoomsteuerung | Ferneinstellung: Zoomfunktion
HTR:203438 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:203438 | Adressierung | Statische als auch von einem DHCP-Server bereitgestellte IP-Adressen<br>IPv4- und IPv6-basierte Adressen
HTR:203438 | Alarmeingänge | 1
HTR:203438 | Audio | Audiounterstützung: ja
HTR:203438 | Auflösung | 1280x960, HD 720p
HTR:203438 | Authentifizierungsmethode | HTTPS, SSL/TLS sowie IEEE 802.1X-Authentifizierung
HTR:203438 | Beleuchtung empfohlen | nein
HTR:203438 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja
HTR:203438 | Bildübertragung | 25 fps
HTR:203438 | Bildwinkel | Bildwinkel horizontal: 82° - 24°
HTR:203438 | Blendensteuerung | P-Iris Blendensteuerung
HTR:203438 | Brennweite in mm | 2,5-6 mm (6mm Objektiv)<br>3,3-12 mm (12mm Objektiv)
HTR:203438 | Digitaler Zoom | ja
HTR:203438 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Contrast
HTR:203438 | Empfindlichkeit | 0,15 Lux, bei F1,4 im Tageslichtbetrieb<br>0,03 Lux im Nachtbetrieb
HTR:203438 | Ereignisaktionen | Alarmeingang, Manipulationsalarm der Kamera, Videobewegungserkennung, Audioerkennung, einen vollen lokalen Speicher, Zeitplan, integrierte Applikationen eines Drittanbieters
HTR:203438 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:203438 | Fokussystem | Ferneinstellung: Fokussierfunktion
HTR:203438 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:203438 | Gehäuse | Außen
HTR:203438 | Gehäusematerial | Aluminium
HTR:203438 | Heizung | ja
HTR:203438 | IP-Kamera | ja
HTR:203438 | IR-Technologie | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:203438 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:203438 | Kuppel | Farbe: klar, getönt
HTR:203438 | Kuppelkamera | ja
HTR:203438 | Montage | Art: Deckenmontage, Wandmontage
HTR:203438 | Objektivtypen | Varifokal
HTR:203438 | Passwortschutz | Benutzerkennwörter in mehreren Stufen
HTR:203438 | PoE | IEEE 802.3af
HTR:203438 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:203438 | Sabotage | Vandalismus geschützt: ja
HTR:203438 | Schlagschutz | NEMA 4X-zertifiziert
HTR:203438 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: nein
HTR:203438 | Schutzart | IP66
HTR:203438 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:203438 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:203438 | Speichermedien | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:203438 | Stromversorgung | PoE
HTR:203438 | Tag/Nacht-Funktion | ja
HTR:203438 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -40°C ~ +55°C
HTR:203438 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:203438 | Videoausgang | nein
HTR:203438 | Videokomprimierung | H.264, M-JPEG
HTR:203438 | Zertifizierung | CE, C-Tick, FCC, IK10, DGUV Test Prüfbescheinigung
HTR:203438 | Zoom | Ferneinstellung: Zoomfunktion
HTR:204708 | Alarmausgänge | 1
HTR:204708 | Alarmeingänge | 1
HTR:204708 | Audio | Unterstützung: ja
HTR:204708 | Auflösung | HDTV 720p: 1280 x 720 Pixel
HTR:204708 | Bewegungsdetektion | ja<br>Analysefunktionen: Bewegungserkennung (Motion Detection), Sabotageerkennung
HTR:204708 | Bildübertragung | Rate: max. 25 fps
HTR:204708 | Bildwinkel | 84° - 30°
HTR:204708 | Blendensteuerung | P-Iris
HTR:204708 | Digitaler Zoom | nein
HTR:204708 | Dynamikbereich | Wide Dynamic Range (WDR)
HTR:204708 | Empfindlichkeit | 0,5 Lux, bei F1,2<br>B/W: 0.08 lux., F1.2 mit dynamic capture<br>Farbe: 0.15 Lux, F1.2, B/W: 0.03 Lux, F1.2 mit Lightfinder
HTR:204708 | Ethernet | Schnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX
HTR:204708 | Farbe Gehäuse | weiß (NCS S 1002-B)
HTR:204708 | Fernbedienung | Web Browser, Remote Software
HTR:204708 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:204708 | Gehäuse | Innen
HTR:204708 | Gehäusematerial | Aluminium
HTR:204708 | Gewicht in g | 700
HTR:204708 | Heizung | nein
HTR:204708 | IR-Korrigiert | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:204708 | Kompression | H.264, M-JPEG
HTR:204708 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:204708 | Kuppel | Farbe: klar
HTR:204708 | Leistungsaufnahme in W | 6W
HTR:204708 | Lüftung | nein
HTR:204708 | Montage | Art: Wandmontage, Deckenmontage
HTR:204708 | Netzwerk | Protokolle: ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere<br>Sicherheit: Passwortschutz, IP Adressen Filterung, HTTPS Encrypting, Digit Authentifizierung, Anwender Zugangskontrolle
HTR:204708 | Normenkonformität | EN 55022:2006+A1 Class B Immunity: EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 <br>Safety: IEC/EN/UL 60950-1 FCC:FCC Part 15, Subpart B, Class B demonstrated by compliance with EN 55022 (CISPR 22)<br>Environ
HTR:204708 | Objektiv | Typ: Varifokal<br>Zoomfaktor: 3x<br>Brennweite: 3 mm - 9 mm
HTR:204708 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:204708 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 20 bis 85 % (nicht kondensierend)
HTR:204708 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:204708 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:204708 | Speicher | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
HTR:204708 | Stromversorgung | PoE (IEEE 802.3af)<br>Klasse 2 (max. 5,9 W)
HTR:204708 | Tag/Nacht-Funktion | Ja
HTR:204708 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0°C ~+50°C
HTR:204708 | Typ (Sensor) | Progressive Scan RGB CMOS<br>Eingebautes Mikrofon
HTR:204708 | Umgebungsbedingungen | Vandalismusgeschützt: ja<br>Schutzart: keine Angabe
HTR:204708 | Videoauflösung | Bildauflösung max. 1280x960
HTR:204708 | Zertifizierung | CE, C-Tick, FCC, IK10
HTR:204715 | Ausgangsspannung | 48V
HTR:204715 | Eingangsspannung AC in V | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
HTR:204715 | Konformität | 19 Zoll einbaufähig: nein
HTR:204715 | Leistung in W | 15,4W
HTR:204715 | Netzwerkkompatibilität | 10/100Mbps<br>Gigabit: nein
HTR:204715 | Normenkonformität | PoE: IEEE802.3af
HTR:204715 | PoE | Ports: 1
HTR:204715 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0°C ~ +40°C
HTR:205034 | Abmessungen B x H x T in mm | 78 x 46 x 205
HTR:205034 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:205034 | Alarm | Auslösung: Videoanalyse, Alarmeingang, Audio und Kalenderfunktionen und Edge Storage Ereignisse<br>Ereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Aktivi
HTR:205034 | Alarmeingänge | 1
HTR:205034 | Audio | Unterstützung: ja
HTR:205034 | Auflösung | HD 720p, max. 1280x960
HTR:205034 | Beleuchtung empfohlen | nein
HTR:205034 | Betriebsbedingungen | 0 °C bis 50 °C
HTR:205034 | Bewegung | Melder: ja
HTR:205034 | Bildaufnahmesensor | CMOS
HTR:205034 | Bildübertragung | 25 fps max. 30 fps
HTR:205034 | Bildwinkel | Horizontal : 100° - 34°
HTR:205034 | Blendensteuerung | DC-Iris
HTR:205034 | Brennweite in mm | 2,8 mm - 8 mm
HTR:205034 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Kontrast
HTR:205034 | Empfindlichkeit | Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux bei F1,2
HTR:205034 | Farbe Gehäuse | weiss
HTR:205034 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:205034 | Gehäuse | Innen
HTR:205034 | Gehäusematerial | Metall
HTR:205034 | Gewicht in g | 600
HTR:205034 | Installation | Hilfe: Pixelcounter, Focus Assistent, Remote Back Focus
HTR:205034 | IR-Technologie | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:205034 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:205034 | Netzwerk | Sicherheit: Passwortschutz, IP Adressenfilterung, HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Netzwerk, Zugangskontrolle, Digit Authentifikation, Benutzerzugriffsprotokoll
HTR:205034 | Normen | EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class
HTR:205034 | Objektiv | Varifokal
HTR:205034 | PoE | IEEE 802.3af
HTR:205034 | Protokoll | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
HTR:205034 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:205034 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
HTR:205034 | Sabotage | Vandalismus geschützt: nein
HTR:205034 | Scheibenheizung | nein
HTR:205034 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: RS-485, RS-422, Offene API für Softwareintegration
HTR:205034 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:205034 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:205034 | Speicher | 256 MB RAM, 128 MB Flash
HTR:205034 | Speichermedien | Interner Speicher: microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, unterstützt Speicherkarten bis 64GB
HTR:205034 | Streaming | Individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:205034 | Stromversorgung | 8-28VDC, PoE
HTR:205034 | Video | Intelligentes Video: Videobewegungs-/ Kamerasabotage- und Audioerkennung
HTR:205034 | Videokompressionsformat | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) H. 264 Baseline und Main Profile MJPEG Kompression
HTR:205034 | Zertifizierung | CE
HTR:205264 | Abmessungen H x D in mm | 119 x 178 mm
HTR:205264 | Alarmausgänge | ja
HTR:205264 | Alarmeingänge | 1
HTR:205264 | Audio | Unterstützung: ja
HTR:205264 | Auflösung | 1280x960, HD 720p
HTR:205264 | Bewegungsdetektion | ja
HTR:205264 | Bildübertragung | 30 Bilder/Sekunde bei gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:205264 | Bildwinkel | Horizontal: 82° - 24°
HTR:205264 | Brennweite in mm | 3,3 mm - 12 mm
HTR:205264 | Digitaler Zoom | ja
HTR:205264 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Kontrast
HTR:205264 | Empfindlichkeit | 0,18 Lux, bei F1,4<br>Farbe: 0.1 Lux, F1.2<br>B/W: 0.02 lux., F1.2<br>0 Lux bei eingeschaltetem IR
HTR:205264 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:205264 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:205264 | Gehäuse | Außeneinsatz
HTR:205264 | Gehäusematerial | Kunststoff, Aluminium
HTR:205264 | Gewicht in g | 1400
HTR:205264 | Heizung | ja
HTR:205264 | Installation | Einfache Installation
HTR:205264 | IR-Bereich | Infrarot-Beleuchtung bis 30m
HTR:205264 | IR-Korrigiert | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:205264 | Kompression | H.264, M-JPEG
HTR:205264 | Kuppel | Farbe: klar
HTR:205264 | Montage | Art: Deckenmontage, Wandmontage
HTR:205264 | Normen | EN 50121-4, EN 55022:2006+A1 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 600
HTR:205264 | Normenkonformität | Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation
HTR:205264 | Objektivtypen | Varifokal, Remote Focus und zoom, IR korrigiert, P-Iris control
HTR:205264 | PoE | IEEE 802.3af
HTR:205264 | Protokoll | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
HTR:205264 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:205264 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 10 bis 100 % RH (kondensierend)
HTR:205264 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: nein
HTR:205264 | Schutzart | IP66
HTR:205264 | Schwenkbereich | e-PTZ Unterstützung: ja
HTR:205264 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:205264 | Speichermedien | Intern: SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte<br>Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder Fileserver)
HTR:205264 | Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE)
HTR:205264 | Tag/Nacht-Funktion | ja
HTR:205264 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -40°C ~ +55
HTR:205264 | Typ (Sensor) | 1/3" CMOS
HTR:205264 | Umgebungsbedingungen | Vandalismus geschützt: ja
HTR:205264 | Videoauflösung | Max: 1280x960
HTR:205264 | Videoausgänge | nein
HTR:205264 | Zertifizierung | CE, IK10
HTR:205552 | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 142 x 405 (mit Sonnenschutz)<br>156 x 128 x 343 (ohne Sonnenschutz)
HTR:205552 | Abtastsystem | Progressive Scan
HTR:205552 | Alarm | Auslösung: Videoanalyse, Alarmeingang, Audio und Kalenderfunktionen und Edge Storage Ereignisse<br><br>Ereignisse: Datei-Upload über FTP, HTTP und E-Mail, Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Ak
HTR:205552 | Alarmeingänge | 1
HTR:205552 | Audio | Audiounterstützung: ja, Integriertes Mikrophon
HTR:205552 | Auflösung | HD 720p, 1280x960 (1MP)
HTR:205552 | Beleuchtung empfohlen | nein
HTR:205552 | Betriebstemperatur | -30 °C bis 50 °C mit PoE, -40 °C bis 50 °C mit High PoE
HTR:205552 | Bewegungsdetektion | Bewegungsmelder: ja
HTR:205552 | Bildübertragung | 25 fps, max. 30 fps
HTR:205552 | Bildwinkel | Horizontal: 80° - 34°
HTR:205552 | Blendenart | DC-Iris, IR Korrigiert
HTR:205552 | Brennweite in mm | 2,8 mm - 8 mm
HTR:205552 | Empfindlichkeit | Farbe: 0.1 Lux, F1.0, S/W: 0.02 Lux, F1.0
HTR:205552 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:205552 | Funktionskontrolle | Kompression, Farbe, Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Weißabgleich, Belichtungszeit, Bildrotation 0°, 90°, 180° und 270°, Overlay Text, Privatzonen, Korridorformat
HTR:205552 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:205552 | Gehäuse | Außen
HTR:205552 | Gehäusematerial | Aluminium
HTR:205552 | Gewicht in g | 3100
HTR:205552 | Installation | Installationshilfe: Pixelcounter, Focus Assistent, Remote Back Focus
HTR:205552 | IR-Technologie | IR-Sperrfilter: schaltbar
HTR:205552 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:205552 | Normen | EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class
HTR:205552 | Objektiv | Varifokal
HTR:205552 | PoE | IEEE 802.3af
HTR:205552 | Protokoll | Netzwerk: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
HTR:205552 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:205552 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
HTR:205552 | Sabotage | Vandalismus geschützt: ja, Schlagschutz: IK10
HTR:205552 | Scheibenheizung | ja
HTR:205552 | Schnittstellen | Steuer-Schnittstellen: RS-485, RS-422<br>Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Spezifikation
HTR:205552 | Schutzart | IP66
HTR:205552 | Sensorgröße | 1/3"
HTR:205552 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:205552 | Sicherheit | Netzwerk: Passwortschutz, IP Adressenfilterung, HTTPS Verschlüsselung, IEEE 802.1x Netzwerk Zugangskontrolle, Digit Authentifikation, Benutzerzugriffsprotokoll
HTR:205552 | Speicher | Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder File-Server)
HTR:205552 | Speichermedien | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte (Unterstützung bis 64GB)
HTR:205552 | Streaming | Gleichzeitig, individuell konfigurierte MJPEG- oder H.264-Videoströme. Unicast- und Multicast-H.264, konstante und variable Bitraten
HTR:205552 | Stromversorgung | PoE, HiPoE
HTR:205552 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:205552 | Übertragungsrate in kHz | 25/30 Bilder/Sekunde
HTR:205552 | Video | Intelligentes Video: Videobewegungs-, Kamerasabotage- und Audioerkennung
HTR:205552 | Videoausgang | nein
HTR:205552 | Videokomprimierung | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) H. 264, Baseline und Main Profile MJPEG Kompression
HTR:205552 | Wide dynamic | WDR Dynamic Contrast
HTR:205552 | Zertifizierung | CE, IK10
HTR:205552 | Zubehör | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Kameramontagefuß, Anschluss Kit, Installationsanleitung, CD mit Installationsprogrammen, Windows-Decoder-Lizenz für 1 Nutzer
HTR:205561 | Abmessungen B x H x T in mm | mit / ohne Sonnenschutz: 156 x 128 x 343 / 162 x 142 x 405<br>
HTR:205561 | Abtastsystem | Progressive Scan, RGB
HTR:205561 | Alarmeingänge | 1
HTR:205561 | Anschlüsse | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE<br>IO: 4-polige 2,5-mm-Klemmleiste für 1 Alarmeingang und 1 Ausgang<br>2x RS-485/422, Vollduplex<br>Klemmleiste Anschlussblock für Gleichstromeingang<br>3,5-mm-Buchse für
HTR:205561 | Audio | Unterstützung: ja, integriertes Mikrophon
HTR:205561 | Auflösung | HD 1080p, 2592x1944 (5MP)
HTR:205561 | Beleuchtung empfohlen | nein
HTR:205561 | Betriebstemperatur | PoE: -30°bis +50° C<br>HiPoE: -40°bis +50° C
HTR:205561 | Bewegungsdetektion | ja
HTR:205561 | Bildübertragung | 25fps, max. 30fps
HTR:205561 | Bildwinkel | 80° - 32°
HTR:205561 | Blendensteuerung | P-Iris-Blendensteuerung
HTR:205561 | Brennweite in mm | 2,8 mm - 8 mm
HTR:205561 | Dynamikbereich | WDR Dynamic Contrast
HTR:205561 | Empfindlichkeit | Farbe: 0,2 Lux bei F1,2<br>S/W: 0,04 Lux bei F1,2
HTR:205561 | Ereignisaktionen | Datei-Upload: FTP, HTTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail; Benachrichtigung: E-Mail, HTTP und TCP; Aktivierung externer Ausgänge; Vor- /Nachalarm-Videopuffer; Video- und Audioaufzeichnung auf Randspeicher;
HTR:205561 | Ereignissteuerung | Auslöser: Intelligentes Video, externer Eingang, Geräuschpegel, Zeitplaner und Randspeicherung
HTR:205561 | Farbe Gehäuse | weiß
HTR:205561 | Gegenlichtkompensation | BLC
HTR:205561 | Gehäuse | Außen
HTR:205561 | Gehäusematerial | Aluminium
HTR:205561 | Gewicht in g | 3100
HTR:205561 | Installation | Hilfe: Pixelzähler, Fokusassistent, Ferneinstellung des Auflagemaßes
HTR:205561 | IR-Technologie | IR-Sperrfilter, schaltbar
HTR:205561 | Konformität | ONVIF: ja
HTR:205561 | Netzwerk | Sicherheit: Passwortschutz, IP Adressenfilterung, HTTPS Verschlüsselung, IEEE 802.1x Netzwerk Zugangskontrolle, Digit Authentifikation, Benutzerzugriffsprotokoll
HTR:205561 | Normen | EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 ubpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KN22 Class
HTR:205561 | Objektivtypen | Varifokal
HTR:205561 | PoE | PoE, HiPoE, IEEE 802.3af
HTR:205561 | Protokoll | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
HTR:205561 | Rauschunterdrückung | Digitale Rauschunterdrückung (DNR): nein
HTR:205561 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 10 bis 100 % (nicht kondensierend)
HTR:205561 | Sabotage | Vandalismus geschützt: nein<br>Kamerasabotageerkennung: ja
HTR:205561 | Scheibenheizung | ja
HTR:205561 | Schnittstellen | RS-485/422<br>Offene API für Softwareintegration, einschließlich der ONVIF Profile S Spezifikation
HTR:205561 | Sensorgröße | 1/3,2"
HTR:205561 | Shutter | Low Speed Shutter: ja
HTR:205561 | Speicher | 512 MB RAM, 128 MB Flash
HTR:205561 | Speichermedien | MicroSD-Karte, MicroSDHC-Karte, MicroSDXC-Karte<br>Unterstützt Speicherkarten bis 64GB<br>Unterstützt Aufzeichnen direkt auf eine Netzwerkfreigabe, (Network attached Storage oder File-Server)
HTR:205561 | Streaming | Bei einem Streaming mit 4 Ansichtsbereichen und 1 Übersicht in VGA-Auflösung beträgt die Bildrate pro Video- Stream 12 Bilder/s (5-MP-Aufnahmemodus) bzw. 20 Bilder/s (3-MP-Aufnahmemodus)
HTR:205561 | Stromversorgung in W | 8-28VDC<br>PoE IEEE 802.3af max. 12,95W<br>High-PoE max. 25,5W
HTR:205561 | Typ (Sensor) | CMOS
HTR:205561 | Übertragungsrate in kHz | 5-MP-Aufnahmemodus: 12,5/12 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz<br>3-MP-Aufnahmemodus: 16/20 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz<br>2-MP-Aufnahmemodus HDTV 1080p 4:3 (1600x1200): 25/30 Bilder/s bei Netz
HTR:205561 | Video | Intelligentes Video: Videobewegungs-, Kamerasabotage- und Audioerkennung
HTR:205561 | Videokomprimierung | H.264, M-JPEG
HTR:205561 | Zertifizierung | CE, IK10
HTR:206706 | Befestigung | Wand- , Decken- oder Abzweigdosenbefestigung
HTR:206706 | Kompatibilität | Nicht kompatibel zu Axis P3301/04
HTR:206706 | Material | Aluminium
HTR:206706 | Schlagschutz | IK10
HTR:97317 | Audio | Zweiwege, Halbduplex auf Kanal 1
HTR:97317 | Audiokomprimierung | AAC-LC 8 kHz 32 kbit/s, 16 kHz 64 kbit/s<br>G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s<br>G.726 ADPCM 8 kHz 32 oder 24 kBit/s
HTR:97317 | Auflösung | NTSC: 720 x 480 bis 176 x 120<br>PAL: 720 x 576 bis 176 x 144
HTR:97317 | Bildrate | 30/25 (NTSC/PAL) Bilder/s bei allen Auflösungen
HTR:97317 | Gewicht in g | 796
HTR:97317 | Video-Streaming | Mehrere, einzeln konfigurierbare Videoströme<br>pro Kanal in H.264 und/oder Motion JPEG:<br>3 gleichzeitige Videoströme mit max. Auflösung bei<br>30/25 Bilder/s von jedem Kanal, mehr Videoströme bei<b
IFJ:91020985 | Abmessungen B x H x T in mm | 115 x 90 x 24
IFJ:91020985 | Betriebsspannung DC in V | 9...30
IFJ:91020985 | Betriebsstrom in Ruhe in A | ca. 0,030
IFJ:91020985 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <= 95
IFJ:91020985 | Ruhestrom in A | ca. 0,030
IFJ:91020985 | Schnittstellen | RS485 (BMZ); RS232 (ESPA); USB2.0
IFJ:91020985 | Temperatur (Umgebung) in °C | 0 … +50
IFJ:91020985 | Übertragungsmethode | ESPA 4.4.4-Standard
IFJ:91020985 | Umgebungstemperatur in °C | 0…50
IFJ:91021013 | Abmessungen B x H x T in mm | 115 x 90 x 24
IFJ:91021013 | Betriebsspannung DC in V | 9...30
IFJ:91021013 | Betriebsstrom in Ruhe in A | ca. 0,030
IFJ:91021013 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <= 95
IFJ:91021013 | Ruhestrom in A | ca. 0,030
IFJ:91021013 | Schnittstellen | RS485 (BMZ); RS232 (ESPA); USB2.0
IFJ:91021013 | Temperatur (Umgebung) in °C | 0 … +50
IFJ:91021013 | Übertragungsmethode | ESPA 4.4.4-Standard
IFJ:91021013 | Umgebungstemperatur in °C | 0…50
IIQ:SCORP2001-001 | Abmessungen L x B x H in mm | 155 x 54 x 34
IIQ:SCORP2001-001 | Gewicht Standard in kg | < 0,2
IIQ:SCORP2001-001 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 ... 95<br>(nicht kondensierend)
IIQ:SCORP2001-001 | Luftfeuchtigkeit (Lagerung) in % | 0 ... 90<br>(nicht kondensierend)
IIQ:SCORP2001-001 | Schutzart | IP20
IIQ:SCORP2001-001 | Temperatur (Einsatz) in °C | 0 ... +60
IIQ:SCORP2001-001 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +70
IIQ:SCORP8000-001 | Abmessungen L x B x H in mm | 150 x 155 x 37
IIQ:SCORP8000-001 | Gewicht Standard in kg | < 0,5
IIQ:SCORP8000-001 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 ... 85<br>(nicht kondensierend)
IIQ:SCORP8000-001 | Luftfeuchtigkeit (Lagerung) in % | 0 ... 90<br>(nicht kondensierend)
IIQ:SCORP8000-001 | Schutzart | IP40
IIQ:SCORP8000-001 | Temperatur (Einsatz) in °C | +5 ... +45
IIQ:SCORP8000-001 | Temperatur (Lagerung) in °C | -10 ... +50
JMW:102171TR22190 | Abmessungen Länge in mm | 6000
JMW:102171TR22190 | Anerkennungen | EN 10217-1<br>EN 10204 3.1
JMW:102171TR22190 | Außendurchmesser in mm | 22.4
JMW:102171TR22190 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR22190 | Material | Stahl St 37
JMW:102171TR22190 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR22190 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR22190 | Wandstärke in mm | 2.6
JMW:102171TR22690 | Abmessungen Länge in mm | 6000
JMW:102171TR22690 | Außendurchmesser in mm | 26.9
JMW:102171TR22690 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR22690 | Material | Stahl St 37
JMW:102171TR22690 | Normenkonformität | EN 10217-1<br>EN 10204 2.2
JMW:102171TR22690 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR22690 | Wandstärke in mm | 2.6
JMW:102171TR23390 | Außendurchmesser in mm | 33.7
JMW:102171TR23390 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR23390 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR23390 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR23390 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR23390 | Wandstärke in mm | 3.2
JMW:102171TR24290 | Abmessungen D außen in mm | 38
JMW:102171TR24290 | Abmessungen Länge in mm | 6000
JMW:102171TR24290 | Anerkennungen | EN 10217-1<br>EN 10204 2.2
JMW:102171TR24290 | Außendurchmesser in mm | 42.4
JMW:102171TR24290 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR24290 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR24290 | Normenkonformität | EN 10217-1<br>EN 10204 2.2
JMW:102171TR24290 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR24290 | Wandstärke in mm | 3.2
JMW:102171TR24890 | Außendurchmesser in mm | 48.3
JMW:102171TR24890 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR24890 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR24890 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR24890 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR24890 | Wandstärke in mm | 3.2
JMW:102171TR26090 | Außendurchmesser in mm | 60.3
JMW:102171TR26090 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR26090 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR26090 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR26090 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR26090 | Wandstärke in mm | 3.6
JMW:102171TR27690 | Außendurchmesser in mm | 76.1
JMW:102171TR27690 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR27690 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR27690 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR27690 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR27690 | Wandstärke in mm | 4.5
JMW:102171TR28890 | Außendurchmesser in mm | 88.9
JMW:102171TR28890 | Länge in mm | 6000
JMW:102171TR28890 | Material | Stahl verzinkt
JMW:102171TR28890 | Normenkonformität | EN 10204 2.2<br>EN 10217-1
JMW:102171TR28890 | Prüfdruck in bar | 90
JMW:102171TR28890 | Wandstärke in mm | 4.5
JMW:130TV10 | Anschlüsse | 3/8'' / DN10
JMW:130TV10 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV20 | Anschlüsse | 3/4'' / DN20
JMW:130TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV25 | Anschlüsse | 1'' / DN25
JMW:130TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV32 | Anschlüsse | 1 1/4'' / DN32
JMW:130TV32 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV40 | Anschlüsse | 1 1/2'' / DN40
JMW:130TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV50 | Anschlüsse | 2'' / DN50
JMW:130TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV65 | Anschlüsse | 2 1/2'' / DN65
JMW:130TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:130TV80 | Anschlüsse | 3'' / DN80
JMW:130TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV1510 | Anschlüsse | 1/2" - 3/8" (DN15 -DN 10)
JMW:241TV1510 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV158 | Anschlüsse | 1/2'' - 1/4'' (DN15 - DN8)
JMW:241TV158 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV2015 | Anschlüsse | 3/4" - 1/2" (DN20 - DN15)
JMW:241TV2015 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV2515 | Anschlüsse | 1" - 1/2" (DN25 - DN15)
JMW:241TV2515 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV2520 | Anschlüsse | 1" - 3/4'' (DN25 - DN20)
JMW:241TV2520 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV3225 | Anschlüsse | 1 1/4" - 1" (DN32 - DN25)
JMW:241TV3225 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV4015 | Anschlüsse | 1 1/2" - 1/2" (DN40 - DN15)
JMW:241TV4015 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV4025 | Anschlüsse | 1 1/2" - 1" (DN40 - DN25)
JMW:241TV4025 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV4032 | Anschlüsse | 1 1/2"-1 1/4" (DN40 - DN32)
JMW:241TV4032 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV5015 | Anschlüsse | 2" - 1/2" (DN50 - DN15)
JMW:241TV5015 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV5025 | Anschlüsse | 2" - 1" (DN50 - DN25)
JMW:241TV5025 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV5032 | Anschlüsse | 2" - 1 1/4" (DN50 - DN32)
JMW:241TV5032 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV5040 | Anschlüsse | 2" - 1 1/2" (DN50 - DN40)
JMW:241TV5040 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV6550 | Anschlüsse | 2 1/2" - 2" (DN65 - DN50)
JMW:241TV6550 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV8050 | Anschlüsse | 3" - 2 " (DN80 - DN50)
JMW:241TV8050 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:241TV8065 | Anschlüsse | 3" - 2 1/2" (DN80 - DN65)
JMW:241TV8065 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV10 | Anschlüsse | 3/8'' (DN10)
JMW:270TV10 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV15 | Anschlüsse | 1/2 " (DN 15)
JMW:270TV15 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV20 | Anschlüsse | 3/4" (DN 20)
JMW:270TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV25 | Anschlüsse | 1" (DN 25)
JMW:270TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV32 | Anschlüsse | 1 1/4" (DN 32)
JMW:270TV32 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV40 | Anschlüsse | 1 1/2" (DN 40)
JMW:270TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV50 | Anschlüsse | 2" (DN 50)
JMW:270TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV65 | Anschlüsse | 2 1/2" (DN 65)
JMW:270TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:270TV80 | Anschlüsse | 3" (DN 80)
JMW:270TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV10 | Anschlüsse | 3/8" (DN 10)
JMW:280TV10 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV15 | Anschlüsse | 1/2'' (DN 15)
JMW:280TV15 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV20 | Anschlüsse | 3/4'' (DN 20)
JMW:280TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV25 | Anschlüsse | 1'' (DN 25)
JMW:280TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV32 | Anschlüsse | 1 1/4'' (DN 32)
JMW:280TV32 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV40 | Anschlüsse | 1 1/2'' (DN 40)
JMW:280TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV50 | Anschlüsse | 2'' (DN 50)
JMW:280TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV65 | Anschlüsse | 2 1/2'' (DN 65)
JMW:280TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:280TV80 | Anschlüsse | 3'' (DN 80)
JMW:280TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:300TV80 | Anschlüsse | 3'' DN80
JMW:300TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV10 | Anschlüsse | 3/8'' (DN 10)
JMW:340TV10 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV15 | Anschlüsse | 1/2'' (DN 15)
JMW:340TV15 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV20 | Anschlüsse | 3/4'' (DN 20)
JMW:340TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV25 | Anschlüsse | 1'' (DN 25)
JMW:340TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV32 | Anschlüsse | 1 1/4'' (DN 32)
JMW:340TV32 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV40 | Anschlüsse | 1 1/2'' (DN 40)
JMW:340TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV50 | Anschlüsse | 2'' (DN 50)
JMW:340TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV65 | Anschlüsse | 2 1/2'' (DN 65)
JMW:340TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:340TV80 | Anschlüsse | 3'' (DN 80)
JMW:340TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV10 | Anschlüsse | 3/8'' (DN10)
JMW:90TV10 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV15 | Anschlüsse | 1/2'' (DN 15)
JMW:90TV15 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV20 | Anschlüsse | 3/4'' (DN 20)
JMW:90TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV25 | Anschlüsse | 1'' (DN 25)
JMW:90TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV32 | Anschlüsse | 1 1/4'' (DN 32)
JMW:90TV32 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV40 | Anschlüsse | 1 1/2'' (DN 40)
JMW:90TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV50 | Anschlüsse | 2'' (DN 50)
JMW:90TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV65 | Anschlüsse | 2 1/2'' (DN 65)
JMW:90TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:90TV80 | Anschlüsse | 3'' (DN 80)
JMW:90TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV15 | Anschlüsse | 1/2'' (DN 15)
JMW:92TV15 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV20 | Anschlüsse | 3/4'' (DN20)
JMW:92TV20 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV25 | Anschlüsse | 1'' (DN 25)
JMW:92TV25 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV40 | Anschlüsse | 1 1/2'' (DN40)
JMW:92TV40 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV50 | Anschlüsse | 2'' (DN50)
JMW:92TV50 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV65 | Anschlüsse | 2 1/2'' (DN65)
JMW:92TV65 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:92TV80 | Anschlüsse | 3'' (DN80)
JMW:92TV80 | Material | Temperguss schmelztauchverzinkt
JMW:HYRV810 | Außendurchmesser in mm | 8
JMW:HYRV810 | Betriebsdruck in bar | 300
JMW:HYRV810 | Länge in mm | 6000
JMW:HYRV810 | Material | P235TR2 (St 37.4) / verzinkt
JMW:HYRV810 | Normenkonformität | EN 10305-1<br>EN 10204 2.2
JMW:HYRV810 | Wandstärke in mm | 1
JRM:500121 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 120 x 155 x 195
JRM:500121 | Farbe Gehäuse
JRM:500121 | Geprüft gemäss
JRM:500121 | Geräuschpegel in dB(A)/1m | 59
JRM:500121 | Gewicht Standard in kg | 1.5
JRM:500121 | Leistung in W | 15
JRM:500121 | Schutzart | IP54
JRM:500121 | Spannungsversorgung AC in V | 230
JRM:500121 | VdS-Anerkennung | ist Bestandteil der Gerätezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale
JRM:500121 | Verwendbarkeitsnachweis
JRM:500126 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 120 x 155 x 195
JRM:500126 | Geräuschpegel in dB(A)/1m | 59
JRM:500126 | Gewicht Standard in kg | 1.5
JRM:500126 | Leistung in W | 15
JRM:500126 | Schutzart | IP54
JRM:500126 | Spannungsversorgung AC in V | 230
JRM:500126 | VdS-Anerkennung | ist Bestandteil der Gerätezulassung der jeweiligen Brandmelderzentrale
JRX:501001 | Abmessungen B x H x T in mm | 150x180x45
JRX:501001 | Alarmstrom in mA | 500
JRX:501001 | Betriebsspannung DC in V | 2024-12-01
JRX:501001 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.5
JRX:501001 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.008
JRX:501001 | Farbe | RAL7032 Kieselgrau
JRX:501001 | Gewicht in g | 1500
JRX:501001 | Ruhestrom im Arbeitsstromprinzip in A | 0.008
JRX:501001 | Schutzart | IP40
JRX:501001 | Umgebungstemperatur in °C | -10 bis +70
JRX:501001 | VdS-Anerkennung | G100045
JRX:501002 | Abmessungen B x H x T in mm | 150x180x45
JRX:501002 | Alarmstrom in mA | 500
JRX:501002 | Betriebsspannung DC in V | 2024-12-01
JRX:501002 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.5
JRX:501002 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.02
JRX:501002 | Farbe | RAL7032 Kieselgrau
JRX:501002 | Gewicht in g | 1500
JRX:501002 | Ruhestrom in A | 0.02
JRX:501002 | Schutzart | IP30
JRX:501002 | Umgebungstemperatur in °C | -10 bis +60
JRX:501002 | VdS-Anerkennung | G106003
JRX:520020 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 1295 x 350 x 237
JRX:520020 | Abmessungen H x B x T in mm | 1295x350x237
JRX:520020 | Gewicht in g | 32000
JRX:520020 | VdS-Anerkennung | G103135
JWK:NBP20848G02005 | Abmessungen H x B x T in mm | 100 x 100 x 33
JWK:NBP20848G02005 | Betriebsspannung DC in V | max. 32
JWK:NBP20848G02005 | Sicherung Abgang in A | F1 .. F10: FK2 / FKS max. 10 A
JWK:NBP20848G02005 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 15
JWK:NBP20848G02005 | Umgebungstemperatur in °C | -20 ... +60
JWK:NBP20849G02003 | Abmessungen H x B x T in mm | 100 x 68 x 33
JWK:NBP20849G02003 | Betriebsspannung DC in V | max. 32
JWK:NBP20849G02003 | Sicherung Abgang in A | F1 .. F5: FK2 / FKS max. 3 A
JWK:NBP20849G02003 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 5
JWK:NBP20849G02003 | Umgebungstemperatur in °C | -20 ... +60
JWK:NBP20901G02003 | Abmessungen H x B x T in mm | 107 x 120 x 68
JWK:NBP20901G02003 | Anschlussklemmen in mm² | 2.5
JWK:NBP20901G02003 | Betriebsspannung DC in V | max. 32
JWK:NBP20901G02003 | Gewicht Standard in kg | 0.23
JWK:NBP20901G02003 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
JWK:NBP20901G02003 | Sicherung Abgang in A | F1 .. F10: FK2 / FKS max. 10 A
JWK:NBP20901G02003 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 1
JWK:NBP20901G02003 | Umgebungstemperatur in °C | -20 ... +60
JWK:NBP20902G02004 | Abmessungen H x B x T in mm | 107 x 90 x 68
JWK:NBP20902G02004 | Betriebsspannung DC in V | max. 32
JWK:NBP20902G02004 | Sicherung Abgang in A | F1 .. F5: FK2 / FKS max. 3 A
JWK:NBP20902G02004 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 5
JWK:NBP20902G02004 | Umgebungstemperatur in °C | -20 ... +60
JWK:NBPG0812G01011 | Abmessungen H x B x T in mm | 608 x 464 x 213
JWK:NBPG0812G01011 | Ausgangsspannung DC in V | 24
JWK:NBPG0812G01011 | Ausgangsstrom in A | max. 12
JWK:NBPG0812G01011 | Batteriekapazität in Ah | 26 ... 65
JWK:NBPG0812G01011 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20871
JWK:NBPG0812G01011 | DoP-Nr. | 1416Q01Q12
JWK:NBPG0812G01011 | Gewicht Standard in kg | 12.5
JWK:NBPG0812G01011 | Kontaktbelastung | 30 VDC/0,5 A
JWK:NBPG0812G01011 | Lagerungstemperatur in °C | -5 ... +50
JWK:NBPG0812G01011 | Netzspannung AC in V | 230 (95 V - 264 V)
JWK:NBPG0812G01011 | Schaltvermögen | 1500
JWK:NBPG0812G01011 | Schutzart | IP30
JWK:NBPG0812G01011 | Sicherung Abgang in A | einzeln: max. 10, insgesamt: max. 15
JWK:NBPG0812G01011 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 10
JWK:NBPG0812G01011 | Sicherung Netz in A | 2,5 (träge, 250V)
JWK:NBPG0812G01011 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +40 (Batterielebensdauer beachten)
JWK:NBPG0812G01011 | VdS-Anerkennung | G209167
JWK:NBPG0812G01011 | Wirkungsgrad typ. in % | 89
JWK:NBPG0844G01011 | Abmessungen H x B x T in mm | 362 x 464 x 145
JWK:NBPG0844G01011 | Anzahl Ausgänge | 5
JWK:NBPG0844G01011 | Ausgangsspannung DC in V | 24
JWK:NBPG0844G01011 | Ausgangsstrom in A | 3 (inkl. Batterieladestrom nach VdS)
JWK:NBPG0844G01011 | Batteriekapazität in Ah | 12 ... 26
JWK:NBPG0844G01011 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20870
JWK:NBPG0844G01011 | DoP-Nr. | 1416Q01Q11
JWK:NBPG0844G01011 | Gewicht Standard in kg | 7.5
JWK:NBPG0844G01011 | Kontaktbelastung | 30 VDC/0,5 A
JWK:NBPG0844G01011 | Lagerungstemperatur in °C | -5 ... +50
JWK:NBPG0844G01011 | Netzspannung AC in V | 230 (95 V - 264 V)
JWK:NBPG0844G01011 | Schaltvermögen | 1500
JWK:NBPG0844G01011 | Schutzart | IP31
JWK:NBPG0844G01011 | Sicherung Abgang in A | 1
JWK:NBPG0844G01011 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 1
JWK:NBPG0844G01011 | Sicherung Netz in A | 2
JWK:NBPG0844G01011 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +40 (Batterielebensdauer beachten)
JWK:NBPG0844G01011 | VdS-Anerkennung | G209166
JWK:NBPG0844G01011 | Wirkungsgrad typ. in % | 85
JWK:NBPG0901G01002 | Abmessungen H x B x T in mm | 500 x 500 x 300
JWK:NBPG0901G01002 | Anzahl Ausgänge | 10
JWK:NBPG0901G01002 | Ausgangsspannung DC in V | 24
JWK:NBPG0901G01002 | Ausgangsstrom in A | 12 (inkl. Batterieladestrom nach VdS)
JWK:NBPG0901G01002 | Batteriekapazität in Ah | 7,2 ... 40
JWK:NBPG0901G01002 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20873
JWK:NBPG0901G01002 | DoP-Nr. | 1416Q01Q14
JWK:NBPG0901G01002 | Gewicht Standard in kg | 27.5
JWK:NBPG0901G01002 | Kontaktbelastung | 30 VDC/0,5 A
JWK:NBPG0901G01002 | Netzspannung AC in V | 230 (95 V - 264 V)
JWK:NBPG0901G01002 | Schaltvermögen | 1500
JWK:NBPG0901G01002 | Schutzart | IP54
JWK:NBPG0901G01002 | Sicherung Abgang in A | 1
JWK:NBPG0901G01002 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 10
JWK:NBPG0901G01002 | Sicherung Netz in A | 5 (träge, 250V)
JWK:NBPG0901G01002 | Umgebungstemperatur in °C | -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)
JWK:NBPG0901G01002 | VdS-Anerkennung | G209169
JWK:NBPG0901G01002 | Wirkungsgrad typ. in % | 89
JWK:NBPG0901G01012 | Abmessungen H x B x T in mm | 1000 x 800 x 300
JWK:NBPG0901G01012 | Anzahl Ausgänge | 10
JWK:NBPG0901G01012 | Ausgangsspannung DC in V | 24
JWK:NBPG0901G01012 | Ausgangsstrom in A | max. 12 (inkl. Batterieladestrom nach VdS)
JWK:NBPG0901G01012 | Batteriekapazität in Ah | 7,2 ... 100
JWK:NBPG0901G01012 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20873
JWK:NBPG0901G01012 | DoP-Nr. | 1416Q01Q14
JWK:NBPG0901G01012 | Gewicht Standard in kg | 64.5
JWK:NBPG0901G01012 | Kontaktbelastung | 30 VDC/0,5 A
JWK:NBPG0901G01012 | Netzspannung AC in V | 230 (95 V - 264 V)
JWK:NBPG0901G01012 | Schaltvermögen | 1500
JWK:NBPG0901G01012 | Schutzart | IP54
JWK:NBPG0901G01012 | Sicherung Abgang in A | 1
JWK:NBPG0901G01012 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 10
JWK:NBPG0901G01012 | Sicherung Netz in A | 5 (träge, 250V)
JWK:NBPG0901G01012 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +40 (Batterielebensdauer beachten)
JWK:NBPG0901G01012 | VdS-Anerkennung | G209169
JWK:NBPG0901G01012 | Wirkungsgrad typ. in % | 89
JWK:NBPG0903G01011 | Abmessungen H x B x T in mm | 500 x 500 x 300
JWK:NBPG0903G01011 | Anzahl Ausgänge | 5
JWK:NBPG0903G01011 | Ausgangsspannung DC in V | 24
JWK:NBPG0903G01011 | Ausgangsstrom in A | 3 (inkl. Batterieladestrom nach VdS)
JWK:NBPG0903G01011 | Batteriekapazität in Ah | 7 ... 45
JWK:NBPG0903G01011 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20872
JWK:NBPG0903G01011 | DoP-Nr. | 1416Q01Q13
JWK:NBPG0903G01011 | Gewicht Standard in kg | 25.5
JWK:NBPG0903G01011 | Kontaktbelastung | 30 VDC/0,5 A
JWK:NBPG0903G01011 | Lagerungstemperatur in °C | -5 ... +50
JWK:NBPG0903G01011 | Netzspannung AC in V | 230 (95 V - 264 V)
JWK:NBPG0903G01011 | Schaltvermögen | 1500
JWK:NBPG0903G01011 | Schutzart | IP54
JWK:NBPG0903G01011 | Sicherung Abgang in A | 1
JWK:NBPG0903G01011 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 1
JWK:NBPG0903G01011 | Sicherung Netz in A | 2
JWK:NBPG0903G01011 | Umgebungstemperatur in °C | -5°C bis 40°C (Batterielebensdauer beachten)
JWK:NBPG0903G01011 | VdS-Anerkennung | G209168
JWK:NBPG0903G01011 | Wirkungsgrad typ. in % | 85
JWS:178529 | Abmessungen L x B x H in mm | 200 x 190 x 75
JWS:178529 | Anschlüsse | Klemmringverschraubung 8mm
JWS:178529 | Ausgangsdruck | 10 bar, fest eingestellt
JWS:178529 | Eingangsdruck in bar | max. 250
JWS:178529 | Material | Messing verchromt, Metallmembran
JWS:178529 | Medium | N2; Ar; CO2
JWS:178529 | VdS-Anerkennung | GLA09066
JXL:1001 | Abmessungen B x H in mm | 293 x 205
JXL:1001 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1001 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1002 | Abmessungen B x H in mm | 195 x 294
JXL:1002 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1002 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1003 | Abmessungen B x H in mm | 195 x 294
JXL:1003 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1003 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1004 | Abmessungen B x H in mm | 195 x 294
JXL:1004 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1004 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1005 | Abmessungen B x H in mm | 195 x 294
JXL:1005 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1005 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1006 | Abmessungen B x H in mm | 195 x 294
JXL:1006 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1006 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1007 | Abmessungen B x H in mm | 205 x 118
JXL:1007 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift
JXL:1007 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1008 | Abmessungen B x H in mm | 200 x 70
JXL:1008 | Farbe | weiss mit schwarzer Schrift
JXL:1008 | Material | Kunststofffolie 0,5mm selbstklebend
JXL:1016 | Abmessungen B x H in mm | 297 x 420
JXL:1016 | Material | stabiler Kunststoff, selbstklebend
KFS:022R00025 | Durchmesser in mm | für Rohraußendurchmesser d25
KFS:022R00025 | Farbe | rot (ähnlich RAL 3020)
KFS:022R00025 | Material | ABS (halogen- und silikonfrei)
KFS:022R00025 | Temperaturbereich in °C | -15 ... +60
KFS:121544820025 | Material | PVC-U
KFS:121544S20025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:122544020025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:621110025 | Material | PVC-U
KFS:621110025 | Wandstärke in mm | 1.5
KFS:621110040 | Material | PVC-U
KFS:621110040 | Wandstärke in mm | 1.9
KFS:622010025 | Material | ABS
KFS:622010025 | Wandstärke in mm | 1.9
KFS:622010040 | Material | ABS
KFS:622010040 | Wandstärke in mm | 2.7
KFS:6528005020025 | Außendurchmesser in mm | 25
KFS:6528005020025 | Betriebsdruck in bar | bei 23°C: 7 bar<br>bei 55°C: 2 bar
KFS:6528005020025 | Durchmesser innen in mm | 20
KFS:6528005020025 | Länge in mm | 2500
KFS:6528005020025 | Material | PVC-U
KFS:6528005020025 | Normenkonformität | DIN EN 54-20 von 2009 (DIN EN 61386-1 von 2004)<br>Klasse 1-1-31
KFS:6528005020025 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 ... +55
KFS:6528005020025 | Wandstärke in mm | 2.5
KFS:700201200 | Anwendung | Installation im Innenbereich
KFS:700201200 | Durchmesser in mm | für Rohraußendurchmesser d25
KFS:700201200 | Farbe | grau (ähnlich RAL 7032)
KFS:700201200 | Material | PP (halogen- und silikonfrei)
KFS:700201200 | Temperaturbereich in °C | -5 ... +60
KFS:72100001025 | Material | PVC-U
KFS:72100001040 | Material | PVC-U
KFS:72101001025 | Material | PVC-U
KFS:72101001025 | Winkelung | 90°
KFS:72101001040 | Material | PVC-U
KFS:72101001040 | Winkelung | 90°
KFS:72101501025 | Material | PVC-U
KFS:72101501025 | Winkelung | 45°
KFS:72101501040 | Material | PVC-U
KFS:72101501040 | Winkelung | 45°
KFS:72102001025 | Material | PVC-U
KFS:72102001040 | Material | PVC-U
KFS:72105101025 | Material | PVC-U
KFS:72105101040 | Material | PVC-U
KFS:72109003040025 | Material | PVC-U
KFS:72109101025 | Material | PVC-U
KFS:72109101040 | Material | PVC-U
KFS:72109601025 | Material | PVC-U
KFS:72109601040 | Material | PVC-U
KFS:72200001025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72200001040 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72201001025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72201001025 | Winkelung | 90°
KFS:72201501025 | Material | ABS
KFS:72201501025 | Winkelung | 45°
KFS:72201501040 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72201501040 | Winkelung | 45°
KFS:72202001025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72202001040 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72209003040025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72209101025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72209101040 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72209601025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:72209601040 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:722R0001025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:722R1001025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:722R1001025 | Winkelung | 90°
KFS:722R1501025 | Farbe | rot (ähnlich RAL 3020)
KFS:722R1501025 | Material | ABS, halogen- und silikonfrei
KFS:722R1501025 | Normenkonformität | DIN EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1
KFS:722R1501025 | Temperaturbereich in °C | -30 ... +60
KFS:722R1501025 | Winkelung | 45°
KFS:722RBF00001 | Farbe | rot
KFS:722RBF00001 | Gewinde | M 16 (Durchgangsbohrung Ø 18 mm)
KFS:722RBF00001 | Material | ABS, Polyamid und PP (silikonfrei)
KFS:722RBF00001 | Normenkonformität | DIN-EN 61386-1, Klassifizierung 1-1-3-1
KFS:722RBF00001 | Temperaturbereich in °C | 0 ... +60
KQU:700250011 | Abmessungen B x H x T in mm | 322 x 248 x 126
KQU:700250011 | Anzahl Ausgänge | 2
KQU:700250011 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250011 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250011 | Ausgangsstrom in A | 2
KQU:700250011 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 12 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250011 | Farbe Gehäuse | RAL 9003
KQU:700250011 | Gehäusematerial | Kunststoff ABS
KQU:700250011 | Gewicht Standard in kg | 8
KQU:700250011 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250011 | Schutzart | IP30
KQU:700250011 | Spannungsversorgung AC in V | 115 ... 240
KQU:700250011 | VdS-Anerkennung | G513008
KQU:700250011 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KQU:700250012 | Abmessungen B x H x T in mm | 289 x 350 x 189
KQU:700250012 | Anzahl Ausgänge | 6
KQU:700250012 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250012 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250012 | Ausgangsstrom in A | 3
KQU:700250012 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 26 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250012 | Farbe Gehäuse | RAL 7035
KQU:700250012 | Gehäusematerial | Metall
KQU:700250012 | Gewicht Standard in kg | 15
KQU:700250012 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250012 | Schutzart | IP31
KQU:700250012 | Spannungsversorgung AC in V | 115 ... 240
KQU:700250012 | VdS-Anerkennung | G513008
KQU:700250012 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KQU:700250013 | Abmessungen B x H x T in mm | 408 x 408 x 224
KQU:700250013 | Anzahl Ausgänge | 6 (optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)
KQU:700250013 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250013 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250013 | Ausgangsstrom in A | 3
KQU:700250013 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 45 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250013 | Farbe Gehäuse | RAL 7035
KQU:700250013 | Gehäusematerial | Metall
KQU:700250013 | Gewicht Standard in kg | 39
KQU:700250013 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250013 | Schutzart | IP31
KQU:700250013 | Spannungsversorgung AC in V | 115 ... 240
KQU:700250013 | VdS-Anerkennung | G513008
KQU:700250013 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KQU:700250014 | Abmessungen B x H x T in mm | 408 x 408 x 224
KQU:700250014 | Anzahl Ausgänge | 6 (optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)
KQU:700250014 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250014 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250014 | Ausgangsstrom in A | 6
KQU:700250014 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 45 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250014 | Farbe Gehäuse | RAL 7035
KQU:700250014 | Gehäusematerial | Metall
KQU:700250014 | Gewicht Standard in kg | 39
KQU:700250014 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250014 | Schutzart | IP31
KQU:700250014 | Spannungsversorgung AC in V | 196 ... 264
KQU:700250014 | VdS-Anerkennung | G209036
KQU:700250014 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KQU:700250015 | Abmessungen B x H x T in mm | 408 x 408 x 224
KQU:700250015 | Anzahl Ausgänge | 6 (optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)
KQU:700250015 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250015 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250015 | Ausgangsstrom in A | 8
KQU:700250015 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 45 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250015 | Farbe Gehäuse | RAL 7035
KQU:700250015 | Gehäusematerial | Metall
KQU:700250015 | Gewicht Standard in kg | 40
KQU:700250015 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250015 | Schutzart | IP31
KQU:700250015 | Spannungsversorgung AC in V | 196 ... 264
KQU:700250015 | VdS-Anerkennung | G210080
KQU:700250015 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KQU:700250016 | Abmessungen B x H x T in mm | 408 x 408 x 224
KQU:700250016 | Anzahl Ausgänge | 6 (optional auf 10 Ausgänge erweiterbar)
KQU:700250016 | Anzahl LED/Funktion | 3 (Netz-, Batterie- und Ausgangsstörung)
KQU:700250016 | Ausgangsspannung DC in V | 24
KQU:700250016 | Ausgangsstrom in A | 12
KQU:700250016 | Batterie | Batterien 2 x 12 V / bis 45 Ah<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)
KQU:700250016 | Farbe Gehäuse | RAL 7035
KQU:700250016 | Gehäusematerial | Metall
KQU:700250016 | Gewicht Standard in kg | 40
KQU:700250016 | Netzfrequenz | 50 / 60 Hz
KQU:700250016 | Schutzart | IP31
KQU:700250016 | Spannungsversorgung AC in V | 196 ... 264
KQU:700250016 | VdS-Anerkennung | G210081
KQU:700250016 | Zertifizierung | EN 54-4 / A2
KSC:109235 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift / Richtungspfeilen
KSC:109235 | Länge in mm | ca. 33000
KSC:109235 | Material | Kunststofffolie selbstklebend
KSC:109265 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift / Richtungspfeilen
KSC:109265 | Länge in mm | ca. 33000
KSC:109265 | Material | Kunststofffolie selbstklebend
KSC:109625 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift / Richtungspfeilen
KSC:109625 | Länge in mm | ca. 33000
KSC:109625 | Material | Kunststofffolie selbstklebend
KSC:40015 | Farbe | gelb mit schwarzer Schrift / Richtungspfeilen
KSC:40015 | Länge in mm | ca. 33000
KSC:40015 | Material | Kunststofffolie selbstklebend
LIU:53601224 | Abmessungen B x H x T in mm | 131 x 483 x 338
LIU:53601224 | Ausgänge | 12, programmierbar, potentialfrei
LIU:53601224 | Bauform | 19“ Rack / 3 Höheneinheiten
LIU:53601224 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 48
LIU:53601224 | Eingänge | 4, programmierbar
LIU:53601224 | Farbe | Grau
LIU:53601224 | Gewicht Standard in kg | 13
LIU:53601224 | Leistungsaufnahme in W | <25
LIU:53601224 | Leistungsaufnahme max. in W | 60° C / 45
LIU:53601224 | Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung, 0 … 95
LIU:53601224 | Normenkonformität | EN 54-22
LIU:53601224 | Schnittstellen | FibroNET (TCP/IP, Modbus TCP/RTU, RS485, RS232)
LIU:53601224 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP51
LIU:53601224 | Temperatur (Lagerung) in °C | -35 … +75
LIU:53601224 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +60
LIU:53601224 | VdS-Anerkennung | G211076
LIU:53601224 | Wellenlänge in nm | 1064
LVK:004728 | Abmessungen H x B x T in mm | ohne Lüfter: 180 x 150 x 80<br>mit Lüfter: 180 x 150 x 110
LVK:004728 | Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium
LVK:004728 | Gewicht in g | 2,38 kg
LVK:004728 | Montagehöhe in m | 2,5 - 3,0
LVK:004728 | Schutzart | IP 40
LVK:004728 | Sichtwinkel | 90° x 60°
LVK:004728 | Spitzenstromverbrauch | max. 6 A für 10 ms beim Systemstart bei 24 V DC
LVK:004728 | Stromverbrauch | max. 2,7 A bei 24 V DC
LVK:004728 | Überwachungsbereich | 1,5m x 0,9m bis 2,5 m x 1,5m
LVK:004728 | Umgebungstemperatur in °C | –20 °C bis +50 °C
LVK:004728 | Versorgungsspannung | 24 V DC ± 15 %
LVK:004729 | Abmessungen H x B x T in mm | ohne Lüfter: 180 x 150 x 80<br>mit Lüfter: 180 x 150 x 110
LVK:004729 | Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium
LVK:004729 | Gewicht in g | 2,38 kg
LVK:004729 | Montagehöhe in m | 3,0 - 5,0
LVK:004729 | Schutzart | IP 40
LVK:004729 | Sichtwinkel | 60° x 40°
LVK:004729 | Spitzenstromverbrauch | max. 6 A für 10 ms beim Systemstart bei 24 V DC
LVK:004729 | Stromverbrauch | max. 2,7 A bei 24 V DC
LVK:004729 | Überwachungsbereich | 1,5m x 0,8m bis 3,2 x 1,6m
LVK:004729 | Umgebungstemperatur in °C | –20 °C bis +50 °C
LVK:004729 | Versorgungsspannung | 24 V DC ± 15 %
LVK:004730 | Abmessungen H x B x T in mm | ohne Lüfter: 180 x 150 x 80<br>mit Lüfter: 180 x 150 x 110
LVK:004730 | Gehäusematerial | Eloxiertes Aluminium
LVK:004730 | Gewicht in g | 2,38 kg
LVK:004730 | Montagehöhe in m | 2,5 - 3,0
LVK:004730 | Schutzart | IP 40
LVK:004730 | Sichtwinkel | 90° x 60°
LVK:004730 | Spitzenstromverbrauch | max. 6 A für 10 ms beim Systemstart bei 24 V DC
LVK:004730 | Stromverbrauch | max. 2,7 A bei 24 V DC
LVK:004730 | Überwachungsbereich | 1,5m x 0,9m bis 2,5 m x 1,5m
LVK:004730 | Umgebungstemperatur in °C | –20 °C bis +50 °C
LVK:004730 | Versorgungsspannung | 24 V DC ± 15 %
NMR:0664811 | Spannungsbereich DC in V | 24 (+/-15%)
NMR:6258609 | Abmessungen B x H x T in mm | 380 x 380 x 220
NMR:6258609 | Anschlüsse | Schneidringverschraubung 8mm
NMR:6258609 | Betriebsdruck in bar | 10
NMR:6258609 | Einbau | Senkrecht, Anschlüsse nach unten zeigend
NMR:6258609 | Einstellbereich | 3…100 s
NMR:6258609 | Genauigkeit | +/- 1s
NMR:6258609 | Medium | N2; CO2
NMR:6258609 | Schutzart | IP54
NMR:6258609 | VdS-Anerkennung | G310001
NMR:6258895 | Anschlüsse | 1/4'' (DN8)
NMR:6258895 | Betriebsdruck in bar | 8…10
NMR:6258895 | Einschaltdauer | 100%
NMR:6258895 | Leistungsaufnahme in W | 7
NMR:6258895 | Material | Gehäuse: Aluminium, Kunststoff PBT<br>Dichtung: NBR
NMR:6258895 | Medium | N2; Ar; CO2
NMR:6258895 | Schutzart | IP65
NMR:6258895 | Spannungsbereich DC in V | 24 (+/-15%)
NMR:6258895 | VdS-Anerkennung | GLA08077
NRX:AIN8 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 275 (19", 1 HE)
NRX:AIN8 | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>8 NF-Eingänge
NRX:AIN8 | Audioausgänge | 8 CobraNet
NRX:AIN8 | Audioeingänge | 8 NF-Eingänge symmetrisch<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 6 dBu<br>Frequenzgang: +/- 0,5 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz <br>Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br>THD/N: 0,01% typ. 0,02
NRX:AIN8 | DSP | 8 Pegelsteller für Eingänge<br>8 Parametrische EQ´s für Eingänge<br>8 Dynamicprocessing für Eingänge
NRX:AIN8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:AIN8 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:AIN8 | Gewicht Standard in kg | 2.9
NRX:AIN8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:AIN8 | Leistungsaufnahme in W | 14 typ.
NRX:AIN8 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:AIN8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:AOUT8 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 275 (19", 1 HE)
NRX:AOUT8 | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>8 NF-Ausgänge
NRX:AOUT8 | Audioausgänge | 8 NF-Ausgänge symmetrisch<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 6 dBu<br>Frequenzgang: +/- 0,5 dB @ 20 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz <br>Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.<br>THD/N: 0,01% typ., 0,0
NRX:AOUT8 | Audioeingänge | 8 CobraNet
NRX:AOUT8 | DSP | 8 Pegelsteller für Ausgänge<br>8 Parametrische EQ´s für Ausgänge<br>8 Dynamicprocessing für Ausgänge
NRX:AOUT8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:AOUT8 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:AOUT8 | Gewicht Standard in kg | 2.9
NRX:AOUT8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:AOUT8 | Leistungsaufnahme in W | 12 typ.
NRX:AOUT8 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:AOUT8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CS06Q-TP | Abmessungen B x H x T in mm | 375x35-70x190
NRX:CS06Q-TP | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC<br>RJ45 Konfiguration
NRX:CS06Q-TP | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>1 Touch Panel, 7 Zoll<br>6 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Sc
NRX:CS06Q-TP | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:CS06Q-TP | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CS06Q-TP | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:CS06Q-TP | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:CS06Q-TP | Gewicht Standard in kg | 2.1
NRX:CS06Q-TP | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CS06Q-TP | Leistungsaufnahme in W | 12 max.
NRX:CS06Q-TP | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:CS06Q-TP | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CS18 | Abmessungen B x H x T in mm | 160 x 38-84 x 260
NRX:CS18 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:CS18 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Schwanenhalsmikrofon<br>1
NRX:CS18 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:CS18 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:CS18 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CS18 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:CS18 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:CS18 | Gewicht Standard in kg | 1.8
NRX:CS18 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CS18 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:CS18 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:CS18 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CS18Q | Abmessungen B x H x T in mm | 295 x 35-70 x 190
NRX:CS18Q | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:CS18Q | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Schwanenhalsmikrofon<br>1
NRX:CS18Q | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:CS18Q | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CS18Q | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:CS18Q | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:CS18Q | Gewicht Standard in kg | 1.2
NRX:CS18Q | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CS18Q | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:CS18Q | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:CS18Q | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CS36 | Abmessungen B x H x T in mm | 240 x 38-84 x 260
NRX:CS36 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:CS36 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Schwanenhalsmikrofon<br>1
NRX:CS36 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:CS36 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:CS36 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CS36 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:CS36 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:CS36 | Gewicht Standard in kg | 2.4
NRX:CS36 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CS36 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:CS36 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:CS36 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CS54 | Abmessungen B x H x T in mm | 320 x 38-84 x 260
NRX:CS54 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:CS54 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Schwanenhalsmikrofon<br>1
NRX:CS54 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:CS54 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektretmikrofon mit Nierencharakteristik, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:CS54 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CS54 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:CS54 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:CS54 | Gewicht Standard in kg | 3
NRX:CS54 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CS54 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:CS54 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:CS54 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:CSE18 | Anschlüsse | 1 Sprechstellenerweiterung
NRX:CSE18 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar
NRX:CSE18 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:CSE18 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:CSE18 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:DC/DC05 | Abmessungen B x H x T in mm | 27 x 75 x 100, Hut-Tragschienenmontage
NRX:DC/DC05 | Anschlüsse | 1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>1 Spannungsausgang 5 V DC
NRX:DC/DC05 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED „DC ON“<br>1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung
NRX:DC/DC05 | Ausgangsspannung | 5 V DC bis 5,25 V DC, einstellbar
NRX:DC/DC05 | Ausgangsstrom in A | 5 max.
NRX:DC/DC05 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:DC/DC05 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:DC/DC05 | Leistungsaufnahme in W | 28 max.
NRX:DC/DC05 | Restwelligkeit | 50 mV pk-pk max.
NRX:DC/DC05 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:DC/DC05 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:DC/DC12 | Abmessungen B x H x T in mm | 27 x 75 x 100, Hut-Tragschienenmontage
NRX:DC/DC12 | Anschlüsse | 1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>1 Spannungsausgang 12 V DC
NRX:DC/DC12 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED „DC ON“<br>1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung
NRX:DC/DC12 | Ausgangsspannung | 12 V DC bis 15 V DC, einstellbar
NRX:DC/DC12 | Ausgangsstrom in A | 2 max.
NRX:DC/DC12 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:DC/DC12 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:DC/DC12 | Leistungsaufnahme in W | 28 max.
NRX:DC/DC12 | Restwelligkeit | 50 mV pk-pk max.
NRX:DC/DC12 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:DC/DC12 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:DC/DC24 | Abmessungen B x H x T in mm | 27 x 75 x 100, Hut-Tragschienenmontage
NRX:DC/DC24 | Anschlüsse | 1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>1 Spannungsausgang 24 V DC
NRX:DC/DC24 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED „DC ON“<br>1 Trimmer zur Einstellung der Ausgangsspannung
NRX:DC/DC24 | Ausgangsspannung | 24 V DC bis 28 V DC, einstellbar
NRX:DC/DC24 | Ausgangsstrom in A | 1 max.
NRX:DC/DC24 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:DC/DC24 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:DC/DC24 | Leistungsaufnahme in W | 28 max.
NRX:DC/DC24 | Restwelligkeit | 50 mV pk-pk max.
NRX:DC/DC24 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:DC/DC24 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:DIN8 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 275 (19", 1 HE)
NRX:DIN8 | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 AES3 Phoenix
NRX:DIN8 | Audioausgänge | 8 CobraNet
NRX:DIN8 | Audioeingänge | 8 elektrisch<br>Auflösung: 24 Bit<br>Datenformat: EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3<br>Eingangstaktrate: 30 kHz - 96 kHz<br>Fremdspannungsabstand: 128 dB min. @ RMS<br>THD/N: 0,0002% max. @ 20 Hz - 20 kHz<
NRX:DIN8 | DSP | 8 Pegelsteller für Eingänge<br>8 Parametrische EQ´s für Eingänge<br>8 Dynamicprocessing für Eingänge
NRX:DIN8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:DIN8 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:DIN8 | Gewicht Standard in kg | 2.9
NRX:DIN8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:DIN8 | Leistungsaufnahme in W | 10 typ.
NRX:DIN8 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:DIN8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:DOUT8 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 275 (19", 1 HE)
NRX:DOUT8 | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 AES3 Phoenix
NRX:DOUT8 | Audioausgänge | 8 elektrisch<br>Auflösung: 24 Bit<br>Datenformat: EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3<br>Fremdspannungsabstand: 128 dB min. @ RMS<br>THD/N: 0,0002% max. @ 20 Hz-20 kHz<br>Ausgangsimpedanz: 110 Ohm für AES3 e
NRX:DOUT8 | Audioeingänge | 8 CobraNet
NRX:DOUT8 | DSP | 8 Pegelsteller für Ausgänge<br>8 Parametrische EQ´s für Ausgänge<br>8 Dynamicprocessing für Ausgänge
NRX:DOUT8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:DOUT8 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:DOUT8 | Gewicht Standard in kg | 2.9
NRX:DOUT8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:DOUT8 | Leistungsaufnahme in W | 8 typ.
NRX:DOUT8 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:DOUT8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EA24 | Abmessungen B x H x T in mm | 256 x 325 x 65
NRX:EA24 | Anschlüsse | 2 Ethernet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Leistungseingänge von Nutzverstärkern<br>4 100 V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern<br>4 100 V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Red
NRX:EA24 | Anzeigen | 1 LED "MAC ID", grün<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Power", grün<br>1 LED "Amp Fault", gelb<br>1 LED "Line Fault", gelb
NRX:EA24 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EA24 | Farbe | Stahlblech verzinkt
NRX:EA24 | Gewicht Standard in kg | 2.7
NRX:EA24 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EA24 | Leistungsaufnahme in W | 30 typ. Betrieb, 3 typ. Standby
NRX:EA24 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:EA24 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EA24I | Abmessungen B x H x T in mm | 256 x 325 x 65
NRX:EA24I | Anschlüsse | 2 Ethernet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Leistungseingänge von Nutzverstärkern<br>4 100 V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern<br>4 100 V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Red
NRX:EA24I | Anzeigen | 1 LED "MAC ID", grün<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Power", grün<br>1 LED "Amp Fault", gelb<br>1 LED "Line Fault", gelb
NRX:EA24I | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EA24I | Farbe | Stahlblech verzinkt
NRX:EA24I | Gewicht Standard in kg | 2.6
NRX:EA24I | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EA24I | Leistungsaufnahme in W | 14 max.
NRX:EA24I | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:EA24I | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EA2X8 | Abmessungen B x H x T in mm | 256 x 325 x 65
NRX:EA2X8 | Anschlüsse | 2 Ethernet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>8 100 V Leistungseingänge von Nutzverstärkern<br>4 100 V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern<br>4 100 V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Red
NRX:EA2X8 | Anzeigen | 1 LED "MAC ID", grün<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Power", grün<br>1 LED "Amp Fault", gelb<br>1 LED "Line Fault", gelb
NRX:EA2X8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EA2X8 | Farbe | Stahlblech verzinkt
NRX:EA2X8 | Gewicht Standard in kg | 2.7
NRX:EA2X8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EA2X8 | Leistungsaufnahme in W | 18 typ. Betrieb, 3 typ. Standby
NRX:EA2X8 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:EA2X8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EA40 | Abmessungen B x H x T in mm | 256 x 325 x 65
NRX:EA40 | Anschlüsse | 2 Ethernet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Leistungseingänge von Nutzverstärkern<br>4 100 V Leistungseingänge von Redundanzverstärkern<br>4 100 V Leistungsausgänge durchgeschliffen von Red
NRX:EA40 | Anzeigen | 1 LED "MAC ID", grün<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Power", grün<br>1 LED "Amp Fault", gelb<br>1 LED "Line Fault", gelb
NRX:EA40 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EA40 | Farbe | Stahlblech verzinkt
NRX:EA40 | Gewicht Standard in kg | 3
NRX:EA40 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EA40 | Leistungsaufnahme in W | 40 typ. Betrieb, 3 typ. Standby
NRX:EA40 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:EA40 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EOL | Abmessungen B x H x T in mm | 30 x 19 x 12
NRX:EOL | Anschlüsse | 100 V Linienende
NRX:EOL | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EOL | Farbe | schwarz
NRX:EOL | Gewicht in g | 10
NRX:EOL | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EOL | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:EOLi | Abmessungen B x H x T in mm | 30 x 19 x 16
NRX:EOLi | Anschlüsse | 100 V Linienende (impedanzüberwacht)
NRX:EOLi | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:EOLi | Farbe | schwarz
NRX:EOLi | Gewicht in g | 20
NRX:EOLi | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:EOLi | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:FCS18 | Abmessungen B x H x T in mm | 295 x 295 x 47
NRX:FCS18 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:FCS18 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Handmikrofon<br>1 Monitorl
NRX:FCS18 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:FCS18 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:FCS18 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:FCS18 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:FCS18 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:FCS18 | Gewicht Standard in kg | 1.8
NRX:FCS18 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:FCS18 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:FCS18 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:FCS18 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:FCS36 | Abmessungen B x H x T in mm | 295 x 295 x 47
NRX:FCS36 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:FCS36 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>36 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Handmikrofon<br>1 Monitorl
NRX:FCS36 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:FCS36 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektret-Handmikrofon Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:FCS36 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:FCS36 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:FCS36 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:FCS36 | Gewicht Standard in kg | 2
NRX:FCS36 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:FCS36 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:FCS36 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:FCS36 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:FCS54 | Abmessungen B x H x T in mm | 295 x 295 x 47
NRX:FCS54 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:FCS54 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>54 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Handmikrofon<br>1 Monitorl
NRX:FCS54 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:FCS54 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektret-Handmikrofon Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:FCS54 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:FCS54 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:FCS54 | Farbe | Aluminium, eloxiert
NRX:FCS54 | Gewicht Standard in kg | 2.1
NRX:FCS54 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:FCS54 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:FCS54 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:FCS54 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:FCSE18 | Anschlüsse | 1 Sprechstellenerweiterung
NRX:FCSE18 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar
NRX:FCSE18 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:FCSE18 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:FCSE18 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:FCSG18 | Abmessungen B x H x T in mm | 305 x 305 x 125
NRX:FCSG18 | Anschlüsse | Sprechstellenbus<br>24 V DC
NRX:FCSG18 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Störung", gelb<br>1 LED "Alarm", rot<br>18 Tasten, beleuchtet und beschriftbar, Funktion frei konfigurierbar<br>1 Handmikrofon<br>1 Monitorl
NRX:FCSG18 | Audioausgänge | 1 Sprechstellenbus
NRX:FCSG18 | Audioeingänge | 1 Sprechstellenbus<br>1 Elektret-Handmikrofon, Frequenzbereich 50Hz-19kHz, Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 kHz
NRX:FCSG18 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:FCSG18 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: + 10 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: + 10 dBu<br>Frequenzgang Eingang: +/-0,1 dB @ 20 Hz - 20 kHz, Ref. 1 kHz<br>Frequen
NRX:FCSG18 | Farbe | Aluminium, eloxiert<br>Blechgehäuse rot, gepulvert, RAL 3000
NRX:FCSG18 | Gewicht Standard in kg | 5.1
NRX:FCSG18 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:FCSG18 | Leistungsaufnahme in W | 6 max.
NRX:FCSG18 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ., optional 24 V typ. lokal
NRX:FCSG18 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:GPC1 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 275 (19", 1 HE)
NRX:GPC1 | Anschlüsse | 1 Ethernet<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>12 Steuereingänge, galvanisch getrennt<br>12 Steuereingänge, nicht galvanisch getrennt<br>12 Steuerausgänge, galvanisch getrennt<br>12 Hilfsspannungsausg
NRX:GPC1 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:GPC1 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:GPC1 | Gewicht Standard in kg | 3.1
NRX:GPC1 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:GPC1 | Leistungsaufnahme in W | 5 typ., 160 max.
NRX:GPC1 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:GPC1 | Steuerung | Steuerausgänge:<br>Schaltspannung:<br>220 V DC/250 V AC max. (ohne interne Überwachungswiderstände)<br>12 V DC/12 V AC max. (mit internen Überwachungswiderständen)<br>Schaltstrom:<br>3 A max. (ohne in
NRX:GPC1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:IMKO-MO | Abmessungen B x H x T in mm | 22,5 x 82 x 93 (Hut-Tragschienenmontage)
NRX:IMKO-MO | Anschlüsse | 1 ST-Buchse RX/TX für Glasfaser Mono<br>1 RJ45-Buchse 10/100Base Port<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br><br>Glasfaser-Anschluss:<br>Fiber: Singlemode, 9 /125 µm<br>Optisches Budget: 16 dB<br>Reichwe
NRX:IMKO-MO | Anzeigen | 4 LEDs für Port Status-Anzeigen
NRX:IMKO-MO | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:IMKO-MO | Farbe | schwarz
NRX:IMKO-MO | Gewicht Standard in kg | 0.75
NRX:IMKO-MO | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:IMKO-MO | Leistungsaufnahme in W | 2.4
NRX:IMKO-MO | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:IMKO-MO | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:IMKO-MU | Abmessungen B x H x T in mm | 22,5 x 82 x 93 (Hut-Tragschienenmontage)
NRX:IMKO-MU | Anschlüsse | 1 ST-Buchse RX/TX für Glasfaser Multi<br>1 RJ45-Buchse 10/100Base Port<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br><br>Glasfaser-Anschluss:<br>Fiber: Multimode, 62,5 (50) /125 µm<br>Optisches Budget: 12 dB<br
NRX:IMKO-MU | Anzeigen | 4 LEDs für Port Status-Anzeigen
NRX:IMKO-MU | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:IMKO-MU | Farbe | schwarz
NRX:IMKO-MU | Gewicht Standard in kg | 0.75
NRX:IMKO-MU | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:IMKO-MU | Leistungsaufnahme in W | 2.4
NRX:IMKO-MU | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:IMKO-MU | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... + 45
NRX:LWL-MO | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 145 x 130 (Hut-Tragschienenmontage)
NRX:LWL-MO | Alarmausgänge | 2 x Relaiskontakt, 25 V DC (1A) / 60 V DC (0,3A)
NRX:LWL-MO | Anschlüsse | 2 ST-Buchsen RX/TX für Glasfaser Mono<br>6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports<br>1 RS232 für Steuerung/Parametrierung<br>1 USB für Steuerung/Parametrierung<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>2 Alarmkon
NRX:LWL-MO | Anzeigen | 25 LEDs für Status-Anzeigen (System fault / Port LEDs / Powersupply / FiberView)
NRX:LWL-MO | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:LWL-MO | Gewicht Standard in kg | 0.85
NRX:LWL-MO | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:LWL-MO | Leistungsaufnahme in W | 8
NRX:LWL-MO | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:LWL-MO | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:LWL-MU | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 145 x 130 (Hut-Tragschienenmontage)
NRX:LWL-MU | Alarmausgänge | 2 x Relaiskontakt, 25 V DC (1A) / 60 V DC (0,3A)
NRX:LWL-MU | Anschlüsse | 2 ST-Buchsen RX/TX für Glasfaser Multi<br>6 RJ45-Buchsen 10/100Base TX Ports<br>1 RS232 für Steuerung/Parametrierung<br>1 USB für Steuerung/Parametrierung<br>2 Spannungsversorgung 48 V DC<br>2 Alarmko
NRX:LWL-MU | Anzeigen | 25 LEDs für Status-Anzeigen (System fault / Port LEDs / Powersupply / FiberView)
NRX:LWL-MU | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:LWL-MU | Gewicht Standard in kg | 0.85
NRX:LWL-MU | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:LWL-MU | Leistungsaufnahme in W | 8
NRX:LWL-MU | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:LWL-MU | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:MSW24 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 44 x 171mm (19", 1HE)
NRX:MSW24 | Anschlüsse | 24 x RJ45 Buchsen<br>1 x 48 V DC
NRX:MSW24 | Anzeigen | Port Status<br>Uplink<br>System<br>Diagnostic
NRX:MSW24 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:MSW24 | Farbe | schwarz
NRX:MSW24 | Gewicht Standard in kg | 2
NRX:MSW24 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:MSW24 | Leistungsaufnahme in W | 16 max.
NRX:MSW24 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:MSW24 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA2250E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA2250E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>2 100 V Ausgänge 250 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA2250E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>2 LED "Protect", gelb<br>2 LED "Clip", gelb<br>2 LED "Signal", grün
NRX:PA2250E | Audioausgänge | 2 100 V Ausgänge<br>Leistung: 2x 250 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA2250E | Audioeingänge | 2 CobraNet
NRX:PA2250E | Ausgangsleistung in W | 2x 250
NRX:PA2250E | DSP | 2 parametrische EQ's für Ausgänge<br>2 Delays für Ausgänge<br>
NRX:PA2250E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA2250E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA2250E | Gewicht Standard in kg | 7.1
NRX:PA2250E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA2250E | Leistungsaufnahme in W | 624 max., 13 typ. Standby
NRX:PA2250E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA2250E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA2600E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA2600E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>2 100 V Ausgänge 600 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA2600E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>2 LED "Protect", gelb<br>2 LED "Clip", gelb<br>2 LED "Signal", grün
NRX:PA2600E | Audioausgänge | 2 100 V Ausgänge<br>Leistung: 2x 600 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA2600E | Audioeingänge | 2 CobraNet
NRX:PA2600E | Ausgangsleistung in W | 2x 600
NRX:PA2600E | DSP | 2 parametrische EQ's für Ausgänge<br>2 Delays für Ausgänge<br>
NRX:PA2600E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA2600E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA2600E | Gewicht Standard in kg | 7.1
NRX:PA2600E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA2600E | Leistungsaufnahme in W | 1312 max., 13 typ. Standby
NRX:PA2600E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA2600E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA4150E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA4150E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Ausgänge 160 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA4150E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>4 LED "Protect", gelb<br>4 LED "Clip", gelb<br>4 LED "Signal", grün
NRX:PA4150E | Audioausgänge | 4 100 V Ausgänge<br>Leistung: 4x 160 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA4150E | Audioeingänge | 4 CobraNet
NRX:PA4150E | Ausgangsleistung in W | 4x 160
NRX:PA4150E | DSP | 4 parametrische EQ's für Ausgänge<br>4 Delays für Ausgänge
NRX:PA4150E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA4150E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA4150E | Gewicht Standard in kg | 8.7
NRX:PA4150E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA4150E | Leistungsaufnahme in W | 740 max., 13 typ. Standby
NRX:PA4150E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA4150E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA4250E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA4250E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Ausgänge 250 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA4250E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>4 LED "Protect", gelb<br>4 LED "Clip", gelb<br>4 LED "Signal", grün
NRX:PA4250E | Audioausgänge | 4 100 V Ausgänge<br>Leistung: 4x 250 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA4250E | Audioeingänge | 4 CobraNet
NRX:PA4250E | Ausgangsleistung in W | 4x 250
NRX:PA4250E | DSP | 4 parametrische EQ's für Ausgänge<br>4 Delays für Ausgänge
NRX:PA4250E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA4250E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA4250E | Gewicht Standard in kg | 8.7
NRX:PA4250E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA4250E | Leistungsaufnahme in W | 1132 max., 13 typ. Standby
NRX:PA4250E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA4250E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA4350E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA4350E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Ausgänge 350 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA4350E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>4 LED "Protect", gelb<br>4 LED "Clip", gelb<br>4 LED "Signal", grün
NRX:PA4350E | Audioausgänge | 4 100 V Ausgänge<br>Leistung: 4x 350 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA4350E | Audioeingänge | 4 CobraNet
NRX:PA4350E | Ausgangsleistung in W | 4x 350
NRX:PA4350E | DSP | 4 parametrische EQ's für Ausgänge<br>4 Delays für Ausgänge
NRX:PA4350E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA4350E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA4350E | Gewicht Standard in kg | 8.7
NRX:PA4350E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA4350E | Leistungsaufnahme in W | 1580 max., 13 typ. Standby
NRX:PA4350E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA4350E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA4600E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA4600E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>4 100 V Ausgänge 600 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA4600E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>4 LED "Protect", gelb<br>4 LED "Clip", gelb<br>4 LED "Signal", grün
NRX:PA4600E | Audioausgänge | 4 100 V Ausgänge<br>Leistung: 4x 600 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA4600E | Audioeingänge | 4 CobraNet
NRX:PA4600E | Ausgangsleistung in W | 4x 600
NRX:PA4600E | DSP | 4 parametrische EQ's für Ausgänge<br>4 Delays für Ausgänge
NRX:PA4600E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA4600E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA4600E | Gewicht Standard in kg | 8.7
NRX:PA4600E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA4600E | Leistungsaufnahme in W | 2620 max., 13 typ. Standby
NRX:PA4600E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA4600E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA8080E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA8080E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>8 100 V Ausgänge 80 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA8080E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>8 LED "Protect", gelb<br>8 LED "Clip", gelb<br>8 LED "Signal", grün
NRX:PA8080E | Audioausgänge | 8 100 V Ausgänge<br>Leistung: 8x 80 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93 d
NRX:PA8080E | Audioeingänge | 8 CobraNet
NRX:PA8080E | Ausgangsleistung in W | 8x 80
NRX:PA8080E | DSP | 8 parametrische EQ's für Ausgänge<br>8 Delays für Ausgänge
NRX:PA8080E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA8080E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA8080E | Gewicht Standard in kg | 8.7
NRX:PA8080E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA8080E | Leistungsaufnahme in W | 780 max., 13 typ. Standby
NRX:PA8080E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA8080E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PA8150E | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 300 (19", 2 HE)
NRX:PA8150E | Anschlüsse | 2 CobraNet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>8 100 V Ausgänge 160 W<br>1 Steuerausgang "Fehler"<br>1 Steuereingang "Standby"<br>1 Steuerausgang "Standby" (Steuereingang durchgeschliffen)
NRX:PA8150E | Anzeigen | 1 LED "Power", grün<br>8 LED "Protect", gelb<br>8 LED "Clip", gelb<br>8 LED "Signal", grün
NRX:PA8150E | Audioausgänge | 8 100 V Ausgänge<br>Leistung: 8x 160 W @ 20 Hz-20 kHz, max. 0,5% THD, 100 V RMS<br>Frequenzgang: 0/-3 dB @ 100 Hz-20 kHz, Ref. 1 kHz, Volllast, Hochpass bei 50 Hz (-3 dB)<br>Fremdspannungsabstand: 93
NRX:PA8150E | Audioeingänge | 8 CobraNet
NRX:PA8150E | Ausgangsleistung in W | 8x 160
NRX:PA8150E | DSP | 8 parametrische EQ's für Ausgänge<br>8 Delays für Ausgänge
NRX:PA8150E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PA8150E | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:PA8150E | Gewicht Standard in kg | 9.3
NRX:PA8150E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PA8150E | Leistungsaufnahme in W | 1450 max., 13 typ. Standby
NRX:PA8150E | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:PA8150E | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PSU40/10 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 180 x 360 (19", 4 HE)
NRX:PSU40/10 | Absicherung | 6 Netzeinspeisung je 20 A<br>10 überwachte Lastabgänge je 63 A<br>6 überwachte Lastabgänge je 16 A<br>2 Batteriestränge 125 A
NRX:PSU40/10 | Anschlüsse | Netzeinspeisung bis 10 mm²<br>USB-Anschluss
NRX:PSU40/10 | Anzeigen | Controller mit Farbdisplay
NRX:PSU40/10 | Ausgangsleistung in W | 10.000, erweiterbar bis max. 12.000
NRX:PSU40/10 | Ausgangsspannung DC in V | 48 typ.
NRX:PSU40/10 | Ausgangsstrom in A | 209, erweiterbar bis max. 250
NRX:PSU40/10 | EG-Konformitätszertifikat | EN 54-4: 1438-CPR-0400<br>Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PSU40/10 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PSU40/10 | Spannungsversorgung AC in V | 3x 230
NRX:PSU40/10 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PSU40/12 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 180 x 360 (19", 4 HE)
NRX:PSU40/12 | Absicherung | 6 Netzeinspeisung je 20 A<br>10 überwachte Lastabgänge je 63 A<br>6 überwachte Lastabgänge je 16 A<br>2 Batteriestränge 125 A
NRX:PSU40/12 | Anschlüsse | Netzeinspeisung bis 10 mm²<br>USB-Anschluss
NRX:PSU40/12 | Anzeigen | Controller mit Farbdisplay
NRX:PSU40/12 | Ausgangsleistung in W | 12000
NRX:PSU40/12 | Ausgangsspannung DC in V | 48 typ.
NRX:PSU40/12 | Ausgangsstrom in A | 250
NRX:PSU40/12 | EG-Konformitätszertifikat | EN 54-4: 1438-CPR-0400<br>Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PSU40/12 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PSU40/12 | Spannungsversorgung AC in V | 3x 230
NRX:PSU40/12 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PSU40/6 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 180 x 360 (19", 4 HE)
NRX:PSU40/6 | Absicherung | 6 Netzeinspeisung je 20 A<br>10 überwachte Lastabgänge je 63 A<br>6 überwachte Lastabgänge je 16 A<br>2 Batteriestränge 125 A
NRX:PSU40/6 | Anschlüsse | Netzeinspeisung bis 10 mm²<br>USB-Anschluss
NRX:PSU40/6 | Anzeigen | Controller mit Farbdisplay
NRX:PSU40/6 | Ausgangsleistung in W | 6.000, erweiterbar bis max. 12.000
NRX:PSU40/6 | Ausgangsspannung DC in V | 48 typ.
NRX:PSU40/6 | Ausgangsstrom in A | 125, erweiterbar bis max. 250
NRX:PSU40/6 | EG-Konformitätszertifikat | EN 54-4: 1438-CPR-0400<br>Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PSU40/6 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PSU40/6 | Spannungsversorgung AC in V | 3x 230
NRX:PSU40/6 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:PSU40/8 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 180 x 360 (19", 4 HE)
NRX:PSU40/8 | Absicherung | 6 Netzeinspeisung je 20 A<br>10 überwachte Lastabgänge je 63 A<br>6 überwachte Lastabgänge je 16 A<br>2 Batteriestränge 125 A
NRX:PSU40/8 | Anschlüsse | Netzeinspeisung bis 10 mm²<br>USB-Anschluss
NRX:PSU40/8 | Anzeigen | Controller mit Farbdisplay
NRX:PSU40/8 | Ausgangsleistung in W | 8.000, erweiterbar bis max. 12.000
NRX:PSU40/8 | Ausgangsspannung DC in V | 48 typ.
NRX:PSU40/8 | Ausgangsstrom in A | 167, erweiterbar bis max. 250
NRX:PSU40/8 | EG-Konformitätszertifikat | EN 54-4: 1438-CPR-0400<br>Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:PSU40/8 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:PSU40/8 | Spannungsversorgung AC in V | 3x 230
NRX:PSU40/8 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:SC20 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 275 (19", 2 HE)
NRX:SC20 | Anschlüsse | 1 CobraNet<br>3 Ethernet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>1 PTT Notfallmikrofon<br>8 Steuerausgänge<br>8 Steuereingänge<br>8 NF-Eingänge<br>4 NF-Ausgänge<br>4 Sprechstellen
NRX:SC20 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>Display 320x240 Pixel<br>6 Taster mit dynamischer Funktion<br>1 Taster "Alarm Start"<br>1 Taster "Alarm Reset"<br>1 Taster "Test LED"<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Pow
NRX:SC20 | Audioausgänge | 4 NF-Ausgänge<br>4 Sprechstellen<br>32 CobraNet Verstärker
NRX:SC20 | Audioeingänge | 1 PTT-Mikrofon<br>8 NF-Eingänge<br>4 Sprechstellen
NRX:SC20 | DSP | Digitaler Sound Prozessor:<br>Routingkapazität: 53x45 Kanäle<br>Pegelsteller für 53 Eingänge und 45 Ausgänge<br>Pegelerkennung für 45 Eingangspegel<br>Delay für 36 Ausgänge, jeweils bis 640 ms<br>4 Pa
NRX:SC20 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SC20 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: +12 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: +12 dBu<br>Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz +/-0,5 dB<br>Fremdspannungsabstand: 98 dB typ.
NRX:SC20 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SC20 | Gewicht Standard in kg | 4
NRX:SC20 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:SC20 | Leistungsaufnahme in W | 25 typ.
NRX:SC20 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:SC20 | Speicherkapazität | Sprachspeicher:<br>Speichertyp: Flash-Speicher<br>30 Minuten für voraufgezeichneten Inhalt<br>10 Minuten für dynamischen Inhalt<br>Taktrate: 48 kHz<br>Auflösung: 16 Bit, keine Kompression<br>Anzahl sp
NRX:SC20 | Steuerung | Steuerausgänge:<br>Belastbarkeit: max. 220 VDC / 250 VAC, max. 2 A (ohne interne Überwachungswiderstände)<br>max. 12 VDC / 12 VAC, max. 18 mA (mit internen Überwachungswiderständen)<br>Überwachungswid
NRX:SC20 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:SC40 | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 275 (19", 2 HE)
NRX:SC40 | Anschlüsse | 3 CobraNet<br>3 Ethernet<br>1 Spannungsversorgung 48 V DC<br>1 PTT Notfallmikrofon<br>8 Steuerausgänge<br>8 Steuereingänge<br>8 NF-Eingänge<br>4 NF-Ausgänge<br>4 Sprechstellen
NRX:SC40 | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>Display 320x240 Pixel<br>6 Taster mit dynamischer Funktion<br>1 Taster "Alarm Start"<br>1 Taster "Alarm Reset"<br>1 Taster "Test LED"<br>1 LED "Run", grün<br>1 LED "Pow
NRX:SC40 | Audioausgänge | 4 NF-Ausgänge<br>4 Sprechstellen<br>32 CobraNet Verstärker<br>32 CobraNet Network<br>32 CobraNet Extension
NRX:SC40 | Audioeingänge | 1 PTT-Mikrofon<br>8 NF-Eingänge<br>4 Sprechstellen<br>32 CobraNet Network<br>32 CobraNet Extension
NRX:SC40 | DSP | Digitaler Sound Prozessor:<br>Routingkapazität: 85x109 Kanäle<br>Pegelsteller für 85 Eingänge und 64 Ausgänge<br>Pegelerkennung für 77 Eingangspegel<br>Delay für 36 Ausgänge, jeweils bis 640 ms<br>4 P
NRX:SC40 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SC40 | Eingänge und Ausgänge | Symmetrische Ein- und Ausgänge:<br>Nennpegel: 0 dBu<br>Maximaler Ausgangspegel: +12 dBu<br>Maximaler Eingangspegel: +12 dBu<br>Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz @ +/-0,5 dB<br>Fremdspannungsabstand: 98 dB ty
NRX:SC40 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SC40 | Gewicht Standard in kg | 4
NRX:SC40 | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:SC40 | Leistungsaufnahme in W | 25 typ.
NRX:SC40 | Spannungsversorgung DC | 48 V typ.
NRX:SC40 | Speicherkapazität | Sprachspeicher:<br>Speichertyp: Flash-Speicher<br>30 Minuten für voraufgezeichneten Inhalt<br>10 Minuten für dynamischen Inhalt<br>Taktrate: 48 kHz<br>Auflösung: 16 Bit, keine Kompression<br>Anzahl sp
NRX:SC40 | Steuerung | Steuerausgänge:<br>Belastbarkeit: max. 220 VDC / 250 VAC, max. 2 A (ohne interne Überwachungswiderstände)<br>max. 12 VDC / 12 VAC, max. 18 mA (mit internen Überwachungswiderständen)<br>Überwachungswid
NRX:SC40 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:SC9547PRO | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 86 x 203 (19", 2HE)
NRX:SC9547PRO | Anschlüsse | 1 Nebenuhrenlinie<br>4 Steuerausgänge<br>1 GPS-Funkenpfängeranschluss<br>1 Spannungsversorgung 24 V DC<br>1 24 V DC Ausgang
NRX:SC9547PRO | Anzeigen | Anzeigen und Bedienelemente:<br>1 Einschalter<br>1 Display mit Eingabetasten
NRX:SC9547PRO | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SC9547PRO | Eingänge und Ausgänge | Nebenuhrlinie:<br>Ausgangsspannung: 24 V DC Polwechsel<br>Linienstrom: 1,5 A max.<br>Ausgangssignal: Polwechselimpuls<br><br>Steuerausgänge (Wechsler):<br>Schaltleistung je Kanal: 5 A/250 V AC<br>Min.
NRX:SC9547PRO | Gewicht Standard in kg | 2.7
NRX:SC9547PRO | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:SC9547PRO | Leistungsaufnahme in W | 3,2 max.
NRX:SC9547PRO | Spannungsversorgung DC | 24 V
NRX:SC9547PRO | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +45
NRX:SR24/2 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 1250 x 800
NRX:SR24/2 | Ausführung | Material: Stahlblech, Aluminium<br>Sichttür vorne<br>Schwenkrahmen zur Aufnahme bis 22 HE<br>integriertes Lüftermodul<br>Montagerückwand mit Kabelkanälen und -abfangschiene
NRX:SR24/2 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR24/2 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SR24/2 | Gewicht Standard in kg | 120 Leergewicht<br>451 max. Vollausbau
NRX:SR40/4 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2050 x 800
NRX:SR40/4 | Ausführung | Material: Stahlblech, Aluminium<br>Sichttür vorne<br>Schwenkrahmen zur Aufnahme bis 40 HE<br>integriertes Lüftermodul<br>Montagerückwand mit Kabelkanälen und -abfangschiene
NRX:SR40/4 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR40/4 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SR40/4 | Gewicht Standard in kg | 170 Leergewicht<br>640 max. Vollausbau
NRX:SR40/6 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2050 x 800
NRX:SR40/6 | Ausführung | Material: Stahlblech, Aluminium<br>Sichttür vorne<br>Schwenkrahmen zur Aufnahme bis 40 HE<br>integriertes Lüftermodul<br>Montagerückwand mit Kabelkanälen und -abfangschiene
NRX:SR40/6 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR40/6 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SR40/6 | Gewicht Standard in kg | 170 Leergewicht<br>640 max. Vollausbau
NRX:SR40/8 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2050 x 800
NRX:SR40/8 | Ausführung | Material: Stahlblech, Aluminium<br>Sichttür vorne<br>Schwenkrahmen zur Aufnahme bis 40 HE<br>integriertes Lüftermodul<br>Montagerückwand mit Kabelkanälen und -abfangschiene
NRX:SR40/8 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR40/8 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SR40/8 | Gewicht Standard in kg | 170 Leergewicht<br>640 max. Vollausbau
NRX:SR45/10 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2250 x 800
NRX:SR45/10 | Ausführung | Material: Stahlblech, Aluminium<br>Sichttür vorne<br>Schwenkrahmen zur Aufnahme bis 45 HE<br>integriertes Lüftermodul<br>Montagerückwand mit Kabelkanälen und -abfangschiene
NRX:SR45/10 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR45/10 | Farbe | RAL 7035, lichtgrau
NRX:SR45/10 | Gewicht Standard in kg | 208 Leergewicht<br>670 max. Vollausbau
NRX:SR-SK100 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 100 x 800
NRX:SR-SK100 | Ausführung | Stahlblech
NRX:SR-SK100 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR-SK100 | Farbe | RAL 9005, schwarz
NRX:SR-SK200 | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 200 x 800
NRX:SR-SK200 | Ausführung | Stahlblech
NRX:SR-SK200 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:SR-SK200 | Farbe | RAL 9005, schwarz
NRX:TP120E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:TP120E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:TP120E | Panel | Ratio: 16:10<br>Kontrastverhältnis: 800:1<br>Auflösung: 1280x800<br>Diagonale: 12,1 Zoll<br>Panelgröße (BxH): 308x211 mm<br>19 Zoll Einbauhöhe: 6 HE
NRX:TP120E | Spannungsversorgung DC | 24 V
NRX:TP150E | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16 durch den TÜV Süd: 0036-CPR-91411 001
NRX:TP150E | Konformität | Konform zu DIN VDE 0833-4 und DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
NRX:TP150E | Panel | Ratio: 4:3<br>Kontrastverhältnis: 1500:1<br>Auflösung: 1024x768<br>Diagonale: 15 Zoll<br>Panelgröße (BxH): 363x287 mm<br>19 Zoll Einbauhöhe: 8 HE
NRX:TP150E | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2124 | Anschlüsse | 1x 4-Port Kupfer (RJ45)<br>1x LWL-Port (SC-Anschluss duplex)
OFB:NOVIGO_2124 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2124 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2130 | Abmessungen B x H x T in mm | 220 x 55 x 220 (ohne Mikrofon)
OFB:NOVIGO_2130 | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>2 analoge Audio-Eingänge (1x XLR für<br> Mikrofon, 1x Schraub-/Steckklemme)<br>2 analoge Ausgänge (1x eingebauter<br> Lautsprecher, 1x Schraub-/S
OFB:NOVIGO_2130 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2130 | Audioausgänge | • 2x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 2 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 2 Bandpassfilter<br>• Delay an allen Ausgängen, je bis zu max. 24,5s e
OFB:NOVIGO_2130 | Audioeingänge | • 2x symmetrisch Audio-In (Mic/Line)<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,8kOhm<br>A/D Konverter:<br>• Dual 24 Bit<br>• b
OFB:NOVIGO_2130 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2130 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2130 | Gewicht Standard in kg | 2.2
OFB:NOVIGO_2130 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2130 | Stromaufnahme Betrieb | 260 mA
OFB:NOVIGO_2131 | Abmessungen B x H x T in mm | 220 x 55 x 220
OFB:NOVIGO_2131 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2131 | Gewicht Standard in kg | 1.9
OFB:NOVIGO_2133 | Abmessungen B x H x T in mm | 97 x 55 x 220
OFB:NOVIGO_2133 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2133 | Gewicht Standard in kg | 1
OFB:NOVIGO_2134 | Abmessungen B x H x T in mm | 95 x 55 x 220
OFB:NOVIGO_2134 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2134 | Gewicht Standard in kg | 0.98
OFB:NOVIGO_2136 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 300 x 157
OFB:NOVIGO_2136 | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>2 analoge Audio-Eingänge (1x XLR für<br> Mikrofon, 1x Schraub-/Steckklemme)<br>2 analoge Ausgänge (1x eingebauter<br> Lautsprecher, 1x Schraub-/S
OFB:NOVIGO_2136 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2136 | Audioausgänge | • 2x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 2 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 2 Bandpassfilter<br>• Delay an allen Ausgängen, je bis zu max. 24,5s e
OFB:NOVIGO_2136 | Audioeingänge | • 2x symmetrisch Audio-In (Mic/Line)<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,8kOhm<br>A/D Konverter:<br>• Dual 24 Bit<br>• b
OFB:NOVIGO_2136 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2136 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2136 | Gewicht Standard in kg | 4.5
OFB:NOVIGO_2136 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2136 | Stromaufnahme Betrieb | 260 mA
OFB:NOVIGO_2137 | Abmessungen B x H x T in mm | 105 x 65 x 185 (ohne Mikrofon)
OFB:NOVIGO_2137 | Anschlüsse | 1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale<br>1 Spannungsversorgung 10-12V DC
OFB:NOVIGO_2137 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2137 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2137 | Gewicht Standard in kg | 1.1
OFB:NOVIGO_2137 | Spannungsversorgung DC | 10-12 V
OFB:NOVIGO_2137 | Stromaufnahme Betrieb | max. 100 mA
OFB:NOVIGO_2138 | Abmessungen B x H x T in mm | 105 x 65 x 185 (ohne Mikrofon)
OFB:NOVIGO_2138 | Anschlüsse | 1 RS485 zum Anschluss an die Zentrale <br>1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale<br>1 Spannungsversorgung 24V DC
OFB:NOVIGO_2138 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2138 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2138 | Gewicht Standard in kg | 1.1
OFB:NOVIGO_2138 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2138 | Stromaufnahme Betrieb | typ. 50 mA
OFB:NOVIGO_2139 | Abmessungen B x H x T in mm | 105 x 65 x 185
OFB:NOVIGO_2139 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2139 | Gewicht Standard in kg | 1
OFB:NOVIGO_2145 | Anzeigen | Display zur Anzeige der Kanäle
OFB:NOVIGO_2145 | Bedienelemente | Tasten zur Auswahl der Kanäle und Einstellung der Lautstärke
OFB:NOVIGO_2145 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2158 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2158 | Leistungsmerkmale | Bis zu 256 Audiodateien mit einer Gesamtzeit von 3h speicherbar
OFB:NOVIGO_2159 | Abmessungen B x H x T in mm | 71 x 61 x 30
OFB:NOVIGO_2159 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2159 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2159 | Gewicht in g | ca. 100
OFB:NOVIGO_2159 | Leistungsaufnahme in W | typ. 0,1<br>max. 0,15
OFB:NOVIGO_2159 | Leistungsmerkmale | • Module pro Verstärker: max. 16<br>• Module pro Lautsprecherline: max. 16<br>• Module pro Audiomatrix: max. 64<br>• Linienleistung: max. 500W
OFB:NOVIGO_2159 | Spannungsversorgung AC in V | 8 - 100
OFB:NOVIGO_2160 | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 116 x 25
OFB:NOVIGO_2160 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2160 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2160 | Gewicht in g | ca. 80
OFB:NOVIGO_2160 | Leistungsaufnahme in W | 0,150 bei Start<br>0,075 im Betrieb
OFB:NOVIGO_2160 | Spannungsversorgung AC in V | 16 - 100
OFB:NOVIGO_2161 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 135 x 37
OFB:NOVIGO_2161 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2161 | Gewicht in g | ca. 58
OFB:NOVIGO_2164 | Abmessungen B x H x T in mm | 98 x 38 x 64
OFB:NOVIGO_2164 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2164 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2164 | Gehäuse | ABS, hellgrau, IP54
OFB:NOVIGO_2164 | Gewicht in g | ca. 140
OFB:NOVIGO_2164 | Leistungsmerkmale | • Spannungsversorgung der Mikrofone: 12V DC (galvanisch getrennt)<br>• Ausgangspegel (MIC): 12 µV/Pa<br>• Ausgangspegel (LINE): +25dB
OFB:NOVIGO_2164 | Spannungsversorgung DC | Phantomspannung 12V (bis 48V möglich)
OFB:NOVIGO_2164 | Stromaufnahme in mA | ca. 2 @ 12V
OFB:NOVIGO_2288W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2150 x 800
OFB:NOVIGO_2288W | Ausführung | • Design-Sichttür vorne<br>• Schwenkrahmen mit 40HE Einbauhöhe<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rücktür aus 2mm Stahlblech<br>• Sockel 100mm<br>• 3-fach geteiltes Bodenblech
OFB:NOVIGO_2288W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2288W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2288W | Gewicht Standard in kg | ca. 206
OFB:NOVIGO_2288W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2289W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 1350 x 800
OFB:NOVIGO_2289W | Ausführung | • Design-Sichttür vorne<br>• Schwenkrahmen mit 22HE Einbauhöhe<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rücktür aus 2mm Stahlblech<br>• Sockel 100mm<br>• 3-fach geteiltes Bodenblech
OFB:NOVIGO_2289W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2289W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2289W | Gewicht Standard in kg | ca. 155
OFB:NOVIGO_2289W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2290W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2150 x 800
OFB:NOVIGO_2290W | Ausführung | • Design-Sichttür vorne<br>• 42HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rücktür aus 2mm Stahlblech<br>• Sockel 100mm<br>• 3-fach geteiltes Bodenblech
OFB:NOVIGO_2290W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2290W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2290W | Gewicht Standard in kg | ca. 189
OFB:NOVIGO_2290W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2291W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 1350 x 800
OFB:NOVIGO_2291W | Ausführung | • Design-Sichttür vorne<br>• 24HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rücktür aus 2mm Stahlblech<br>• Sockel 100mm<br>• 3-fach geteiltes Bodenblech
OFB:NOVIGO_2291W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2291W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2291W | Gewicht Standard in kg | ca. 150
OFB:NOVIGO_2291W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2292W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2200 x 800
OFB:NOVIGO_2292W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• Schwenkrahmen mit 40HE Einbauhöhe<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2292W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2292W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2292W | Gewicht Standard in kg | ca. 196
OFB:NOVIGO_2292W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2293W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 1450 x 800
OFB:NOVIGO_2293W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• Schwenkrahmen mit 23HE Einbauhöhe<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2293W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2293W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2293W | Gewicht Standard in kg | ca. 153
OFB:NOVIGO_2293W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2294W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 2200 x 800
OFB:NOVIGO_2294W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• 43HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2294W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2294W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2294W | Gewicht Standard in kg | ca. 184
OFB:NOVIGO_2294W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2295W | Abmessungen B x H x T in mm | 800 x 1450 x 800
OFB:NOVIGO_2295W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• 26HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2295W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2295W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2295W | Gewicht Standard in kg | ca. 143
OFB:NOVIGO_2295W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2296W | Abmessungen B x H x T in mm | 600 x 2200 x 600
OFB:NOVIGO_2296W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• 43HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2296W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2296W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2296W | Gewicht Standard in kg | ca. 154
OFB:NOVIGO_2296W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2297W | Abmessungen B x H x T in mm | 600 x 1450 x 600
OFB:NOVIGO_2297W | Ausführung | • Ganzglastür vorne<br>• 26HE Einbauhöhe, kein Schwenkrahmen<br>• Dachblech mit Lüftersatz<br>• Rückwand<br>• Sockel 100mm
OFB:NOVIGO_2297W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2297W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2297W | Gewicht Standard in kg | ca. 118
OFB:NOVIGO_2297W | Material | Stahlblech pulverbeschichtet
OFB:NOVIGO_2298W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 180, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2298W | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Eingänge (XLR/F)<br>4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M)<br>4 Eingänge 100V (Verstärker)<br>4 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)<br>8 a
OFB:NOVIGO_2298W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2298W | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2298W | Audioeingänge | • 4x symmetrisch Audio-In (Mic/Line)<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,8kOhm<br>A/D Konverter:<br>• Dual 24 Bit<br>• b
OFB:NOVIGO_2298W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2298W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2298W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2298W | Gewicht Standard in kg | 3.1
OFB:NOVIGO_2298W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2298W | Stromaufnahme Betrieb | 0,3 ... 0,37 A
OFB:NOVIGO_2299W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 180, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2299W | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M) <br>4 Eingänge 100V (Verstärker)<br>4 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)<br>8 analoge Messeingänge 0 – 10V<br>8 di
OFB:NOVIGO_2299W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2299W | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2299W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2299W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2299W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2299W | Gewicht Standard in kg | 3.1
OFB:NOVIGO_2299W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2299W | Stromaufnahme Betrieb | 0,3 ... 0,37 A
OFB:NOVIGO_2300W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 357, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2300W | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Eingänge<br>4 analoge Audio-Ausgänge<br>4 Eingänge 100V (Verstärker)<br>16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)<br>8 digitale Steuere
OFB:NOVIGO_2300W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2300W | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2300W | Audioeingänge | • 4x symmetrisch Audio-In (Mic/Line)<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,8kOhm<br>A/D Konverter:<br>• Dual 24 Bit<br>• b
OFB:NOVIGO_2300W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2300W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2300W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2300W | Gewicht Standard in kg | 8.5
OFB:NOVIGO_2300W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2300W | Stromaufnahme Betrieb | 0,5 ... 5 A
OFB:NOVIGO_2301W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 125, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2301W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2301W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2301W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2301W | Gewicht Standard in kg | 2.4
OFB:NOVIGO_2301W | Leistungsmerkmale | • IEEE 802.3u Standard<br>• 2x 4 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports<br>• 1x 100 BASE-FX Port<br>• LED Betriebs- und Statusanzeigen<br>• IEEE 802.1q tag-based VLAN<br>• VLAN ID tag/untag Optionen pro Port
OFB:NOVIGO_2301W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2301W | Stromaufnahme Betrieb | • Leerlauf: 160 mA<br>• Volllast: 260 mA
OFB:NOVIGO_2302W | Anschlüsse | 8x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T<br>2x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum Aufbau einer LWL-Strecke (Glasfaseradapter erforderlich)
OFB:NOVIGO_2302W | Betriebstemperatur | -40 ... +75 °C
OFB:NOVIGO_2302W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2302W | Leistungsaufnahme in W | 10 (Volllast)
OFB:NOVIGO_2302W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2303W | Anschlüsse | 1x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T mit Auto MDI/MDI-X Funktion<br>1x SFP-Schnittstelle 100/1000Base-X Dual-Mode mit Auto-Erkennung zum Aufbau einer LWL-Strecke (Glasfaseradapter erforderlich)
OFB:NOVIGO_2303W | Betriebstemperatur | -40 ... +75 °C
OFB:NOVIGO_2303W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2303W | Leistungsaufnahme in W | 3,3 (Volllast)
OFB:NOVIGO_2303W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2304W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2304W | Leistungsmerkmale | • Single Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL<br>• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle<br>• Während des Betriebs einsteckbar<br>• Konform mit SFA Multisource Agreeme
OFB:NOVIGO_2305W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2305W | Leistungsmerkmale | • Multi Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL<br>• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle<br>• Während des Betriebs einsteckbar<br>• Konform mit SFA Multisource Agreemen
OFB:NOVIGO_2306W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2306W | Leistungsmerkmale | • Multi Mode Transceivermodul zur Datenübertragung über LWL<br>• SFP-Formfaktor zum Einstecken in eine SFP-Schnittstelle<br>• Während des Betriebs einsteckbar<br>• Konform mit SFA Multisource Agreemen
OFB:NOVIGO_2307W | Abmessungen B x H in mm | 482 x 44, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2307W | Anzeigen | • LED grün > Betrieb<br>• LED gelb > Störung<br>• LED rot > Alarm
OFB:NOVIGO_2307W | Bedienelemente | Taste zur Quittierung der akustischen Warnung
OFB:NOVIGO_2307W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2307W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2308W | Abmessungen B x H in mm | 142 x 65
OFB:NOVIGO_2308W | Anzeigen | • LED grün > Betrieb<br>• LED gelb > Störung<br>• LED rot > Alarm
OFB:NOVIGO_2308W | Bedienelemente | Taste zur Quittierung der akustischen Warnung
OFB:NOVIGO_2308W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2308W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2309W | Abmessungen B x H in mm | 482 x 44, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2309W | Anzeigen | • LED rot > Anzeige Sprachalarmierung<br>• LED grün > Anzeige Stummschaltung
OFB:NOVIGO_2309W | Bedienelemente | • Taste rot > zum manuellen Auslösen einer Sprachalarmierung<br>• Taste schwarz > zum manuellen Rückstellen einer Sprachalarmierung<br>• Taste grün > zum Stummschalten der Sprachalarmierung<br>• Taste
OFB:NOVIGO_2309W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2309W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2310W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 88 x 260, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2310W | Anschlüsse | • 1x 230V AC<br>• 1x 24V DC<br>• 1x analoger Audioeingang<br>• 1x Leistungsausgang 250W<br>• 1x Statuskontakt 230V AC ok<br>• 1x Statuskontakt 24V DC ok<br>• 1x Statuskontakt Ch A ok
OFB:NOVIGO_2310W | Anzeigen | • 1 LED "230V AC"<br>• 1 LED "24V DC"<br>• 1 LED "Operating mode"<br>• 1 LED "Signal"<br>• 1 LED "Clip"<br>• 1 LED "Fault"
OFB:NOVIGO_2310W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 1x 250W<br>• Ausgangsübertrager: 50V/100V<br>• Frequenzgang: 70Hz-20kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 85dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,2%<br>• Eingangs
OFB:NOVIGO_2310W | Bedienelemente | 1 Lautstärkeregler (Rückseite)
OFB:NOVIGO_2310W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2310W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2310W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2310W | Gewicht Standard in kg | 11.2
OFB:NOVIGO_2310W | Spannungsversorgung in V | • AC: 230<br>• DC: 24
OFB:NOVIGO_2310W | Stromaufnahme Betrieb | • 24 V DC Standby: 0,4 A<br>• 230 V AC Standby: 0,04 A<br>• 24 V DC Volllast (Sinus): 15 A<br>• 230 V AC Volllast (Sinus): 1,7 A
OFB:NOVIGO_2312W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 88 x 280, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2312W | Anschlüsse | • 1x 230V AC<br>• 1x 24V DC<br>• 4x analoger Audioeingang<br>• 2x analoger Audioeingang (Bridged in)<br>• 2x Kontrolleingang<br>• 2x Pilottoneingang<br>• 4x Leistungsausgang 150W<br>• 2x Leistungsausg
OFB:NOVIGO_2312W | Anzeigen | • 1 LED "230V AC"<br>• 1 LED "24V DC"<br>• 4 LED "Operating mode"<br>• 4 LED "Signal"<br>• 4 LED "Clip"<br>• 4 LED "Fault"
OFB:NOVIGO_2312W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 4x 150W oder<br> 2x 300W (Bridged Mode)<br>• Ausgangsübertrager: 50V/100V<br>• Frequenzgang: 70Hz-22kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 85dB @ 1kHz<br>•
OFB:NOVIGO_2312W | Bedienelemente | 4 Lautstärkeregler
OFB:NOVIGO_2312W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2312W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2312W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2312W | Gewicht Standard in kg | 16.5
OFB:NOVIGO_2312W | Spannungsversorgung in V | • AC: 230<br>• DC: 24
OFB:NOVIGO_2312W | Stromaufnahme Betrieb | • 24 V DC Standby: 0,16 A<br>• 230 V AC Standby: 0,045 A<br>• 24 V DC Volllast (Sinus): 27 A<br>• 230 V AC Volllast (Sinus): 3,7 A
OFB:NOVIGO_2313W | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 45 x 283, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2313W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725<br>EN54-4: 1438-CPR-0319
OFB:NOVIGO_2313W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2313W | Gewicht Standard in kg | 5.2
OFB:NOVIGO_2313W | Kapazität | Kapazität der Notstrombatterien:<br>max. 320 Ah, max. 2 Stränge
OFB:NOVIGO_2314W | Abmessungen B x H x T in mm | 450 x 350 x 180
OFB:NOVIGO_2314W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725<br>EN54-4: 1438-CPD-0163
OFB:NOVIGO_2314W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2314W | Gewicht Standard in kg | 42 (incl. Batterien)
OFB:NOVIGO_2314W | Kapazität | Kapazität der Notstrombatterien:<br>max. 40 Ah
OFB:NOVIGO_2320W | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 75 x 40
OFB:NOVIGO_2320W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2320W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2320W | Gewicht in g | ca. 110
OFB:NOVIGO_2320W | Leistungsmerkmale | Ansprechschwelle: 50kOhm (10 kOhm wenn JP1 und JP2 geschlossen)<br>Relaiskontakt: max. 48V/500mA
OFB:NOVIGO_2320W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2320W | Stromaufnahme in mA | 100
OFB:NOVIGO_2321W | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 75 x 40
OFB:NOVIGO_2321W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2321W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2321W | Gewicht in g | ca. 110
OFB:NOVIGO_2321W | Leistungsmerkmale | • Spannungsversorgung der Mikrofone: 12V DC<br>(galvanisch getrennt von Versorgung)<br>• Relaiskontakt: max. 48V/500mA
OFB:NOVIGO_2321W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2321W | Stromaufnahme in mA | ca. 100
OFB:NOVIGO_2322W | Abmessungen B x H x T in mm | 159 x 38 x 97
OFB:NOVIGO_2322W | Ausgangsspannung DC in V | 24
OFB:NOVIGO_2322W | Ausgangsstrom in A | max. 2,1
OFB:NOVIGO_2322W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2322W | Gewicht in g | ca. 480
OFB:NOVIGO_2370 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2371 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 300 x 157
OFB:NOVIGO_2371 | Anschlüsse | • 1 RS485 zum Anschluss an die Zentrale <br>• 1 analoger Audioausgang zum Anschluss an die Zentrale<br>• 1 Spannungsversorgung 24V DC
OFB:NOVIGO_2371 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,0005%<br>• Frequenzgang: 40Hz - 20kHz (±1dB)
OFB:NOVIGO_2371 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2371 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2371 | Gewicht Standard in kg | 4.5
OFB:NOVIGO_2371 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2371 | Stromaufnahme in mA | typ. 150
OFB:NOVIGO_2497W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 180, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2497W | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Eingänge (XLR/F)<br>4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M)<br>8 analoge Messeingänge 0 – 10V<br>8 digitale Steuereingänge<br>8 digitale S
OFB:NOVIGO_2497W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2497W | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2497W | Audioeingänge | • 4x symmetrisch Audio-In (Mic/Line)<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,6kOhm<br>A/D Konverter:<br>• Dual 24 Bit<br>• b
OFB:NOVIGO_2497W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2497W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2497W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2497W | Gewicht Standard in kg | 3
OFB:NOVIGO_2497W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2497W | Stromaufnahme Betrieb | 0,3 ... 0,37 A
OFB:NOVIGO_2498W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 44 x 180, (19", 1 HE)
OFB:NOVIGO_2498W | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Ausgänge (XLR/M) <br>8 analoge Messeingänge 0 – 10V<br>8 digitale Steuereingänge<br>8 digitale Steuerausgänge<br>1 serielle Schnitt
OFB:NOVIGO_2498W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Auflösung Digital-Audio: 16, 24 oder 32 Bit<br>• Taktrate: 48 oder 96kHz<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor (THD): < 0,00
OFB:NOVIGO_2498W | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2498W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2498W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2498W | Farbe | ~RAL 7035
OFB:NOVIGO_2498W | Gewicht Standard in kg | 3
OFB:NOVIGO_2498W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2498W | Stromaufnahme Betrieb | 0,3 ... 0,37 A
OFB:NOVIGO_2499W | Abmessungen B x H x T in mm | 35 x 45 x 35
OFB:NOVIGO_2499W | Anschlüsse | 4 Audioeingänge 0dB (von PC2003)<br>4 Audioausgänge 0dB (zu den Nutzverstärkern)<br>1 Audioausgang 0dB (zum Havarieverstärker)<br>2 digitale Eingänge<br>
OFB:NOVIGO_2499W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2499W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2499W | Eingänge und Ausgänge | max. +15 dB
OFB:NOVIGO_2499W | Gewicht in g | 22
OFB:NOVIGO_2500W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2501W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2502W | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 40, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2502W | Anzeigen | • Betrieb > grün<br>• Störung > gelb<br>• Alarm > rot<br>• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb<br>• 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen > gelb
OFB:NOVIGO_2502W | Bedienelemente | • Taste rot > Alarm auslösen, LED rot > Anzeige Alarmzustand<br>• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen<br>• Taste grün > Alarm stummschalten, LED grün > Anzeige Stummschaltung<br>• Taste schwarz > Störm
OFB:NOVIGO_2502W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2502W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2502W | Gewicht Standard in kg | 0.3
OFB:NOVIGO_2502W | Leistungsaufnahme in W | max. 5
OFB:NOVIGO_2502W | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2502W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2503W | Abmessungen B x H x T in mm | 482 x 88 x 260, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2503W | Anschlüsse | • 1x 230V AC<br>• 1x 24V DC<br>• 2x analoger Audioeingang<br>• 2x Kontrolleingang<br>• 2x Pilottoneingang<br>• 2x Leistungsausgang 500W<br>• 1x Statuskontakt 230V AC ok<br>• 1x Statuskontakt 24V DC ok
OFB:NOVIGO_2503W | Anzeigen | • 1 LED "230V AC"<br>• 1 LED "24V DC"<br>• 2 LED "Operating mode"<br>• 2 LED "Signal"<br>• 2 LED "Clip"<br>• 2 LED "Fault"
OFB:NOVIGO_2503W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 2x 500W (Burst)<br>• Ausgangsübertrager: 50V/100V<br>• Frequenzgang: 90Hz-21kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 85dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,2%<br>•
OFB:NOVIGO_2503W | Bedienelemente | 2 Lautstärkeregler (Rückseite)
OFB:NOVIGO_2503W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2503W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2503W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2503W | Gewicht Standard in kg | 17.6
OFB:NOVIGO_2503W | Spannungsversorgung in V | • AC: 230<br>• DC: 24
OFB:NOVIGO_2503W | Stromaufnahme Betrieb | • 24 V DC Standby: 0,43 A<br>• 230 V AC Standby: 0,058 A<br>• 24 V DC Volllast (Sinus): 40 A<br>• 230 V AC Volllast (Sinus): 5 A
OFB:NOVIGO_2505W | Abmessungen B x H x T in mm | 199 x 38 x 98
OFB:NOVIGO_2505W | Ausgangsspannung DC in V | 24
OFB:NOVIGO_2505W | Ausgangsstrom in A | max. 4,2
OFB:NOVIGO_2505W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2505W | Gewicht in g | ca. 650
OFB:NOVIGO_2506W | Abmessungen B x H x T in mm | 72 x 122 x 35
OFB:NOVIGO_2506W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2506W | Gewicht Standard in kg | 0.9
OFB:NOVIGO_2506W | Leistungsaufnahme in W | typ. 2,2<br>
OFB:NOVIGO_2506W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2554 | Abmessungen B x H x T in mm | 710 x 950 x 305
OFB:NOVIGO_2554 | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Eingänge<br>4 analoge Audio-Ausgänge<br>4 Eingänge 100V (Verstärker)<br>16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)<br>8 analoge Steuerei
OFB:NOVIGO_2554 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Standard Ausgangsleistung: 400W<br>• Max. Ausgangsleistung: 800W<br>• Einstellbare Latenzzeiten: 0,6 / 1,3 / 2,6 ms<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor: < 0,05%<br>• Frequen
OFB:NOVIGO_2554 | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2554 | Audioeingänge | • 4x symmetrisch Audio-In<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,6kOhm
OFB:NOVIGO_2554 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2554 | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2554 | Gewicht Standard in kg | • 55 ohne Batterien<br>• max. 125 mit Batterien
OFB:NOVIGO_2554 | Spannungsversorgung AC in V | 230
OFB:NOVIGO_2554 | Stromaufnahme in A | 6
OFB:NOVIGO_2555 | Abmessungen B x H x T in mm | 710 x 950 x 305
OFB:NOVIGO_2555 | Anschlüsse | 2 LAN-Ports RJ45 zum Aufbau redundanter Netzwerke<br>4 analoge Audio-Eingänge<br>4 analoge Audio-Ausgänge<br>4 Eingänge 100V (Verstärker)<br>16 Ausgänge 100V (Lautsprecherlinien)<br>8 analoge Steuerei
OFB:NOVIGO_2555 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Standard Ausgangsleistung: 1000W<br>• Max. Ausgangsleistung: 2000W<br>• Dynamik: 103dB<br>• Klirrfaktor: < 0,05%<br>• Frequenzgang: 60Hz - 20kHz (-1dB)
OFB:NOVIGO_2555 | Audioausgänge | • 4x symmetrisch Audio-Out<br>• Ausgangspegel: max. +15dB<br>• Ausgangsimpedanz: 300Ohm<br>• 4 parametrische Equalizer ±15dB<br>• 4 Bandpassfilter<br>• Delay an allen 4 Ausgängen, je bis zu max. 24,5s
OFB:NOVIGO_2555 | Audioeingänge | • 4x symmetrisch Audio-In<br>• Phantomspannung für alle Eingänge zuschaltbar<br>• Eingangsverstärkung: –20 bis +60dB<br>• Eingangsimpedanz: 6,6kOhm
OFB:NOVIGO_2555 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2555 | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2555 | Gewicht Standard in kg | • 55 ohne Batterien<br>• max. 130 mit Batterien
OFB:NOVIGO_2555 | Spannungsversorgung AC in V | 230
OFB:NOVIGO_2555 | Stromaufnahme in A | 10
OFB:NOVIGO_2556 | Abmessungen B x H x T in mm | 120 x 100 x 60, (open frame)
OFB:NOVIGO_2556 | Anzeigen | • 1 LED "Betrieb"<br>• 1 LED "Störung"<br>• 1 LED "Clip"
OFB:NOVIGO_2556 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 1x 200W (Burst)<br>• Frequenzgang: 25Hz-22kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 95dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,1%<br>• Eingangsempfindlichkeit: 1V @ 20kO
OFB:NOVIGO_2556 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2556 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2556 | Gewicht Standard in kg | 0.38
OFB:NOVIGO_2556 | Kontakte | • 1 Open Collector Ausgang "Störung"<br>• 1 Open Collector Ausgang "Clip"
OFB:NOVIGO_2556 | Spannungsversorgung DC | 24V
OFB:NOVIGO_2556 | Stromaufnahme Betrieb in A | • kein Signal: ca. 0,35<br>• Volllast (Sinus): ca. 10
OFB:NOVIGO_2557 | Abmessungen B x H x T in mm | 260 x 80 x 38, (open frame)
OFB:NOVIGO_2557 | Anzeigen | • 1 LED "230V AC"<br>• 1 LED "24V DC"<br>• 1 LED "Betrieb"<br>• 1 LED "Signal"<br>• 1 LED "Clip"<br>• 1 LED "Störung"
OFB:NOVIGO_2557 | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 1x 500W (Burst)<br>• Frequenzgang: 25Hz-22kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 95dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,1%<br>• Eingangsempfindlichkeit: 1V @ 20kO
OFB:NOVIGO_2557 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2557 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2557 | Gewicht Standard in kg | 0.68
OFB:NOVIGO_2557 | Kontakte | • 1 Open Collector Ausgang "Störung"<br>• 1 Open Collector Ausgang "Clip"<br>• 1 Open Collector Ausgang "AC"<br>• 1 Open Collector Ausgang "DC"
OFB:NOVIGO_2557 | Spannungsversorgung in V | • AC: 230<br>• DC: 24
OFB:NOVIGO_2557 | Stromaufnahme Betrieb in A | • kein Signal: ca. 0,38 bei 230V AC<br>• kein Signal: ca. 0,5 bei 24V DC<br>• Volllast (Sinus): ca. 2,5 bei 230V AC<br>• Volllast (Sinus): ca. 23 bei 24V DC
OFB:NOVIGO_2558 | Abmessungen B x H x T in mm | 353,5 x 254 x 102,2
OFB:NOVIGO_2558 | Anzeigen | • Betrieb > grün<br>• Störung > gelb<br>• Alarm > rot<br>• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb<br>• 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen > gelb
OFB:NOVIGO_2558 | Bedienelemente | • Taste rot > Alarm auslösen, LED rot > Anzeige Alarmzustand<br>• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen<br>• Taste grün > Alarm stummschalten, LED grün > Anzeige Stummschaltung<br>• Taste schwarz > Störm
OFB:NOVIGO_2558 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2558 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2558 | Gewicht Standard in kg | 3.3
OFB:NOVIGO_2558 | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2558 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2558 | Stromaufnahme Betrieb | 50mA
OFB:NOVIGO_2559 | Abmessungen B x H x T in mm | 353,5 x 254 x 102,2
OFB:NOVIGO_2559 | Anzeigen | • Betrieb > grün<br>• Störung > gelb<br>• Alarm > rot<br>• 8 vordefinierte Störungsanzeigen > gelb<br>• 8 frei konfigurierbare Statusanzeigen > gelb
OFB:NOVIGO_2559 | Bedienelemente | • Handmikrofon mit Sprechtaste<br>• Lautsprecher<br>• Taste rot > Alarm auslösen, LED rot > Anzeige Alarmzustand<br>• Taste schwarz > Alarm zurücksetzen<br>• Taste grün > Alarm stummschalten, LED grün
OFB:NOVIGO_2559 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2559 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2559 | Gewicht Standard in kg | 3.6
OFB:NOVIGO_2559 | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2559 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2559 | Stromaufnahme Betrieb | 100mA
OFB:NOVIGO_2560 | Abmessungen B x H x T in mm | 72 x 71 x 30
OFB:NOVIGO_2560 | Anschlüsse | 4x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T
OFB:NOVIGO_2560 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2560 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2560 | Gewicht in g | 760
OFB:NOVIGO_2560 | Leistungsmerkmale | • Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX<br>• Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base
OFB:NOVIGO_2560 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2560 | Stromaufnahme Betrieb | • Leerlauf: 50mA<br>• Volllast: 90mA
OFB:NOVIGO_2561 | Abmessungen B x H x T in mm | 120 x 71 x 35
OFB:NOVIGO_2561 | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2561 | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2561 | Gewicht in g | 139
OFB:NOVIGO_2561 | Leistungsmerkmale | • 1 RS485 Port<br>• Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung<br>• geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang<br>• galvanisch getrennter analog Audio-Eingang und -Ausgang<br>• Überwachung der
OFB:NOVIGO_2561 | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2561 | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2561 | Stromaufnahme Betrieb | 25mA
OFB:NOVIGO_2697W | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 102 x 47
OFB:NOVIGO_2697W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2697W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2697W | Gewicht in g | ca. 295
OFB:NOVIGO_2697W | Leistungsmerkmale | • 16 digitale Eingänge<br>• 8 analoge Eingänge<br>• 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten
OFB:NOVIGO_2697W | Relaiskontakt | 100V AC / 30V DC, 5A
OFB:NOVIGO_2697W | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2697W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2697W | Stromaufnahme in mA | typ. 56, max. 200 (8 Relais eingeschaltet)
OFB:NOVIGO_2698W | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 102 x 47
OFB:NOVIGO_2698W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2698W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2698W | Gewicht in g | ca. 282
OFB:NOVIGO_2698W | Leistungsmerkmale | 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten
OFB:NOVIGO_2698W | Relaiskontakt | 100V AC / 30V DC, 5A
OFB:NOVIGO_2698W | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2698W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2698W | Stromaufnahme in mA | typ. 56, max. 200 (8 Relais eingeschaltet)
OFB:NOVIGO_2699W | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 102 x 47
OFB:NOVIGO_2699W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2699W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2699W | Gewicht in g | ca. 258
OFB:NOVIGO_2699W | Leistungsmerkmale | 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Wechselkontakten
OFB:NOVIGO_2699W | Relaiskontakt | 100V AC / 30V DC, 5A
OFB:NOVIGO_2699W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2699W | Stromaufnahme in mA | typ. 56, max. 200 (8 Relais eingeschaltet)
OFB:NOVIGO_2701W | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 86 x 203, (19", 2HE)
OFB:NOVIGO_2701W | Betriebstemperatur | -30 ... +50 °C
OFB:NOVIGO_2701W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2701W | Gewicht Standard in kg | ca. 2,7
OFB:NOVIGO_2701W | Leistungsmerkmale | • Programmierpaket im Lieferumfang enthalten<br>• Datenschlüssel im Lieferumfang enthalten<br>• Bis zu 200 Nebenuhren anschließbar<br>• Optionaler DCF77 Empfänger<br>• Optionaler GPS Empfänger
OFB:NOVIGO_2701W | Spannungsversorgung in V | • AC: 230<br>• DC: 24
OFB:NOVIGO_2701W | Stromaufnahme (max.) in A | 3
OFB:NOVIGO_2702W | Abmessungen B x H x T in mm | 180 x 109 x 35
OFB:NOVIGO_2702W | Betriebstemperatur | 0 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2702W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2702W | Gewicht in g | ca. 750
OFB:NOVIGO_2702W | Schnittstellen | 1x LAN 10/100 Base T(x) (VoIP mit SIP-Protokoll)
OFB:NOVIGO_2702W | Spannungsversorgung DC | 24 ... 42 V
OFB:NOVIGO_2702W | Stromaufnahme in mA | 38 ... 66
OFB:NOVIGO_2718W | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 322, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2718W | Anschlüsse | • 1x 230V AC<br>• 2x 24V DC<br>• 2x analoger Audioeingang<br>• 2x Leistungsausgang 500W<br>• 2x Statuskontakt 230V AC Störung<br>• 2x Statuskontakt 24V DC Störung<br>• 2x Statuskontakt Verstärker Stör
OFB:NOVIGO_2718W | Anzeigen | • 2 LED "230V AC"<br>• 2 LED "24V DC"<br>• 2 LED "Operate"<br>• 2 LED "Signal"<br>• 2 LED "Clip"<br>• 2 LED "Fault"
OFB:NOVIGO_2718W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 2x 500W (Burst)<br>• Trafolose Direktausgänge<br>• Frequenzgang: 10Hz-30kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 95dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,2%<br>• Eing
OFB:NOVIGO_2718W | Bedienelemente | 2 Lautstärkeregler (Rückseite)
OFB:NOVIGO_2718W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2718W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2718W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2718W | Gewicht Standard in kg | 4.4
OFB:NOVIGO_2718W | Spannungsversorgung in V | • 1x AC: 230<br>• 2x DC: 24
OFB:NOVIGO_2718W | Stromaufnahme Betrieb | • 24 V DC Standby: 2x 0,4 A<br>• 230 V AC Standby: 0,05 A<br>• 24 V DC Volllast (Sinus): 2x 26 A<br>• 230 V AC Volllast (Sinus): 5,5 A
OFB:NOVIGO_2719W | Abmessungen B x H x T in mm | 483 x 88 x 322, (19", 2 HE)
OFB:NOVIGO_2719W | Anschlüsse | • 1x 230V AC<br>• 4x 24V DC<br>• 4x analoger Audioeingang<br>• 4x Leistungsausgang 500W<br>• 4x Statuskontakt 230V AC Störung<br>• 4x Statuskontakt 24V DC Störung<br>• 4x Statuskontakt Verstärker Stör
OFB:NOVIGO_2719W | Anzeigen | • 4 LED "230V AC"<br>• 4 LED "24V DC"<br>• 4 LED "Operate"<br>• 4 LED "Signal"<br>• 4 LED "Clip"<br>• 4 LED "Fault"
OFB:NOVIGO_2719W | Audio | Audio Eigenschaften:<br>• Ausgangsleistung: 4x 500W (Burst)<br>• Trafolose Direktausgänge<br>• Frequenzgang: 10Hz-30kHz (-3dB)<br>• Fremdspannungsabstand: 95dB @ 1kHz<br>• Klirrfaktor: <0,2%<br>• Eing
OFB:NOVIGO_2719W | Bedienelemente | 2 Lautstärkeregler (Rückseite)
OFB:NOVIGO_2719W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2719W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2719W | Farbe | hellgrau
OFB:NOVIGO_2719W | Gewicht Standard in kg | 6.1
OFB:NOVIGO_2719W | Spannungsversorgung in V | • 1x AC: 230<br>• 4x DC: 24
OFB:NOVIGO_2719W | Stromaufnahme Betrieb | • 24 V DC Standby: 4x 0,4 A<br>• 230 V AC Standby: 0,09 A<br>• 24 V DC Volllast (Sinus): 4x 26 A<br>• 230 V AC Volllast (Sinus): 11 A
OFB:NOVIGO_2748W | Abmessungen B x H x T in mm | 71 x 75 x 38
OFB:NOVIGO_2748W | Anschlüsse | 4x Kupfer-Port RJ45, 10/100/1000Base-T
OFB:NOVIGO_2748W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2748W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2748W | Gewicht in g | 950
OFB:NOVIGO_2748W | Leistungsmerkmale | • Ethernet-Standard IEEE 802u 100Base-TX<br>• Ethernet-Standard IEEE 802.3 10Base
OFB:NOVIGO_2748W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2748W | Stromaufnahme Betrieb | • Leerlauf: 50mA<br>• Volllast: 90mA
OFB:NOVIGO_2749W | Abmessungen B x H x T in mm | 75 x 140 x 70
OFB:NOVIGO_2749W | Betriebstemperatur | -5 ... +40 °C
OFB:NOVIGO_2749W | EG-Konformitätszertifikat | Bestandteil der zugelassenen Sprachalarmzentrale nach EN54-16: 1293-CPR-0725
OFB:NOVIGO_2749W | Gewicht in g | 225
OFB:NOVIGO_2749W | Leistungsmerkmale | • 1 RS485 Port<br>• Repeater mit optischer 2-Wege-Isolierung<br>• geregelter und galvanisch getrennter 24V DC Ausgang<br>• galvanisch getrennter analog Audio-Eingang und -Ausgang<br>• Überwachung der
OFB:NOVIGO_2749W | Schnittstellen | 1x RS485
OFB:NOVIGO_2749W | Spannungsversorgung DC | 24 V
OFB:NOVIGO_2749W | Stromaufnahme Betrieb | 25mA
OFB:NOVIGO_2874W | Abmessungen L x B x H in mm | 197 x 165 x 170
OFB:NOVIGO_2874W | Anschlusstyp | M6
OFB:NOVIGO_2874W | Batteriekapazität in Ah | 45
OFB:NOVIGO_2874W | Batteriespannung in V | 12
OFB:NOVIGO_2874W | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
OFB:NOVIGO_2874W | Gehäusematerial | ABS
OFB:NOVIGO_2874W | Gewicht Standard in kg | 14.5
OFB:NOVIGO_2874W | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
OFB:NOVIGO_2874W | VdS-Anerkennung | G112060
OFB:NOVIGO_2875W | Abmessungen L x B x H in mm | 348 x 167 x 178
OFB:NOVIGO_2875W | Anschlusstyp | M6
OFB:NOVIGO_2875W | Batteriekapazität in Ah | 65
OFB:NOVIGO_2875W | Batteriespannung in V | 12
OFB:NOVIGO_2875W | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
OFB:NOVIGO_2875W | Gehäusematerial | ABS
OFB:NOVIGO_2875W | Gewicht Standard in kg | 21.3
OFB:NOVIGO_2875W | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
OFB:NOVIGO_2875W | VdS-Anerkennung | G104073
OFB:NOVIGO_2876W | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 285 x 394
OFB:NOVIGO_2876W | Gewicht Standard in kg | 34.5
OFB:NOVIGO_2876W | Kapazität | 100 Ah
OFB:NOVIGO_2876W | Spannung | 12 V
OFB:NOVIGO_2877W | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 288 x 552
OFB:NOVIGO_2877W | Gewicht Standard in kg | 46.6
OFB:NOVIGO_2877W | Kapazität | 150 Ah
OFB:NOVIGO_2877W | Spannung | 12 V
OFB:NOVIGO_2889W | Abmessungen L x B x H in mm | 260 x 168 x 179
OFB:NOVIGO_2889W | Anschlusstyp | T6
OFB:NOVIGO_2889W | Batteriekapazität in Ah | 65
OFB:NOVIGO_2889W | Batteriespannung in V | 12
OFB:NOVIGO_2889W | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
OFB:NOVIGO_2889W | Gehäusematerial | ABS
OFB:NOVIGO_2889W | Gewicht Standard in kg | 19
OFB:NOVIGO_2889W | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
OFB:NOVIGO_2889W | VdS-Anerkennung | G116081
OFB:NOVIGO_2890W | Abmessungen L x B x H in mm | 330 x 173 x 220
OFB:NOVIGO_2890W | Anschlusstyp | M8
OFB:NOVIGO_2890W | Batteriekapazität in Ah | 100
OFB:NOVIGO_2890W | Batteriespannung in V | 12
OFB:NOVIGO_2890W | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
OFB:NOVIGO_2890W | Gehäusematerial | ABS
OFB:NOVIGO_2890W | Gewicht Standard in kg | 32
OFB:NOVIGO_2890W | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
OFB:NOVIGO_2890W | VdS-Anerkennung | G 116046
PFN:21025103000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21025103000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21025103000 | Betriebsstrom in A | 0.31
PFN:21025103000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21025103000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21025103000 | Farbe | gelb
PFN:21025103000 | Farbe Abdeckhaube | gelb
PFN:21025103000 | Leistungsaufnahme in W | 5.6
PFN:21025103000 | Lichtstärke in cd | 33
PFN:21025103000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21025103000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21025105000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21025105000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21025105000 | Betriebsstrom in A | 0.31
PFN:21025105000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21025105000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21025105000 | Farbe | rot
PFN:21025105000 | Farbe Abdeckhaube | rot
PFN:21025105000 | Leistungsaufnahme in W | 5.6
PFN:21025105000 | Lichtstärke in cd | 9
PFN:21025105000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21025105000 | Schutzart | IP55
PFN:21025105000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21025803031 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21025803031 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21025803031 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.31
PFN:21025803031 | Betriebsstrom in A | 0.31
PFN:21025803031 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21025803031 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21025803031 | Farbe | gelb
PFN:21025803031 | Farbe Abdeckhaube | gelb
PFN:21025803031 | Leistungsaufnahme in W | 5.6
PFN:21025803031 | Lichtstärke in cd | 33
PFN:21025803031 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21025803031 | Schutzart | IP55
PFN:21025803031 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21025805031 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21025805031 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21025805031 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.31
PFN:21025805031 | Betriebsstrom in A | 0.31
PFN:21025805031 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21025805031 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21025805031 | Farbe | rot
PFN:21025805031 | Farbe Abdeckhaube | rot
PFN:21025805031 | Leistungsaufnahme in W | 5.6
PFN:21025805031 | Lichtstärke in cd | 9
PFN:21025805031 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21025805031 | Schutzart | IP55
PFN:21025805031 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21030103000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21030103000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21030103000 | Betriebsstrom in A | 0.63
PFN:21030103000 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21030103000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21030103000 | Farbe | gelb
PFN:21030103000 | Farbe Abdeckhaube | gelb
PFN:21030103000 | Leistungsaufnahme in W | 13.2
PFN:21030103000 | Lichtstärke in cd | 79
PFN:21030103000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21030103000 | Schutzart | IP55
PFN:21030103000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21030105000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21030105000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21030105000 | Betriebsstrom in A | 0.63
PFN:21030105000 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21030105000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21030105000 | Farbe | rot
PFN:21030105000 | Farbe Abdeckhaube | rot
PFN:21030105000 | Leistungsaufnahme in W | 13.2
PFN:21030105000 | Lichtstärke in cd | 16
PFN:21030105000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21030105000 | Schutzart | IP55
PFN:21030105000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21030803000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21030803000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21030803000 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.63
PFN:21030803000 | Betriebsstrom in A | 0.63
PFN:21030803000 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21030803000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21030803000 | Farbe | gelb
PFN:21030803000 | Farbe Abdeckhaube | gelb
PFN:21030803000 | Leistungsaufnahme in W | 13.2
PFN:21030803000 | Lichtstärke in cd | 79
PFN:21030803000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21030803000 | Schutzart | IP55
PFN:21030803000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21030805000 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 131 x 111
PFN:21030805000 | Betriebsspannung DC in V | 24
PFN:21030805000 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.63
PFN:21030805000 | Betriebsstrom in A | 0.63
PFN:21030805000 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21030805000 | Blitzfrequenz in Hz | 1
PFN:21030805000 | Farbe | rot
PFN:21030805000 | Farbe Abdeckhaube | rot
PFN:21030805000 | Leistungsaufnahme in W | 13.2
PFN:21030805000 | Lichtstärke in cd | 16
PFN:21030805000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21030805000 | Schutzart | IP55
PFN:21030805000 | Umgebungstemperatur in °C | -40...+55
PFN:21510801000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:21510801000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21510801000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21510801000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21219
PFN:21510801000 | DoP-Nr. | 01CPR2013-06-07
PFN:21510801000 | Einbaulage | beliebig
PFN:21510801000 | Farbe Abdeckhaube | Klar
PFN:21510801000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21510801000 | Kategorie nach EN 54-23 | O
PFN:21510801000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:21510801000 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21510801000 | Montage | Offene Montage (O)
PFN:21510801000 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21510801000 | Nennstrom | max. 360 mA<br>300 mA bei 24 V/1 Hertz
PFN:21510801000 | Normenkonformität | EN 54-23
PFN:21510801000 | Schutzart | IP 66
PFN:21510801000 | VdS-Anerkennung | G212186
PFN:21510803000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:21510803000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21510803000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21510803000 | Einbaulage | beliebig
PFN:21510803000 | Farbe Abdeckhaube | Gelb
PFN:21510803000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21510803000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:21510803000 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21510803000 | Montage | Offene Montage (O)
PFN:21510803000 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21510803000 | Nennstrom | max. 360 mA<br>300 mA bei 24 V/1 Hertz
PFN:21510803000 | Schutzart | IP 66
PFN:21510803000 | VdS-Anerkennung | G217016
PFN:21510804000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:21510804000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21510804000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21510804000 | Einbaulage | beliebig
PFN:21510804000 | Farbe Abdeckhaube | Orange
PFN:21510804000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21510804000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:21510804000 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21510804000 | Montage | Offene Montage (O)
PFN:21510804000 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21510804000 | Nennstrom | max. 360 mA<br>300 mA bei 24 V/1 Hertz
PFN:21510804000 | Schutzart | IP 66
PFN:21510804000 | VdS-Anerkennung | G217016
PFN:21510805000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:21510805000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21510805000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21510805000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21219
PFN:21510805000 | DoP-Nr. | 01CPR2013-06-07
PFN:21510805000 | Einbaulage | beliebig
PFN:21510805000 | Farbe Abdeckhaube | Rot
PFN:21510805000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21510805000 | Kategorie nach EN 54-23 | O
PFN:21510805000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:21510805000 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21510805000 | Montage | Offene Montage (O)
PFN:21510805000 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21510805000 | Nennstrom | max. 360 mA<br>300 mA bei 24 V/1 Hertz
PFN:21510805000 | Normenkonformität | EN 54-23
PFN:21510805000 | Schutzart | IP 66
PFN:21510805000 | VdS-Anerkennung | G212186
PFN:21550801005 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 124 x 114
PFN:21550801005 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21550801005 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21550801005 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21499
PFN:21550801005 | Farbe Abdeckhaube | Klar
PFN:21550801005 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21550801005 | Lichtstärke in cd | 56
PFN:21550801005 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21550801005 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:21550801005 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21550801005 | Nennstrom | 282 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21550801005 | Normen | En 54-23
PFN:21550801005 | Schutzart | IP 66
PFN:21550801005 | VdS-Anerkennung | G 216036
PFN:21550805005 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 124 x 114
PFN:21550805005 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21550805005 | Blitzenergie in J | 5
PFN:21550805005 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21499
PFN:21550805005 | Farbe Abdeckhaube | Rot
PFN:21550805005 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21550805005 | Lichtstärke in cd | 56
PFN:21550805005 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21550805005 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:21550805005 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21550805005 | Nennstrom | 282 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21550805005 | Normen | EN 54-23
PFN:21550805005 | Schutzart | IP 66
PFN:21550805005 | VdS-Anerkennung | G 216036
PFN:21551801005 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 124 x 114
PFN:21551801005 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21551801005 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21551801005 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21499
PFN:21551801005 | Farbe Abdeckhaube | Klar
PFN:21551801005 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21551801005 | Lichtstärke in cd | 149
PFN:21551801005 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21551801005 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:21551801005 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21551801005 | Nennstrom | 540 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21551801005 | Normen | EN 54-23
PFN:21551801005 | Schutzart | IP 66
PFN:21551801005 | VdS-Anerkennung | G 216036
PFN:21551805005 | Abmessungen B x H x T in mm | 166 x 124 x 114
PFN:21551805005 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:21551805005 | Blitzenergie in J | 10
PFN:21551805005 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21499
PFN:21551805005 | Farbe Abdeckhaube | Rot
PFN:21551805005 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21551805005 | Lichtstärke in cd | 149
PFN:21551805005 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:21551805005 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:21551805005 | Nennspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:21551805005 | Nennstrom | 540 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21551805005 | Normen | EN 54-23
PFN:21551805005 | Schutzart | IP 66
PFN:21551805005 | VdS-Anerkennung | G 216036
PFN:21561801020 | Abmessungen B x H x T in mm | 212 x 144 x 157
PFN:21561801020 | Betriebstemperatur | -40 ... +55°C
PFN:21561801020 | Blitzenergie in J | 15
PFN:21561801020 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21653
PFN:21561801020 | Farbe Abdeckhaube | Klar
PFN:21561801020 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21561801020 | Lichtstärke in cd | 190 (klare Haube)
PFN:21561801020 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 90
PFN:21561801020 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21561801020 | Nennspannung DC in V | 19,2 ... 28,8
PFN:21561801020 | Nennstrom | 700 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21561801020 | Normen | EN 54-23, Zulassungskategorie "O"
PFN:21561801020 | Schutzart | IP 66
PFN:21561801020 | VdS-Anerkennung | G217100
PFN:21561805020 | Abmessungen B x H x T in mm | 212 x 144 x 157
PFN:21561805020 | Betriebstemperatur | -40 ... +55°C
PFN:21561805020 | Blitzenergie in J | 15
PFN:21561805020 | CPD-Nr. | 0786-CPR-21653
PFN:21561805020 | Farbe Abdeckhaube | Rot
PFN:21561805020 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:21561805020 | Lichtstärke in cd | 64 (rote Haube)
PFN:21561805020 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 90
PFN:21561805020 | Material | Gehäuse: PC/ABS Blend<br>Haube: PC
PFN:21561805020 | Nennspannung DC in V | 19,2 ... 28,8
PFN:21561805020 | Nennstrom | 700 mA (bei 24 V / 1 Hertz)
PFN:21561805020 | Normen | EN 54-23, Zulassungskategorie "O"
PFN:21561805020 | Schutzart | IP 66
PFN:21561805020 | VdS-Anerkennung | G217100
PFN:23106800000 | Abmessungen B x H x T in mm | 133,5 x 133,5 x 143
PFN:23106800000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23106800000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20005
PFN:23106800000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23106800000 | Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss
PFN:23106800000 | Nennspannung DC in V | 19 ... 29
PFN:23106800000 | Nennstrom | 280 mA
PFN:23106800000 | Normen | EN 54-3
PFN:23106800000 | Schalldruckpegel in dB | 107
PFN:23106800000 | Schutzart | IP 66, IP 67
PFN:23106800000 | Tonarten | 31
PFN:23106800000 | VdS-Anerkennung | G28609
PFN:23106800007 | Abmessungen B x H x T in mm | 150 x 150 x 143
PFN:23106800007 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 29
PFN:23106800007 | Betriebstemperatur | -25 ... +55 °C
PFN:23106800007 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20005
PFN:23106800007 | Ex-Klassifizierung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc -25°C<=Ta <= +55°C (alle Spannungen außer 24VAC) <br>II 3G Ex ec IIC T3 Gc -25°C<=Ta <= +55°C (nur 24V AC) <br>II 3D Ex tc IIIB T135°C IP66/67 -25°C<=Tam <= +55°C
PFN:23106800007 | Farbe Gehäuse | rot
PFN:23106800007 | Gehäusematerial | Aluminium Druckguss
PFN:23106800007 | Normen | EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1
PFN:23106800007 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | max. 90
PFN:23106800007 | Schalldruckpegel in dB | Nominell: 108 dB(A) ±3 dB(A)<br>DIN Ton: 107 dB(A) ±3 dB(A)
PFN:23106800007 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP66 / IP67
PFN:23106800007 | Stromaufnahme in mA | 240 (@ 24 V / DIN-Ton)
PFN:23106800007 | Tonarten | 31
PFN:23106800007 | VdS-Anerkennung | G28609
PFN:23111800000 | Abmessungen B x H x T in mm | 133,5 x 133,5 x 143
PFN:23111800000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55
PFN:23111800000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20005
PFN:23111800000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23111800000 | Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss
PFN:23111800000 | Nennspannung DC in V | 19 ... 29
PFN:23111800000 | Nennstrom | 420 mA
PFN:23111800000 | Normen | EN 54-3
PFN:23111800000 | Schalldruckpegel in dB | 112
PFN:23111800000 | Schutzart | IP 66, IP 67
PFN:23111800000 | Tonarten | 31
PFN:23111800000 | VdS-Anerkennung | G28609
PFN:23111800007 | Abmessungen B x H x T in mm | 150 x 150 x 143
PFN:23111800007 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 29
PFN:23111800007 | Betriebstemperatur | -25 ... +55 °C
PFN:23111800007 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20005
PFN:23111800007 | Ex-Klassifizierung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc -25°C<=Ta <= +55°C (alle Spannungen außer 24VAC) <br>II 3G Ex ec IIC T3 Gc -25°C<=Ta <= +55°C (nur 24V AC) <br>II 3D Ex tc IIIB T135°C IP66/67 -25°C<=Tam <= +55°C
PFN:23111800007 | Farbe Gehäuse | rot
PFN:23111800007 | Gehäusematerial | Aluminium Druckguss
PFN:23111800007 | Normen | EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1
PFN:23111800007 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | max. 90
PFN:23111800007 | Schalldruckpegel in dB | Nominell: 114 dB(A) ±3 dB(A)<br>DIN Ton: 112 dB(A) ±3 dB(A)
PFN:23111800007 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP66 / IP67
PFN:23111800007 | Stromaufnahme in mA | 420 (@ 24 V / DIN-Ton)
PFN:23111800007 | Tonarten | 31
PFN:23111800007 | VdS-Anerkennung | G28609
PFN:23310630000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:23310630000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23310630000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21182
PFN:23310630000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23310630000 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23310630000 | Nennspannung DC in V | 10 ... 57
PFN:23310630000 | Nennstrom | 6 ... 80 mA<br>38 mA bei 24 V/DIN Ton
PFN:23310630000 | Normen | EN 54-3
PFN:23310630000 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | max. 104
PFN:23310630000 | Schalldruckpegel in dB | max. 105
PFN:23310630000 | Schutzart | IP 66
PFN:23310630000 | VdS-Anerkennung | G212115
PFN:23310630031 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:23310630031 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23310630031 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21182
PFN:23310630031 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23310630031 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23310630031 | Nennspannung DC in V | 10 ... 57
PFN:23310630031 | Nennstrom | 6 ... 80 mA<br>38 mA bei 24 V/DIN Ton
PFN:23310630031 | Normen | EN 54-3
PFN:23310630031 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | 104
PFN:23310630031 | Schalldruckpegel in dB | max. 105
PFN:23310630031 | Schutzart | IP 66
PFN:23310630031 | VdS-Anerkennung | G212115
PFN:23310630175 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 86 x 80,6
PFN:23310630175 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23310630175 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21182
PFN:23310630175 | Farbe Gehäuse | Weiß
PFN:23310630175 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23310630175 | Nennspannung DC in V | 10 ... 57
PFN:23310630175 | Nennstrom | 6 ... 80 mA<br>38 mA bei 24 V/DIN Ton
PFN:23310630175 | Normen | EN 54-3
PFN:23310630175 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | 104
PFN:23310630175 | Schalldruckpegel in dB | max. 105
PFN:23310630175 | Schutzart | IP 66
PFN:23310630175 | VdS-Anerkennung | G212115
PFN:23311801000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 172,4 x 80,6
PFN:23311801000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:23311801000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21220
PFN:23311801000 | Farbe Blitzleuchte | Klar
PFN:23311801000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23311801000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:23311801000 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:23311801000 | Normen | EN 54-3, EN 54-23
PFN:23311801000 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | 105
PFN:23311801000 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 66
PFN:23311801000 | Spannungsbereich DC in V | 18 ... 30
PFN:23311801000 | Stromaufnahme in mA | Schallgeber: max. 70 (bei 24 V)<br>Blitzleuchte: max. 360 (bei 24 V)
PFN:23311801000 | Temperaturbereich in °C | -40 ... +55
PFN:23311801000 | VdS-Anerkennung | G212188
PFN:23311804000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 172,4 x 80,6
PFN:23311804000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:23311804000 | Farbe Blitzleuchte | Orange
PFN:23311804000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23311804000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:23311804000 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:23311804000 | Normen | EN 54-3, EN 54-23
PFN:23311804000 | Schalldruckpegel in dB | 105
PFN:23311804000 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 66
PFN:23311804000 | Spannungsbereich DC in V | 18 ... 30
PFN:23311804000 | Stromaufnahme in mA | Schallgeber: max. 70 (bei 24 V)<br>Blitzleuchte: max. 360 (bei 24 V)
PFN:23311804000 | Temperaturbereich in °C | -40 ... +55
PFN:23311805000 | Abmessungen B x H x T in mm | 109,5 x 172,4 x 80,6
PFN:23311805000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:23311805000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21220
PFN:23311805000 | Farbe Blitzleuchte | Rot
PFN:23311805000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23311805000 | Lichtstärke in cd | 50
PFN:23311805000 | Material | Gehäuse PC / ABS<br>Haube PC
PFN:23311805000 | Normen | EN 54-3, EN 54-23
PFN:23311805000 | Schalldruckpegel in dB | 107
PFN:23311805000 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 66
PFN:23311805000 | Spannungsbereich DC in V | 18 ... 30
PFN:23311805000 | Stromaufnahme in mA | Schallgeber: max. 70 (bei 24 V)<br>Blitzleuchte: max. 360 (bei 24 V)
PFN:23311805000 | Temperaturbereich in °C | -40 ... +55
PFN:23311805000 | VdS-Anerkennung | G212188
PFN:23350630000 | Abmessungen B x H x T in mm | 163,4 x 135 x 132
PFN:23350630000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21182
PFN:23350630000 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
PFN:23350630000 | Gehäuse | schlagfest, IK08
PFN:23350630000 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23350630000 | Gewicht Standard in kg | 0.643
PFN:23350630000 | Normen | EN 54-3
PFN:23350630000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 90
PFN:23350630000 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | 105
PFN:23350630000 | Schalldruckpegel in dB | 107
PFN:23350630000 | Schutzart | IP 66
PFN:23350630000 | Spannungsbereich DC in V | 18 ... 57
PFN:23350630000 | Stromaufnahme in mA | max. 80
PFN:23350630000 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +70
PFN:23350630000 | Temperaturbereich in °C | -40 ... +55
PFN:23350630000 | Tonarten | 80 / 4, extern anwählbar
PFN:23350630000 | VdS-Anerkennung | G212115
PFN:23350630175 | Abmessungen B x H x T in mm | 163,4 x 135 x 132
PFN:23350630175 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21182
PFN:23350630175 | Farbe Gehäuse | Weiß
PFN:23350630175 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23350630175 | Schalldruckpegel DIN-Ton in dB | 105
PFN:23350630175 | Schutzart | IP 66
PFN:23350630175 | Spannungsbereich DC in V | 18 ... 57
PFN:23350630175 | Stromaufnahme in mA | max. 80
PFN:23350630175 | Temperaturbereich in °C | -40 ... +55
PFN:23350630175 | VdS-Anerkennung | G212115
PFN:23360630000 | Abmessungen B x H x T in mm | 214 x 170 x 156
PFN:23360630000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23360630000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21184
PFN:23360630000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23360630000 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23360630000 | Nennspannung DC in V | 10 ... 60
PFN:23360630000 | Nennstrom | 360 mA bei 24 V DC
PFN:23360630000 | Normen | EN 54-3
PFN:23360630000 | Schalldruckpegel in dB | 110
PFN:23360630000 | Schutzart | IP 66
PFN:23360630000 | VdS-Anerkennung | G212191
PFN:23370630000 | Abmessungen B x H x T in mm | 214 x 170 x 181
PFN:23370630000 | Betriebstemperatur | -40 ... +55 °C
PFN:23370630000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-21184
PFN:23370630000 | Farbe Gehäuse | Rot
PFN:23370630000 | Gehäusematerial | PC / ABS Blend
PFN:23370630000 | Luftfeuchtigkeit in % | 90
PFN:23370630000 | Nennspannung DC in V | 10 ... 60
PFN:23370630000 | Nennstrom | 748 mA (bei 24 V/DIN Ton)
PFN:23370630000 | Normen | EN 54-3
PFN:23370630000 | Schalldruckpegel in dB | 120
PFN:23370630000 | Schutzart | IP 66
PFN:23370630000 | VdS-Anerkennung | G212191
PFN:31130805000 | Abmessungen B x H in mm | 165 x 239,5
PFN:31130805000 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
PFN:31130805000 | Blitzenergie in J | 5
PFN:31130805000 | Farbe | rot
PFN:31130805000 | Farbe Gehäuse | rot
PFN:31130805000 | Konformität | EN50014
PFN:31130805000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 90
PFN:31130805000 | Schutzart | IP67<br>EEX d IP 67 / EEx e IP 66
PFN:31130805000 | Umgebungstemperatur in °C | -40 bis +70
PFN:32080800000 | Abmessungen D x H in mm | 181 x 263
PFN:32080800000 | Betriebsspannung DC in V | 18 ... 30
PFN:32080800000 | Betriebstemperatur | -50 ... +70 °C
PFN:32080800000 | CPD-Nr. | 0786-CPD-20225
PFN:32080800000 | Ex-Klassifizierung | II 2G Ex d IIC T4 (Ta -50°C bis +55°C)<br>II 2G Ex d IIB T4 (Ta -50°C bis +70°C)
PFN:32080800000 | Farbe Gehäuse | rot
PFN:32080800000 | Gehäusematerial | Aluminium Druckguss
PFN:32080800000 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | max. 90
PFN:32080800000 | Schalldruckpegel in dB | Nominell: 113 dB(A) ±3 dB(A)<br>DIN Ton: 112 dB(A) ±3 dB(A)
PFN:32080800000 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP66
PFN:32080800000 | Stromaufnahme in mA | 265 (@ 24 V / DIN-Ton)
PFN:32080800000 | Tonarten | 32
PFN:32080800000 | VdS-Anerkennung | G209081
PFP:DAR-1000-AB-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 100<br>Durchmesser: 220
PFP:DAR-1000-AB-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:DAR-1000-AB-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0306
PFP:DAR-1000-AB-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:DAR-1000-AB-EN | Gewicht Standard in kg | 2.1
PFP:DAR-1000-AB-EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:DAR-1000-AB-EN | Nennbelastung | 2x 6 W
PFP:DAR-1000-AB-EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 92 dB (1W/1m), 100 dB (6W/1m)
PFP:DAR-1000-AB-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 20 kHz
PFP:RL-1-EN | Abmessungen in mm | Länge: 210<br>Durchmesser: 144
PFP:RL-1-EN | Anschlüsse | 4 adriges Anschlußkabel<br>Länge: 1,5 m
PFP:RL-1-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0330
PFP:RL-1-EN | Farbe | silber (RAL 9006)
PFP:RL-1-EN | Gewicht Standard in kg | 2.6
PFP:RL-1-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:RL-1-EN | Nennbelastung | 6 W
PFP:RL-1-EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
PFP:RL-1-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 20 kHz
PFP:TR-10-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 180x120x230
PFP:TR-10-EN | Anschlüsse | 2x M20
PFP:TR-10-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0332
PFP:TR-10-EN | Farbe | lichtgrau (RAL 7035)
PFP:TR-10-EN | Gewicht Standard in kg | 1.8
PFP:TR-10-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:TR-10-EN | Nennbelastung | 10 W
PFP:TR-10-EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 118 dB (10W/1m)
PFP:TR-10-EN | Übertragungsbereich | 350 Hz … 10 kHz
PFP:TR-15-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 180x120x230
PFP:TR-15-EN | Anschlüsse | 2x M20
PFP:TR-15-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0332
PFP:TR-15-EN | Farbe | lichtgrau (RAL 7035)
PFP:TR-15-EN | Gewicht Standard in kg | 2
PFP:TR-15-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:TR-15-EN | Nennbelastung | 15 W
PFP:TR-15-EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 120 dB (15W/1m)
PFP:TR-15-EN | Übertragungsbereich | 350 Hz … 10 kHz
PFP:TR-20-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 180x120x230
PFP:TR-20-EN | Anschlüsse | 2x M20
PFP:TR-20-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0332
PFP:TR-20-EN | Farbe | lichtgrau (RAL 7035)
PFP:TR-20-EN | Gewicht Standard in kg | 2.1
PFP:TR-20-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:TR-20-EN | Nennbelastung | 20 W
PFP:TR-20-EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 121 dB (20W/1m)
PFP:TR-20-EN | Übertragungsbereich | 350 Hz … 10 kHz
PFP:TR-25-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 180x120x230
PFP:TR-25-EN | Anschlüsse | 2x M20
PFP:TR-25-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0332
PFP:TR-25-EN | Farbe | lichtgrau (RAL 7035)
PFP:TR-25-EN | Gewicht Standard in kg | 2.2
PFP:TR-25-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:TR-25-EN | Nennbelastung | 25 W
PFP:TR-25-EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 122 dB (25W/1m)
PFP:TR-25-EN | Übertragungsbereich | 350 Hz … 10 kHz
PFP:TR-30-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 180x120x230
PFP:TR-30-EN | Anschlüsse | 2x M20
PFP:TR-30-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0332
PFP:TR-30-EN | Farbe | lichtgrau (RAL 7035)
PFP:TR-30-EN | Gewicht Standard in kg | 2.2
PFP:TR-30-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:TR-30-EN | Nennbelastung | 30 W
PFP:TR-30-EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 123 dB (30W/1m)
PFP:TR-30-EN | Übertragungsbereich | 350 Hz … 10 kHz
PFP:WDR-130F-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 90<br>Durchmesser: 167
PFP:WDR-130F-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDR-130F-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0312
PFP:WDR-130F-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDR-130F-EN | Gewicht Standard in kg | 1
PFP:WDR-130F-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDR-130F-EN | Nennbelastung | 6 W
PFP:WDR-130F-EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
PFP:WDR-130F-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 19 kHz
PFP:WDR-245ABF-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 105<br>Durchmesser: 252
PFP:WDR-245ABF-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDR-245ABF-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0307
PFP:WDR-245ABF-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDR-245ABF-EN | Gewicht Standard in kg | 1.7
PFP:WDR-245ABF-EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDR-245ABF-EN | Nennbelastung | 2x 6 W
PFP:WDR-245ABF-EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 92 dB (1W/1m), 100 dB (6W/1m)
PFP:WDR-245ABF-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 20 kHz
PFP:WDR-245-F-EN | Abmessungen in mm | Höhe: 105<br>Durchmesser: 252
PFP:WDR-245-F-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDR-245-F-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0313
PFP:WDR-245-F-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDR-245-F-EN | Gewicht Standard in kg | 1.5
PFP:WDR-245-F-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDR-245-F-EN | Nennbelastung | 6 W
PFP:WDR-245-F-EN | Schalldruckpegel in dB | 98 dB (1W/1m), 106 dB (6W/1m)
PFP:WDR-245-F-EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 19 kHz
PFP:WDW-2000-AB-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 265x165x88
PFP:WDW-2000-AB-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDW-2000-AB-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0315
PFP:WDW-2000-AB-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDW-2000-AB-EN | Gewicht Standard in kg | 2.1
PFP:WDW-2000-AB-EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDW-2000-AB-EN | Nennbelastung | 2x 6 W
PFP:WDW-2000-AB-EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 92 dB (1W/1m), 100 dB (6W/1m)
PFP:WDW-2000-AB-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 20 kHz
PFP:WDW-2000-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 265x165x88
PFP:WDW-2000-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDW-2000-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0314
PFP:WDW-2000-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDW-2000-EN | Gewicht Standard in kg | 1.6
PFP:WDW-2000-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDW-2000-EN | Nennbelastung | 6 W
PFP:WDW-2000-EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
PFP:WDW-2000-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 19 kHz
PFP:WDW-330-EN | Abmessungen B x H x T in mm | 330x240x83
PFP:WDW-330-EN | Anschlüsse | 4 polige Keramikklemme
PFP:WDW-330-EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0329
PFP:WDW-330-EN | Farbe | weiß (RAL 9010)
PFP:WDW-330-EN | Gewicht Standard in kg | 1.6
PFP:WDW-330-EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
PFP:WDW-330-EN | Nennbelastung | 6 W
PFP:WDW-330-EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
PFP:WDW-330-EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 19 kHz
RGQ:10LP-S-IP40 | Abmessungen B x H x T in mm | 310 x 150 x 27
RGQ:10LP-S-IP40 | Gewicht in g | 1.3
RGQ:10LP-S-IP40 | Schutzart | IP 40
RGQ:10LP-S-IP40 | Spannungsversorgung DC | 19...29
RGQ:10LP-S-IP40 | Stromaufnahme bei 24 V in A | Dauerlicht = 0,07 // Blinken = 0,05 (ohne akust. Signalgeber)
RGQ:10LP-S-IP40 | Summer | Ausgang: max. 100mA, nicht kurzschlussfest
RGQ:10LP-S-IP54 | Abmessungen B x H x T in mm | 350 x 200 x 70
RGQ:10LP-S-IP54 | Gewicht in g | 2.9
RGQ:10LP-S-IP54 | Schutzart | IP 54
RGQ:10LP-S-IP54 | Spannungsversorgung DC | 19…29
RGQ:10LP-S-IP54 | Stromaufnahme bei 24 V in A | Dauerlicht = 0,07 // Blinken = 0,05 (ohne akust. Signalgeber)
RGQ:10LP-S-IP54 | Summer | Ausgang: max. 100mA, nicht kurzschlussfest
RGQ:FAT-G_FBF | Abmessungen B x H x T in mm | 231 x 340 x 60
RGQ:FAT-G_FBF | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FAT-G_FBF | Gewicht Standard in kg | 2.9
RGQ:FAT-G_FBF | LCD Anzeige | Grafikanzeige, 6x20 Zeichen
RGQ:FAT-G_FBF | Montage | in geeignetem Gehäuse
RGQ:FAT-G_FBF | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FAT-G_FBF | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 56<br>Ruhestrom bei 12 V: 112<br>Alarmstrom bei 24 V: 81<br>Alarmstrom bei 12 V: 165
RGQ:FAT-G_FBF | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FAT-G_FBF | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FAT-G-G | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 180 x 75
RGQ:FAT-G-G | Betriebsspannung DC in V | 10...30
RGQ:FAT-G-G | Farbe | kieselgrau (RAL 7032)
RGQ:FAT-G-G | Schutzart | IP40
RGQ:FAT-G-G | Strom (Alarm) | 79 mA/24 V<br>147 mA/12 V
RGQ:FAT-G-G | Strom (Ruhe) | 54 mA/24 V<br>110 mA/12 V
RGQ:FAT-G-G | Umgebungstemperatur in °C | 0...+50
RGQ:FAT-G-G | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FAT-T_FBF | Abmessungen B x H x T in mm | 231 x 340 x 60
RGQ:FAT-T_FBF | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FAT-T_FBF | Gewicht Standard in kg | 2.9
RGQ:FAT-T_FBF | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FAT-T_FBF | Montage | in geeignetem Gehäuse
RGQ:FAT-T_FBF | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FAT-T_FBF | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FAT-T_FBF | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FAT-T_FBF | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FAT-T_FBF/R | Abmessungen B x H x T in mm | 240 x 340 x 62
RGQ:FAT-T_FBF/R | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FAT-T_FBF/R | Gewicht Standard in kg | 2.9
RGQ:FAT-T_FBF/R | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FAT-T_FBF/R | Montage | in geeignetem Gehäuse
RGQ:FAT-T_FBF/R | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FAT-T_FBF/R | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FAT-T_FBF/R | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FAT-T_FBF/R | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FAT-T-G | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 180 x 75
RGQ:FAT-T-G | Betriebsspannung DC in V | 10...30
RGQ:FAT-T-G | Farbe | kieselgrau (RAL 7032)
RGQ:FAT-T-G | Schutzart | IP40
RGQ:FAT-T-G | Strom (Alarm) | 69 mA/24 V<br>133 mA/12 V
RGQ:FAT-T-G | Strom (Ruhe) | 50 mA/24 V<br>103 mA/12 V
RGQ:FAT-T-G | Umgebungstemperatur in °C | 0...+50
RGQ:FAT-T-G | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FIP/G/R | Abmessungen B x H x T in mm | 260 x 500 x 75
RGQ:FIP/G/R | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FIP/G/R | Farbe Gehäuse | feuerrot (RAL 3000)
RGQ:FIP/G/R | Gehäusematerial | Stahlblech,pulverbeschichtet
RGQ:FIP/G/R | Gewicht Standard in kg | 10
RGQ:FIP/G/R | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FIP/G/R | Montage | auf Putz im Innenbereich
RGQ:FIP/G/R | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FIP/G/R | Schutzart | IP40
RGQ:FIP/G/R | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FIP/G/R | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FIP/G/R | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FIP/T | Abmessungen B x H x T in mm | 260 x 360 x 75
RGQ:FIP/T | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FIP/T | Farbe Gehäuse | feuerrot (RAL 3000)
RGQ:FIP/T | Gehäusematerial | Stahlblech,pulverbeschichtet
RGQ:FIP/T | Gewicht Standard in kg | 8
RGQ:FIP/T | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FIP/T | Montage | auf Putz im Innenbereich
RGQ:FIP/T | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FIP/T | Schutzart | IP40
RGQ:FIP/T | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FIP/T | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FIP/T | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FIP-H/G/R | Abmessungen B x H x T in mm | 260 x 500 x 75
RGQ:FIP-H/G/R | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FIP-H/G/R | Farbe Gehäuse | feuerrot (RAL 3000)
RGQ:FIP-H/G/R | Gehäusematerial | Stahlblech,pulverbeschichtet
RGQ:FIP-H/G/R | Gewicht Standard in kg | 10
RGQ:FIP-H/G/R | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FIP-H/G/R | Montage | auf Putz im Innenbereich
RGQ:FIP-H/G/R | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FIP-H/G/R | Schutzart | IP40
RGQ:FIP-H/G/R | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FIP-H/G/R | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FIP-H/G/R | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FIP-H/T | Abmessungen B x H x T in mm | 260 x 500 x 75
RGQ:FIP-H/T | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 30
RGQ:FIP-H/T | Farbe Gehäuse | feuerrot (RAL 3000)
RGQ:FIP-H/T | Gehäusematerial | Stahlblech,pulverbeschichtet
RGQ:FIP-H/T | Gewicht Standard in kg | 10
RGQ:FIP-H/T | LCD Anzeige | Textdisplay, 4x20 Zeichen
RGQ:FIP-H/T | Montage | auf Putz im Innenbereich
RGQ:FIP-H/T | Schnittstellenvarianten | seriell
RGQ:FIP-H/T | Schutzart | IP40
RGQ:FIP-H/T | Stromaufnahme in mA | Ruhestrom bei 24 V: 51<br>Ruhestrom bei 12 V: 105<br>Alarmstrom bei 24 V: 70<br>Alarmstrom bei 12 V: 146
RGQ:FIP-H/T | Tastatur | Folientastatur, schwenkbar
RGQ:FIP-H/T | VdS-Anerkennung | G210119
RGQ:FIZA3-200-5EP | Abmessungen B x H x T in mm | 970 x 550 x 200
RGQ:FIZA3-200-5EP | Farbe | rot (RAL3000)
RGQ:FIZA3-200-5EP | Farbe Gehäuse | Feuerrot (RAL 3000)
RGQ:FIZA3-200-5EP | Gehäusematerial | Stahlblech, pulverbeschichtet
RGQ:FIZA3-200-5EP | Gewicht Standard in kg | 29
RGQ:FIZA3-200-5EP | Schutzart | IP40
RGQ:MMK-RFB1000 | Abmessungen B x H x L in mm | 1000 x 20 x 1000
RGQ:MMK-RFB1000 | Wandabstand in mm | 250-440 (einstellbar)
RGQ:MMK-RFB500 | Abmessungen B x H x L in mm | 1000 x 20 x 1000
RGQ:MMK-RFB500 | Wandabstand in mm | 250-400 (einstellbar)
RGQ:RFB-1000 | Abmessungen B x H x L in mm | 1000 x 20 x 1000
RGQ:RFB-500 | Abmessungen B x H x L in mm | 500 x 20 x 500
RGQ:SW-232/422 | Abmessungen B x H x T in mm | 45 x 77 x 29
RGQ:SW-232/422 | Betriebsspannung DC in V | 10...30
RGQ:SW-232/422 | Betriebsstrom in A | 0,031…0,056
RNX:10033 | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 180 x 60
RNX:10033 | Betriebsspannung DC in V | 20...28
RNX:10033 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.12
RNX:10033 | Farbe | kieselgrau, RAL7032
RNX:10033 | Schutzart | IP30
RNX:10033 | Umgebungstemperatur in °C | 0...+50
RNX:10033 | VdS-Anerkennung | G204085
RNX:10042 | Abmessungen B x H x T in mm | 702 x 505 x 102
RNX:10042 | Farbe | rot (RAL3000)
RNX:10042 | Gehäusematerial | Stahlblech, pulverbeschichtet
RNX:10042 | Gewicht Standard in kg | 18
RNX:10042 | Schutzart | IP40
RNX:10042 | VdS-Anerkennung | G204085
RNX:10365 | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 108 x 35
RNX:10365 | Betriebsspannung DC in V | 10...30
RNX:10365 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.07
RNX:10365 | Umgebungstemperatur in °C | 5...45
RNX:10365 | VdS-Anerkennung | G204085 (in Verbindung mit FAT-S)
RNX:10910 | Abmessungen B x H x T in mm | 702 x 505 x 152
RNX:10910 | Farbe | rot (RAL3000)
RNX:10910 | Gehäusematerial | Stahlblech, pulverbeschichtet
RNX:10910 | Gewicht Standard in kg | 20
RNX:10910 | Schutzart | IP40
RNX:10910 | VdS-Anerkennung | G204085
S24211-B243-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 180 x 94 x 57
S24211-B243-A1 | Ausgangsspannung DC in V | 24
S24211-B243-A1 | Betriebsspannung AC in V | 230
S24211-B243-A1 | Betriebsspannung DC in V | 24
S24211-B243-A1 | DiBT Zulassung | Z-6.5-1900
S24211-B243-A1 | Externe Ansteuerung | direkte Ansteuerung durch BMA
S24211-B243-A1 | Farbe | grau, RAL7035<br>transparent braun
S24211-B243-A1 | Farbe Deckel | transparent braun
S24211-B243-A1 | Farbe Gehäuse | grau, RAL7035
S24211-B243-A1 | Leistungsaufnahme in W | 15
S24211-B243-A1 | Schutzart | IP30 / IP66 (abh. von Kabeleinführung)
S24211-B243-A1 | Steuerausgang | 6 W für Haftmagnete
S24211-B243-A1 | Umgebungstemperatur in °C | 0 ... +42
S24218-B102-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 132 x 90 x 24
S24218-B102-A1 | Anerkennungen | VdS: G 206054<br>LPCB: 531m/03<br>DNV GL (Marine): 59 825 13 HH
S24218-B102-A1 | Anschaltung | Grenzwerttechnik, Arbeits-/Ruhekontakte
S24218-B102-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S24218-B102-A1 | Ausgänge | Arbeits-/Ruhekontakte (spannungsbehaftet)
S24218-B102-A1 | Betriebsspannung in V | FDnet: DC 12 ... 33<br>mit externer Stromversorgung: DC 18 ... 32<br>
S24218-B102-A1 | Betriebsstrom in A | FDnet: max. 0,00075<br>mit externer Stromversorgung:<br>- ohne Sekundär-Last bei 24 V: 0,026 (typ.), 0,060 max.)<br>- mit Sekundär-Last: Max. 2
S24218-B102-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S24218-B102-A1 | Eingänge und Ausgänge | 2, überwacht
S24218-B102-A1 | Farbe Deckel | transparent matt
S24218-B102-A1 | Farbe Gehäuse | weiß (ähnlich RAL9010)
S24218-B102-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.126
S24218-B102-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S24218-B102-A1 | Montage | Hutschiene oder Montageplatte
S24218-B102-A1 | Normen | CEA GEI I-084, EN 54-13, EN54-17, EN54-18
S24218-B102-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 85 (kein Gefrieren und kein Kondensieren bei niedriger Temperatur)
S24218-B102-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min.: IP30<br>mit Zusatzgehäuse FDCH221: IP65
S24218-B102-A1 | Statuseingänge | 24V DC / Summe max.2A
S24218-B102-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +65
S24218-B102-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +60
S24218-B102-A1 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
S24218-B102-A1 | VdS-Anerkennung | G 206054
S24236-B2502-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 90 x 25 x 132 (ohne Gehäuse)
S24236-B2502-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5 (empfohlen 0,8)
S24236-B2502-A1 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 30
S24236-B2502-A1 | Betriebsspannung in V | 24
S24236-B2502-A1 | Betriebsstrom in A | 0,060 bei DC 12 V <br> 0,040 bei DC 24 V
S24236-B2502-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0,045 bei DC 24 V
S24236-B2502-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S24236-B2502-A1 | Gewicht in g | 780 (mit Zubehör)
S24236-B2502-A1 | Schutzart | IP30
S24236-B2502-A1 | VdS-Anerkennung | G211003
S24243-A3029-A1 | Stromaufnahme in A | 0.18
S24243-A3775-A2 | Abmessungen L x B x H in mm | 160 x 100 x 25
S24243-A3775-A2 | Anschlüsse | 2-polige Schraubklemmen, steckbar
S24243-A3775-A2 | Anschlüsse seriell | Steckanschlüsse, vorkonfektioniert
S24243-A3775-A2 | Anzahl max. Buselemente | max. 127 im LSN Classic Mode
S24243-A3775-A2 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 30
S24243-A3775-A2 | Datenrate | N-Bus: 38400 bps
S24243-A3775-A2 | Eingänge | 1 (ext. Sabotage-Kontakt)
S24243-A3775-A2 | Gewicht Standard in kg | 0.14
S24243-A3775-A2 | Leiterquerschnitt Schraubanschlüsse | flexible Adern: 0,14 ... 1,5 mm²<br>starre Adern: bis 2,5 mm²
S24243-A3775-A2 | Leitungslänge in m | bei 100 mA max. 1000
S24243-A3775-A2 | Sabotage | Sabotageüberwachung
S24243-A3775-A2 | Schnittstelle Serielle | RS485 für NOX-Bus, galvanisch getrennt
S24243-A3775-A2 | Stromaufnahme (max.) in A | ohne LSN 0,130 / 13V <br>mit LSN 0,100 / 30 ... 33V, ca. 0,420 / 13V<br>mit LSN 0,300 / 30 ... 33V, ca. 0,105 / 13V
S24243-A3775-A2 | VdS-Anerkennung | G121001
S24243-A3775-A2 | VdS-Klasse | C
S24243-A3907-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 195 x 50
S24243-A3907-A1 | Datenpufferung bei Ausfall der EV in h | 24
S24243-A3907-A1 | LWL Mode | MultiMode / SingleMode
S24243-A3907-A1 | Max. Anz. vernetzter LON Segmente | 15
S24243-A3907-A1 | Spannungsversorgung DC | 10...28
S24243-A3907-A1 | Stromaufnahme 12 V in A | 0,075 ohne Module
S24243-A3907-A1 | Übertragungsrate in kBaud | 153.6
S24243-A3907-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -10...+55
S24243-A3918-A2 | Abmessungen H x B x L in mm | 20 x 45 x 60
S24243-A3918-A2 | Anschlüsse | ST-Verbinder
S24243-A3918-A2 | Dämpfung in dB | 15
S24243-A3918-A2 | Gewicht in g | 15
S24243-A3918-A2 | Kabellänge in m | bis zu 8000 m
S24243-A3918-A2 | LWL Fasertyp | SingleMode
S24243-A3918-A2 | LWL Kern/Mantel in µm | 9/125
S24243-A3918-A2 | Reichweite in m | 10000
S24243-A3918-A2 | Spannungsversorgung DC | 5
S24243-A3918-A2 | Steuersignal | TTL
S24243-A3918-A2 | Stromaufnahme in A | 0.125
S24243-A3918-A2 | Wellenlänge in nm | 1350
S24243-A3929-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 48 x 53 x 126
S24243-A3929-A1 | Anschlüsse | steckbare 2- u. 3-polige Schraubanschlüsse,<br>max. 1 x 1,5 mm oder 2 x 0,6 mm je Klemme
S24243-A3929-A1 | Anzahl max. Buselemente | RS485 Busteilnehmer max. 127 (¼ Load)
S24243-A3929-A1 | Baudrate | 300 ... 230400 bps
S24243-A3929-A1 | Betriebsspannung DC in V | 5 ... 30
S24243-A3929-A1 | Energieversorgung | über PC/USB<br>oder<br>Steckernetzteil 5V DC Micro-USB min. 300mA
S24243-A3929-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.095
S24243-A3929-A1 | Leitungslänge in m | RS232 / USB max. 3m<br>RS485 bis zu 1200m
S24243-A3929-A1 | Netzwerkschnittstellen | RJ45 Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (auto-sensing)
S24243-A3929-A1 | Schnittstellen | RS232, RS485 oder USB (virtueller COM)
S24243-A3929-A1 | Stromaufnahme (max.) in A | 5 V: 210 mA <br>12 V: 100 mA <br>24 V: 50 mA
S24243-A3929-A1 | Temperaturbereich in °C | 0 ... +50
S24243-A3929-A1 | Umweltklasse | in Vorbereitung
S24243-A3929-A1 | VdS-Anerkennung | in Vorbereitung
S24243-A3929-A1 | VdS-Klasse | in Vorbereitung
S24243-D3259-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 177 x 262 x 60
S24243-D3259-A1 | Farbe | Grau-weiss
S24243-D3292-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 93 x 96 x 40
S24243-D3292-A1 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
S24243-D3292-A1 | Material | ABS
S24243-D3292-A1 | Montage | u.P.
S24243-D3292-A1 | Sabotage | Abhebesicherung
S24243-D3292-A1 | Sichtwinkel | max. 70°
S24243-D3292-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-D3293-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 81 x 81 x 29
S24243-D3293-A1 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
S24243-D3293-A1 | Material | ABS
S24243-D3293-A1 | Montage | a.P.
S24243-D3293-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-D3294-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 93 x 96 x 68
S24243-D3294-A1 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
S24243-D3294-A1 | Material | ABS
S24243-D3294-A1 | Montage | a.P.
S24243-D3294-A1 | Sabotage | Abhebesicherung
S24243-D3294-A1 | Sichtwinkel | max. 70°
S24243-D3294-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-F3270-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 258 x 173 x 60 (UP-Ausführung)
S24243-F3270-A1 | Farbe | Silber, RAL 9006 (Front)<br>Lichtgrau, RAL 7035 (Gehäuse AP)<br>Chromartiert (Gehäuse UP)
S24243-F3270-A1 | Gewicht in g | 0,80<br>1,50 (Gehäuse AP)<br>0,90 (Gehäuse UP)
S24243-F3270-A1 | Material | Stahlblech (Gehäuse AP)<br>Stahlblech (Gehäuse UP)
S24243-F3270-A1 | Schnittstellen | Optional
S24243-F3270-A1 | Schutzart | IP30 - EN60529 (Gehäuse AP)<br>IP30 - EN60529 (Gehäuse UP)
S24243-F3270-A1 | Spannungsversorgung DC | 10…30
S24243-F3270-A1 | Stromaufnahme (max.) in A | 0,300 (inklusive Displaybeleuchtung)
S24243-F3270-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.1
S24243-F3270-A1 | Umweltklasse | I - VdS2110 (Gehäuse AP)<br>I - VdS2110 (Gehäuse UP)
S24243-F3270-A1 | VdS-Anerkennung | G110071
S24243-F3270-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3271-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 213 x 128 x 50
S24243-F3271-A1 | Farbe | Silber, RAL 9006 (Front)
S24243-F3271-A1 | Gewicht in g | 0.8
S24243-F3271-A1 | Schnittstellen | Optional
S24243-F3271-A1 | Spannungsversorgung DC | 10…30
S24243-F3271-A1 | Stromaufnahme (max.) in A | 0,300 (inklusive Displaybeleuchtung)
S24243-F3271-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.1
S24243-F3271-A1 | VdS-Anerkennung | G105071
S24243-F3271-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3290-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 81 x 81 x 11
S24243-F3290-A1 | Anschlüsse | Federklemme 4-polig, steckbar
S24243-F3290-A1 | Anzeigen | 3 LEDs (Betriebs-/Funktionsanzeige, Quittierung)
S24243-F3290-A1 | Farbe | Frontdeckel: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)Streuscheibe: Weiß<br>Rückwand: natur
S24243-F3290-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.1
S24243-F3290-A1 | Kartentechnologie | Mifare DESFire EV1
S24243-F3290-A1 | Material | Frontdeckel: PMMA Oroglas HFI 10<br>Streuscheibe: BC7040/4 UV<br>Rückwand: Grivory GV 5H
S24243-F3290-A1 | Normen | EN55022 (Störaussendung) Klasse B<br>EN50131-3 Grad 3, Klasse III
S24243-F3290-A1 | Schnittstelle Serielle | RS485 (nicht galvanisch getrennt)
S24243-F3290-A1 | Schutzart | IP54
S24243-F3290-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 … 30
S24243-F3290-A1 | Stromaufnahme bei 12 V in A | AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe): 95mA<br>AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv): 120mA
S24243-F3290-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 … +60
S24243-F3290-A1 | VdS-Anerkennung | G 116014
S24243-F3290-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3290-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-F3296-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 54 x 112 x 27
S24243-F3296-A1 | Farbe Gehäuse | Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
S24243-F3296-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.23
S24243-F3296-A1 | Material | ABS
S24243-F3296-A1 | Schnittstelle Leser | USB-Stecker Typ A
S24243-F3296-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3296-A1 | Spannung | 5,0 VDC +/-5%
S24243-F3296-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 … +60
S24243-F3296-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-F3702-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 160 x 44
S24243-F3702-A1 | Farbe Gehäuse | Grauweiß (RAL 9002)
S24243-F3702-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.37
S24243-F3702-A1 | Material | ABS
S24243-F3702-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3702-A1 | Spannungsbereich DC in V | 10 … 33
S24243-F3702-A1 | Stromaufnahme 12 V in mA | AWE: 35mA<br>AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe): 95<br>AWE mit Leser IT860-EE (Aktiv): 120<br>AWE mit 2 Leser IT860-EE (Ruhe): 145<br>AWE mit 2 Leser IT860-EE (Aktiv): 170
S24243-F3702-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 … +55
S24243-F3702-A1 | VdS-Anerkennung | G 116012
S24243-F3702-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3702-A1 | Zertifizierung | BSI
S24243-F3703-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 160 x 44
S24243-F3703-A1 | Farbe Gehäuse | Grauweiß (RAL 9002)
S24243-F3703-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.37
S24243-F3703-A1 | Material | ABS
S24243-F3703-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3703-A1 | Spannungsbereich DC in V | 10 ... 33
S24243-F3703-A1 | Stromaufnahme 12 V in mA | AWE: 22 mA<br>AWE mit Leser IT860-EE (Ruhe): 75<br>AWE mit Leser und Karte (Aktiv): 105<br>AWE mit 2 Leser IT860-EE (Ruhe): 130<br>AWE mit 2 Leser und Karte (Aktiv): 155
S24243-F3703-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +55
S24243-F3703-A1 | VdS-Anerkennung | G 1.... in Vorbereitung
S24243-F3703-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3760-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 160 x 36
S24243-F3760-A1 | Ausgänge | max. 100 mA, +12 V (Uo) schaltend
S24243-F3760-A1 | Ausgangsstrom in A | 12 V DC, max. 0,1
S24243-F3760-A1 | Endwiderstand PL5 (BS) | 12K1//3K92
S24243-F3760-A1 | Endwiderstand PL6 (PL --- SZU --- VÜ) | 12K1 --- 12K1//3K92 --- kein
S24243-F3760-A1 | Endwiderstände PL1 bis PL4 | 12K1
S24243-F3760-A1 | Farbe | grauweiß (RAL 9002)
S24243-F3760-A1 | Gewicht in g | 370g
S24243-F3760-A1 | Leiterquerschnitt Schraubanschlüsse | max. 1 x 1,5 mm oder 2 x 0,6 mm je Klemme
S24243-F3760-A1 | Primärleitungseingänge | 6
S24243-F3760-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3760-A1 | Stromaufnahme Applikation in A | 0,014 (Betriebsart AE-SE100 bei 12 V / alle PL mit EW)<br>0,0037 (Betriebsart NM105-TR bei 12 V/ alle PL mit EW)
S24243-F3760-A1 | Stromaufnahme busseitig in A | 0,02 (±15%)
S24243-F3760-A1 | Umweltklasse | II (-10 bis +55 °C)
S24243-F3760-A1 | VdS-Anerkennung | G112081
S24243-F3760-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3760-A1 | Versorgungsspannung (+UB) | Betriebsart NM105-TR: 8 – 15 V DC<br>Betriebsart AE-SE100: 8 – 30 V DC
S24243-F3760-A1 | Versorgungsspannung TR-Bus | 10 – 36 V (Nennspannung ca. 30 V)
S24243-F3762-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 160 x 44
S24243-F3762-A1 | Abschlusswiderstand in Ohm | 12100
S24243-F3762-A1 | Ausgänge | 8
S24243-F3762-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
S24243-F3762-A1 | Gehäusematerial | ABS
S24243-F3762-A1 | Primärleitungseingänge | 16
S24243-F3762-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3762-A1 | Spannungsversorgung DC | 9 … 30
S24243-F3762-A1 | Steuerausgänge Anzahl/Belastung in A | 8 / je 0,050
S24243-F3762-A1 | Stromaufnahme Applikation in A | 0,017 (+ max. 0,0075 je Meldelinie)
S24243-F3762-A1 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.002
S24243-F3762-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -10 … +55
S24243-F3762-A1 | Umweltklasse | II
S24243-F3762-A1 | VdS-Anerkennung | in Zulassung
S24243-F3762-A1 | VdS-Klasse | beantragt
S24243-F3763-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 160 x 44
S24243-F3763-A1 | Ausgänge | 8 / je 50 mA
S24243-F3763-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
S24243-F3763-A1 | Gehäuse | ABS
S24243-F3763-A1 | Primärleitungseingänge | 16 (5 Betriebsarten)
S24243-F3763-A1 | Schutzart | IP40
S24243-F3763-A1 | Spannungsversorgung DC | 9 … 30
S24243-F3763-A1 | Steuerausgänge Anzahl/Belastung in A | 8 / je 0,050
S24243-F3763-A1 | Stromaufnahme Applikation in A | 0,017 (+ max. 0,0026 je Meldelinie)
S24243-F3763-A1 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.002
S24243-F3763-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -10 … +55
S24243-F3763-A1 | Umweltklasse | II
S24243-F3763-A1 | VdS-Anerkennung | in Zulassung
S24243-F3763-A1 | VdS-Klasse | beantragt
S24243-F3770-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 165 x 125 x 50
S24243-F3770-A1 | Gewicht in g | 240
S24243-F3770-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8,5...30
S24243-F3770-A1 | Stromaufnahme 12 V in A | 0.026
S24243-F3770-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S24243-F3770-A1 | VdS-Anerkennung | G113059
S24243-F3770-A1 | VdS-Klasse | C
S24243-F3781-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 160 x 215 x 44
S24243-F3781-A1 | Anschlüsse | Schraubanschlüsse
S24243-F3781-A1 | Anschlussklemmen in mm² | Ein-/Ausgänge max. 0,75<br>EV/Bus max. 1,5<br>Verteilerleisten max. 1,5
S24243-F3781-A1 | Farbe Gehäuse | weiß (RAL 9013)
S24243-F3781-A1 | Gehäusematerial | ABS
S24243-F3781-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.39
S24243-F3781-A1 | Temperaturbereich in °C | 0 ... +40
S24246-A2500-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 287 x 50
S24246-A2500-A1 | Anerkennungen | Störaussendung:Störfestigkeit<br>EN 61000-6-3: 2001<br>EN 55022 +A1 +A2 Kl. B: 2003<br>Störfestigkeit:<br>EN 50130-4 +A2: 2003<br>C-Tick, UL294
S24246-A2500-A1 | Eingänge | 8 x Türkontakte<br>8 x Ausgangstaster (REX)<br>16 x Eingänge <br>Alle Eingänge mit Option zur Überwachung<br>2 x Feueralarm-Prioritätskontakt (normaler oder erweiterter <br>Modus)
S24246-A2500-A1 | Feldbus | RS485 2-Draht, halbduplex
S24246-A2500-A1 | Gewicht in g | 1965-01-01
S24246-A2500-A1 | Notstromversorgung | Ausweisleser<br>8 x 400 mA, DC 9.7-12 V<br>1 x 1,5 A, 9,7-12 VDC
S24246-A2500-A1 | Relaiskontaktausgänge | 8 x Türöffner (DC 30 V, 2 A)<br>8 x Open Collector Ausgang (100 mA, DC 9.7-12 V)<br>2 x Feueralarm-Prioritätskontakt (DC 30 V, 2 A)
S24246-A2500-A1 | Schnittstellen | 8 x Clock-Data / Wiegand oder 1 x Siemens RS485 für max. 8 <br>Ausweisleser
S24246-A2500-A1 | Stromversorgung | DC 12/24 V (-15 %, +10 %)
S24246-A2600-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 250 x 210 x 40
S24246-A2600-A1 | Anerkennungen | CE, UL294, C-Tick
S24246-A2600-A1 | Anzeigen | Spannungsversorgung, Aktivität, Kommunikation<br>Eingänge, Ausgang<br>Versorgung der Peripheriegeräte<br>Brandfallsteuerung
S24246-A2600-A1 | Ausgänge | 8 x Relais (DC 30 V, 2 A)<br>1 x Lokaler Ausgang (Open Collector DC 9,7 - 12 V, 100 mA)<br>1 x Relais für Brandfallsteuerung (DC 30 V, 2 A)
S24246-A2600-A1 | Betriebstemperatur | 0 ... +50 °C (32 bis 122 °F)
S24246-A2600-A1 | Eingänge | 8 x Isoliert <br>(intern spannungsversorgt mit Option Überwachung)<br>1 x Lokaler Eingang<br>1 x Brandfallsteuerung <br>(potenzialfrei oder intern spannungsversorgt)
S24246-A2600-A1 | Feldbus | RS485 2-Draht, halbduplex
S24246-A2600-A1 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
S24246-A2600-A1 | Gewicht in g | 1
S24246-A2600-A1 | Schnittstellen | Zum Controller: RS485
S24246-A2600-A1 | Stromverbrauch | Max. 2 A bei DC 12 V, max. 1,5 A bei DC 24 V
S24246-A2600-A1 | Stromversorgung | DC 12/24 V (-15 %, +10 %)
S24246-C3553-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 80 x 140 x 40
S24246-C3553-A1 | Ausgänge | Zwei potentialfreie Relaiskontakte, max. 2 A, 28 VDC. Open <br>Collector für Notruf/Alarm. Open Collector für Türklingel. <br>Sabotagekontakt für Alarmverbindung (normal geschlossen).
S24246-C3553-A1 | Betriebsspannung DC in V | 10 … 35; 8 … 24
S24246-C3553-A1 | Eingänge | Zwei Ausgangstasten mit Verzögerung. Zwei separate Tasten <br>zur Codedeaktivierung. Zwei Tasten für Türkontakte. Externe <br>Steuerung der Türöffnung mittels Null-Taste.
S24246-C3553-A1 | Farbe | grau
S24246-C3553-A1 | Gehäuse | Gusseisen mit Edelstahltasten und Sicherheitsschloss.
S24246-C3553-A1 | Schutzart | IP54
S24246-C3553-A1 | Stromaufnahme in A | 0,075 im Bereitschaftsmodus
S24246-C3553-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -35 … +55
S24246-D4901-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 54 x 86 x 0,76
S24246-D4902-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 29.95 x 36.35 x 7,25
S24246-D4903-A1 | Dimension Ø x D | 30 x 3 mm
S24246-D5203-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 53,89 x 85,85 x 2,89
S24246-F2605-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 112 x 185 x 28
S24246-F2605-A1 | Anerkennungen | CE, C-Tick, UL294 (Zulassung anstehend)
S24246-F2605-A1 | Betriebstemperatur | 0 ... +50
S24246-F2605-A1 | Buzzer | Eingebaut<br>Lautstärke: Unterschiedliche Einstellungen für Alarme und <br>Drücken der Tasten
S24246-F2605-A1 | Display | LC: 128 x 64 Pixel<br>4 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen
S24246-F2605-A1 | Farbe | RAL 9003
S24246-F2605-A1 | Firmware | Upgrade möglich über Flash-Speicher
S24246-F2605-A1 | Gehäuse | Polykarbonat
S24246-F2605-A1 | Gewicht in g | 0.38
S24246-F2605-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 93 % (ohne Kondensation)
S24246-F2605-A1 | Sabotagekontakt | Eingebaut
S24246-F2605-A1 | Schnittstellen | Zum Controller: RS485
S24246-F2605-A1 | Schutzart | IP30
S24246-F2605-A1 | Stromverbrauch | Min. bei 12 V: 35 mA<br>Max. bei 12 V: 82 mA
S24246-F3913-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 40 x 140 x 18,5
S24246-F3913-A1 | Anerkennungen | CE
S24246-F3913-A1 | Anzeigen | 3 x LED (rot/gelb/grün)<br>1 x Summer
S24246-F3913-A1 | Ausweistechnologie | EM4102 (auch bekannt als Miro oder UNIQUE 125 kHz)