S24246-F3913-A1 | Betriebstemperatur | -30 ... +50 ° C
S24246-F3913-A1 | Controller-Schnittstelle | BC-Link, Clock&Data oder Wiegand
S24246-F3913-A1 | Farbe | Weiß
S24246-F3913-A1 | Gehäuse | ABS-Kunststoff
S24246-F3913-A1 | Gewicht in g | 0.11
S24246-F3913-A1 | Installationsumgebung | Einsatz im Innen- und Außenbereich
S24246-F3913-A1 | Leseabstand in mm | Max. 10
S24246-F3913-A1 | Nennstrom | 22 mA bei DC 12 V<br>25 mA bei DC 24 V
S24246-F3913-A1 | Schutzart | IP55
S24246-F3913-A1 | Tastenfeld | Nein
S24246-F4703-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 100 x 128 x 18
S24246-F4703-A1 | Betriebsspannung DC in V | 10,6 … 32
S24246-F4703-A1 | Farbe | schwarz/Edelstahl
S24246-F4703-A1 | Gehäuse | Polycarbonat-Gehäuse, vollständig vergossene Elektronik, <br>Edelstahlrahmen
S24246-F4703-A1 | Leseabstand in mm | bis zu 300 mit aktiver Karte bis zu 100 mit passiver Karte
S24246-F4703-A1 | Schutzart | IP65
S24246-F4703-A1 | Stromaufnahme in A | 0.1
S24246-F4703-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -30 ... +50
S24246-F4706-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 40 x 140 x 18.5
S24246-F4706-A1 | Betriebsspannung DC in V | 10,6 … 32
S24246-F4706-A1 | Farbe | weiß
S24246-F4706-A1 | Gehäuse | ABS-Gehäuse, clipbare ABS-Frontplatte
S24246-F4706-A1 | Leseabstand in mm | bis zu 300 mit aktiver Karte bis zu 100 mit passiver Karte
S24246-F4706-A1 | Stromaufnahme in A | 0.1
S24246-F4706-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -30 ... +50
S24246-Z3900-A1 | Anerkennungen | CE
S24246-Z3900-A1 | Anzeigen | 3 x LED (grün, orange, rot)<br>1 x Summer
S24246-Z3900-A1 | Ausweistechnologie | UNIQUE EM 125 kHz<br>CerPass/SiPass<br>Miro
S24246-Z3900-A1 | Betriebstemperatur | -25 ... +60° C
S24246-Z3900-A1 | Controller-Schnittstelle | Clock/Data Emulation von:<br>Wiegand 26/34/42/66 bit<br>Magnetkarte (ABA Track II<br>Emulation)
S24246-Z3900-A1 | Farbe | Silber (RAL9006)
S24246-Z3900-A1 | Gehäuse | Kunststoff
S24246-Z3900-A1 | Gewicht in g | 0.3
S24246-Z3900-A1 | Leseabstand in mm | ca. 120
S24246-Z3900-A1 | Schutzart | IP 65
S54302-Z100-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 330 x 171 x 236
S54302-Z100-A1 | Anschlusstyp | A-Pol
S54302-Z100-A1 | Batteriekapazität in Ah | 85
S54302-Z100-A1 | Gehäusematerial | Polypropylen (PP)
S54302-Z100-A1 | Gewicht Standard in kg | 29.2
S54302-Z100-A1 | Nennspannung DC in V | 12
S54302-Z100-A1 | Normenkonformität | IEC 60896-21/-22
S54302-Z100-A1 | VdS-Anerkennung | ja
S54302-Z101-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 286 x 269 x 230
S54302-Z101-A1 | Anschlusstyp | A
S54302-Z101-A1 | Batteriekapazität in Ah | 115
S54302-Z101-A1 | Batteriespannung in V | 12
S54302-Z101-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54302-Z101-A1 | Gehäusematerial | Polypropylen (PP)
S54302-Z101-A1 | Gewicht Standard in kg | 40
S54302-Z102-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 177 x 168 x 127
S54302-Z102-A1 | Anschlusstyp | M5
S54302-Z102-A1 | Batteriekapazität in Ah | 26
S54302-Z102-A1 | Batteriespannung in V | 12
S54302-Z102-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54302-Z102-A1 | Gehäusematerial | ABS
S54302-Z102-A1 | Gewicht Standard in kg | 8
S54302-Z102-A1 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
S54302-Z102-A1 | VdS-Anerkennung | G112010
S54310-F10-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F10-A1 | Alarmanzeigen | im AnalogPLUS Meldersystem: 2 AI (1 intern + 1 extern anschliessbar)<br>im FDnet: 2 AI (1 intern + 1 extern anschliessbar)
S54310-F10-A1 | Betriebsspannung DC in V | im AnalogPLUS Meldersystem: 16 ...28<br>im FDnet: 12 ...33
S54310-F10-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | im AnalogPLUS Meldersystem: 0,00019<br>im FDnet: 0,00019 ... 0,0002
S54310-F10-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F10-A1 | Farbe Gehäuse | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54310-F10-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54310-F10-A1 | Kommunikationsprotokoll | im AnalogPLUS Meldersystem: AnalogPLUS<br>im FDnet: FDnet
S54310-F10-A1 | Kompatibilität | im AnalogPLUS Meldersystem: AlgoRex<br>im FDnet: FS20 (wenn von länderspezifischer FS20-Software unterstützt)
S54310-F10-A1 | Normenkonformität | CEA4021:2003-07, EN 54-5,<br>EN 54-7, EN 54-17,<br>EN 54-27, EN 54-29
S54310-F10-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F10-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min. IP43
S54310-F10-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +70
S54310-F10-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F10-A1 | VdS-Anerkennung | G 211125
S54310-F10-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54310-F11-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F11-A1 | Alarmanzeigen | im Kollektivmeldersystem: 2 AI (1 intern + 1 extern anschliessbar)<br>im FDnet: 2 AI (1 intern + 1 extern anschliessbar)
S54310-F11-A1 | Betriebsspannung DC in V | im Kollektiv-Meldersystem: 14 ...28<br>im FDnet: 12 ... 33
S54310-F11-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | im Kolletiv-Meldersystem: 0,000065 ... 0,000125<br>im FDnet: 0,00019 ... 0,00023
S54310-F11-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F11-A1 | Farbe Gehäuse | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54310-F11-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54310-F11-A1 | Kommunikationsprotokoll | kollektiv, FDnet
S54310-F11-A1 | Kompatibilität | im Kollektivmeldersystem: AlgoRex, SIGMASYS, CZ10<br>im FDnet: FS20 (wenn von länderspezifischer FS20-Software unterstützt), SIGMASYS Sinteso
S54310-F11-A1 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-5,<br>EN 54-7, EN 54-17,<br>EN 54-27, EN 54-29
S54310-F11-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F11-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min. IP43
S54310-F11-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -35 ... +70
S54310-F11-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -35 ... +75
S54310-F11-A1 | VdS-Anerkennung | G 212036
S54310-F11-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54310-F14-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F14-A1 | Anerkennungen | CE<br>VdS<br>LPCB<br><br> <br>
S54310-F14-A1 | Betriebsspannung DC in V | 21 ... 33
S54310-F14-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | im Interaktiv-Meldersystem: 0,0002<br>im FDnet: 0,00019 ... 0,00023
S54310-F14-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F14-A1 | Externer Alarmindikator | 2 EAI
S54310-F14-A1 | Farbe Gehäuse | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54310-F14-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54310-F14-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet und AlgoRex interaktiv
S54310-F14-A1 | Kompatibilität | Systemkompatibilität mit AlgoRex
S54310-F14-A1 | Normenkonformität | EN 54-5, EN 54-7,<br>EN 54-17, EN 54-29
S54310-F14-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F14-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min. IP43
S54310-F14-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +70
S54310-F14-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F14-A1 | VdS-Anerkennung | G 215057
S54310-F14-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54310-F16-A3 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F16-A3 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54310-F16-A3 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54310-F16-A3 | Betriebsstrom in A | 0,0002…0,00028
S54310-F16-A3 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F16-A3 | Farbe | tiefschwarz (ähnlich RAL 9005)
S54310-F16-A3 | Gewicht in g | 105
S54310-F16-A3 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54310-F16-A3 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
S54310-F16-A3 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-7,<br>EN 54-17, EN 54-29
S54310-F16-A3 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F16-A3 | Schutzart | IP43: mit Meldersockel FDB221/-AA, FDB222, FDB291 <br> IP44: Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295 <br> IP44: Sockelzusatz feucht FDB293 und Sockelzusatz nass FDB295
S54310-F16-A3 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +60
S54310-F16-A3 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F16-A3 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
S54310-F16-A3 | Umweltdeklaration | SN36350
S54310-F16-A3 | VdS-Anerkennung | G204006
S54310-F16-A3 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 5
S54310-F18-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F18-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54310-F18-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
S54310-F18-A1 | Betriebsstrom in A | 0,00018…0,00023
S54310-F18-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F18-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54310-F18-A1 | Gewicht in g | 104
S54310-F18-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54310-F18-A1 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
S54310-F18-A1 | Normenkonformität | EN 54-7, EN 54-17
S54310-F18-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F18-A1 | Schutzart | IP43: mit Meldersockel FDB221/-AA, FDB222, FDB291 <br> IP44: Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295 <br> IP44: Sockelzusatz feucht FDB293 und Sockelzusatz nass FDB295
S54310-F18-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +60
S54310-F18-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F18-A1 | VdS-Anerkennung | G204018
S54310-F18-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 5
S54310-F19-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)<br>
S54310-F19-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54310-F19-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54310-F19-A1 | Betriebsstrom in A | 0,00018…0,00023
S54310-F19-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F19-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54310-F19-A1 | Gewicht in g | 103
S54310-F19-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54310-F19-A1 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
S54310-F19-A1 | Normenkonformität | EN 54-7, EN 54-17
S54310-F19-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F19-A1 | Schutzart | IP43, IP44 mit FDBZ295
S54310-F19-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +70
S54310-F19-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F19-A1 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
S54310-F19-A1 | VdS-Anerkennung | G204017
S54310-F19-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 5
S54310-F20-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F20-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54310-F20-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54310-F20-A1 | Betriebsstrom in A | 0,0002…0,00028
S54310-F20-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F20-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54310-F20-A1 | Gewicht in g | 105
S54310-F20-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54310-F20-A1 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
S54310-F20-A1 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-7,<br>EN 54-17, EN 54-29
S54310-F20-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F20-A1 | Schutzart | IP43: mit Meldersockel FDB221/-AA, FDB222, FDB291 <br> IP44: Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FDBZ295 <br> IP44: Sockelzusatz feucht FDB293 und Sockelzusatz nass FDB295
S54310-F20-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +60
S54310-F20-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F20-A1 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
S54310-F20-A1 | Umweltdeklaration | SN36350
S54310-F20-A1 | VdS-Anerkennung | G204006
S54310-F20-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 5
S54310-F21-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F21-A1 | Anerkennungen | CE<br>VdS<br>CPR
S54310-F21-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54310-F21-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0,00020 ... 0,00028
S54310-F21-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F21-A1 | Externer Alarmindikator | mit Signalsockel: 1 EAI<br>ohne Signalsockel: 2 EAI
S54310-F21-A1 | Farbe Gehäuse | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54310-F21-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54310-F21-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54310-F21-A1 | Kompatibilität | Systemkompatibilität mit FS20, AlgoRex, SIGMASYS
S54310-F21-A1 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-5,<br>EN 54-7, EN 54-17,<br>EN 54-27, EN 54-29
S54310-F21-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F21-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min. IP43
S54310-F21-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -35 ... +75
S54310-F21-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -35 ... +75
S54310-F21-A1 | VdS-Anerkennung | G 215052
S54310-F21-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54310-F9-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54310-F9-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54310-F9-A1 | Betriebsspannung DC in V | SIGMALOOP-Meldersystem: 10 ... 28<br>FDnet: 12 ... 33
S54310-F9-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | SIGMALOOOP-Meldersystem: 0,0002<br>FDnet: 0,00019 ... 0,00023
S54310-F9-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54310-F9-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
S54310-F9-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54310-F9-A1 | Kommunikationsprotokoll | SIGMALOOP, FDnet
S54310-F9-A1 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-5,<br>EN 54-7, EN 54-17,<br>EN 54-27, EN 54-29
S54310-F9-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54310-F9-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | min. IP43
S54310-F9-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +70
S54310-F9-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54310-F9-A1 | VdS-Anerkennung | G212007
S54310-F9-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54311-F1-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54311-F1-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54311-F1-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 … 33
S54311-F1-A1 | Betriebsstrom in A | 0,00032…0,0004
S54311-F1-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54311-F1-A1 | Farbe | reinweiß RAL9010
S54311-F1-A1 | Gewicht in g | 107
S54311-F1-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54311-F1-A1 | Melderanzeige | LED, 360° sichtbar
S54311-F1-A1 | Normenkonformität | EN 54-5, EN 54-7,<br>EN 54-17, EN 54-29
S54311-F1-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 15 … 90
S54311-F1-A1 | Schutzart | IP43, IP44 mit FDBZ295
S54311-F1-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -20 … +50
S54311-F1-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +55
S54311-F1-A1 | VdS-Anerkennung | G209040
S54311-F1-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54311-F8-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 136 x 136 x 60
S54311-F8-A1 | Anbindung Alarmindikator | 2
S54311-F8-A1 | Anerkennungen | EN54-11, EN54-17
S54311-F8-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
S54311-F8-A1 | Ausführung | nach EN54-11: Typ B (indirekte Auslösung)
S54311-F8-A1 | Beschriftung | Piktogramm
S54311-F8-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
S54311-F8-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.0002
S54311-F8-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54311-F8-A1 | Farbe | rot (ähnlich RAL 3000)
S54311-F8-A1 | Gewicht in g | 475
S54311-F8-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54311-F8-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -40 ... +75
S54311-F8-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54311-F8-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP66
S54311-F8-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -35...+70
S54311-F8-A1 | VdS-Anerkennung | G214018
S54311-F9-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 135 x 135 x 38,1
S54311-F9-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren (AI)
S54311-F9-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,28 ... 1,5
S54311-F9-A1 | Ausführung | Typ B (indirekte Auslösung), nach EN 54-11
S54311-F9-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
S54311-F9-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.0002
S54311-F9-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54311-F9-A1 | Farbe | rot, RAL3000
S54311-F9-A1 | Gewicht in g | 300
S54311-F9-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet / C-NET
S54311-F9-A1 | Normen | EN54-11, EN54-17
S54311-F9-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung, 0 ... 95
S54311-F9-A1 | Schutzart | IP44
S54311-F9-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54311-F9-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54311-F9-A1 | VdS-Anerkennung | G214019
S54312-F1-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 95 x 71 x 24
S54312-F1-A1 | Anbindung Alarmindikator | keine externen Alarmindikatoren anschließbar
S54312-F1-A1 | Anschaltung | Arbeits-/ Ruhekontakte
S54312-F1-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 2,5
S54312-F1-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54312-F1-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.0003
S54312-F1-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54312-F1-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
S54312-F1-A1 | Gewicht in g | 60
S54312-F1-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET
S54312-F1-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
S54312-F1-A1 | Normen | EN 54-14, EN 54-18
S54312-F1-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54312-F1-A1 | Schutzart | IP 30
S54312-F1-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25…+70
S54312-F1-A1 | VdS-Anerkennung | G209066
S54312-F2-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 95 x 71 x 24
S54312-F2-A1 | Anbindung Alarmindikator | keine externen Alarmindikatoren anschließbar
S54312-F2-A1 | Anschaltung | Arbeits-/Ruhekontakte
S54312-F2-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 2,5
S54312-F2-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54312-F2-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.0004
S54312-F2-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54312-F2-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
S54312-F2-A1 | Gewicht in g | 66
S54312-F2-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET
S54312-F2-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 .... +75
S54312-F2-A1 | Normen | EN 54-14, EN 54-18
S54312-F2-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54312-F2-A1 | Schutzart | IP30
S54312-F2-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25…+70
S54312-F2-A1 | VdS-Anerkennung | G209067
S54312-F3-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 207 x 119 x 54
S54312-F3-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54312-F3-A1 | Farbe | reinweiß (RAL9010)
S54312-F3-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.282
S54312-F3-A1 | Schutzart | IP65
S54312-F6-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 132 x 90 x 24
S54312-F6-A1 | Anerkennungen | EN54-17
S54312-F6-A1 | Anzahl integrierte Trenner | 1x 9 mit einem Loop, 2x 4 mit 2 Loops
S54312-F6-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12...33
S54312-F6-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.00025
S54312-F6-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54312-F6-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54312-F6-A1 | Normenkonformität | EN 54-17
S54312-F6-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <=95
S54312-F6-A1 | Schutzart | IP30
S54312-F6-A1 | Trennerfunktion nach EN54 in s | < 1 sec
S54312-F6-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25...+70
S54312-F6-A1 | VdS-Anerkennung | G209162
S54312-F6-A1 | Zustandsanzeige | LED bei FDnet-Trennung (9 LEDs)
S54313-F1-A1 | Abmessungen D x H in mm | 117 x 64 (inkl. Sockel FDB271)
S54313-F1-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54313-F1-A1 | Farbe | Reinweiss (ähnlich RAL 9010)
S54313-F1-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.132
S54313-F1-A1 | Normenkonformität | EN 54-5, EN 54-7,<br>EN 54-25, EN 54-29,<br>EN 300220-2, EN 301489-3,<br>EN 60950-1
S54313-F1-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54313-F1-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 44
S54313-F1-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +55
S54313-F1-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54313-F1-A1 | VdS-Anerkennung | G212104
S54313-F1-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | Max. 5
S54319-B33-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-B33-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.34
S54319-B33-A1 | Länge Luftströmungsrohr | 0,6 m
S54319-B33-A1 | Material | Aluminium
S54319-B33-A2 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-B33-A2 | Gewicht Standard in kg | 0.34
S54319-B33-A2 | Länge Luftströmungsrohr | 1,5 m
S54319-B33-A2 | Material | Aluminium
S54319-B33-A3 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-B33-A3 | Gewicht Standard in kg | 0.34
S54319-B33-A3 | Länge Luftströmungsrohr | 2,8 m
S54319-B33-A3 | Material | Aluminium
S54319-B34-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.4
S54319-F12-A1 | Abmessungen D x H in mm | 117 x 23
S54319-F12-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F12-A1 | Gewicht in g | 38
S54319-F13-A1 | Abmessungen Durchmesser in mm | 115
S54319-F13-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54319-F13-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F13-A1 | Farbe | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54319-F13-A1 | Gewicht in g | 90
S54319-F13-A1 | Sockelhöhe in mm | 29,5 (74,5 mit eingesetztem Melder)
S54319-F14-A1 | Abmessungen Durchmesser in mm | 115
S54319-F14-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54319-F14-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F14-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL 9010)
S54319-F14-A1 | Gewicht in g | 90
S54319-F14-A1 | Sockelhöhe in mm | 29,5 (74,5 mit eingesetztem Melder)
S54319-F1-A1 | Abmessungen D außen in mm | 100
S54319-F1-A1 | Abmessungen H in mm | 17 (49 mit eingesetztem Melder)
S54319-F1-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2…1,5
S54319-F1-A1 | Betrieb | Sinteso Punktmelder und Alarmtongeber
S54319-F1-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F1-A1 | Farbe | reinweiß, RAL 9010
S54319-F1-A1 | Gewicht in g | 25
S54319-F1-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54319-F1-A1 | Schutzart | IP43
S54319-F20-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F21-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 135 x 135 x 35
S54319-F21-A1 | Farbe Gehäuse | weiß (ähnlich RAL 9010)
S54319-F21-A1 | Gewicht in g | 286
S54319-F21-A1 | Schutzart | erreichbare Schutzart max.: IP54
S54319-F28-A1 | Abmessungen Durchmesser in mm | 115
S54319-F28-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54319-F28-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F28-A1 | Farbe | Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54319-F28-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.09
S54319-F28-A1 | Sockelhöhe in mm | 29,5 (74,5 mit eingesetztem Melder)
S54319-F29-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F2-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 55 (Höhe inkl. Sockel)
S54319-F2-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54319-F3-A1 | Abmessungen Durchmesser in mm | 100
S54319-F3-A1 | Abmessungen H in mm | 17 (49 mit eingesetztem Melder)
S54319-F3-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2…1,5
S54319-F3-A1 | Betrieb | Sinteso Punktmelder und Alarmtongeber
S54319-F3-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-F3-A1 | Farbe | reinweiß, RAL 9010
S54319-F3-A1 | Gewicht in g | 25
S54319-F3-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54319-F3-A1 | Schutzart | IP43
S54319-S32-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 279 x 165 x 83 (max. 103)
S54319-S32-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54319-S32-A1 | Farbe | Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
S54319-S32-A1 | Gehäusematerial | ABS
S54319-S32-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54319-S32-A1 | Kompatibilität | Sinteso: FDnet, kollektiv
S54319-S32-A1 | Luftströmungsindikator in m/s | >= 1 m/s
S54319-S32-A1 | Luftströmungsrohr | Aluminium
S54319-S32-A1 | Normen | EN 54-27 bei Einsatz mit spezifizierten Sinteso-Rauchmeldern
S54319-S32-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54319-S32-A1 | Schutzart | IP54
S54319-S32-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -20...+50
S54319-S32-A1 | VdS-Anerkennung | G216035
S54319-S32-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | 1...20
S54322-F5-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 132 x 90 x 24
S54322-F5-A1 | Anerkennungen | EN54-17, EN54-18
S54322-F5-A1 | Anschlussklemmen in mm² | steckbar, 0,2...1,5
S54322-F5-A1 | Betriebsspannung DC in V | FDnet 12...33
S54322-F5-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54322-F5-A1 | Farbe Abdeckhaube | Transparent
S54322-F5-A1 | Farbe Gehäuse | weiß (ähnlich RAL9010)
S54322-F5-A1 | Gewicht in g | 106
S54322-F5-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54322-F5-A1 | Montage | Hutschiene oder Gehäuse (FDCH221)
S54322-F5-A1 | Normenkonformität | EN54-17, EN54-18
S54322-F5-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
S54322-F5-A1 | Schutzart | ohne Gehäuse: IP30<br>mit Gehäuse (FDCH221): IP65
S54322-F5-A1 | Spannungsversorgung DC | extern, EN 54-4 geprüft, 18...32V
S54322-F5-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -20 ... +55
S54322-F5-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +70
S54322-F5-A1 | VdS-Anerkennung | G215003
S54323-B108-A1 | Antenne | Sende-/Empfangsantennen: Dualbandantenne
S54323-B108-A1 | Batterie-Lebensdauer in y | Min.3 Jahre
S54323-B108-A1 | Batterietyp | Batteriepack BAT3.6-10, S54370-Z11-A1
S54323-B108-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54323-B108-A1 | EMV-Verträglichkeit | 10 kHz… 100 kHz: 160 V/m<br>100 kHz… 2,5 GHz: 30 V/m
S54323-B108-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54323-B108-A1 | Funkfrequenz in MHz | Funkfrequenzen: 27 Kanäle 868 ... 870 MHz (SRD-Band) und 20 Kanäle 433 … 435 MHz
S54323-B108-A1 | Funkreichweite | im Gebäude max. 180 m, im Freien max. 1000 m
S54323-B108-A1 | Funktechnologie | Funkzellen: Max. 16 überlappende Funkzellen an jedem Ort<br>Funkteilnehmer: Max. 30 Funkteilnehmer pro Funkzelle, + GW + Trenner im GW<br>Anschlusskennzahl: 2 + Anzahl Funkmelder
S54323-B108-A1 | Gehäuse | Gehäuse FDMH273-R, S54323-B109-A1
S54323-B108-A1 | Gewicht in g | 100
S54323-B108-A1 | Kanalraster in kHz | 50 kHz
S54323-B108-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet der FS20 Brandmelderzentralen
S54323-B108-A1 | Normen | EN54-11 (Typ B indoor), EN54-25, EN300220-2
S54323-B108-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95 (nicht kondensierend)
S54323-B108-A1 | Sendeleistung in mW | < 10 mW ERP
S54323-B108-A1 | Spannungsversorgung in V | Batteriepack mit AA 3,6 V Lithiumbatterien (separat bestellen)
S54323-B108-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54323-B108-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 ... +55
S54323-B108-A1 | VdS-Anerkennung | G213092
S54323-B109-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 135 x 135 x 58
S54323-B109-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54323-B109-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54323-B109-A1 | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC)
S54323-B109-A1 | Gewicht in g | 279
S54323-B109-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95 (nicht kondensierend)
S54323-B109-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP44 (ohne Dichtung DMZ1197-AD)<br>IP66 (mit Dichtung DMZ1197-AD)
S54323-B109-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +55
S54323-B109-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54323-B109-A1 | VdS-Anerkennung | G213092
S54329-F10-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 300 x 200 x 132
S54329-F10-A1 | Farbe | grau
S54329-F10-A1 | Farbe Deckel | transparent
S54329-F10-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.5
S54329-F10-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP66
S54329-F4-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 22,5 x 117,6 x 113,8
S54329-F4-A1 | Anerkennungen | EN 54-18 <br>EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26<br>BVS 12 ATEX E 094
S54329-F4-A1 | Ausgangsspannung DC in V | 13-28
S54329-F4-A1 | Ausgangsstrom in A | max. 0,092
S54329-F4-A1 | Betriebsspannung DC in V | 1933-12-01
S54329-F4-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 1.5e-06
S54329-F4-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.025
S54329-F4-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54329-F4-A1 | DoP-Nr. | 0786-CRP-21322
S54329-F4-A1 | Einsatztemperatur in °C | -25…+60
S54329-F4-A1 | Ex-Klassifizierung | IECEx: <br>[Ex ia Ga] IIC, Ta = -25…+60 °C<br>[Ex ia Da] IIIC, Ta = -25…+60 °C<br><br>Richtlinie 94/9/EC (ATEX-Richtlinie):<br>II (1) G [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25...+60 °C<br>II (1) D [Ex ia Da] IIIC, T
S54329-F4-A1 | Farbe | Schwarz/blau
S54329-F4-A1 | Gewicht in g | 240
S54329-F4-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET // FDnet-Ex/C-NET-Ex
S54329-F4-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
S54329-F4-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54329-F4-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP20
S54329-F4-A1 | VdS-Anerkennung | G213108
S54329-F5-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 134,3 x 134,3 x 42,5
S54329-F5-A1 | Anerkennungen | EN 54-11<br>EN 60079-0, EN60079-11, EN60079-26 <br>BVS 12 ATEX E 095 X
S54329-F5-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 1…1,5
S54329-F5-A1 | Ausführung | nach EN 54-11: Typ B (indirekte Auslösung)
S54329-F5-A1 | Betriebsspannung DC in V | 13-28
S54329-F5-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.0002
S54329-F5-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54329-F5-A1 | DoP-Nr. | 0786-CRP-21320
S54329-F5-A1 | Einsatztemperatur in °C | -25...+70
S54329-F5-A1 | Ex-Klassifizierung | IEC Ex-Schema: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35 °C...+70 °C ; Ex ia IIIB T135 °C Da, Ta = -35 °C...+70 °C<br>94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = 35 °C...+70 °C ; II 1 D Ex ia IIIB T135 °C
S54329-F5-A1 | Farbe | rot, ähnlich RAL 3000
S54329-F5-A1 | Gewicht in g | 377
S54329-F5-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet-Ex/C-NET-Ex
S54329-F5-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -35 ... +75
S54329-F5-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95 (keine Betauung)
S54329-F5-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP40
S54329-F5-A1 | VdS-Anerkennung | G213107
S54329-F7-A1 | Abmessungen D x H in mm | 100 x 45,7 (ohne Sockel)
S54329-F7-A1 | Anschaltung | max. 1 externer Alarmindikator (sowohl FDnet als auch Kollektiv)
S54329-F7-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54329-F7-A1 | Betriebsspannung DC in V | FDnet: 13 ... 28, Kollektiv: 14 ... 28
S54329-F7-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | FDnet: 0,00022
S54329-F7-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54329-F7-A1 | DoP-Nr. | 0786-CRP-21321
S54329-F7-A1 | EMV-Verträglichkeit | 50 V/m
S54329-F7-A1 | Ex-Klassifizierung | IECEx-Schema: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35°C…+70°C<br> 94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35°C…+70°C
S54329-F7-A1 | Farbe | weiß, RAL9010
S54329-F7-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54329-F7-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet-Ex oder Kollektiv-Ex
S54329-F7-A1 | Normenkonformität | CEA 4021:2003-07, EN 54-5,<br>EN 54-7, EN 54-29<br>EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26<br>BVS 12 ATEX E 087 X
S54329-F7-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54329-F7-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP40
S54329-F7-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -25 ... +70
S54329-F7-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54329-F7-A1 | VdS-Anerkennung | G213106
S54329-F7-A1 | Zulässige Windgeschwindigkeit in m/s | max. 20
S54330-B10-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 100 x 100 x 87
S54330-B10-A1 | Material | Stahl, rostfrei
S54330-B11-A1 | Abmessung Gehäuse in mm | 110 x 110 x 7
S54330-B11-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
S54330-B12-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 185 x 150 x 6
S54330-B12-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
S54330-B12-A1 | Material | Aluminium
S54330-B13-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 185 x 150 x 133
S54330-B13-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
S54330-B13-A1 | Material | Aluminium
S54330-F5-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 120 × 122 × 83
S54330-F5-A1 | Anschaltung | 2 externe Alarmindikatoren
S54330-F5-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54330-F5-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54330-F5-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 7
S54330-F5-A1 | Betriebsstrom max. | 1 mA
S54330-F5-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI-Daten
S54330-F5-A1 | EMV-Verträglichkeit | EMV-Richtlinie 2014/30/EU
S54330-F5-A1 | Farbe | Gehäuse: Signalweiß (RAL 9003)<br>Frontabdeckung: Schwarz
S54330-F5-A1 | Gewicht | 1 kg
S54330-F5-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54330-F5-A1 | Normenkonformität | EN 54-10, EN 54-17
S54330-F5-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 96
S54330-F5-A1 | Schutzart | IP67
S54330-F5-A1 | Temperatur (Betrieb) | -40 ... +70°C
S54330-F5-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -50 ... +75
S54330-F5-A1 | VdS-Anerkennung | G224026
S54330-F6-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 120 × 122 × 83
S54330-F6-A1 | Anschaltung | 1 externer Alarmindikator
S54330-F6-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54330-F6-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54330-F6-A1 | Betriebsstrom in Ruhe | 750 µA
S54330-F6-A1 | Betriebsstrom max. | 1 mA
S54330-F6-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54330-F6-A1 | EG-Baumusterprüfbescheinigung | DNV 24 ATEX 57096X
S54330-F6-A1 | EMV-Verträglichkeit | EMV-Richtlinie 2014/30/EU
S54330-F6-A1 | Ex-Klassifizierung | IECEx DNV 24.0055X<br>Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C<br>II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C
S54330-F6-A1 | Farbe | Gehäuse: Signalweiß (RAL 9003)<br>Frontabdeckung: Schwarz
S54330-F6-A1 | Gewicht | 1 kg
S54330-F6-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet-EX
S54330-F6-A1 | Normenkonformität | EN 54-10<br>IEC 60079-0<br>IEC 60079-11
S54330-F6-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 96
S54330-F6-A1 | Schutzart | IP66 / IP67
S54330-F6-A1 | Temperatur (Betrieb) | -40 ... +70°C
S54330-F6-A1 | Temperatur (Lagerung) | -50 ... +75°C
S54330-F6-A1 | VdS-Anerkennung | G224027
S54331-B20-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 142 x 135
S54331-B20-A1 | Anschlüsse | 1x Heizung, 1x Lüfter
S54331-B20-A1 | Betriebsstrom in A | 0.832
S54331-B20-A1 | Betriebstemperatur | -10 ... 45°C
S54331-B20-A1 | Externe Spannungsversorgung | AC oder DC: 12 ... 24
S54331-B20-A1 | Sicherung | 2:00
S54331-B28-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 284 x 211 x 11
S54331-B28-A1 | Anschlüsse | 2x 500 mm PTFE
S54331-B28-A1 | Betriebsstrom in A | 0.8
S54331-B28-A1 | Betriebstemperatur | -10 ... 45°C
S54331-B28-A1 | Externe Spannungsversorgung | AC oder DC: 12 ... 24 V
S54331-B28-A1 | Farbe | weiss
S54331-B28-A1 | Sicherung | 2:00
S54331-B28-A2 | Abmessungen B x H x T in mm | 284 x 211 x 11
S54331-B28-A2 | Anschlüsse | 2x 500 mm PTFE
S54331-B28-A2 | Betriebsstrom in A | 0.8
S54331-B28-A2 | Betriebstemperatur | -10 ... 45°C
S54331-B28-A2 | Externe Spannungsversorgung | AC oder DC: 12 ... 24 V
S54331-B28-A2 | Farbe | schwarz
S54331-B28-A2 | Sicherung | 2:00
S54331-F10-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 200 x 210 x 310
S54331-F10-A1 | Anschaltung | 2 ext. Alarmindikatoren
S54331-F10-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54331-F10-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54331-F10-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.0072
S54331-F10-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9016), UV resistent
S54331-F10-A1 | Gewicht | 0,70 kg mit Sockel
S54331-F10-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet
S54331-F10-A1 | Laserklasse | 3R (sichtbar), Leistung < 5 mW
S54331-F10-A1 | Luftfeuchtigkeit | 93%, keine Betauung
S54331-F10-A1 | Normenkonformität | EN 54-12, EN 54-17, EN 62471
S54331-F10-A1 | Schutzart | IP53
S54331-F10-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... +85
S54331-F10-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +55
S54331-F10-A1 | VdS-Anerkennung | G223060
S54331-F10-A1 | Wellenlänge in nm | 650
S54333-C92-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 95 x 214 x 74
S54333-C92-A1 | Farbe Gehäuse | Reinweiss (ähnlich RAL 9010)
S54333-C92-A1 | Gehäusematerial | Kunststoff ABS
S54333-C92-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.22
S54333-C92-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
S54333-C92-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP54
S54333-C92-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -20 ... +60
S54333-C92-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +70
S54333-C92-A1 | VdS-Anerkennung | Geprüft als Bestandteil der VdS-Prüfung der Ansaugrauchmelder FDA241, FDA221 mit der Anerkennungsnummer G213050
S54333-F101-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 262 x 326 x 124
S54333-F101-A1 | Alarmbereich | 0,004 ... 20 %Ld/m
S54333-F101-A1 | Alarmschwellen | 4
S54333-F101-A1 | Alarmschwellwert | Frei konfigurierbar
S54333-F101-A1 | Anschlussklemmen in mm² | Stromversorgung: 0,2 ... 2,5 flexibel, 0,2 ... 1,5 starr<br>FDnet, Relais, GPI: 0,2 ... 1,5 flexibel/starr
S54333-F101-A1 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 30
S54333-F101-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.25
S54333-F101-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.23
S54333-F101-A1 | Betriebsstrom max. | Normalbetrieb 440 mA bei DC 19 V<br>Alarm 525 mA bei DC 19 V
S54333-F101-A1 | Betriebsstrom typisch | Normalbetrieb 230 mA bei DC 24 V<br>Alarm 250 mA bei DC 24 V
S54333-F101-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21762
S54333-F101-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~34 ... 43 (abhängig von der Lüfterdrehzahl)
S54333-F101-A1 | Erweiterungssteckplätze | 2 (FDAZ295;FDAZ296)
S54333-F101-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F101-A1 | Gewicht | 2,625 kg
S54333-F101-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F101-A1 | Montage | Standard: Rohranschlüsse oben<br>Um 180° gedreht: Rohranschlüsse unten<br>Um 90° links gedreht: Rohranschlüsse links<br>Um 90° rechts gedreht: Rohranschlüsse rechts
S54333-F101-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A, B, C<br>EN 54-17
S54333-F101-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F101-A1 | Relaisausgänge | 3x Alarm, 1x Störung
S54333-F101-A1 | Rohrlänge max. | Einfache Leitung pro Lufteinlass: 150 m<br>Leitungssystem gesamt: 800 m<br>
S54333-F101-A1 | Schallleistungspegel | 34 ... 43 dbA (abhängig von der Lüfterdrehzahl)
S54333-F101-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F101-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F101-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 3600
S54333-F101-A1 | VdS-Anerkennung | G222039
S54333-F102-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 262 x 326 x 124
S54333-F102-A1 | Alarmbereich | 0,003 ... 20 %Ld/m
S54333-F102-A1 | Alarmschwellen | 4
S54333-F102-A1 | Alarmschwellwert | Frei konfigurierbar
S54333-F102-A1 | Anschlussklemmen in mm² | Stromversorgung: 0,2 ... 2,5 flexibel, 0,2 ... 1,5 starr<br>FDnet, Relais, GPI: 0,2 ... 1,5 flexibel/starr
S54333-F102-A1 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 30
S54333-F102-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.3
S54333-F102-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.28
S54333-F102-A1 | Betriebsstrom max. | Normalbetrieb 610 mA bei DC 19 V<br>Alarm 695 mA bei DC 19 V
S54333-F102-A1 | Betriebsstrom typisch | Normalbetrieb 280 mA bei DC 24 V<br>Alarm 300 mA bei DC 24 V
S54333-F102-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21762
S54333-F102-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~36 ... 51 (abhängig von Lüfterdrehzahl)
S54333-F102-A1 | Erweiterungssteckplätze | 2 (FDAZ295; FDAZ296)
S54333-F102-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F102-A1 | Gewicht | 2,625 kg
S54333-F102-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F102-A1 | Montage | Standard: Rohranschlüsse oben<br>Um 180° gedreht: Rohranschlüsse unten<br>Um 90° links gedreht: Rohranschlüsse links<br>Um 90° rechts gedreht: Rohranschlüsse rechts
S54333-F102-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A, B, C<br>EN 54-17
S54333-F102-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F102-A1 | Relaisausgänge | 3x Alarm pro Messkammer<br>1x Störung pro Messkammer
S54333-F102-A1 | Rohrlänge max. in m | Einfache Leitung pro Lufteinlass: 250<br>Gesamtes Leitungssystem: 1200<br>
S54333-F102-A1 | Schallleistungspegel | 36 ... 51 dbA (abhängig von der Lüfterdrehzahl)
S54333-F102-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F102-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F102-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 6700
S54333-F102-A1 | VdS-Anerkennung | G222039
S54333-F105-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 262 x 326 x 124
S54333-F105-A1 | Alarmbereich | 0,004 ... 20 %Ld/m
S54333-F105-A1 | Alarmschwellen | 4
S54333-F105-A1 | Anschlussklemmen in mm² | Stromversorgung: 0,2 ... 2,5 flexibel, 0,2 ... 1,5 starr<br>FDnet, Relais, GPI: 0,2 ... 1,5 flexibel/starr
S54333-F105-A1 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 30
S54333-F105-A1 | Betriebsstrom max. | Normalbetrieb 190 mA bei 19 V DC<br>Alarm 235 mA bei 19 V DC
S54333-F105-A1 | Betriebsstrom typisch | Normalbetrieb 120 mA bei DC 24 V<br>Alarm 130 mA bei DC 24 V
S54333-F105-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21799
S54333-F105-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~34 ... 36 (abhängig von der Lüfterdrehzahl)
S54333-F105-A1 | Erweiterungssteckplätze | 2 (FDAZ295;FDAZ296)
S54333-F105-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F105-A1 | Gewicht | 2,4 kg
S54333-F105-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F105-A1 | Montage | Vertikal aufwärts, vertikal abwärts
S54333-F105-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A,B,C<br>EN 54-17
S54333-F105-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F105-A1 | Relaisausgänge | 3x Alarm, 1x Störung
S54333-F105-A1 | Rohrlänge max. | Einfache Leitung 100 m<br>Leitungssystem gesamt 200 m
S54333-F105-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F105-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F105-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 1600
S54333-F105-A1 | VdS-Anerkennung | G223055
S54333-F106-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 262 x 326 x 124
S54333-F106-A1 | Alarmbereich | 0,004 ... 20 %Ld/m
S54333-F106-A1 | Alarmschwellen | 4
S54333-F106-A1 | Anschlussklemmen in mm² | Stromversorgung: 0,2 ... 2,5 flexibel, 0,2 ... 1,5 starr<br>FDnet, Relais, GPI: 0,2 ... 1,5 flexibel/starr
S54333-F106-A1 | Betriebsspannung DC in V | 19 ... 30
S54333-F106-A1 | Betriebsstrom max. | Normalbetrieb 260 mA bei 19 V DC<br>Alarm 305 mA bei 19 V DC
S54333-F106-A1 | Betriebsstrom typisch | Normalbetrieb 150 mA bei DC 24 V<br>Alarm 160 mA bei DC 24 V
S54333-F106-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21799
S54333-F106-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~35 ... 39 (abhängig von der Lüfterdrehzahl)
S54333-F106-A1 | Erweiterungssteckplätze | 2 (FDAZ295;FDAZ296)
S54333-F106-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F106-A1 | Gewicht | 2,4 kg
S54333-F106-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F106-A1 | Montage | Standard: Rohranschlüsse oben<br>Um 180° gedreht: Rohranschlüsse unten<br>Um 90° links gedreht: Rohranschlüsse links<br>Um 90° rechts gedreht: Rohranschlüsse rechts
S54333-F106-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A,B,C<br>EN 54-17
S54333-F106-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F106-A1 | Relaisausgänge | 3x Alarm, 1x Störung
S54333-F106-A1 | Rohrlänge max. | Einfache Leitung 150 m<br>Leitungssystem gesamt 400 m
S54333-F106-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F106-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F106-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 3000
S54333-F106-A1 | VdS-Anerkennung | G223055
S54333-F15-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 285 x 120
S54333-F15-A1 | Alarmschwellen | 3
S54333-F15-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 2,5
S54333-F15-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.25
S54333-F15-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.15
S54333-F15-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54333-F15-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21270
S54333-F15-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~ 26 (abhängig von Montage und Einsatzort) <br>
S54333-F15-A1 | Empfindlichkeitsbereich in % Ld/m | 0,14 ... 20
S54333-F15-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F15-A1 | Gewicht | 1,495 kg
S54333-F15-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F15-A1 | Montage | horizontal oder vertikal auf ebener Fläche
S54333-F15-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A,B,C
S54333-F15-A1 | Parametersätze | 5
S54333-F15-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F15-A1 | Relaisausgänge | 3
S54333-F15-A1 | Rohrlänge max. in m | 1 x 30 (einfaches Rohrnetz)<br>2 x 25 (verzweigtes Rohrnetz)<br>
S54333-F15-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F15-A1 | Spannungsbereich DC in V | 19 ... 30
S54333-F15-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +70
S54333-F15-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F15-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 500
S54333-F15-A1 | VdS-Anerkennung | G213050
S54333-F17-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 162 x 285 x 120
S54333-F17-A1 | Alarmschwellen | 4
S54333-F17-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 2,5
S54333-F17-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.25
S54333-F17-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.15
S54333-F17-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54333-F17-A1 | CE-konform | 0786-CPR-21270
S54333-F17-A1 | Eigengeräuschpegel in dB(A)/1m | ~ 26 (abhängig von Montage und Einsatzort)
S54333-F17-A1 | Empfindlichkeitsbereich in % Ld/m | 0,03 ... 20
S54333-F17-A1 | Farbe | reinweiß (ähnlich RAL 9010)
S54333-F17-A1 | Gewicht | 1,495 kg
S54333-F17-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95%, keine Betauung
S54333-F17-A1 | Montage | horizontal oder vertikal auf ebener Fläche
S54333-F17-A1 | Normenkonformität | EN 54-20 Klasse A,B,C
S54333-F17-A1 | Parametersätze | 10
S54333-F17-A1 | Protokoll | FDnet (FS20), Grenzwert
S54333-F17-A1 | Relaisausgänge | 4
S54333-F17-A1 | Rohrlänge max. in m | 1 x 60 (einfaches Rohrnetz)<br>2 x 60 (verzweigtes Rohrnetz)<br>4 x 30 (verzweigtes Rohrnetz)<br>
S54333-F17-A1 | Schutzart | IP30
S54333-F17-A1 | Spannungsbereich DC in V | 19 ... 30
S54333-F17-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +70
S54333-F17-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -20 ... +60
S54333-F17-A1 | Überwachungsfläche max. in m² | 800
S54333-F17-A1 | VdS-Anerkennung | G213050
S54333-G1-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.106
S54333-G1-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 95
S54333-G1-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -20 ... +60
S54333-G1-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +70
S54339-Z104-A1 | Anschlusskabel | Anzahl Adern: 8<br>Aderquerschnitt: 2,5 qmm
S54339-Z104-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12…48
S54339-Z104-A1 | CPD-Nr. | 2831-CPR-F2779
S54339-Z104-A1 | Ex-Klassifizierung | Ex II 2GD<br>Ex d IIC T4/T5/T6 Gb<br>Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db
S54339-Z104-A1 | Ex-Zulassungen BASEEFA | Baseefa13ATEX0231X
S54339-Z104-A1 | Gewicht Standard in kg | 4.6
S54339-Z104-A1 | Material | Ex-Gehäuse: Feuerabweisendes, UV-beständiges, glasfaserverstärktes Polyester<br>Horn: Feuerabweisendes, resistentes, UV-beständiges, thermoplastisches Polyester (UV-Stabilität nach ISO 4892, Teil 3 ge
S54339-Z104-A1 | Material Befestigungswinkel | Rostfreier Stahl
S54339-Z104-A1 | Normen für Ex-Bereiche | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
S54339-Z104-A1 | Normenkonformität | EN54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006<br>bei Ton 3, 7 und 8
S54339-Z104-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 99
S54339-Z104-A1 | Schalldruckpegel in dB | 113 ... 122 dB(A) klangbildabhängig<br>bei 24 V in 1 m Abstand
S54339-Z104-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | Horn: IP66<br>Ex-Gehäuse: IP67
S54339-Z104-A1 | Strom in mA | Grundlage Dauerton 970 Hz:<br>bei 12 V DC: 716<br>bei 24 V DC: 339<br>bei 48 V DC: 173
S54339-Z104-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -55 ... +70 °C (T4)<br>-55 ... +55 °C (T5)<br>-55 ... +40 °C (T6)
S54339-Z104-A1 | Tonarten | 28
S54339-Z104-A1 | VdS-Anerkennung | Nein
S54364-B1-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 22,5
S54364-B1-A1 | Farbe | rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-B1-A1 | Gewicht in g | 450
S54364-B1-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-B1-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP33C
S54364-B1-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B1-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B2-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 22,5
S54364-B2-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B2-A1 | Gewicht in g | 450
S54364-B2-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-B2-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP33C
S54364-B2-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B2-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B3-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 51,3
S54364-B3-A1 | Farbe | rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-B3-A1 | Gewicht in g | 730
S54364-B3-A1 | Montage | Wandmontaqe
S54364-B3-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP65
S54364-B3-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B3-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B4-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 51,3
S54364-B4-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B4-A1 | Gewicht in g | 730
S54364-B4-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-B4-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP65
S54364-B4-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B4-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B5-A1 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 17,9
S54364-B5-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B5-A1 | Gewicht in g | 1
S54364-B5-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP21
S54364-B5-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B5-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B6-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 22,5
S54364-B6-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B6-A1 | Gewicht in g | 450
S54364-B6-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP21
S54364-B6-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B6-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B7-A1 | Abmessungen D x H in mm | 117,5 x 10,5
S54364-B7-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B7-A1 | Gewicht in g | 1
S54364-B7-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B7-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-B8-A1 | Abmessungen D x H in mm | 117,5 x 10,5
S54364-B8-A1 | Farbe | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-B8-A1 | Gewicht in g | 1
S54364-B8-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-B8-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F10-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F10-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F10-A1 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F10-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F10-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F10-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F10-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F10-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F10-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F10-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F10-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F10-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F10-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F10-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F10-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F10-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F10-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F10-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F10-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F10-A1 | Tonarten | 16
S54364-F10-A1 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F10-A2 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F10-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F10-A2 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F10-A2 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F10-A2 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F10-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F10-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F10-A2 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F10-A2 | Montage | Wandmontage
S54364-F10-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F10-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F10-A2 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F10-A2 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F10-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F10-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F10-A2 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F10-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F10-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F10-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F10-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F10-A2 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F11-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F11-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F11-A1 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F11-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F11-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F11-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F11-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F11-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F11-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F11-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F11-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F11-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F11-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F11-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F11-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F11-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F11-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F11-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F11-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F11-A1 | Tonarten | 16
S54364-F11-A1 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F11-A2 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F11-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F11-A2 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F11-A2 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F11-A2 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F11-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F11-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F11-A2 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F11-A2 | Montage | Wandmontage
S54364-F11-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F11-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F11-A2 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F11-A2 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F11-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F11-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F11-A2 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 27 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F11-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F11-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F11-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F11-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F11-A2 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F12-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F12-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F12-A1 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F12-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F12-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F12-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F12-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F12-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F12-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F12-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F12-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F12-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F12-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F12-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F12-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F12-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F12-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F12-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F12-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F12-A1 | Tonarten | 16
S54364-F12-A1 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F12-A2 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F12-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F12-A2 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F12-A2 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F12-A2 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F12-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F12-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F12-A2 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F12-A2 | Montage | Wandmontage
S54364-F12-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F12-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F12-A2 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F12-A2 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F12-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F12-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F12-A2 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F12-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F12-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F12-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F12-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F12-A2 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F13-A1 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F13-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F13-A1 | Blitzlicht | Hell (C-3-12)<br>Mittel (C-3-10)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F13-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F13-A1 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F13-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F13-A1 | Montage | Deckenmontage
S54364-F13-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F13-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F13-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F13-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 96
S54364-F13-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB228: IP21C<br>mit Sockel tief FDB229: IP21C
S54364-F13-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Schallpegel: Maximum / Mittel / Minimum
S54364-F13-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F13-A1 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 29 mA (Ton / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F13-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F13-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F13-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F13-A1 | Tonarten | 16
S54364-F13-A1 | VdS-Anerkennung | G219017
S54364-F14-A1 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F14-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F14-A1 | Blitzlicht | Hell (O-4-15)<br>Mittel (C-3-12)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F14-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F14-A1 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F14-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F14-A1 | Montage | Deckenmontage
S54364-F14-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F14-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F14-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F14-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 96
S54364-F14-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB228: IP21C<br>mit Sockel tief FDB229: IP21C
S54364-F14-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Schallpegel: Maximum / Mittel / Minimum
S54364-F14-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F14-A1 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 30 mA (Ton / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F14-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F14-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F14-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F14-A1 | Tonarten | 16
S54364-F14-A1 | VdS-Anerkennung | G219017
S54364-F15-A1 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F15-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F15-A1 | Blitzlicht | Hell (C-3-12)<br>Mittel (C-3-10)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F15-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F15-A1 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F15-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F15-A1 | Montage | Deckenmontage
S54364-F15-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F15-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F15-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F15-A1 | Schalldruckpegel in dB | 70 ... 93
S54364-F15-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB228: IP21C<br>mit Sockel tief FDB229: IP21C
S54364-F15-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Schallpegel: Maximum / Mittel / Minimum
S54364-F15-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F15-A1 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 29 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F15-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F15-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F15-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F15-A1 | Tonarten | 16
S54364-F15-A1 | VdS-Anerkennung | G219018
S54364-F15-A2 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F15-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F15-A2 | Blitzlicht | Hell (C-3-12)<br>Mittel (C-3-10)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F15-A2 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F15-A2 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F15-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F15-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F15-A2 | Montage | Deckenmontage
S54364-F15-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F15-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F15-A2 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F15-A2 | Schalldruckpegel in dB | 70 ... 93
S54364-F15-A2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB228: IP21C<br>mit Sockel tief FDB229: IP21C
S54364-F15-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F15-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F15-A2 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 30 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F15-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F15-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F15-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F15-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F15-A2 | VdS-Anerkennung | G219018
S54364-F16-A1 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F16-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F16-A1 | Blitzlicht | Hell (O-4-15)<br>Mittel (C-3-12)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F16-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F16-A1 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F16-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F16-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F16-A1 | Montage | Deckenmontage
S54364-F16-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F16-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F16-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F16-A1 | Schalldruckpegel in dB | 70 ... 93
S54364-F16-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F16-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Schallpegel: Maximum / Mittel / Minimum
S54364-F16-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F16-A1 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 30 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F16-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F16-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F16-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F16-A1 | Tonarten | 16
S54364-F16-A1 | VdS-Anerkennung | G219018
S54364-F16-A2 | Abmessungen D x H in mm | 144 x 40
S54364-F16-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F16-A2 | Blitzlicht | Hell (O-4-15)<br>Mittel (C-3-12)<br>Schwach (O-2,5-6,5)
S54364-F16-A2 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F16-A2 | Farbe Gehäuse | Transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F16-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F16-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F16-A2 | Montage | Deckenmontage
S54364-F16-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F16-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F16-A2 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54364-F16-A2 | Schalldruckpegel in dB | 70 ... 93
S54364-F16-A2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | mit Sockel FDB228: IP21C<br>mit Sockel tief FDB229: IP21C
S54364-F16-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F16-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F16-A2 | Stromaufnahme in mA | 5 ... 29 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F16-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F16-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F16-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F16-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F16-A2 | VdS-Anerkennung | G219018
S54364-F1-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F1-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F1-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F1-A1 | Gewicht in g | 154
S54364-F1-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F1-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F1-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F1-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-17
S54364-F1-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F1-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F1-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F1-A1 | Signal | 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F1-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F1-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 mA (Ton aktiviert)
S54364-F1-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F1-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F1-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F1-A1 | Tonarten | 16
S54364-F1-A1 | VdS-Anerkennung | G219001
S54364-F2-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F2-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F2-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F2-A1 | Gewicht in g | 154
S54364-F2-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F2-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F2-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F2-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-17
S54364-F2-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F2-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F2-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F2-A1 | Signal | 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F2-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F2-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 mA (Ton aktiviert)
S54364-F2-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F2-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F2-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F2-A1 | Tonarten | 16
S54364-F2-A1 | VdS-Anerkennung | G219001
S54364-F3-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F3-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F3-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F3-A1 | Gewicht in g | 154
S54364-F3-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F3-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F3-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F3-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-17
S54364-F3-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F3-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F3-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F3-A1 | Signal | 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F3-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F3-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 mA (Ton / Sprache aktiviert)
S54364-F3-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F3-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F3-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F3-A1 | Tonarten | 16
S54364-F3-A1 | VdS-Anerkennung | G219002
S54364-F4-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F4-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F4-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F4-A1 | Gewicht in g | 154
S54364-F4-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F4-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F4-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F4-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-17
S54364-F4-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F4-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F4-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F4-A1 | Signal | 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F4-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F4-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 mA (Ton / Sprache aktiviert)
S54364-F4-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F4-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F4-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F4-A1 | Tonarten | 16
S54364-F4-A1 | VdS-Anerkennung | G219002
S54364-F5-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F5-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F5-A1 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F5-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F5-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F5-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F5-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F5-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F5-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F5-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F5-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F5-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F5-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F5-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F5-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F5-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 27 mA (Ton / Sprache aktiviert)
S54364-F5-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F5-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F5-A1 | Tonarten | 16
S54364-F5-A1 | VdS-Anerkennung | G219003
S54364-F6-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F6-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F6-A1 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F6-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F6-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F6-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F6-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F6-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F6-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F6-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F6-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F6-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F6-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F6-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F6-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F6-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F6-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F6-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F6-A1 | Tonarten | 16
S54364-F6-A1 | VdS-Anerkennung | G219003
S54364-F7-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F7-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F7-A1 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F7-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F7-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F7-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F7-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F7-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F7-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F7-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F7-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F7-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F7-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F7-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F7-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F7-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 27 mA (Ton / Sprache aktiviert)
S54364-F7-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F7-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F7-A1 | Tonarten | 16
S54364-F7-A1 | VdS-Anerkennung | G219003
S54364-F8-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F8-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F8-A1 | Blitzlicht | Hell (W-3,2-10)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F8-A1 | Farbe Blitzleuchte | Weiss (LED)
S54364-F8-A1 | Farbe Gehäuse | Weiss (ähnlich RAL 9010)
S54364-F8-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F8-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F8-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F8-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F8-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F8-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F8-A1 | Schalldruckpegel in dB | 75 ... 99
S54364-F8-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F8-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F8-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F8-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 25 mA (Ton / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F8-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F8-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F8-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F8-A1 | Tonarten | 16
S54364-F8-A1 | VdS-Anerkennung | G219003
S54364-F9-A1 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F9-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F9-A1 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F9-A1 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F9-A1 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F9-A1 | Gewicht in g | 172
S54364-F9-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F9-A1 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F9-A1 | Montage | Wandmontage
S54364-F9-A1 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F9-A1 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F9-A1 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F9-A1 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F9-A1 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F9-A1 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F9-A1 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 27 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F9-A1 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F9-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F9-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F9-A1 | Tonarten | 16
S54364-F9-A1 | VdS-Anerkennung | G219004
S54364-F9-A2 | Abmessungen D x H in mm | 116 x 42,7
S54364-F9-A2 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33
S54364-F9-A2 | Blitzlicht | Hell (W-2,8-8,8)<br>Mittel (W-2,4-7,5)<br>Schwach (O-2-6,2)
S54364-F9-A2 | Farbe Blitzleuchte | Rot (LED)
S54364-F9-A2 | Farbe Gehäuse | Rot (ähnlich RAL 3000)
S54364-F9-A2 | Gewicht in g | 172
S54364-F9-A2 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0.2 ... 2.5
S54364-F9-A2 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | 0 ... 95
S54364-F9-A2 | Montage | Wandmontage
S54364-F9-A2 | Normenkonformität | EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
S54364-F9-A2 | Protokoll | FDnet/C-NET
S54364-F9-A2 | Schalldruckpegel in dB | 71 ... 94
S54364-F9-A2 | Schutzart | mit Sockel FDB226-x: IP33C<br>mit Sockel tief FDB227-x: IP65
S54364-F9-A2 | Signal | Lichtstärke: hell / mittel / schwach<br>Sprachmeldungen: 3 Schallpegel (Maximum / Mittel / Minimum)
S54364-F9-A2 | Spannungsversorgung DC | über FDnet
S54364-F9-A2 | Stromaufnahme in mA | 4 ... 27 mA (Ton / Sprache / Blitzleuchte aktiviert)
S54364-F9-A2 | Synchronisation | Alarmgeräte synchronisiert
S54364-F9-A2 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54364-F9-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... +70
S54364-F9-A2 | Tonarten | 16 + 2
S54364-F9-A2 | VdS-Anerkennung | G219004
S54370-F10-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 85 x 32
S54370-F10-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12…33
S54370-F10-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0,00024 ... 0,0004
S54370-F10-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-F10-A1 | Einsatztemperatur in °C | -10…+55
S54370-F10-A1 | Farbe | weiss, ähnlich RAL 9010
S54370-F10-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.049
S54370-F10-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/ C-NET
S54370-F10-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +70
S54370-F10-A1 | Normen | EN54-17, EN54-18
S54370-F10-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F10-A1 | Schutzart | IP40
S54370-F10-A1 | VdS-Anerkennung | G210015
S54370-F11-A1 | Abmessungen H x B x L in mm | 28 x 89 x 167
S54370-F11-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2 ... 1,5
S54370-F11-A1 | Batterietyp | Batteriepack BAT3.6-10 (Lithium)
S54370-F11-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12 ... 33
S54370-F11-A1 | Betriebsstrom in A | 0,0006 ... 0,025
S54370-F11-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-F11-A1 | Farbe | Reinweiss (ähnlich RAL 9010)
S54370-F11-A1 | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) Makrolon 9125
S54370-F11-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.154
S54370-F11-A1 | Kommunikationsprotokoll | FDnet/ C-NET
S54370-F11-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F11-A1 | Normen | EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25,<br>EN 300220-2, EN 301489-3, EN 60950
S54370-F11-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP40<br>Im Gehäuse FDCH221: IP65
S54370-F11-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30 ... +75
S54370-F11-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 ... +55
S54370-F11-A1 | VdS-Anerkennung | G212103
S54370-F3-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 85 x 28
S54370-F3-A1 | Anschlussklemmen in mm² | max. 1,5
S54370-F3-A1 | Betriebsspannung DC in V | 5… 8
S54370-F3-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.035
S54370-F3-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-F3-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54370-F3-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.05
S54370-F3-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F3-A1 | Schutzart | IP40
S54370-F3-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25… +80
S54370-F4-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 85 x 85 x 25
S54370-F4-A1 | Anschlussklemmen in mm² | max. 1,5
S54370-F4-A1 | Betriebsspannung DC in V | 4…5
S54370-F4-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.035
S54370-F4-A1 | Ex-Klassifizierung | EEx ib IIC T6 (T <= 55 °C) / T5 (T <= 70°C)
S54370-F4-A1 | Farbe | weiß (ähnlich RAL9010)
S54370-F4-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.05
S54370-F4-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F4-A1 | Schutzart | IP40
S54370-F4-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25 ...+80
S54370-F5-A1 | Abmessungen D x H in mm | 22 x 51
S54370-F5-A1 | Anschlussklemmen in mm² | max. 1,5
S54370-F5-A1 | Betriebsspannung DC in V | 6… 8
S54370-F5-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.035
S54370-F5-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-F5-A1 | Farbe | transparent
S54370-F5-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.01
S54370-F5-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F5-A1 | Schutzart | IP55 (mit DJZ1193), IP56 (mit Zusatzgehäuse DCA1191)
S54370-F5-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25… +80
S54370-F6-A1 | Abmessungen D x H in mm | 22 x 51
S54370-F6-A1 | Anschlussklemmen in mm² | max. 1,5
S54370-F6-A1 | Betriebsspannung DC in V | 1.5
S54370-F6-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0,020..0,030
S54370-F6-A1 | Ex-Klassifizierung | EEx ib IIC T6 (T <= 55 °C) / T5 (T <= 70°C)
S54370-F6-A1 | Farbe | transparent
S54370-F6-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.01
S54370-F6-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F6-A1 | Schutzart | IP56 (mit Zusatzgehäuse DCA1191)
S54370-F6-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25... +80
S54370-F9-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 62 x 37 x 24
S54370-F9-A1 | Anschlussklemmen in mm² | max. 1,5
S54370-F9-A1 | Betriebsspannung DC in V | 5… 8
S54370-F9-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.035
S54370-F9-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-F9-A1 | Farbe | reinweiß; RAL9010
S54370-F9-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.02
S54370-F9-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54370-F9-A1 | Schutzart | IP40
S54370-F9-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -25…+80
S54370-N27-A1 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 50
S54370-N27-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N27-A1 | Farbe | rot
S54370-N27-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.2
S54370-N27-A2 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 50
S54370-N27-A2 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N27-A2 | Farbe | weiss
S54370-N27-A2 | Gewicht Standard in kg | 0.2
S54370-N28-A1 | Abmessungen B x H in mm | 135 x 95
S54370-N28-A1 | Betriebsspannung DC in V | 18 ... 28
S54370-N28-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N28-A1 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N28-A1 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A1 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A1 | Farbe Blitzleuchte | weiss
S54370-N28-A1 | Farbe Gehäuse | rot
S54370-N28-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.25
S54370-N28-A1 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5<br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N28-A1 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N28-A1 | Normenkonformität | DIN EN54-23<br>DIN Ton gemäß DIN EN54-3
S54370-N28-A1 | Schalldruckpegel in dB | 102
S54370-N28-A1 | Schutzart | IP 65
S54370-N28-A1 | Stromaufnahme in mA | 22 ... 37
S54370-N28-A1 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
S54370-N28-A1 | VdS-Anerkennung | G214070
S54370-N28-A2 | Abmessungen B x H in mm | 135 x 95
S54370-N28-A2 | Betriebsspannung DC in V | 18 ... 28
S54370-N28-A2 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N28-A2 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N28-A2 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A2 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A2 | Farbe Blitzleuchte | weiss
S54370-N28-A2 | Farbe Gehäuse | weiss
S54370-N28-A2 | Gewicht Standard in kg | 0.25
S54370-N28-A2 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5<br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N28-A2 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N28-A2 | Normenkonformität | DIN EN54-23<br>DIN Ton gemäß DIN EN54-3
S54370-N28-A2 | Schalldruckpegel in dB | 102
S54370-N28-A2 | Schutzart | IP 65
S54370-N28-A2 | Stromaufnahme in mA | 22 ... 37
S54370-N28-A2 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
S54370-N28-A2 | VdS-Anerkennung | G214070
S54370-N28-A3 | Abmessungen B x H in mm | 135 x 95
S54370-N28-A3 | Betriebsspannung DC in V | 18 ... 28
S54370-N28-A3 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N28-A3 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N28-A3 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A3 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A3 | Farbe Blitzleuchte | rot
S54370-N28-A3 | Farbe Gehäuse | weiss
S54370-N28-A3 | Gewicht Standard in kg | 0.25
S54370-N28-A3 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5<br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N28-A3 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N28-A3 | Normenkonformität | DIN EN54-23<br>DIN Ton gemäß DIN EN54-3
S54370-N28-A3 | Schalldruckpegel in dB | 102
S54370-N28-A3 | Schutzart | IP 65
S54370-N28-A3 | Stromaufnahme in mA | 22 ... 37
S54370-N28-A3 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
S54370-N28-A3 | VdS-Anerkennung | G214070
S54370-N28-A4 | Abmessungen B x H in mm | 135 x 95
S54370-N28-A4 | Betriebsspannung DC in V | 18 ... 28
S54370-N28-A4 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N28-A4 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N28-A4 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A4 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075444
S54370-N28-A4 | Farbe Blitzleuchte | rot
S54370-N28-A4 | Farbe Gehäuse | rot
S54370-N28-A4 | Gewicht Standard in kg | 0.25
S54370-N28-A4 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5<br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N28-A4 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N28-A4 | Normenkonformität | DIN EN54-23<br>DIN Ton gemäß DIN EN54-3
S54370-N28-A4 | Schalldruckpegel in dB | 102
S54370-N28-A4 | Schutzart | IP 65
S54370-N28-A4 | Stromaufnahme in mA | 22 ... 37
S54370-N28-A4 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
S54370-N28-A4 | VdS-Anerkennung | G214070
S54370-N29-A1 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 54<br>93 x 66 (mit Zusatzsockel Aufputz DAB-W)
S54370-N29-A1 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 60
S54370-N29-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N29-A1 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N29-A1 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075443
S54370-N29-A1 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075443
S54370-N29-A1 | Farbe Blitzleuchte | weiss
S54370-N29-A1 | Farbe Gehäuse | weiss
S54370-N29-A1 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N29-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.1
S54370-N29-A1 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: C-3-7.5<br>Stufe 2: C-3-5
S54370-N29-A1 | Montagehöhe in m | max. 3
S54370-N29-A1 | Normenkonformität | DIN EN 54-23
S54370-N29-A1 | Schutzart | IP33C<br>IP65 (mit Zusatzsockel Aufputz DAB-W)
S54370-N29-A1 | Stromaufnahme in mA | 1 ... 25
S54370-N29-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
S54370-N29-A1 | VdS-Anerkennung | G214069
S54370-N29-A2 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 66 (mit tiefem Sockel DAB-R)
S54370-N29-A2 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 60
S54370-N29-A2 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N29-A2 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N29-A2 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075443
S54370-N29-A2 | DoP-Nr. | 0333-CPD-075443
S54370-N29-A2 | Farbe Blitzleuchte | rot
S54370-N29-A2 | Farbe Gehäuse | weiss
S54370-N29-A2 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N29-A2 | Gewicht Standard in kg | 0.1
S54370-N29-A2 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: C-3-7.5<br>Stufe 2: C-3-3
S54370-N29-A2 | Montagehöhe in m | max. 3
S54370-N29-A2 | Normenkonformität | DIN EN 54-23
S54370-N29-A2 | Schutzart | IP 65 (mit tiefem und U- Sockel)
S54370-N29-A2 | Stromaufnahme in mA | 1 ... 25
S54370-N29-A2 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
S54370-N29-A2 | VdS-Anerkennung | G214069
S54370-N30-A1 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 66 (mit tiefem Sockel DAB-R)
S54370-N30-A1 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 60
S54370-N30-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N30-A1 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N30-A1 | CPD-Nr. | 0333-CPR-075441
S54370-N30-A1 | DoP-Nr. | 0333-CPR-075441
S54370-N30-A1 | Farbe Blitzleuchte | weiss
S54370-N30-A1 | Farbe Gehäuse | rot
S54370-N30-A1 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N30-A1 | Gewicht inklusive Verpackung in kg | 0.1
S54370-N30-A1 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5<br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N30-A1 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N30-A1 | Normenkonformität | DIN EN 54-23
S54370-N30-A1 | Schutzart | IP65 (mit tiefem und U-Sockel)
S54370-N30-A1 | Stromaufnahme in mA | 1 ... 25
S54370-N30-A1 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
S54370-N30-A1 | VdS-Anerkennung | G214067
S54370-N30-A3 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 66 (mit tiefem Sockel DAB-R)
S54370-N30-A3 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 60
S54370-N30-A3 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N30-A3 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N30-A3 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075441
S54370-N30-A3 | Farbe Blitzleuchte | rot
S54370-N30-A3 | Farbe Gehäuse | rot
S54370-N30-A3 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N30-A3 | Gewicht Standard in kg | 0.1
S54370-N30-A3 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5 <br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N30-A3 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N30-A3 | Normenkonformität | DIN EN 54-23
S54370-N30-A3 | Schutzart | IP 65 (mit tiefem und U-Sockel)
S54370-N30-A3 | Stromaufnahme in mA | 1 ... 25
S54370-N30-A3 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
S54370-N30-A3 | VdS-Anerkennung | G214067
S54370-N30-A4 | Abmessungen D x H in mm | 93 x 66 (mit tiefem Sockel DAB-W)
S54370-N30-A4 | Betriebsspannung DC in V | 9 ... 60
S54370-N30-A4 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54370-N30-A4 | Blitzfrequenz in Hz | 1
S54370-N30-A4 | CPD-Nr. | 0333-CPD-075441
S54370-N30-A4 | Farbe Blitzleuchte | rot
S54370-N30-A4 | Farbe Gehäuse | weiss
S54370-N30-A4 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N30-A4 | Gewicht Standard in kg | 0.1
S54370-N30-A4 | Kategorie nach EN 54-23 | Stufe 1: W-2,4-7,5 <br>Stufe 2: W-2,4-2,5
S54370-N30-A4 | Montagehöhe in m | max. 2,4
S54370-N30-A4 | Normenkonformität | DIN EN 54-23
S54370-N30-A4 | Schutzart | IP 65 (mit tiefem und U-Sockel)
S54370-N30-A4 | Stromaufnahme in mA | 1 ... 25
S54370-N30-A4 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
S54370-N30-A4 | VdS-Anerkennung | G214067
S54370-N31-A1 | Abmessungen D x H in mm | 101 x 100 (tiefer Sockel)
S54370-N31-A1 | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 28
S54370-N31-A1 | CPD-Nr. | 786-CPD-20177
S54370-N31-A1 | Farbe Gehäuse | rot RAL 3001
S54370-N31-A1 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N31-A1 | Schalldruckpegel in dB | 98
S54370-N31-A1 | Schutzart | IP 65
S54370-N31-A1 | Stromaufnahme in A | max. 0,032
S54370-N31-A1 | Tonarten | 28
S54370-N31-A1 | VdS-Anerkennung | G200117
S54370-N31-A2 | Abmessungen D x H in mm | 101 x 100 (tiefer Sockel)
S54370-N31-A2 | Betriebsspannung DC in V | 10 ... 28
S54370-N31-A2 | CPD-Nr. | 786-CPD-20177
S54370-N31-A2 | Farbe Gehäuse | Weiss RAL 9010
S54370-N31-A2 | Gehäusematerial | ABS
S54370-N31-A2 | Schalldruckpegel in dB | 98
S54370-N31-A2 | Schutzart | IP 65
S54370-N31-A2 | Stromaufnahme in A | max. 0,032
S54370-N31-A2 | Tonarten | 28
S54370-N31-A2 | VdS-Anerkennung | G200117
S54372-F10-A1 | Abmessungen D x H in mm | 105 x 51 (ohne Sockel)
S54372-F10-A1 | Anschaltung | 2 externe Alarmindikatoren
S54372-F10-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F10-A1 | Einsatztemperatur in °C | -10...+50 (HI112, A2S)<br>-10...+65 (HI112, B)
S54372-F10-A1 | Farbe | weiss, ähnlich RAL 9010
S54372-F10-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.13
S54372-F10-A1 | Kommunikationsprotokoll | Kollektiv / Konventionell
S54372-F10-A1 | Normen | EN 54-5
S54372-F10-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <96
S54372-F10-A1 | Schutzart | Ohne Meldersockel-Dichtung: IP40<br>Mit Meldersockel-Dichtung RS720: IP42
S54372-F10-A1 | Spannung | DC 16 … 28 V
S54372-F10-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | max. 0,0001
S54372-F10-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30...+70
S54372-F10-A1 | VdS-Anerkennung | G212015
S54372-F11-A1 | Abmessungen D x H in mm | 105 x 51 (ohne Sockel)
S54372-F11-A1 | Anschaltung | 2 externe Alarmindikatoren
S54372-F11-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F11-A1 | Einsatztemperatur in °C | -10...+50°
S54372-F11-A1 | Farbe | weiss, ähnlich RAL 9010
S54372-F11-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.144
S54372-F11-A1 | Kommunikationsprotokoll | Kollektiv/Konventionell
S54372-F11-A1 | Normen | CEA4021, EN 54-7
S54372-F11-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <96
S54372-F11-A1 | Schutzart | Ohne Meldersockel-Dichtung: IP40<br>Mit Meldersockel-Dichtung RS720: IP42
S54372-F11-A1 | Spannung | DC 16...28 V
S54372-F11-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | max. 0,0001
S54372-F11-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30…+70
S54372-F11-A1 | VdS-Anerkennung | G212059
S54372-F4-A1 | Abmessungen D x H in mm | 105 x 45 (ohne Sockel)
S54372-F4-A1 | Anschaltung | 2 externe Alarmindikatoren
S54372-F4-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F4-A1 | Einsatztemperatur in °C | -10...+55
S54372-F4-A1 | Farbe | weiss, ähnlich RAL2010
S54372-F4-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.138
S54372-F4-A1 | Kommunikationsprotokoll | Kollektiv/Konventionell
S54372-F4-A1 | Normen | EN 54-7
S54372-F4-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <96
S54372-F4-A1 | Schutzart | Ohne Meldersockel-Dichtung: IP40<br>Mit Meldersockel-Dichtung RS720: IP42
S54372-F4-A1 | Spannung | DC 16…28 V
S54372-F4-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | max. 0,0001
S54372-F4-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30…+70
S54372-F4-A1 | VdS-Anerkennung | G212033
S54372-F5-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F6-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F7-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F8-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F9-A1 | Abmessungen D x H in mm | 105 x 51 (ohne Sockel)
S54372-F9-A1 | Anschaltung | 2 externe Alarmindikatoren
S54372-F9-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54372-F9-A1 | Einsatztemperatur in °C | -10...+50
S54372-F9-A1 | Farbe | weiss, ähnlich RAL 9010
S54372-F9-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.13
S54372-F9-A1 | Kommunikationsprotokoll | Kollektiv/Konventionell
S54372-F9-A1 | Normen | EN 54-5
S54372-F9-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | <96
S54372-F9-A1 | Schutzart | Ohne Meldersockel-Dichtung: IP40<br>Mit Meldersockel-Dichtung RS720: IP42
S54372-F9-A1 | Spannung | DC 16…28 V
S54372-F9-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | max. 100 µA
S54372-F9-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -30…+70
S54372-F9-A1 | VdS-Anerkennung | G212004
S54390-S18-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 6,3 x 91 x 63,2
S54390-S18-A1 | Anschlusstyp | Zugfederanschluss
S54390-S18-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54390-S18-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.026
S54390-S18-A1 | Kontaktbelastung DC V/AC V/A/VA | 24/250 6/1500
S54390-S18-A1 | Kontakte | 1x Wechsler
S54390-S18-A1 | Leistungsaufnahme in W | 0.156
S54390-S18-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 5 ... 93<br>Rel. Feuchte, keine Betauung
S54390-S18-A1 | Nennspannung | 24 V DC +/- 20%
S54390-S18-A1 | Nennstrom | 6,3 mA
S54390-S18-A1 | Normenkonformität | DIN EN 50187
S54390-S18-A1 | Schaltspannung max. | 250
S54390-S18-A1 | Schaltspannung max. in V/AC | 250
S54390-S18-A1 | Schutzart | IP20
S54390-S18-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -40 ... 60
S54390-S18-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 ... 50
S54390-S18-A1 | Zertifizierung | GERMLLOYD 14847-99
S54400-A107-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A107-A1 | Anschließbare Linien | 4 (4)
S54400-A107-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A107-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.8
S54400-A107-A1 | Gewicht in g | 121
S54400-A107-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A107-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A107-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +70
S54400-A108-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A108-A1 | Anschließbare Linien | 1 (1)
S54400-A108-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A108-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.8
S54400-A108-A1 | Gewicht in g | 118
S54400-A108-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A108-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A108-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +70
S54400-A109-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 140 x 35
S54400-A109-A1 | Anschlusstyp | SC-Steckverbinder
S54400-A109-A1 | Betriebsstrom bei 24 V DC | 113 mA
S54400-A109-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-A109-A1 | Gewicht in g | 570
S54400-A109-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
S54400-A109-A1 | Normen | EN 54-18
S54400-A109-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | nicht kondensierend, 95
S54400-A109-A1 | Ruhestrom bei 24 V DC | 110 mA
S54400-A109-A1 | Schaltspannung max. | 30
S54400-A109-A1 | Schaltstrom max. in A | DC 1
S54400-A109-A1 | Signal | Reichweite bei Fasertyp 9/125 µm: 40000 m<br>
S54400-A109-A1 | Spannungsbereich DC in V | 9...30
S54400-A109-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S54400-A109-A1 | VdS-Anerkennung | G211049
S54400-A110-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 140 x 35
S54400-A110-A1 | Anschlusstyp | SC-Steckverbinder
S54400-A110-A1 | Betriebsstrom bei 24 V DC | 113 mA
S54400-A110-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-A110-A1 | Gewicht in g | 570
S54400-A110-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -30 ... +75
S54400-A110-A1 | Normen | EN 54-18
S54400-A110-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 95 (nicht kondensierend)
S54400-A110-A1 | Ruhestrom bei 24 V DC | 110 mA
S54400-A110-A1 | Schaltspannung max. | 30
S54400-A110-A1 | Schaltstrom max. in A | DC 1
S54400-A110-A1 | Signal | Reichweite bei Fasertyp 62,5/125 µm: 4000 m<br>Reichweite bei Fasertyp 50/125 µm: 2000 m
S54400-A110-A1 | Spannungsbereich DC in V | 9...30
S54400-A110-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S54400-A110-A1 | VdS-Anerkennung | G211049
S54400-A134-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A134-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A134-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.8
S54400-A134-A1 | Gewicht in g | 118
S54400-A134-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A134-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A134-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +70
S54400-A153-A1 | Anschlüsse | Ausgänge: Steckbuchse für Flachbandkabel<br>Bedieneinheit: Steckverbindung
S54400-A153-A1 | Ausgänge | MoNet-Bus: DC 20 ... 30 V<br>Peripheriebus: DC 20 ... 30 V<br>SAFEDLINK-Ausgang: DC 20 ... 30 V
S54400-A153-A1 | Strom in A | max. 0,001
S54400-A181-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 210 x 150 x 40
S54400-A181-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A181-A1 | Eingänge und Ausgänge | Federklemmen, zul. Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2,5mm²
S54400-A181-A1 | Gewicht in g | 130
S54400-A181-A1 | Stromaufnahme in A | max. 2,5
S54400-A182-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120x15x160
S54400-A182-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 4
S54400-A182-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
S54400-A182-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20…30
S54400-A182-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.039
S54400-A182-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.8
S54400-A182-A1 | Gewicht in g | 119
S54400-A182-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A182-A1 | Loopadressen | 252
S54400-A182-A1 | Normen | VdS; QS; CE; LPCP
S54400-A182-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A182-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5…+70
S54400-A183-A1 | Anzahl FDnet Loops max. | 4
S54400-A184-A1 | Anzahl FDnet Loops max. | 4
S54400-A185-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 48 x 20 x 70
S54400-A185-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,2...1,5
S54400-A185-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 2025-04-02
S54400-A185-A1 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 2025-04-02
S54400-A185-A1 | Protokoll | FDnet
S54400-A18-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 35,2 x 189 x 139,1
S54400-A18-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A18-A1 | Betriebsstrom in A | 0,14 (bei 24 V mit SAFEDLINK-Modul)
S54400-A18-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0,18 (bei 24 V mit SAFEDLINK-Modul)
S54400-A18-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 2
S54400-A18-A1 | Gewicht in g | 206 (ohne FN2010-A1)
S54400-A18-A1 | Serielle Schnittstellen | 1
S54400-A20-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A20-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A20-A1 | Betriebsstrom für Verbraucher in A | 4
S54400-A20-A1 | Betriebsstrom in A | 0.07
S54400-A20-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 4.7
S54400-A20-A1 | Gewicht in g | 119
S54400-A20-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A20-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A20-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +50
S54400-A21-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A21-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-A21-A1 | Betriebsstrom für Verbraucher in A | 4
S54400-A21-A1 | Betriebsstrom in A | 0.055
S54400-A21-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 4.7
S54400-A21-A1 | Gewicht in g | 119
S54400-A21-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A21-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A21-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +50
S54400-A6-A1 | Abmessungen B x H x L in mm | 120 x 15 x 160
S54400-A6-A1 | Anzahl frei programmierbarer I/O´s | 12
S54400-A6-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20…30
S54400-A6-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.04
S54400-A6-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2
S54400-A6-A1 | Gewicht in g | 104
S54400-A6-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-A6-A1 | Normen | VdS; QS; CE; LPCP
S54400-A6-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-A6-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5…+50
S54400-B121-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 95 x 170 x 54
S54400-B121-A1 | Ausgangsleistung in W | 70
S54400-B121-A1 | Batteriekapazität in Ah | 2 x 12 V, 7 Ah oder 12 Ah oder 17 Ah
S54400-B121-A1 | Betriebsspannung in V | DC 21 ... 28,6
S54400-B121-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2.5
S54400-B121-A1 | Betriebsstrom Normalsituation in A | 0,5...1
S54400-B121-A1 | Konformität | CE, CPR (0786-CPR-21302)
S54400-B121-A1 | Leistungsaufnahme max. in W | 90
S54400-B121-A1 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-B121-A1 | Netzspannung AC in V | 196 ... 253
S54400-B121-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP30
S54400-B121-A1 | Spannungsversorgung AC in V | 196 ... 253
S54400-B121-A1 | Strom in A | 0,9 ... 2,5
S54400-B121-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-B121-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-B121-A1 | VdS-Anerkennung | G213083
S54400-B133-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 106 x 200 x 45
S54400-B133-A1 | Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, Feinstruktur matt
S54400-B133-A1 | Gewicht Standard in kg | 2.78
S54400-B133-A1 | Material | Stahlblech feuerverzinkt DX51 D+Z 100 MC
S54400-B142-A1 | Ausgänge | 4
S54400-B142-A1 | Belastbarkeit | 24V/0,5A bzw. 30V/1A
S54400-B146-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 427 x 200 x 25
S54400-B147-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 427 x 200 x 25
S54400-B152-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 165 x 121 x 43<br>(mit Deckel, ohne optionale Module)
S54400-B152-A1 | Betriebsspannung DC in V | 24
S54400-B152-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.56
S54400-B152-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 93 (bei +40°C)
S54400-B152-A1 | Stromaufnahme (min.) in A | 0.095
S54400-B152-A1 | Stromaufnahme bei 24 V in A | max. 0,190<br>min. 0,095
S54400-B152-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +75
S54400-B152-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 ... +55
S54400-B17-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 190 x 140 x 296
S54400-B17-A1 | Anschlussklemmen in mm² | 0,5 ... 2,5 (Stecker X10) <br> 0,14 ... 1,5 (Stecker X41 ... X52)
S54400-B17-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20 ... 30
S54400-B17-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 8
S54400-B17-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-B17-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 93
S54400-B17-A1 | Schnittstellen | 2 x Modulbuskarten, 1 x RS232, 1 X RS485, 2 x SAFEDLINK
S54400-B17-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -5 ... +40
S54400-B24-A1 | Abmessungen in mm | zum Einbau in FC2080
S54400-B24-A1 | Betriebsspannung DC in V | 24 (21 ... 28,4 je nach Temperatur und Ladezustand)
S54400-B24-A1 | Betriebsstrom in A | 7.6
S54400-B24-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 10
S54400-B24-A1 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-B24-A1 | Stromversorgung in W | 300 (erweiterbar auf 450)
S54400-B24-A1 | VdS-Anerkennung | G200126
S54400-C103-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 600 x 2200 x 600
S54400-C103-A1 | Anzahl AnalogPLUS-Loops | 120
S54400-C103-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 120
S54400-C103-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 240
S54400-C103-A1 | Anzahl Interaktiv-Ex-Loops | 30
S54400-C103-A1 | Anzahl Interaktiv-Loops | 30
S54400-C103-A1 | Anzahl max. Buselemente | 5000
S54400-C103-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 100
S54400-C103-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C103-A1 | Betriebsspannung DC in V | 21 ... 28,4
S54400-C103-A1 | Betriebsstrom in A | > 3
S54400-C103-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 3
S54400-C103-A1 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12 (pro FCI2008-A1)
S54400-C103-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C103-A1 | Netzspannung AC in V | 98 ... 127 / 196 ... 253
S54400-C103-A1 | Relaisausgang Alarm | 1 (pro FCI2007-A1)
S54400-C103-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95 (keine Betauung)
S54400-C103-A1 | Steckplätze für Baugruppen | max. 37 (für Linienkarten oder I/O-Karten)
S54400-C103-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 1 + 1 (integriert)
S54400-C103-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 1 pro FCC2004-A1 (Main) <br> 1 pro FCC2005-A1 (Degrade)
S54400-C103-A1 | Störungsausgang | 1 (pro FCI2007-A1)
S54400-C103-A1 | Stromversorgung in W | > 150
S54400-C103-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1 (pro FCI2007-A1)
S54400-C103-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 8 (pro FCI2007-A1)
S54400-C103-A1 | Überwachte Ausgänge Störung | 1 (pro FCI2007-A1)
S54400-C103-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8…+42
S54400-C103-A1 | VdS-Anerkennung | G 212027
S54400-C120-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 427 x 200 x 25
S54400-C120-A1 | Auflösung | 1280 x 800 Pixel
S54400-C120-A1 | Betriebsstrom in Ruhe in A | 0.39
S54400-C120-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 0.7
S54400-C120-A1 | Bildschirmtyp | 12-Zoll - Touch (resistive Technologie)
S54400-C120-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C120-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C120-A1 | Farbe | Folie:<br>reinweiss (ähnlich RAL9010), weissaluminium (ähnlich RAL9006)
S54400-C120-A1 | Gewicht Standard in kg | 2.54
S54400-C120-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C120-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | max. 95
S54400-C120-A1 | Schutzart | IP30
S54400-C120-A1 | Spannungsbereich DC in V | 20 ... 30
S54400-C120-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C120-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C120-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -8 ... +42
S54400-C120-A1 | VdS-Anerkennung | G215024
S54400-C128-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 399 x 124
S54400-C128-A1 | Anschließbare Melderserie | 110-series, DS11 und SynoLINE300, SynoLINE600
S54400-C128-A1 | Anzahl Grenzwertmeldelinien | 12 Linien, max. 32 Melder je Linie
S54400-C128-A1 | Batterie | Bleibatterie
S54400-C128-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 17
S54400-C128-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C128-A1 | Betriebsspannung DC in V | Standardgruppe 16,5 … 19<br>GB-Kontinuitätsgruppe 21 ... 28,6
S54400-C128-A1 | Betriebsstrom in A | max. 2,5
S54400-C128-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C128-A1 | Eingänge | 3x frei programmierbar
S54400-C128-A1 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 17
S54400-C128-A1 | Farbe | Gehäuse: grau (ähnlich RAL 000 50 00)<br>Abdeckung: grau (ähnlich RAL 000 50 00)
S54400-C128-A1 | Gewicht Standard in kg | 4.128
S54400-C128-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,2 ... 2,5
S54400-C128-A1 | Netzspannung AC in V | 196 ... 253<br>97 ... 127
S54400-C128-A1 | Normen | EN 54-2:1997 + A1:2006,<br>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006,<br>EN 50130-4, EN 61000-6-3,<br>EN 60950-1, EN 50581
S54400-C128-A1 | Normenkonformität | CPR / CE
S54400-C128-A1 | Notstromversorgung | bis zu 72 Ah
S54400-C128-A1 | Relais | 1x Relaisausgang, potentialfreier Kontakt 30 V / 1 A
S54400-C128-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-C128-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 30
S54400-C128-A1 | Steckplätze für Baugruppen | 3x Einbauplatz für Relaiskarte
S54400-C128-A1 | Stromversorgung | 70 W
S54400-C128-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-C128-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-C128-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1x 24 V / 1,0 A
S54400-C128-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1x 24V / 1,0 A
S54400-C129-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 399 x 124
S54400-C129-A1 | Anschließbare Melderserie | 110-series, DS11 und SynoLINE300, SynoLINE600
S54400-C129-A1 | Anzahl Grenzwertmeldelinien | 8 Linien, max. 32 Melder je Linie
S54400-C129-A1 | Batterie | Bleibatterie
S54400-C129-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 17
S54400-C129-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C129-A1 | Betriebsspannung DC in V | Standardgruppe 16,5 … 19<br>GB-Kontinuitätsgruppe 21 ... 28,6
S54400-C129-A1 | Betriebsstrom in A | max. 2,5
S54400-C129-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C129-A1 | Eingänge | 3x frei programmierbar
S54400-C129-A1 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 17
S54400-C129-A1 | Farbe | Gehäuse: grau (ähnlich RAL 000 50 00)<br>Abdeckung: grau (ähnlich RAL 000 50 00)
S54400-C129-A1 | Gewicht Standard in kg | 4.113
S54400-C129-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,2 ... 2,5
S54400-C129-A1 | Netzspannung AC in V | 196 ... 253<br>97 ... 127
S54400-C129-A1 | Normen | EN 54-2:1997 + A1:2006,<br>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006,<br>EN 50130-4, EN 61000-6-3,<br>EN 60950-1, EN 50581
S54400-C129-A1 | Normenkonformität | CPR / CE
S54400-C129-A1 | Notstromversorgung | bis zu 72 Ah
S54400-C129-A1 | Relais | 1x Relaisausgang, potentialfreier Kontakt 30 V / 1 A
S54400-C129-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-C129-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 30
S54400-C129-A1 | Steckplätze für Baugruppen | 2x Einbauplatz für Relaiskarte
S54400-C129-A1 | Stromversorgung | 70 W
S54400-C129-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-C129-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-C129-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1x 24 V / 1,0 A
S54400-C129-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1x 24V / 1,0 A
S54400-C130-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 360 x 310 x 85
S54400-C130-A1 | Anschließbare Melderserie | 110-series, DS11 und SynoLINE300, SynoLINE600
S54400-C130-A1 | Anzahl Grenzwertmeldelinien | 4 Linien, max. 32 Melder je Linie
S54400-C130-A1 | Batterie | Bleibatterie
S54400-C130-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 7
S54400-C130-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C130-A1 | Betriebsspannung DC in V | Standardgruppe 16,5 … 19<br>GB-Kontinuitätsgruppe 21 ... 28,6
S54400-C130-A1 | Betriebsstrom in A | max. 0,9
S54400-C130-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C130-A1 | Eingänge | 2x frei programmierbar
S54400-C130-A1 | Farbe | Gehäuse: grau (ähnlich RAL 000 50 00)<br>Abdeckung: grau (ähnlich RAL 000 50 00)
S54400-C130-A1 | Gewicht Standard in kg | 1.845
S54400-C130-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,2 ... 2,5
S54400-C130-A1 | Netzspannung AC in V | 196 ... 253
S54400-C130-A1 | Normen | EN 54-2:1997 + A1:2006,<br>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006,<br>EN 50130-4, EN 61000-6-3,<br>EN 60950-1, EN 50581
S54400-C130-A1 | Normenkonformität | CPR / CE
S54400-C130-A1 | Notstromversorgung | bis zu 72 Ah
S54400-C130-A1 | Relais | 1x Relaisausgang, potentialfreier Kontakt 30 V / 1 A
S54400-C130-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-C130-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 30
S54400-C130-A1 | Steckplätze für Baugruppen | 1x Einbauplatz für Relaiskarte
S54400-C130-A1 | Stromversorgung | 25 W
S54400-C130-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-C130-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-C130-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1x 24 V / 0,5 A
S54400-C130-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1x 24V / 0,5 A
S54400-C131-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 360 x 310 x 85
S54400-C131-A1 | Anschließbare Melderserie | 110-series, DS11 und SynoLINE300, SynoLINE600
S54400-C131-A1 | Anzahl Grenzwertmeldelinien | 2 Linien, max. 32 Melder je Linie
S54400-C131-A1 | Batterie | Bleibatterie
S54400-C131-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 7
S54400-C131-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C131-A1 | Betriebsspannung DC in V | Standardgruppe 16,5 … 19<br>GB-Kontinuitätsgruppe 21 ... 28,6
S54400-C131-A1 | Betriebsstrom in A | max. 0,9
S54400-C131-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C131-A1 | Eingänge | 2x frei programmierbar
S54400-C131-A1 | Farbe | Gehäuse: grau (ähnlich RAL 000 50 00)<br>Abdeckung: grau (ähnlich RAL 000 50 00)
S54400-C131-A1 | Gewicht Standard in kg | 1.84
S54400-C131-A1 | Klemmbarer Leiterquerschnitt in mm² | 0,2 ... 2,5
S54400-C131-A1 | Netzspannung AC in V | 196 ... 253
S54400-C131-A1 | Normen | EN 54-2:1997 + A1:2006,<br>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006,<br>EN 50130-4, EN 61000-6-3,<br>EN 60950-1, EN 50581
S54400-C131-A1 | Normenkonformität | CPR / CE
S54400-C131-A1 | Notstromversorgung | bis zu 72 Ah
S54400-C131-A1 | Relais | 1x Relaisausgang, potentialfreier Kontakt 30 V / 1 A
S54400-C131-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-C131-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 30
S54400-C131-A1 | Steckplätze für Baugruppen | 1x Einbauplatz für Relaiskarte
S54400-C131-A1 | Stromversorgung | 25 W
S54400-C131-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-C131-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-C131-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1x 24 V / 0,5 A
S54400-C131-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1x 24V / 0,5 A
S54400-C33-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 160
S54400-C33-A1 | Akkukapazität | 2 x 12 V, 12 Ah
S54400-C33-A1 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C33-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 2
S54400-C33-A1 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
S54400-C33-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
S54400-C33-A1 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C33-A1 | Anzahl max. Buselemente | 252
S54400-C33-A1 | Batteriekapazität in Ah | 2 x 12 V, 12 Ah
S54400-C33-A1 | Betriebsspannung DC in V | 20,5… 28,6
S54400-C33-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
S54400-C33-A1 | Betriebsstrom in A | 0.165
S54400-C33-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2.5
S54400-C33-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C33-A1 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 12
S54400-C33-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C33-A1 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A1 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A1 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
S54400-C33-A1 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
S54400-C33-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C33-A1 | Leistungsaufnahme in W | 70
S54400-C33-A1 | Netzspannung AC in V | 97…127 / 196…253
S54400-C33-A1 | Relaisausgang Alarm | je 1
S54400-C33-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
S54400-C33-A1 | Schutzart | IP30
S54400-C33-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C33-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C33-A1 | Stromversorgung in W | 70
S54400-C33-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C33-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
S54400-C33-A1 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C33-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C33-A1 | VdS-Anerkennung | G206109
S54400-C33-A3 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 398 x 160
S54400-C33-A3 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C33-A3 | Anzahl FDnet-Loops | 2
S54400-C33-A3 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
S54400-C33-A3 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
S54400-C33-A3 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C33-A3 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 2024-01-01
S54400-C33-A3 | Anzahl max. Buselemente | 252
S54400-C33-A3 | Batteriekapazität in Ah | 12
S54400-C33-A3 | Batteriespannung in V | 2 X 12
S54400-C33-A3 | Betriebsspannung DC in V | 20,5… 28,6
S54400-C33-A3 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
S54400-C33-A3 | Betriebsstrom in A | 0.165
S54400-C33-A3 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2.5
S54400-C33-A3 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C33-A3 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C33-A3 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A3 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A3 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
S54400-C33-A3 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
S54400-C33-A3 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C33-A3 | Leistungsaufnahme in W | 70
S54400-C33-A3 | Netzspannung AC in V | 97...127 / 196...253
S54400-C33-A3 | Relaisausgang Alarm | je 1
S54400-C33-A3 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
S54400-C33-A3 | Schutzart | IP30
S54400-C33-A3 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C33-A3 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C33-A3 | Stromversorgung in W | 70
S54400-C33-A3 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C33-A3 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
S54400-C33-A3 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C33-A3 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C33-A3 | VdS-Anerkennung | G206109
S54400-C33-A6 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
S54400-C33-A6 | Akkukapazität | 2 x 12 V, 26 Ah
S54400-C33-A6 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C33-A6 | Anzahl FDnet-Loops | 2
S54400-C33-A6 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
S54400-C33-A6 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
S54400-C33-A6 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C33-A6 | Anzahl max. Buselemente | 252
S54400-C33-A6 | Batteriekapazität in Ah | 2 x 12 V, 26 Ah
S54400-C33-A6 | Betriebsspannung DC in V | 21...28,4
S54400-C33-A6 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
S54400-C33-A6 | Betriebsstrom in A | 0.165
S54400-C33-A6 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
S54400-C33-A6 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C33-A6 | Einsetzbare Batteriekapazität Maximalwert in Ah | 26
S54400-C33-A6 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C33-A6 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A6 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A6 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
S54400-C33-A6 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
S54400-C33-A6 | Leistungsaufnahme in W | 150
S54400-C33-A6 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C33-A6 | Relaisausgang Alarm | je 1
S54400-C33-A6 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
S54400-C33-A6 | Schutzart | IP30
S54400-C33-A6 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C33-A6 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C33-A6 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C33-A6 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C33-A6 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
S54400-C33-A6 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C33-A6 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C33-A6 | VdS-Anerkennung | G206109
S54400-C33-A7 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
S54400-C33-A7 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C33-A7 | Anzahl FDnet-Loops | 2
S54400-C33-A7 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 4
S54400-C33-A7 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
S54400-C33-A7 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C33-A7 | Anzahl LED-Anzeigen/Anzeigegruppen | 1948-02-01
S54400-C33-A7 | Anzahl max. Buselemente | 252
S54400-C33-A7 | Batteriekapazität in Ah | 26
S54400-C33-A7 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C33-A7 | Betriebsspannung DC in V | 21… 28,4
S54400-C33-A7 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.245
S54400-C33-A7 | Betriebsstrom in A | 0.165
S54400-C33-A7 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
S54400-C33-A7 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C33-A7 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C33-A7 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A7 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C33-A7 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
S54400-C33-A7 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
S54400-C33-A7 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C33-A7 | Leistungsaufnahme in W | 150
S54400-C33-A7 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C33-A7 | Relaisausgang Alarm | je 1
S54400-C33-A7 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95
S54400-C33-A7 | Schutzart | IP30
S54400-C33-A7 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C33-A7 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C33-A7 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C33-A7 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C33-A7 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
S54400-C33-A7 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C33-A7 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C33-A7 | VdS-Anerkennung | G206109
S54400-C34-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | ohne Abdeckung 430 x 796 x 160<br>mit Abdeckung 430 x 796 x 183
S54400-C34-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 2
S54400-C34-A1 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 12
S54400-C34-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 4
S54400-C34-A1 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 24
S54400-C34-A1 | Batteriekapazität in Ah | 26
S54400-C34-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C34-A1 | Bedienung | Bedieneinheit integriert
S54400-C34-A1 | Betriebsspannung DC in V | 21...28,4
S54400-C34-A1 | Betriebsstrom in A | max. 5
S54400-C34-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C34-A1 | Farbe Abdeckhaube | weiss (ähnlich RAL 9010)
S54400-C34-A1 | Farbe Gehäuse | grau (ähnlich RAL 7035)
S54400-C34-A1 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 8
S54400-C34-A1 | Hornlinien | max. 1 Hornlinienmodul
S54400-C34-A1 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C34-A1 | Netzwerkanschluss | 1x RJ45
S54400-C34-A1 | Normen | EN 54-2, EN 54-4
S54400-C34-A1 | Relaisausgang Alarm | 1
S54400-C34-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0...95 (keine Betauung)
S54400-C34-A1 | Schutzart | IP30
S54400-C34-A1 | Steckplätze für Baugruppen | 2 Steckplätze für Linienkarten auf eingebautem Kartenhalter
S54400-C34-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C34-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C34-A1 | Störungsausgang | 1
S54400-C34-A1 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C34-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-C34-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C34-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 1
S54400-C34-A1 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C34-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C34-A1 | VdS-Anerkennung | G208201
S54400-C35-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 160
S54400-C35-A1 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C35-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 4
S54400-C35-A1 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C35-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
S54400-C35-A1 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 16
S54400-C35-A1 | Anzahl max. Buselemente | 504
S54400-C35-A1 | Batteriekapazität in Ah | 26
S54400-C35-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C35-A1 | Betriebsspannung DC in V | 21 ... 28,4
S54400-C35-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.335
S54400-C35-A1 | Betriebsstrom in A | 0.235
S54400-C35-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
S54400-C35-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C35-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C35-A1 | Farbe | lichtgrau RAL7035, weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C35-A1 | Farbe Abdeckhaube | weiß (ähnlich RAL9010)
S54400-C35-A1 | Farbe Gehäuse | lichtgrau, RAL7035
S54400-C35-A1 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12
S54400-C35-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C35-A1 | Leistungsaufnahme in W | 150
S54400-C35-A1 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C35-A1 | Relaisausgang Alarm | je 1
S54400-C35-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54400-C35-A1 | Schutzart | IP30
S54400-C35-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C35-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C35-A1 | Störungsausgang | 1
S54400-C35-A1 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C35-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C35-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 2
S54400-C35-A1 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C35-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C35-A1 | VdS-Anerkennung | G206110
S54400-C35-A8 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 260
S54400-C35-A8 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C35-A8 | Anzahl FDnet-Loops | 4
S54400-C35-A8 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 8
S54400-C35-A8 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
S54400-C35-A8 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 16
S54400-C35-A8 | Batteriekapazität in Ah | max. 45
S54400-C35-A8 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C35-A8 | Betriebsspannung DC in V | 21…28,4
S54400-C35-A8 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
S54400-C35-A8 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C35-A8 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C35-A8 | Farbe Abdeckhaube | reinweiss RAL 9010
S54400-C35-A8 | Farbe Gehäuse | lichtgrau RAL 7035
S54400-C35-A8 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12
S54400-C35-A8 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C35-A8 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C35-A8 | Relaisausgang Alarm | 1
S54400-C35-A8 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54400-C35-A8 | Schutzart | IP30
S54400-C35-A8 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C35-A8 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C35-A8 | Störungsausgang | 1
S54400-C35-A8 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C35-A8 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C35-A8 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 2
S54400-C35-A8 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C35-A8 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C35-A8 | VdS-Anerkennung | G206110
S54400-C36-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | Ohne Abdeckhaube: 430 x 796 x 260<br>Mit Abdeckhaube: 430 x 796 x 283
S54400-C36-A1 | Anschließbare Melderserie | Sinteso (FDnet)
S54400-C36-A1 | Anzahl FDnet-Loops | 4
S54400-C36-A1 | Anzahl FDnet-Loops mit Loop-Erweiterung | 28
S54400-C36-A1 | Anzahl FDnet-Stiche | 8
S54400-C36-A1 | Anzahl FDnet-Stiche mit Loop-Erweiterung | 56
S54400-C36-A1 | Anzahl max. Buselemente | 1512
S54400-C36-A1 | Batteriekapazität in Ah | max. 45
S54400-C36-A1 | Batteriespannung in V | 2 x 12
S54400-C36-A1 | Betriebsspannung DC in V | 21…28,4
S54400-C36-A1 | Betriebsstrom bei Alarm in A | 0.35
S54400-C36-A1 | Betriebsstrom in A | 0.25
S54400-C36-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 5
S54400-C36-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-C36-A1 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 1
S54400-C36-A1 | Farbe | reinweiss RAL 9010<br>lichtgrau RAL 7035
S54400-C36-A1 | Farbe Abdeckhaube | reinweiss RAL 9010
S54400-C36-A1 | Farbe Gehäuse | lichtgrau RAL 7035
S54400-C36-A1 | Frei programmierbare Ein-/Ausgänge | 12
S54400-C36-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-C36-A1 | Leistungsaufnahme in W | 150
S54400-C36-A1 | Netzspannung AC in V | 115/230
S54400-C36-A1 | Relaisausgang Alarm | 1
S54400-C36-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54400-C36-A1 | Schutzart | IP30
S54400-C36-A1 | Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen | 2
S54400-C36-A1 | Steckplätze für Vernetzungsmodule | 2
S54400-C36-A1 | Störungsausgang | 1
S54400-C36-A1 | Stromversorgung in W | 150
S54400-C36-A1 | Überwachte Ausgänge Alarm | 1
S54400-C36-A1 | Überwachte Ausgänge Horn (Signalgeber) | 2
S54400-C36-A1 | Überwachte Ausgänge Störung | 1
S54400-C36-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8 ... +42
S54400-C36-A1 | VdS-Anerkennung | G208202
S54400-F119-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 443 x 138,5 x 243
S54400-F119-A1 | Farbe | Ergo-Grau Matt, Feinstruktur Nr. 4<br>SN 30920-C611-B81
S54400-F119-A1 | Gewicht Standard in kg | 3.168
S54400-F119-A1 | Material | Stahlblech feuerverzinkt DX51 D+Z 100 MC
S54400-F34-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 283 x 205 x 45
S54400-F34-A1 | Betriebsspannung DC in V | 16 ... 33 (FDnet)
S54400-F34-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-F34-A1 | Ext. Speisungseingang in V | 24…34 / 20…24
S54400-F34-A1 | Farbe | lichtgrau, RAL 7035
S54400-F34-A1 | Gewicht in g | 1340
S54400-F34-A1 | Lagerungstemperatur in °C | -20 ... +60
S54400-F34-A1 | Normenkonformität | EN 54-17, EN 54-18
S54400-F34-A1 | Relative Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
S54400-F34-A1 | Schutzart | IP30
S54400-F34-A1 | Spannungsversorgung extern in V | AC 15 ... 18<br>DC 20 ... 30
S54400-F34-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -8...+42
S54400-F34-A1 | VdS-Anerkennung | G208011
S54400-S122-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 399 x 124
S54400-S122-A1 | Ausgänge nicht überwacht | 2 (Relais für Störung Netz und Batterie))
S54400-S122-A1 | Ausgänge überwacht | 2 (max. 2A Ausgangsstrom)
S54400-S122-A1 | Batteriekapazität in Ah | 2 x 12 V, 7 Ah oder 12 Ah oder 17 Ah
S54400-S122-A1 | Betriebsspannung in V | DC 19,2 ... 28,6
S54400-S122-A1 | Betriebsstrom Maximalwert in A | 2.5
S54400-S122-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-S122-A1 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | keine Betauung erlaubt, 0 ... 95
S54400-S122-A1 | Netzspannung AC in V | 98 ... 127 / 196 ... 253
S54400-S122-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP30
S54400-S122-A1 | Strom in A | 0,9 ... 2,5
S54400-S122-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 ... +60
S54400-S122-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -5 ... +40
S54400-S122-A1 | VdS-Anerkennung | G214130
S54400-S132-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 430 x 796 x 260
S54400-S132-A1 | Anzahl max. Buselemente | 252
S54400-S132-A1 | Batteriekapazität in Ah | 26 bis max. 45
S54400-S132-A1 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
S54400-S132-A1 | Gewicht Standard in kg | 20,6 (ohne Batterien)
S54400-S132-A1 | Stromversorgung in W | 150
S54400-S132-A1 | VdS-Anerkennung | G212062
S54476-B236-A1 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 383 x 338
S54476-B236-A1 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-A2 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 605 x 338
S54476-B236-A2 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-A3 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 887 x 338
S54476-B236-A3 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-A4 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 1169 x 338
S54476-B236-A4 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-A5 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 1451 x 338
S54476-B236-A5 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-B4 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 1128 x 338
S54476-B236-B4 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B236-B5 | Abmessungen H x B x T außen in mm | 2100 x 1410 x 338
S54476-B236-B5 | Material | Stahl verzinkt
S54476-B34-A1 | Anschlüsse | 1'' / DN 25
S54476-B34-A1 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A1 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A1 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A2 | Anschlüsse | 1/2'' / DN 15
S54476-B34-A2 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A2 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A2 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A4 | Anschlüsse | 1 1/2'' / DN 40
S54476-B34-A4 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A4 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A4 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A5 | Anschlüsse | 2'' / DN 50
S54476-B34-A5 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A5 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A5 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A6 | Anschlüsse | 3/4'' / DN 20
S54476-B34-A6 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A6 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A6 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A7 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
S54476-B34-A7 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A7 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A7 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B34-A8 | Anschlüsse | 5/4'' / DN 32
S54476-B34-A8 | Material | Messing vernickelt
S54476-B34-A8 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B34-A8 | VdS-Anerkennung | G303006
S54476-B38-A1 | Anschlüsse | 1'' / DN 25
S54476-B38-A1 | Material | Messing vernickelt
S54476-B38-A1 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B38-A1 | VdS-Anerkennung | G310022
S54476-B38-A2 | Anschlüsse | 1/2'' / DN 15
S54476-B38-A2 | Material | Messing vernickelt
S54476-B38-A2 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B38-A2 | VdS-Anerkennung | G310022
S54476-B38-A3 | Anschlüsse | 3/4'' / DN 20
S54476-B38-A3 | Material | Messing vernickelt
S54476-B38-A3 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B38-A3 | VdS-Anerkennung | G310022
S54476-B38-A4 | Anschlüsse | 3/8'' / DN 10
S54476-B38-A4 | Material | Messing vernickelt
S54476-B38-A4 | maximaler Betriebsdruck | 100 bar
S54476-B38-A4 | VdS-Anerkennung | G310022
S54476-B65-A4 | Abmessungen Durchmesser in mm | 75
S54476-B65-A4 | Betriebsdruck in bar | max. 360
S54476-B65-A4 | Material | Stahl 1.4104
S54476-B65-A4 | Nenndurchmesser | 2`` (DN50)
S54476-B65-A4 | VdS-Anerkennung | G306003
S54476-B65-A9 | Anschlüsse | 1/2`` (DN15) ausgangsseitig<br>DKOS16 eingangsseitig
S54476-B65-A9 | Betriebsdruck in bar | max. 240
S54476-B65-A9 | Material | Stahl 1.4305
S54476-B65-A9 | VdS-Anerkennung | G304018
S54476-B76-A10 | Anschlüsse | pneumatische Steuerung DN6<br>3`` (DN80)
S54476-B76-A10 | Betriebsdruck in bar | max. 140
S54476-B76-A10 | Gewicht in g | 54.6
S54476-B76-A10 | Material | Aluminium (Antrieb)<br>Stahl verzinkt (BV-Gehäuse)<br>Stahl rostfrei (Welle+Kugel)
S54476-B76-A10 | Medium | CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12<br>pneumatische Steuerung N2; Ar; CO2
S54476-B76-A10 | Schaltspannung max. | 24 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A10 | Schutzart | IP66 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A10 | Steuerdruck in bar | min. 8 ... max. 10
S54476-B76-A10 | VdS-Anerkennung | G308004
S54476-B76-A12 | Anschlüsse | 1`` (DN25)<br>pneumatische Steuerung DN6
S54476-B76-A12 | Betriebsdruck in bar | max. 140
S54476-B76-A12 | Gewicht in g | 5
S54476-B76-A12 | Material | Stahl rostfrei (Welle+Kugel)<br>Stahl verzinkt (BV-Gehäuse)<br>Aluminium (Antrieb)
S54476-B76-A12 | Medium | pneumatische Steuerung N2; Ar; CO2<br>CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12
S54476-B76-A12 | Schaltspannung max. | 24 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A12 | Schutzart | IP66 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A12 | Steuerdruck in bar | min. 8 ... max. 10
S54476-B76-A12 | VdS-Anerkennung | G308001
S54476-B76-A15 | Anschlüsse | pneumatische Steuerung DN8<br>2`` (DN50) Flansch nach ISO6164
S54476-B76-A15 | Betriebsdruck in bar | max. 360
S54476-B76-A15 | Gewicht in g | 35.4
S54476-B76-A15 | Material | Aluminium (Antrieb)<br>Stahl verzinkt (BV-Gehäuse)<br>Stahl rostfrei (Welle+Kugel)
S54476-B76-A15 | Medium | N2; Ar<br>pneumatische Steuerung N2; Ar
S54476-B76-A15 | Schaltspannung max. | 24 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A15 | Schutzart | IP66 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A15 | Steuerdruck in bar | min. 5 ... max. 10
S54476-B76-A15 | VdS-Anerkennung | G305003
S54476-B76-A9 | Anschlüsse | 2`` (DN50)<br>pneumatische Steuerung DN6
S54476-B76-A9 | Betriebsdruck in bar | max. 140
S54476-B76-A9 | Gewicht in g | 12
S54476-B76-A9 | Material | Stahl rostfrei (Welle+Kugel)<br>Stahl verzinkt (BV-Gehäuse)<br>Aluminium (Antrieb)
S54476-B76-A9 | Medium | pneumatische Steuerung N2; Ar; CO2<br>CDT (N2, Ar); CO2; FK-5-1-12
S54476-B76-A9 | Schaltspannung max. | 24 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A9 | Schutzart | IP66 (Endlagenschalter)
S54476-B76-A9 | Steuerdruck in bar | min. 8 ... max. 10
S54476-B76-A9 | VdS-Anerkennung | G308001
S54476-B77-A5 | Anschlüsse | DN 6
S54476-B77-A5 | Betriebsdruck in bar | max. 360
S54476-B77-A5 | Material | Gehäuse: Stahl gelb verzinkt / Welle+Kurbel: Stahl rostfrei
S54476-B77-A5 | Schaltspannung max. | 24
S54476-B77-A5 | Schutzart | IP66 (Endlagenschalter)
S54476-B77-A5 | VdS-Anerkennung | G305004
S54476-C188-A1 | Gewicht in g | 160
S54476-C188-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C189-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C190-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C191-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C192-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C193-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C194-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C195-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C196-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C197-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-C198-A1 | VdS-Anerkennung | S305008
S54476-S45-A1 | Material | Stahl verzinkt
S54476-S45-A1 | VdS-Anerkennung | G305001
S54504-F111-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 130 x 22
S54504-F111-A100 | Anzeigen | 3 x LED (rot/gelb/grün)<br>1 Summer<br>Mehrfarbige Lichtleiste
S54504-F111-A100 | Frequenz in MHz | 13.56
S54504-F111-A100 | Gehäusematerial | Metallrahmen aus Zinkguss mit Frontseite aus <br>Polycarbonat
S54504-F111-A100 | Gewicht inklusive Verpackung in kg | 0.296
S54504-F111-A100 | Kartentechnologie | MIFARE
S54504-F111-A100 | Kartentyp | MIFARE Classic<br>MIFARE PLUS (nur UID)<br>MIFARE DESFire EV1<br>MIFARE DESFire EV2
S54504-F111-A100 | Leseabstand in mm | max. 60
S54504-F111-A100 | Protokoll | OSDP / Wiegand
S54504-F111-A100 | Schnittstelle Leser | RS485 / Wiegand
S54504-F111-A100 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | Aufputz: IP55<br>Unterputz: IP3X
S54504-F111-A100 | Spannungsbereich DC in V | 8,5 ... 30
S54504-F111-A100 | Strom (max.) in mA | 150<br>(Peak)
S54504-F111-A100 | Strom in mA | 50
S54504-F111-A100 | Tastenfeld | nein
S54504-F111-A100 | Temperaturbereich in °C | Aufputz: -40 ... +70<br>Unterputz: -10 ... +55
S54504-F112-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 50 x 130 x 22
S54504-F112-A100 | Anzeigen | 3 x LED (rot/gelb/grün)<br>1 Summer<br>Mehrfarbige Lichtleiste
S54504-F112-A100 | Frequenz in MHz | 13.56
S54504-F112-A100 | Gehäusematerial | Metallrahmen aus Zinkguss mit Frontseite aus <br>Polycarbonat
S54504-F112-A100 | Gewicht inklusive Verpackung in kg | 0.294
S54504-F112-A100 | Kartentechnologie | MIFARE
S54504-F112-A100 | Kartentyp | MIFARE Classic<br>MIFARE PLUS (nur UID)<br>MIFARE DESFire EV1<br>MIFARE DESFire EV2
S54504-F112-A100 | Leseabstand in mm | max. 60
S54504-F112-A100 | Protokoll | OSDP / Wiegand
S54504-F112-A100 | Schnittstelle Leser | RS485 / Wiegand
S54504-F112-A100 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | Aufputz: IP55<br>Unterputz: IP3X
S54504-F112-A100 | Spannungsbereich DC in V | 8,5 ... 30
S54504-F112-A100 | Strom (max.) in mA | 150<br>(Peak)
S54504-F112-A100 | Strom in mA | 50<br>
S54504-F112-A100 | Tastenfeld | ja
S54504-F112-A100 | Temperaturbereich in °C | Aufputz: -40 ... +70<br>Unterputz: -10 ... +55
S54507-C22-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 220 x 124 x 54
S54507-C22-A1 | Anzeigen | Spannungsvers./ Aktiv/ Störung/ COM/USB/ SD-Karte/4xEthernet
S54507-C22-A1 | Ausgänge | 1 x Alarm Ausgang (optischer Ausgang max. 12 V‚ 100 mA)
S54507-C22-A1 | Betriebsspannung DC in V | 12/24 VDC (-10 / +15%)
S54507-C22-A1 | Betriebstemperatur | 0° C ~ 50° C
S54507-C22-A1 | Datenschnittstellen | 6 x Field level network (FLN):<br>D FLN 1: RS232 (Modem Port) oder RS422 / RS485<br>D FLN 2 & 3: RS232 / RS422 / RS485<br>D FLN 4‚5‚6: nur RS485<br>1 x RS232 (RxD‚ TxD‚ GND‚ RJ12)<br>2 x LAN: RJ45 (10
S54507-C22-A1 | Eingänge | 1 x Manipulations- Eingang‚ 1 x Spannungsausfall Eingang
S54507-C22-A1 | Farbe Gehäuse | Grau und blau
S54507-C22-A1 | Gehäuse | Stahl
S54507-C22-A1 | Gewicht in g | ca. 990 g
S54507-C22-A1 | Installationsumgebung | Nur innerhalb von Gebäuden
S54507-C22-A1 | Kartenkapazität | 500000
S54507-C22-A1 | Leistungsaufnahme in W | ca. 10
S54507-C22-A1 | Normen | CE‚ UL294‚ C-Tick‚ FCC
S54507-C22-A1 | Sabotageschalter | Optional
S54507-C22-A1 | Türkapazität | 96
S54530-F105-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 128 x 57 x 32
S54530-F105-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54530-F105-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 20
S54530-F105-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12
S54530-F105-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F105-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54530-F105-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F105-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F105-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529): IP41 / IK02
S54530-F105-A100 | Gewicht in g | 95
S54530-F105-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 85% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54530-F105-A100 | Normen | EN50131 / Grad 3
S54530-F105-A100 | Stromverbrauch | 3,9 mA (Ruhe)<br>6,6 mA (Spitze)
S54530-F105-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54530-F105-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54530-F105-A100 | VdS-Anerkennung | G113028 (Volumen)<br>G113029 (Vorhang)
S54530-F105-A100 | VdS-Klasse | C
S54530-F106-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54530-F106-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54530-F106-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54530-F106-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54530-F106-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F106-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 4
S54530-F106-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F106-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F106-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529): IP41 / IK02
S54530-F106-A100 | Gewicht in g | 115
S54530-F106-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 85% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54530-F106-A100 | Normen | EN50131 / Grad 2
S54530-F106-A100 | Stromverbrauch | 2,5 mA (Ruhe)<br>4,7 mA (Spitze)
S54530-F106-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54530-F106-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54530-F106-A100 | VdS-Anerkennung | G113504 (Volumen)<br>G113505 (Vorhang)
S54530-F106-A100 | VdS-Klasse | B
S54530-F107-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54530-F107-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54530-F107-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54530-F107-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54530-F107-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F107-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54530-F107-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F107-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F107-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529): IP41 / IK02
S54530-F107-A100 | Gewicht in g | 120
S54530-F107-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 85% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54530-F107-A100 | Normen | EN50131 / Grad 3
S54530-F107-A100 | Stromverbrauch | 3,9 mA (Ruhe)<br>6,6 mA (Spitze)
S54530-F107-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54530-F107-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54530-F107-A100 | VdS-Anerkennung | G113030 (Volumen)<br>G113031 (Vorhang)
S54530-F107-A100 | VdS-Klasse | C
S54530-F114-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 128 x 57 x 32
S54530-F114-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54530-F114-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 20
S54530-F114-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12
S54530-F114-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F114-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54530-F114-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F114-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F114-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529): IP41 / IK02
S54530-F114-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 85% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54530-F114-A100 | Normen | EN50131 / Grad 2
S54530-F114-A100 | Stromverbrauch | 2,5 mA (Ruhe)<br>4,7 mA (Spitze)
S54530-F114-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54530-F114-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54530-F114-A100 | VdS-Anerkennung | G113502 (Volumen)<br>G113503 (Vorhang)
S54530-F114-A100 | VdS-Klasse | B
S54530-F115-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 128 x 57 x 32
S54530-F115-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16V über E-Bus
S54530-F115-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 20
S54530-F115-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12
S54530-F115-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F115-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54530-F115-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F115-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F115-A100 | Feldbus | E-Bus
S54530-F115-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutzart (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54530-F115-A100 | Gewicht in g | 100
S54530-F115-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht betauend (EN 60721)
S54530-F115-A100 | Normen | EN 50131 / Grad 2
S54530-F115-A100 | Stromverbrauch | 3,7 mA (Ruhe)<br>5,7 mA (Spitze mit 2x 4,7 kOhm EOL am Eingang)
S54530-F115-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20...+60
S54530-F115-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S54530-F115-A100 | VdS-Anerkennung | beantragt (Vorhangspiegel)
S54530-F115-A100 | VdS-Klasse | B
S54530-F116-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54530-F116-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16V über E-Bus
S54530-F116-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54530-F116-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54530-F116-A100 | Empfindlichkeit | 4 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar
S54530-F116-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 4
S54530-F116-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54530-F116-A100 | Farbe | Weiß
S54530-F116-A100 | Feldbus | E-Bus
S54530-F116-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutzart (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54530-F116-A100 | Gewicht in g | 120
S54530-F116-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht betauend (EN 60721)
S54530-F116-A100 | Normen | EN 50131 / Grad 3
S54530-F116-A100 | Stromverbrauch | 4,2 mA (Ruhe)<br>6,2 mA (Spitze mit 2x 4,7 kOhm EOL am Eingang)
S54530-F116-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20...+60
S54530-F116-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S54530-F116-A100 | VdS-Anerkennung | beantragt (Vorhangspiegel)
S54530-F116-A100 | VdS-Klasse | C
S54530-H101-A100 | Abmessung Gehäuse in mm | (B x H x T) 65 x 132 x 40
S54530-H101-A100 | Gewicht in g | 30
S54531-F115-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 128 x 57 x 32
S54531-F115-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54531-F115-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 20
S54531-F115-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12
S54531-F115-A100 | Empfindlichkeit | Anpassung der Detektions-Empfindlichkeit (IR-Teil) in 4 Stufen
S54531-F115-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54531-F115-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54531-F115-A100 | Farbe | Weiß
S54531-F115-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54531-F115-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54531-F115-A100 | Normen | EN 50131 / Grad 3
S54531-F115-A100 | Stromverbrauch | 6,3 mA (Ruhe)<br>10,5 mA (Spitze)
S54531-F115-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54531-F115-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54531-F115-A100 | VdS-Anerkennung | G114010 (Volumen)<br>G114011 (Vorhang)
S54531-F115-A100 | VdS-Klasse | C
S54531-F118-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54531-F118-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54531-F118-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54531-F118-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54531-F118-A100 | Empfindlichkeit | Anpassung der Detektions-Empfindlichkeit (IR-Teil) in 4 Stufen
S54531-F118-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 4
S54531-F118-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54531-F118-A100 | Farbe | Weiß
S54531-F118-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54531-F118-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54531-F118-A100 | Normen | EN50131 / Grad 2
S54531-F118-A100 | Stromverbrauch | 4,8 mA (Ruhe)<br>9,0 mA (Spitze)
S54531-F118-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54531-F118-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54531-F118-A100 | VdS-Anerkennung | G114512 (Volumen)<br>G114513 (Vorhang)
S54531-F118-A100 | VdS-Klasse | B
S54531-F121-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54531-F121-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54531-F121-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54531-F121-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54531-F121-A100 | Empfindlichkeit | Anpassung der Detektions-Empfindlichkeit (IR-Teil) in 4 Stufen
S54531-F121-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 4
S54531-F121-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54531-F121-A100 | Farbe | Weiß
S54531-F121-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54531-F121-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54531-F121-A100 | Normen | EN 50131 / Grad 3
S54531-F121-A100 | Stromverbrauch | 6,3 mA (Ruhe)<br>10,5 mA (Spitze)
S54531-F121-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54531-F121-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54531-F121-A100 | VdS-Anerkennung | G114012 (Volumen)<br>G114013 (Vorhang)
S54531-F121-A100 | VdS-Klasse | C
S54531-F124-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 128 x 57 x 32
S54531-F124-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16
S54531-F124-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 20
S54531-F124-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12
S54531-F124-A100 | Empfindlichkeit | Anpassung der Detektions-Empfindlichkeit (IR-Teil) in 4 Stufen
S54531-F124-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 5
S54531-F124-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54531-F124-A100 | Farbe | Weiß
S54531-F124-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutz (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54531-F124-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (EN 60721)
S54531-F124-A100 | Normen | EN50131 / Grad 2
S54531-F124-A100 | Stromverbrauch | 4,8 mA (Ruhe)<br>9,0 mA (Spitze)
S54531-F124-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20 … +60
S54531-F124-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 … +55
S54531-F124-A100 | VdS-Anerkennung | G114510 (Volumen)<br>G114511 (Vorhang)
S54531-F124-A100 | VdS-Klasse | B
S54531-F131-A100 | Abmessungen H x B x T in mm | 147 x 64 x 35
S54531-F131-A100 | Betriebsspannung in V | 9...16 V über E-Bus
S54531-F131-A100 | Detektionsreichweite Vorhang in m | 30
S54531-F131-A100 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 18
S54531-F131-A100 | Empfindlichkeit | Anpassung der Detektions-Empfindlichkeit (IR-Teil) in 6 Stufen
S54531-F131-A100 | Erfassungswinkel (Vorhang) in ° | 4
S54531-F131-A100 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 88
S54531-F131-A100 | Farbe | Weiß
S54531-F131-A100 | Feldbus | E-Bus
S54531-F131-A100 | Gehäuse | Gehäuseschutzart (EN 60529, EN 50102): IP41 / IK02
S54531-F131-A100 | Gewicht in g | 120
S54531-F131-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | 0...95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht betauend (EN 60721)
S54531-F131-A100 | Normen | EN 50131 / Grad 3
S54531-F131-A100 | Stromverbrauch | 5,1 mA (Ruhe)<br>7,1 mA (Spitze mit 2x 4,7 kOhm EOL am Eingang)
S54531-F131-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | -20...+60
S54531-F131-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+55
S54531-F131-A100 | VdS-Anerkennung | Beantragt (Vorhangspiegel)
S54531-F131-A100 | VdS-Klasse | B
S54534-F101-A100 | Abmessungen L x B x H in mm | 112 x 92 x 37
S54534-F101-A100 | Gewicht in g | 0.44
S54534-F101-A100 | Lagerungstemperatur in °C | - 20 … +60
S54534-F101-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 95 %, nicht betauend
S54534-F101-A100 | Schutzart | IP41 (EN 60528, EN 50102)
S54534-F101-A100 | Spannungsversorgung DC | 8 … 16
S54534-F101-A100 | Stromaufnahme in A | 0,018 (bei DC 16 V max.)
S54534-F101-A100 | Umgebungstemperatur in °C | - 10 … + 55
S54534-F101-A100 | VdS-Anerkennung | G108092
S54534-F101-A100 | VdS-Klasse | C
S54534-F102-A100 | Abmessungen L x B x H in mm | 112 x 92 x 31
S54534-F102-A100 | Gewicht in g | 0.18
S54534-F102-A100 | Lagerungstemperatur in °C | - 20 … +60
S54534-F102-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 95 %, nicht betauend
S54534-F102-A100 | Schutzart | IP41 (EN 60528, EN 50102)
S54534-F102-A100 | Spannungsversorgung DC | 8 … 16
S54534-F102-A100 | Stromaufnahme in A | 0,025 (bei DC 16 V max.)
S54534-F102-A100 | Umgebungstemperatur in °C | - 10 … + 55
S54534-F102-A100 | VdS-Anerkennung | G108092
S54534-F102-A100 | VdS-Klasse | C
S54534-F107-A100 | Abmessungen B x H x L in mm | 89 x 89x 22
S54534-F107-A100 | Alarmausgänge | Halbleiterrelais (öffnet bei Alarm) 30 VDC, 100mA
S54534-F107-A100 | Alarmhaltezeit | ca. 2,5 s
S54534-F107-A100 | Ansprechempfindlichkeit | 3 Stufen frei programmierbar
S54534-F107-A100 | Betriebsspannung DC in V | 8 ~ 16
S54534-F107-A100 | BSI-Zulassung | TL-03400
S54534-F107-A100 | Farbe | silbergrau
S54534-F107-A100 | Frequenzbereich in Hz | 13000 ~ 19000
S54534-F107-A100 | Gewicht in g | 0.33
S54534-F107-A100 | Lagerungstemperatur in °C | -50 ~ +70
S54534-F107-A100 | LOW für Testauslösung | < 1,5 VDC
S54534-F107-A100 | Luftfeuchtigkeit nach EN 60540 in % | < 95 rF, nicht betauend
S54534-F107-A100 | Sabotagekontakt | Halbleiterrelais (öffnet bei Sabotage) 30 VDC, 100mA
S54534-F107-A100 | Schutzart | IP43
S54534-F107-A100 | Stromaufnahme in A | in Ruhe 0,003, bei Alarm 0,005
S54534-F107-A100 | Testzeit in s | < 3
S54534-F107-A100 | Umgebungstemperatur in °C | -40 ~ +70 °C
S54534-F107-A100 | VdS-Anerkennung | Klasse C, G106008
S54534-F107-A100 | Wirkbereich in m² | alle Angriffswerkzeuge 50 m² / 4 m
S54534-F109-A100 | Abmessungen in mm | 89 x 89 x 23
S54534-F109-A100 | Alarmausgänge | Halbleiterrelais (öffnet bei Alarm) 30 V DC, 100mA
S54534-F109-A100 | Alarmhaltezeit | ca. 2,5 s
S54534-F109-A100 | Ansprechempfindlichkeit | 3 Stufen frei programmierbar
S54534-F109-A100 | Ausgänge | analoges Integrationssignal
S54534-F109-A100 | Betriebsbedingungen | 8 ~ 16 V DC
S54534-F109-A100 | BSI-Zulassung | TL-03400
S54534-F109-A100 | Detektionsradius in m | 5 (alle Angriffswerkzeuge)
S54534-F109-A100 | Empfindlichkeit | LOW<1,5V DC / HIGH>3,5V DC
S54534-F109-A100 | EMV-Verträglichkeit | EN 50130-4
S54534-F109-A100 | Farbe Gehäuse | silbergrau
S54534-F109-A100 | Frequenzbereich in Hz | 13000 ~ 19000
S54534-F109-A100 | Gewicht in g | ca. 0,330
S54534-F109-A100 | Lagerungstemperatur in °C | -50 ~ +70
S54534-F109-A100 | LOW für Testauslösung | < 1,5 VDC
S54534-F109-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | < 95% rF, nicht betauend
S54534-F109-A100 | Sabotagekontakt | Halbleiterrelais (öffnet bei Sabotage) 30 V DC, 100mA
S54534-F109-A100 | Schutzart | IP43
S54534-F109-A100 | Stromaufnahme in A | in Ruhe 0,003, bei Alarm 0,005
S54534-F109-A100 | Testzeit in s | < 3
S54534-F109-A100 | Umgebungstemperatur in °C | -40 ~ +70
S54534-F109-A100 | Umweltklasse | gem. VdS
S54534-F109-A100 | VdS-Klasse | G 109013, Klasse C
S54534-F114-A100 | Betriebsspannung DC in V | Vmax = 33 VDC
S54534-F114-A100 | BSI-Zulassung | TL-03400
S54534-F114-A100 | Detektionsbereich | Betriebsradius / Erfassungsbereich auf Beton oder Stahl, für alle Werkzeugarten (einschl. thermischer Werkzeuge)
S54534-F114-A100 | Detektionsreichweite in m | 5m / 80 m2
S54534-F114-A100 | EMV-Verträglichkeit | EN 50130-4
S54534-F114-A100 | Farbe Gehäuse | silbergrau
S54534-F114-A100 | Gehäuseschutzart (IEC) | IP43 (EN 60529, EN 50102)
S54534-F114-A100 | Gewicht in g | 220
S54534-F114-A100 | Konformität | VdS Zulassung
S54534-F114-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | nicht betauend, rF 0 ... 95
S54534-F114-A100 | Modus | – Konfigurationen<br>LSN classic, LSNi mit automatischer Adressierung, LSNi mit manueller Adressierung, GM570LSN-Kompatibilitätsmodus<br>– Über LSNi / LSN-Zentrale einstellbare Modi: <br>8 fixe Modi (
S54534-F114-A100 | Sabotagekontakt | – Mikroschalter, Deckel + Boden<br>– Externer Sabotagekontakt öffnet bei Sabotage<br>< 20 kOhm geschlossen > 650 kOhm offen
S54534-F114-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | Ruhe/Alarm: Ityp. = 0,0012 <br>Imax. = 0,001625
S54534-F114-A100 | Temperatur (Lagerung) in °C | - 50 ... + 70
S54534-F114-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | - 25 ... + 70
S54534-F114-A100 | Testzeit in s | Testdauer bis Alarm bei GMXS1: < 3s, <br>Testdauer bis Alarm bei GMXS5: < 90s
S54534-F114-A100 | VdS-Anerkennung | G 111030
S54534-F114-A100 | VdS-Klasse | C
S54534-F116-A100 | Betriebsspannung DC in V | Vmax = 33 VDC
S54534-F116-A100 | Betriebstemperatur | in Luft: - 25° ... + 70°C,<br>Im Wasser: 0° … + 70°C (keine Eisbildung),<br>Gemäss VdS-Umweltklasse III: - 25° … + 55°C
S54534-F116-A100 | Detektionsbereich | Betriebsradius / Erfassungsbereich auf Beton oder Stahl, für alle Werkzeugarten (einschl. thermischer Werkzeuge)
S54534-F116-A100 | Detektionsreichweite in m | 4m / 50 m2
S54534-F116-A100 | EMV-Verträglichkeit | EN 50130-4
S54534-F116-A100 | Farbe Gehäuse | silbergrau
S54534-F116-A100 | Gehäuseschutzart (IEC) | IP67 (EN 60529, EN 50102)
S54534-F116-A100 | Gewicht in g | 480
S54534-F116-A100 | Konformität | VdS Zulassung
S54534-F116-A100 | Lagerungstemperatur in °C | - 50 ... + 70
S54534-F116-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | rF 0 ... 95
S54534-F116-A100 | Modus | Über LSNi / LSN-Zentrale einstellbare Modi 6 fixe Modi, 1 frei programmierbarer User Mode
S54534-F116-A100 | Sabotage | Optische Deckelüberwachung, öffnet bei Sabotage
S54534-F116-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | Ruhe/Alarm: Ityp. = 0,0014 <br>Imax. = 0,001875
S54534-F116-A100 | Testzeit in s | Testdauer bis Alarm bei GMXS1: < 3s, <br>Testdauer bis Alarm bei GMXS5: < 90s
S54534-F116-A100 | VdS-Anerkennung | G 111031
S54534-F116-A100 | VdS-Klasse | C
S54541-C117-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 498 x 664 x 157
S54541-C117-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54541-C117-A100 | Akku | YUASA NP24-12 (12V 24 Ah), <br>Alarmcom AB1227-0 (12V 27 Ah) ,<br>(Batterien sind NICHT Teil des Lieferumfangs der Zentrale)
S54541-C117-A100 | Anzahl Ausgänge | 128
S54541-C117-A100 | Anzahl Bediengeräte | Max. 48 (16 Bedienteile, 16 Türkontroller, 16 I/O Erweiterungen)
S54541-C117-A100 | Arbeitsbereich | Max. 415 mA bei 12 VDC (alle Relais angesteuert)
S54541-C117-A100 | Audio | Bis zu 60 Sekunden Vor- u. Nachalarm Aufzeichnung
S54541-C117-A100 | Ausgangsleistung in W | 26.4
S54541-C117-A100 | Ausgangsspannung | 13,8 V bei normalen Bedingungen (Netzspannung vorhanden, Batterie voll geladen)
S54541-C117-A100 | Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C
S54541-C117-A100 | Ereignisspeicher | 10000 Einbruch-Ereignisse UND 10000 Zutritt-Ereignisse
S54541-C117-A100 | Farbe | RAL 9003 (Signal Weiss)
S54541-C117-A100 | Gehäuse | Metall Gehäuse (1,5 mm Fluss Stahl)
S54541-C117-A100 | Gewicht Standard in kg | 18,6 kg (Komplettgehäuse)<br>11,5 kg (Gehäuse ohne Zentralendeckel)
S54541-C117-A100 | Kartenleser | Max. 32
S54541-C117-A100 | Makrosprache | Cause & Effect Steuerung (256 Trigger / 128 Verknüpfungspunkte)
S54541-C117-A100 | Meldergruppen drahtgebunden | 128 (16 integriert)
S54541-C117-A100 | Meldergruppen Funk | 120 (ersetzt jeweils eine verdrahtete Zone)
S54541-C117-A100 | Netzspannung AC in V | 230
S54541-C117-A100 | Relaisausgänge | 4 (einpoliger Umschalter, 30 V DC / max. 1A)
S54541-C117-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt, ein freier Sabotage-Eingang
S54541-C117-A100 | Schaltausgang | 5 nicht überwachte und drei überwachte Ausgänge (mit je 400 mA max. Laststrom)
S54541-C117-A100 | Schnittstellen | 2 X-Bus Anschlüsse (2 Stiche o. 1 Loop)<br>2 RS 232 Schnittstellen<br>1 Ethernet RJ45<br>1 USB Anschluss für PC Verbindung<br>1 SPC Fast Programmer
S54541-C117-A100 | Sicherungsbereiche | 16
S54541-C117-A100 | Sprache | Mehr-Sprachen Unterstützung (DE, EN, FR, IT, ES, NL)
S54541-C117-A100 | Türkapazität | Max. 16 Einzeltüren oder 16 Eingangs/Ausgangstüren
S54541-C117-A100 | User-Codes max. | 500
S54541-C117-A100 | VdS-Anerkennung | G112124
S54541-C117-A100 | VdS-Klasse | C
S54541-C117-A100 | Verfikationzonen | 8 Verifikationszonen mit max. 4 IP-Kameras und 8 Audiogeräten
S54541-C117-A100 | Video | Bis zu 16 Vor u. 16 Nachalarm Bilder in JPG Auflösung 320x240. Max. 1 Bild /sec.
S54541-C117-A100 | Wireless Standards | Wireless Panic Alarm (WPA) Sender: Max. 128
S54541-C117-A100 | Zeitpläne | 32 Kalender für 53 Wochen, anwendbar für Benutzer, Bereiche, Eingänge, Ausgänge, Bedienteile, Türen
S54541-C118-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 498 x 664 x 157
S54541-C118-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54541-C118-A100 | Akku | YUASA NP24-12 (12V 24 Ah), <br>Alarmcom AB1227-0 (12V 27 Ah) ,<br>(Batterien sind NICHT Teil des Lieferumfangs der Zentrale)
S54541-C118-A100 | Anzahl Ausgänge | 512
S54541-C118-A100 | Anzahl Bediengeräte | Max. 128 (32 Bedienteile, 32 Türkontroller, 64 I/O Erweiterungen)
S54541-C118-A100 | Arbeitsbereich | Max. 415 mA bei 12 VDC (alle Relais angesteuert)
S54541-C118-A100 | Audio | Bis zu 60 Sekunden Vor- u. Nachalarm Aufzeichnung
S54541-C118-A100 | Ausgangsspannung | 13,8 V bei normalen Bedingungen (Netzspannung vorhanden, Batterie voll geladen)
S54541-C118-A100 | Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C
S54541-C118-A100 | Ereignisspeicher | 10000 Einbruch-Ereignisse UND 10000 Zutritt-Ereignisse
S54541-C118-A100 | Farbe | RAL 9003 (Signal Weiss)
S54541-C118-A100 | Funk-Gateway | Optional (SPCW110)
S54541-C118-A100 | Gehäuse | Metall Gehäuse (1,5mm Fluss Stahl)
S54541-C118-A100 | Gewicht Standard in kg | 18,6 kg (Komplettgehäuse)<br>11,5 kg (Gehäuse ohne Zentralendeckel)
S54541-C118-A100 | Kartenleser | Max. 64
S54541-C118-A100 | Makrosprache | Cause & Effect Steuerung (1024 Trigger / 512 Verknüpfungspunkte)
S54541-C118-A100 | Meldergruppen drahtgebunden | 512 (16 integriert)
S54541-C118-A100 | Meldergruppen Funk | 120 (ersetzt jeweils eine verdrahtete Meldergruppe)
S54541-C118-A100 | Netzspannung AC in V | 230
S54541-C118-A100 | Relaisausgänge | 4 (einpoliger Umschalter, 30 V DC / max. 1A)
S54541-C118-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt, ein freier Sabotage-Eingang
S54541-C118-A100 | Schaltausgang | 5 nicht überwachte und 3 überwachte Ausgänge (mit je 400 mA max. Laststrom)
S54541-C118-A100 | Schnittstellen | 2 X-Bus Anschlüsse (2 Stiche o. 1 Loop)<br>2 RS 232 Schnittstellen<br>1 Ethernet RJ45<br>1 USB Anschluss für PC Verbindung<br>1 SPC Fast Programmer
S54541-C118-A100 | Sicherungsbereiche | 60
S54541-C118-A100 | Sprache | Mehr-Sprachen Unterstützung (DE, EN, FR, IT, ES, NL)
S54541-C118-A100 | Türkapazität | Max. 64 Einzeltüren oder 32 Eingangs/Ausgangstüren
S54541-C118-A100 | User-Codes max. | 2500
S54541-C118-A100 | VdS-Anerkennung | G112104
S54541-C118-A100 | VdS-Klasse | C
S54541-C118-A100 | Verfikationzonen | 16 Verifikationszonen mit max. 4 IP-Kameras und 16 Audiogeräten
S54541-C118-A100 | Video | Bis zu 16 Vor u. 16 Nachalarm Bilder in JPG Auflösung 320x240. Max. 1 Bild /sec.
S54541-C118-A100 | Wireless Standards | Wireless Panic Alarm (WPA) Sender: Max. 128
S54541-C118-A100 | Zeitpläne | 64 Kalender für 53 Wochen, anwendbar für Benutzer, Bereiche, Eingänge, Ausgänge, Bedienteile, Türen
S54542-F104-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 112 x 92 x 28
S54542-F104-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9,5 bis 14 VDC
S54542-F104-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C
S54542-F104-A100 | CE-konform | ja
S54542-F104-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54542-F104-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F104-A100 | Gewicht in g | 270
S54542-F104-A100 | LEDs | 2 dreifarbige LEDs
S54542-F104-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54542-F104-A100 | Relaisausgänge | 1 (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54542-F104-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang)
S54542-F104-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,03, max. 0,05
S54542-F104-A100 | Umweltklasse | II
S54542-F104-A100 | VdS-Anerkennung | G112129
S54542-F104-A100 | VdS-Klasse | C
S54542-F105-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 112 x 92 x 28
S54542-F105-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54542-F105-A100 | Ausweistechnologie | Integriert (125kHz, EM 4102)
S54542-F105-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9,5 – 14 VDC
S54542-F105-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C
S54542-F105-A100 | CE-konform | ja
S54542-F105-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54542-F105-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F105-A100 | Gewicht in g | 190
S54542-F105-A100 | LEDs (Anzahl) | 16 dreifarbige LEDs
S54542-F105-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54542-F105-A100 | Meldergruppen | 1 (integriert)
S54542-F105-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,03, max. 0,07
S54542-F105-A100 | Tastenfeld | Sondertasten: 4 Funktionstasten frei programmierbar
S54542-F105-A100 | Umweltklasse | II
S54542-F105-A100 | VdS-Anerkennung | G112130
S54542-F105-A100 | VdS-Klasse | C
S54542-F106-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | Platine: 150 x 82 x 20
S54542-F106-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54542-F106-A100 | Arbeitsbereich | Max. 80 mA bei 12 VDC (Alle Relais aktiv)
S54542-F106-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9.5 bis 14 VDC
S54542-F106-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C
S54542-F106-A100 | Farbe | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F106-A100 | Gehäuse | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F106-A100 | Gehäuse Abmessungen | 200 x 153 x 47
S54542-F106-A100 | Gewicht in g | 350
S54542-F106-A100 | Meldergruppen | 8 (integriert)
S54542-F106-A100 | Relaisausgänge | Auf Platine: 2 (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54542-F106-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt<br>Abreisskontakt
S54542-F106-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang)
S54542-F106-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,04, max. 0,08
S54542-F106-A100 | VdS-Anerkennung | G112127
S54542-F106-A100 | VdS-Klasse | C
S54542-F107-A100 | Abmessung Gehäuse in mm | 200 x 153 x 47
S54542-F107-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | Platine: 150 x 82 x 20
S54542-F107-A100 | Anerkennungen | EN50131-1 / EN50131-3, Grade 3, Class II
S54542-F107-A100 | Arbeitsbereich | Max. 190 mA bei 12 VDC (Alle Relais aktiv)
S54542-F107-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9.5 bis 14 VDC
S54542-F107-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C
S54542-F107-A100 | Farbe | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F107-A100 | Gehäuse | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F107-A100 | Gewicht in g | 400
S54542-F107-A100 | Normen | VdS G112126, Klasse C
S54542-F107-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt<br>Abreisskontakt
S54542-F107-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang)
S54542-F107-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,04, max. 0,190
S54542-F107-A100 | VdS-Anerkennung | G112126
S54542-F107-A100 | VdS-Klasse | C
S54542-F108-B100 | Anzeigen | 1x LED Anzeige (rot)
S54542-F108-B100 | Audioanschluss | A+, A-
S54542-F108-B100 | Ausgänge | 1x offener Kollektorausgang (max. 400 mA Laststrom)
S54542-F108-B100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F108-B100 | Gehäuse Abmessungen | (B x H x T) 105 × 141 × 42 mm
S54542-F108-B100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F108-B100 | Gewicht in g | 420
S54542-F108-B100 | Lautsprecher | 5 W, 16 Ohm
S54542-F108-B100 | Luftfeuchtigkeit in % | Max. 90% (nicht kondensierend)
S54542-F108-B100 | Meldergruppen | 4 integrierte Meldegruppen
S54542-F108-B100 | Mikrofon | Folien-Elektret-Kondensormikrofon mit Vorverstärker
S54542-F108-B100 | Montage | Wand- oder Eckmontage
S54542-F108-B100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt
S54542-F108-B100 | Schnittstellen | X-Bus (in, out)<br>Audio (A+, A-)
S54542-F108-B100 | Schutzart | IP 30
S54542-F108-B100 | Spannung | 9.5...14 VDC
S54542-F108-B100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom max. 75 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten)<br>Ruhestrom max. 60 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten)
S54542-F108-B100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50 °C
S54542-F109-B100 | Abmessung Gehäuse in mm | (B x H x T) 105 × 141 × 42 mm
S54542-F109-B100 | Anzeigen | 1x LED-Anzeige (rot)
S54542-F109-B100 | Audioanschluss | A+, A-
S54542-F109-B100 | Audioausgänge | 1x Line-Ausgang (100 Ohm / 0.775V RMS, für den Anschluss an Audio-Vorverstärker)
S54542-F109-B100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F109-B100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F109-B100 | Gewicht in g | 370
S54542-F109-B100 | Lautsprecher | 5 W, 16 Ohm
S54542-F109-B100 | Luftfeuchtigkeit in % | Max. 90% (nicht kondensierend)
S54542-F109-B100 | Meldergruppen | 4 integrierte Meldergruppen
S54542-F109-B100 | Mikrofon | Folien-Elektret-Kondensormikrofon mit Vorverstärker
S54542-F109-B100 | Montage | Wand- oder Eckmontage
S54542-F109-B100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt
S54542-F109-B100 | Schnittstellen | X-Bus (in, out)<br>Audio (A+, A-)
S54542-F109-B100 | Schutzart | IP 30
S54542-F109-B100 | Spannung | 9.5...14 VDC
S54542-F109-B100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom max. 510 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten)<br>Ruhestrom max. 40 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten)
S54542-F109-B100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50 °C
S54542-F118-A100 | Abmessung Gehäuse in mm | (B x H x T) 106 × 261 × 42 mm
S54542-F118-A100 | Anzeigen | 1x LED-Anzeige (rot)
S54542-F118-A100 | Audioanschluss | A+, A-
S54542-F118-A100 | Audioausgänge | 1x Line-Ausgang (100 Ohm / 0.775V RMS, für den Anschluss an Audio-Vorverstärker)
S54542-F118-A100 | Ausgänge | 1x offener Kollektorausgang (max. 400 mA ohmscher Schaltstrom)
S54542-F118-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F118-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F118-A100 | Gewicht in g | 580
S54542-F118-A100 | Lautsprecher | 5 W, 16 Ohm
S54542-F118-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | Max. 90% (nicht kondensierend)
S54542-F118-A100 | Meldergruppen | 4 integrierte Meldergruppen
S54542-F118-A100 | Mikrofon | Folien-Elektret-Kondensormikrofon mit Vorverstärker
S54542-F118-A100 | Montage | Wand- oder Eckmontage
S54542-F118-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt
S54542-F118-A100 | Schnittstellen | X-Bus (in, out)<br>Audio (A+, A-)
S54542-F118-A100 | Schutzart | IP 30
S54542-F118-A100 | Spannung | 9.5...14 VDC
S54542-F118-A100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom max. 75 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)<br>Ruhestrom max. 60 mA bei 12 VDC (ohne Satelliten oder Bewegungsmelder)
S54542-F118-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50 °C
S54542-F119-A100 | Anzeigen | 1x LED-Anzeige (rot)
S54542-F119-A100 | Audioanschluss | A+, A-
S54542-F119-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F119-A100 | Gehäuse Abmessungen | (B x H x T) 106 × 261 × 42 mm
S54542-F119-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F119-A100 | Gewicht in g | 580
S54542-F119-A100 | Lautsprecher | 5 W / 16 Ohm
S54542-F119-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | Max. 90% (nicht kondensierend)
S54542-F119-A100 | Mikrofon | Folien-Elektret-Kondensormikrofon mit Vorverstärker (3 kHz Bandweite)
S54542-F119-A100 | Montage | Wand- oder Eckmontage
S54542-F119-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt
S54542-F119-A100 | Schnittstellen | Audiosatelliten (A+, A-)
S54542-F119-A100 | Schutzart | IP 30
S54542-F119-A100 | Spannung | Spannungsversorgung über Verifikationsmodul
S54542-F119-A100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom 7 mA (ohne Bewegungsmelder)<br>Ruhestrom 0 mA (ohne Bewegungsmelder)
S54542-F119-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50
S54542-F120-A100 | Anzeigen | 1x LED-Anzeige (rot)
S54542-F120-A100 | Audioanschluss | A+, A-
S54542-F120-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiss)
S54542-F120-A100 | Gehäuse Abmessungen | (B x H x T) 105 × 141 × 42 mm
S54542-F120-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54542-F120-A100 | Gewicht in g | 370
S54542-F120-A100 | Lautsprecher | 5 W / 16 Ohm
S54542-F120-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | Max. 90% (nicht kondensierend)
S54542-F120-A100 | Mikrofon | Folien-Elektret-Kondensormikrofon mit Vorverstärker (3 kHz Bandweite)
S54542-F120-A100 | Montage | Wand- oder Eckmontage
S54542-F120-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt, Abreisskontakt
S54542-F120-A100 | Schutzart | IP 30
S54542-F120-A100 | Spannung | Spannungsversorgung über Verifikationsmodul
S54542-F120-A100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom 7 mA<br>Ruhestrom 0 mA
S54542-F120-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50
S54543-F115-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 110 x 150 x 17,5
S54543-F115-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9,5 – 14 VDC
S54543-F115-A100 | Betriebstemperatur | 5 ... +40 °C
S54543-F115-A100 | CE-konform | ja
S54543-F115-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54543-F115-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (PMMA, PC ABS, ABS)
S54543-F115-A100 | Gewicht inklusive Verpackung in kg | 0.325
S54543-F115-A100 | Gewicht Standard in kg | 0.25
S54543-F115-A100 | LCD Anzeige | 6 x 20 Zeichen
S54543-F115-A100 | LEDs (Anzahl) | 5
S54543-F115-A100 | Normen | EN5 61000-6-3, EN50131-4
S54543-F115-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt-/Abreisskontakt
S54543-F115-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein, Aus)
S54543-F115-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,055 bei 12 VDC<br>max. 0,210 bei 12 VDC
S54545-C101-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 326 x 415 x 114
S54545-C101-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54545-C101-A100 | Ausgänge | 2,<br>frei programmierbar (einpoliges Relais, 30 VDC / max. 1A)
S54545-C101-A100 | Ausgangsleistung in W | 18
S54545-C101-A100 | Ausgangsspannung | 11-14 VDC unter normalen Betriebsbedingungen<br>(230 VAC Versorgung anliegend und Akku voll aufgeladen)
S54545-C101-A100 | Batterie | 12 VDC / 17Ah
S54545-C101-A100 | Betriebsspannung AC in V | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
S54545-C101-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C
S54545-C101-A100 | CE-konform | ja
S54545-C101-A100 | Eingänge | 8
S54545-C101-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54545-C101-A100 | Gehäusematerial | Metallgehäuse mit Türe (1.2 mm Stahl)
S54545-C101-A100 | Gewicht in g | 6300
S54545-C101-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54545-C101-A100 | Normen | EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6, Grade 3, Class II
S54545-C101-A100 | Relaisausgänge | 2 (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54545-C101-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt<br>Abreisskontakt
S54545-C101-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang, Stich)
S54545-C101-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | 0.117
S54545-C101-A100 | Stromaufnahme (min.) in A | 0.077
S54545-C101-A100 | Umweltklasse | II
S54545-C102-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 264 x 357 x 81
S54545-C102-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54545-C102-A100 | Ausgänge | 2,<br>frei programmierbar (einpoliges Relais, 30 VDC / max. 1A)
S54545-C102-A100 | Ausgangsleistung in W | 18
S54545-C102-A100 | Ausgangsspannung | 11-14 VDC unter normalen Betriebsbedingungen<br>(230 VAC Versorgung anliegend und Akku voll aufgeladen)
S54545-C102-A100 | Batterie | 12 VDC / 7Ah (nicht im Lieferumfang)
S54545-C102-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C
S54545-C102-A100 | CE-konform | ja
S54545-C102-A100 | Eingänge | 8
S54545-C102-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54545-C102-A100 | Gehäusematerial | Metallgehäuse klein (1.2 mm Stahl)
S54545-C102-A100 | Gewicht in g | 4700
S54545-C102-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54545-C102-A100 | Meldergruppen | 8 (integriert)
S54545-C102-A100 | Netzanschluss | 230 VAC, +10 bis -15%
S54545-C102-A100 | Normen | EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6, Grade 2, Class II
S54545-C102-A100 | Relaisausgänge | 2 (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54545-C102-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt
S54545-C102-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang, Stich)
S54545-C102-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | 0.117
S54545-C102-A100 | Stromaufnahme (min.) in A | 0.077
S54545-C102-A100 | Umweltklasse | II
S54545-C103-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 264 x 357 x 81
S54545-C103-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54545-C103-A100 | Ausgänge | 2,<br>frei programmierbar (einpoliges Relais, 30 VDC / max. 1A)
S54545-C103-A100 | Ausgangsleistung in W | 18
S54545-C103-A100 | Ausgangsspannung | 11-14 VDC unter normalen Betriebsbedingungen
S54545-C103-A100 | Batterie | 12 VDC / 7Ah
S54545-C103-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C
S54545-C103-A100 | CE-konform | ja
S54545-C103-A100 | Eingänge | 4
S54545-C103-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54545-C103-A100 | Gehäusematerial | Metallgehäuse klein (1.2 mm Stahl)
S54545-C103-A100 | Gewicht in g | 4700
S54545-C103-A100 | Kartenleser | Anzahl=2
S54545-C103-A100 | LEDs (Anzahl) | 4 Ausgänge (Je 2 pro Leser)
S54545-C103-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54545-C103-A100 | Meldergruppen | 4 (integriert)
S54545-C103-A100 | Netzanschluss | 230 VAC, +10 bis -15%
S54545-C103-A100 | Relaisausgänge | 2 für Türfreigabe oder frei programmierbar (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung) auf Platine (integriert)
S54545-C103-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt
S54545-C103-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,077, max. 0,095
S54545-C103-A100 | Umweltklasse | II
S54545-C103-A100 | Zutrittsfunktionen | ja
S54545-C104-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 326 x 415 x 114
S54545-C104-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54545-C104-A100 | Akku | 12 VDC 17 Ah (nicht im Lieferumfang)
S54545-C104-A100 | Ausgänge | 2, frei programmierbar (einpoliges Relais, 30 VDC / max. 1A)
S54545-C104-A100 | Ausgangsleistung in W | 18
S54545-C104-A100 | Ausgangsspannung | 11-14 V DC unter normalen Betriebsbedingungen<br>(230 VAC Versorgung anliegend und Akku voll aufgeladen)
S54545-C104-A100 | Batterie | 12 VDC / 17Ah
S54545-C104-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C
S54545-C104-A100 | CE-konform | ja
S54545-C104-A100 | Eingänge | 4
S54545-C104-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54545-C104-A100 | Gehäusematerial | Metallgehäuse mit Türe (1.2 mm Stahl)
S54545-C104-A100 | Gewicht in g | 6300
S54545-C104-A100 | Kartenleser | Anzahl=2
S54545-C104-A100 | LEDs (Anzahl) | 4 Ausgänge (Je 2 pro Leser)
S54545-C104-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54545-C104-A100 | Meldergruppen | 4 (integriert)
S54545-C104-A100 | Netzanschluss | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
S54545-C104-A100 | Relaisausgänge | 2 für Türfreigabe oder frei programmierbar (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54545-C104-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt<br>Abreisskontakt
S54545-C104-A100 | Schnittstellen | X-BUS (Ein- /Ausgang, Stich) Leser 1, Leser 2
S54545-C104-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | 0.124
S54545-C104-A100 | Stromaufnahme (min.) in A | 0.082
S54545-C104-A100 | Umweltklasse | II
S54545-C104-A100 | Zutrittsfunktionen | ja
S54545-C105-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 498 x 664 x 157
S54545-C105-A100 | Abschlusswiderstand in Ohm | 4700
S54545-C105-A100 | Ausgangsleistung in W | 28,32<br>Max. 2360 mA bei 12 V DC (8 separate mit 300 mA abgesicherte Ausgänge, kombinierbar)
S54545-C105-A100 | Ausgangsspannung | 13,8 V bei normalen Bedingungen (Netzspannung vorhanden, Batterie voll geladen)
S54545-C105-A100 | Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C
S54545-C105-A100 | Farbe | RAL 9003 (Signal Weiss)
S54545-C105-A100 | Gehäuse | Metall Gehäuse (1,5mm Fluss Stahl)
S54545-C105-A100 | Meldergruppen | 8 (integriert)
S54545-C105-A100 | Netzspannung AC in V | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
S54545-C105-A100 | Relaisausgänge | 3 (einpoliger Umschalter, 30 V DC / max. 1A Laststrom)
S54545-C105-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt / Abreisskontakt
S54545-C105-A100 | Schaltausgang | Elektrisch: 3 überwachte Ausgänge (mit je 400 mA max. Laststrom)
S54545-C105-A100 | Schnittstellen | X-Bus
S54545-C105-A100 | Stromaufnahme (max.) in A | 0.245
S54545-C105-A100 | Stromaufnahme (min.) in A | 0.195
S54545-C105-A100 | VdS-Anerkennung | G112125
S54545-C105-A100 | VdS-Klasse | C
S54547-A101-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | Platine: 150 x 82 x 20
S54547-A101-A100 | Anzahl Ausweisleser | 2
S54547-A101-A100 | Anzahl Meldegruppen (max.) | 4 (integriert)
S54547-A101-A100 | Ausgänge | 2, für Türöffer oder frei programmierbar<br>(einpoliges Relais,30 VDC / max. 1A)
S54547-A101-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9,5 bis 14 VDC
S54547-A101-A100 | Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C
S54547-A101-A100 | CE-konform | ja
S54547-A101-A100 | Eingänge | 2 für Türfreigabe und 2 für Türkontakte oder frei programmierbar (Einpoliger Umschalter, 30 VDC / max. 1 A Ohmsche Belastung)
S54547-A101-A100 | Farbe Gehäuse | RAL 9003 (Signalweiß)
S54547-A101-A100 | Gehäuse Abmessungen | 200 x 153 x 47
S54547-A101-A100 | Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse (ABS)
S54547-A101-A100 | Gewicht in g | 360
S54547-A101-A100 | LEDs (Anzahl) | 4 Ausgänge (Je 2 pro Leser)
S54547-A101-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | max. 90 % (nicht kondensierend)
S54547-A101-A100 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt
S54547-A101-A100 | Stromaufnahme in A | min. 0,045, max. 0,08
S54547-A101-A100 | Umweltklasse | II
S54547-Z101-A100 | Abmessungen L x B x H in mm | 80 x 50 x 25
S54547-Z101-A100 | Ausweistechnologie | 125 KHz, EM4102 / EM4200
S54547-Z101-A100 | Betriebsspannung DC in V | 10...14 V
S54547-Z101-A100 | Farbe | Eloxiert Silber
S54547-Z101-A100 | Gewicht in g | 320
S54547-Z101-A100 | Material | Aluminium
S54547-Z101-A100 | Schnittstelle Leser | Wiegand 37 Bit
S54547-Z101-A100 | Stromverbrauch | 6 mA bei 12 VDC (Ruhe)<br>22 mA bei 12 VDC max.
S54547-Z101-A100 | Umweltklasse | Umweltklasse IV (für Aussenbereich)
S54547-Z102-A100 | Abmessungen L x B x H in mm | 160 x 50 x 25
S54547-Z102-A100 | Ausweistechnologie | 125 KHz, EM4102 / EM4200
S54547-Z102-A100 | Betriebsspannung DC in V | 10...14 V
S54547-Z102-A100 | Farbe | Eloxiert Silber
S54547-Z102-A100 | Gewicht in g | 550
S54547-Z102-A100 | Material | Aluminium
S54547-Z102-A100 | Schnittstelle Leser | Wiegand 37 Bit
S54547-Z102-A100 | Stromverbrauch | 6 mA bei 12 VDC (Ruhe)<br>22 mA bei 12 VDC max.
S54547-Z102-A100 | Umweltklasse | Umweltklasse IV (für Aussenbereich)
S54554-A101-A100 | Abmessungen L x B x H in mm | 52 x 92 x 13
S54554-A101-A100 | Ausgänge | Max. 174 (Sintony Ausgänge) @ SPC6350
S54554-A101-A100 | Betriebsspannung DC in V | 9,5...14
S54554-A101-A100 | Einbau | in SPC Zentralengehäuse<br>in Sintony Netzteilgehäuse<br>in Sintony Transpondergehäuse SAH14
S54554-A101-A100 | Gewicht in g | 20
S54554-A101-A100 | Luftfeuchtigkeit in % | Relative Luftfeuchtigkeit 90% max. (nicht kondensierend)
S54554-A101-A100 | Meldergruppen | Max. 252 Zonen (Sintony Eingänge) @ SPC6350
S54554-A101-A100 | Sabotagekontakt | ja
S54554-A101-A100 | Schnittstellen | X-BUS (zur SPC Zentrale)<br>E-Bus (zur Sintony Peripherie)
S54554-A101-A100 | Stromverbrauch | Arbeitsstrom 40 mA (bei 12 VDC)<br>Ruhestrom 40 mA (bei 12 VDC)
S54554-A101-A100 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10...+50
S54559-B101-A100 | Gewicht in g | 90
S54559-B101-A100 | Kabellänge in m | 2
S54559-B116-A100 | Gewicht in g | 60
S54559-F101-A100 | Gehäuse | Farbe: RAL 9002 (Signalweiss)
S54559-F101-A100 | Gehäuse Abmessungen | (L x B x H): 300 x 30 x 36 mm
S54559-F101-A100 | Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert
S54559-F101-A100 | Gewicht in g | 300
S54559-F101-A100 | VdS-Anerkennung | G 186030
S54559-F101-A100 | VdS-Klasse | C
TLO:100033880 | Abmessungen D x H in mm | 127 x 55
TLO:100033880 | Farbe Gehäuse | verkehrsweiß (RAL 9016)
TLO:100033880 | Gewicht Standard in kg | 0.211
TLO:100033880 | Kontakte | Sabotage-/Alarmkontakt, potentialfrei
TLO:100033880 | Microwelle (MW) in GHz | (ETSI EN 300440) 2,45
TLO:100033880 | Montagehöhe in m | 2 ... 5
TLO:100033880 | Normenkonformität | EN 50131-2-4: Grad 2
TLO:100033880 | Schutzart | IP30
TLO:100033880 | Stromaufnahme in A | bei leuchtender LED: ca. 0.00435
TLO:100033880 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.00135
TLO:100033880 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | keine Betauung, -10 ... +50
TLO:100033880 | Umweltklasse | nach VdS 21110: Klasse II
TLO:100033880 | VdS-Anerkennung | G115508
TLO:100033880 | VdS-Klasse | B
TLO:100033880 | Versorgungsspannung | 9 ... 15 V DC
TLO:100033890 | Abmessungen B x H x T in mm | 127 x 55
TLO:100033890 | Farbe Gehäuse | verkehrsweiß (RAL 9016)
TLO:100033890 | Gewicht Standard in kg | 0.211
TLO:100033890 | Kontakte | Sabotage-/Alarm-/Störungskontakt, potentialfrei
TLO:100033890 | Microwelle (MW) in GHz | (ETSI EN 300440) 2,45
TLO:100033890 | Montagehöhe in m | 2 ... 5
TLO:100033890 | Normenkonformität | EN 50131-2-4: Grad 3
TLO:100033890 | Sabotage | Abreißüberwachung
TLO:100033890 | Schutzart | IP30
TLO:100033890 | Stromaufnahme in A | bei leuchtender LED: ca. 0.00455
TLO:100033890 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.00155
TLO:100033890 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | keine Betauung, -10 ... +50
TLO:100033890 | Umweltklasse | nach VdS 21110: Klasse II
TLO:100033890 | VdS-Anerkennung | G115048
TLO:100033890 | VdS-Klasse | C
TLO:100033890 | Versorgungsspannung | 9 ... 15 V DC
TLO:100090186 | Abmessungen H x B x T in mm | 114 x 155 x 44
TLO:100090186 | Bewerteter Schalldruckpegel in dB(A)/1m | 104
TLO:100090186 | Farbe | Weiß
TLO:100090186 | Spannungsversorgung DC | 9 … 14 V
TLO:100090186 | Stromaufnahme Auslösung in A | 0.13
TLO:100090186 | VdS-Anerkennung | G197065
TLO:100090186 | VdS-Klasse | C
TLO:100090697 | Abmessungen B x H x T in mm | 70 x 10 x 20 ohne Druckriegel
TLO:100090697 | Farbe | Weiß
TLO:100090697 | VdS-Anerkennung | G194012
TLO:100090697 | VdS-Klasse | C
TLO:100090868 | Abmessungen H x B x T in mm | 1200 x 800 x 300
TLO:100090868 | Farbe | Weiß
TLO:100090868 | Gewicht Standard in kg | ~65
TLO:100090868 | VdS-Anerkennung | G104017
TLO:100090868 | VdS-Klasse | C
URN:11-1000000-01 | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:11-1000000-01 | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:11-1000000-01 | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:11-1000000-01 | Gewicht Standard in kg | 1,5 (bei Vollausbau)
URN:11-1000000-01 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-1000000-01 | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:11-1000000-01 | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:11-1000000-01 | Schutzart | IP 65
URN:11-1000000-01 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-1000000-01 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,035 (bei 24 VDC)
URN:11-1000000-01 | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:11-1000000-01 | VdS-Anerkennung | G214076
URN:11-1000000-02 | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:11-1000000-02 | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:11-1000000-02 | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:11-1000000-02 | Gewicht Standard in kg | 1,97 (bei Vollausbau)
URN:11-1000000-02 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-1000000-02 | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:11-1000000-02 | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:11-1000000-02 | Schutzart | IP 65
URN:11-1000000-02 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-1000000-02 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,043 (bei 24 VDC)
URN:11-1000000-02 | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:11-1000000-02 | VdS-Anerkennung | G214076
URN:11-1000001-01 | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:11-1000001-01 | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:11-1000001-01 | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:11-1000001-01 | Gewicht Standard in kg | 1,5 (bei Vollausbau)
URN:11-1000001-01 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-1000001-01 | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:11-1000001-01 | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:11-1000001-01 | Schutzart | IP 65
URN:11-1000001-01 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-1000001-01 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,035 (bei 24 VDC)
URN:11-1000001-01 | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:11-1000001-01 | VdS-Anerkennung | G214076
URN:11-1000001-02 | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:11-1000001-02 | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:11-1000001-02 | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:11-1000001-02 | Gewicht Standard in kg | 1,97 (bei Vollausbau)
URN:11-1000001-02 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-1000001-02 | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:11-1000001-02 | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:11-1000001-02 | Schutzart | IP 65
URN:11-1000001-02 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-1000001-02 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,043 (bei 24 VDC)
URN:11-1000001-02 | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:11-1000001-02 | VdS-Anerkennung | G214076
URN:11-2200000-01 | Gewicht Standard in kg | 0.08
URN:11-2200000-01 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-2200000-01 | Schaltstrom in A | 1
URN:11-2200000-01 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-2200000-01 | Temperatur (Umgebung) in °C | -30 ... +60
URN:11-2200000-01 | VdS-Anerkennung | G214076, G215101
URN:11-2200001-01 | Gewicht Standard in kg | 0.08
URN:11-2200001-01 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-2200001-01 | Schaltstrom in A | 1
URN:11-2200001-01 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-2200001-01 | Temperatur (Umgebung) in °C | -30 ... +60
URN:11-2200001-01 | VdS-Anerkennung | G214076, G215101
URN:11-2200005-01 | Gewicht Standard in kg | 0.08
URN:11-2200005-01 | Normenkonformität | EN 54-22
URN:11-2200005-01 | Schaltstrom in A | 1
URN:11-2200005-01 | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:11-2200005-01 | Temperatur (Umgebung) in °C | -30 ... +60
URN:11-2200005-01 | VdS-Anerkennung | G214076, G215101
URN:50-0500797-01S | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:50-0500797-01S | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:50-0500797-01S | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:50-0500797-01S | Gewicht Standard in kg | 1,5 (bei Vollausbau)
URN:50-0500797-01S | Normenkonformität | EN 54-22
URN:50-0500797-01S | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:50-0500797-01S | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:50-0500797-01S | Schutzart | IP 65
URN:50-0500797-01S | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:50-0500797-01S | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,035 (bei 24 VDC)
URN:50-0500797-01S | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:50-0500797-01S | VdS-Anerkennung | G214076
URN:50-0500798-01S | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:50-0500798-01S | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:50-0500798-01S | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:50-0500798-01S | Gewicht Standard in kg | 1,97 (bei Vollausbau)
URN:50-0500798-01S | Normenkonformität | EN 54-22
URN:50-0500798-01S | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:50-0500798-01S | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:50-0500798-01S | Schutzart | IP 65
URN:50-0500798-01S | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:50-0500798-01S | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,043 (bei 24 VDC)
URN:50-0500798-01S | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:50-0500798-01S | VdS-Anerkennung | G214076
URN:50-0500799-01S | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:50-0500799-01S | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:50-0500799-01S | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:50-0500799-01S | Gewicht Standard in kg | 1,5 (bei Vollausbau)
URN:50-0500799-01S | Normenkonformität | EN 54-22
URN:50-0500799-01S | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:50-0500799-01S | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:50-0500799-01S | Schutzart | IP 65
URN:50-0500799-01S | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:50-0500799-01S | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,035 (bei 24 VDC)
URN:50-0500799-01S | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:50-0500799-01S | VdS-Anerkennung | G214076
URN:50-0500800-01S | Abmessungen H x B x T in mm | 212 x 250 x 134
URN:50-0500800-01S | Farbe Gehäuse | grau (RAL 2807005)<br>weiss (RAL 3002005)
URN:50-0500800-01S | Gehäusematerial | ABS-Blend, UL 94-V0
URN:50-0500800-01S | Gewicht Standard in kg | 1,97 (bei Vollausbau)
URN:50-0500800-01S | Normenkonformität | EN 54-22
URN:50-0500800-01S | Rohrlänge max. in m | Fühlerrohr je Anschlusskanal: 115
URN:50-0500800-01S | Schnittstelle Service | Ethernet
URN:50-0500800-01S | Schutzart | IP 65
URN:50-0500800-01S | Spannungsbereich DC in V | 9 ... 30
URN:50-0500800-01S | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,043 (bei 24 VDC)
URN:50-0500800-01S | Temperatur (Umgebung) in °C | Auswerteeinheit: -30 ... +70<br>Fühlerrohr: -40 ... +800
URN:50-0500800-01S | VdS-Anerkennung | G214076
V24069-Z103-A11 | Abmessungen L x B x H in mm | 178 x 35 x 66
V24069-Z103-A11 | Anschlusstyp | T1
V24069-Z103-A11 | Batteriekapazität in Ah | 2.3
V24069-Z103-A11 | Batteriespannung in V | 12
V24069-Z103-A11 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
V24069-Z103-A11 | Gehäusematerial | ABS
V24069-Z103-A11 | Gewicht Standard in kg | 0.96
V24069-Z103-A11 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427<br>
V24069-Z103-A11 | VdS-Anerkennung | G104067
V24069-Z103-A7 | Abmessungen L x B x H in mm | 260 x 168 x 179
V24069-Z103-A7 | Anschlusstyp | T6
V24069-Z103-A7 | Batteriekapazität in Ah | 65
V24069-Z103-A7 | Batteriespannung in V | 12
V24069-Z103-A7 | BIM Verfügbarkeit | VDI Daten
V24069-Z103-A7 | Gehäusematerial | ABS
V24069-Z103-A7 | Gewicht Standard in kg | 19
V24069-Z103-A7 | Normenkonformität | IEC60896-21<br>IEC60896-22<br>IEC61427
V24069-Z103-A7 | VdS-Anerkennung | G116081
V24069-Z112-A1 | Batteriespannung in V | 3.6
V24069-Z112-A1 | Batterietyp | Lithium
V24230-Z6-A5 | Abmessungen B x H x T in mm | 130 x 150 x 70<br>(inkl. Hutschiene u. Stecker)
V24230-Z6-A5 | Anschlüsse | Netzeingang: Federklemmen, max. 1,5qmm<br>Batteriespeisung und Überwachungssignale: Federklemmen / Block steckbar, max. 2,5 qmm
V24230-Z6-A5 | Anzeigen | Statusanzeigen für Netzspannung, Batterie und Temperaturfühler
V24230-Z6-A5 | Befestigung | DIN-Hutschiene TS35 und Direktmontage
V24230-Z6-A5 | CE-konform | Ja
V24230-Z6-A5 | DiBT Zulassung | Ja
V24230-Z6-A5 | Eingangsspannung AC in V | AC 115 / 230 V +15 % / -30 % (+25 % für t < 10 s / -40 % für t < 60 s)
V24230-Z6-A5 | Frequenz in Hz | Eingangsfrequenz 47-63 Hz (45 Hz für t < 60 s) (Label 50-60 Hz)
V24230-Z6-A5 | Frequenzbereich in Hz | 47 ... 63
V24230-Z6-A5 | Gewicht Standard in kg | 1.2
V24230-Z6-A5 | Leistungsaufnahme in W | 195 VA
V24230-Z6-A5 | Normen | EN 54-4/A2, EN 50131-6
V24230-Z6-A5 | RoHS | RoHS konform
V24230-Z6-A5 | Sicherheit | Sicherheit (EN 50131-6) Grad 4
V24230-Z6-A5 | Stromversorgungsgerät | Stromversorgungstyp (VdS 2115) B und C
V24230-Z6-A5 | Temperatur (Umgebung) in °C | -10 ... +55
V24230-Z6-A5 | Überwachte Ausgänge Störung | Netzstörung, Batteriestörung (potentialfreie Öffner)
V24230-Z6-A5 | Umweltklasse | Umweltklasse (VdS 2110) 1
V24230-Z6-A5 | VdS-Anerkennung | G200126 (BMT), G102007 (IMT)
V24243-Z4016-A2 | Abmessungen H x B x T in mm | 177 x 115 x 25
V24243-Z4016-A2 | Ausgänge | 1
V24243-Z4016-A2 | Eingänge | 2
V24243-Z4016-A2 | Statusanzeige | LEDs für alle wichtigen Meldungen
V24243-Z4016-A2 | Stromaufnahme in mA | 44 ... 67
V24243-Z4016-A2 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +40
V24243-Z4016-A2 | VdS-Anerkennung | beantragt
V24243-Z4016-A2 | VdS-Klasse | C
V24243-Z4016-A2 | Versorgungsspannung | 8 ... 16 V DC
V24243-Z4017-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 215 x 152 x 6
V24243-Z4017-A1 | Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert
V24243-Z4018-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 200 x 140 x 45
V24243-Z4018-A1 | Gehäusematerial | Holz
V24243-Z4019-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4019-A1 | Ausgänge | 4 o.c. Open Kollektor Strom<br>pro Ausgang 350 mA
V24243-Z4019-A1 | Eingangswiderstand in Ohm | max. Messbereich: 2.000 ... 300.000
V24243-Z4019-A1 | Sabotagekontakt | Abreißsensor
V24243-Z4019-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4019-A1 | Sicherung | VBUS 1 + VBUS 2 gemeinsam 200 mA<br>VBUS 3 + VBUS 4 gemeinsam 200 mA
V24243-Z4019-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4019-A1 | Stromaufnahme in A | 0.007
V24243-Z4019-A1 | VdS-Klasse | C
V24243-Z4020-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4020-A1 | Kontaktbelastung | Dauerhaft max. 30 VDC / 0.6 A
V24243-Z4020-A1 | Sabotagekontakt | Abreißsensor
V24243-Z4020-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4020-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4020-A1 | Stromaufnahme in A | 0.015
V24243-Z4020-A1 | VdS-Klasse | C
V24243-Z4021-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 117 x 55 x 20
V24243-Z4021-A1 | Ausgänge | 32 o.c., Open Kollektor Strom pro Ausgang max. 300 mA
V24243-Z4021-A1 | Sabotagekontakt | Öffnungs-/Abreißsensor
V24243-Z4021-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4021-A1 | Stromaufnahme in A | 0,018 (ohne LEDs)
V24243-Z4022-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 120 x 67,5 x 12
V24243-Z4022-A1 | Ausgänge | 6 o.c., Open Kollektor Strom pro Ausgang 350 mA
V24243-Z4022-A1 | Eingangswiderstand in Ohm | max. Messbereich: 2.000 ... 300.000
V24243-Z4022-A1 | Relaisausgänge | 8
V24243-Z4022-A1 | Sabotagekontakt | Öffnungs-/Abreißsensor
V24243-Z4022-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4022-A1 | Stromaufnahme in A | 0,010 ... 0,040 (je nach Relaiszustand)
V24243-Z4023-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4023-A1 | Ausgänge | 1 o.c., Open Kollektor Strom Ausgang max. 500 mA
V24243-Z4023-A1 | Eingang | 1, widerstandsüberwacht
V24243-Z4023-A1 | Eingänge und Ausgänge | 2 I/O, konfigurierbar
V24243-Z4023-A1 | Eingangswiderstand in Ohm | max. Messbereich: 3.500 ... 50.000
V24243-Z4023-A1 | Kontaktbelastung | max. 30VDC / 1A
V24243-Z4023-A1 | Relais | 1
V24243-Z4023-A1 | Sabotagekontakt | Öffnungs-/Abreißsensor
V24243-Z4023-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4023-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4023-A1 | Stromaufnahme in A | 0,012 ... 0,018
V24243-Z4024-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4024-A1 | Sabotagekontakt | Öffnungs-/Abreißsensor
V24243-Z4024-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4024-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4024-A1 | Stromaufnahme in A | 0,020 ... 0,040
V24243-Z4025-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4025-A1 | Datenrate | 300-115200 Baud
V24243-Z4025-A1 | Sabotagekontakt | Deckelkontakt
V24243-Z4025-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4025-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4025-A1 | Stromaufnahme in A | 0.018
V24243-Z4026-A1 | Abmessungen L x B x H in mm | 85 x 66 x 27
V24243-Z4026-A1 | Ausgänge | 1 o.c., Open Kollektor Strom Ausgang max. 500 mA
V24243-Z4026-A1 | Eingang | 1, widerstandsüberwacht
V24243-Z4026-A1 | Eingänge und Ausgänge | 2 I/O, konfigurierbar
V24243-Z4026-A1 | Eingangswiderstand in Ohm | max. Messbereich: 3.500 ... 50.000
V24243-Z4026-A1 | Kontaktbelastung | max. 30VDC / 1A
V24243-Z4026-A1 | Relais | 1
V24243-Z4026-A1 | Sabotagekontakt | Öffnungs-/Abreißsensor
V24243-Z4026-A1 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4026-A1 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4026-A1 | Stromaufnahme in A | 0,012 ... 0,018
V24243-Z4027-A2 | Abmessungen L x B x H in mm | 177 x 115 x 33
V24243-Z4027-A2 | Gehäusematerial | Aluminium
V24243-Z4027-A2 | Sabotage | Öffnungs-/Abreißdetektion
V24243-Z4027-A2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4027-A2 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4027-A2 | Stromaufnahme in A | 0,008 ... 0,023
V24243-Z4028-A2 | Abmessungen L x B x H in mm | 177 x 115 x 33
V24243-Z4028-A2 | Gehäusematerial | Aluminium
V24243-Z4028-A2 | Sabotage | Öffnungs-/Abreißdetektion
V24243-Z4028-A2 | Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 | IP 20
V24243-Z4028-A2 | Spannungsbereich DC in V | 8 ... 16
V24243-Z4028-A2 | Stromaufnahme in A | 0,008 ... 0,023
V24243-Z4043-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 177 x 115 x 25
V24243-Z4043-A1 | Ausgänge | 1
V24243-Z4043-A1 | Eingänge | 2
V24243-Z4043-A1 | Statusanzeige | LEDs für alle wichtigen Meldungen
V24243-Z4043-A1 | Stromaufnahme in mA | 40 ... 70
V24243-Z4043-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | 0 ... +40
V24243-Z4043-A1 | VdS-Anerkennung | G121004
V24243-Z4043-A1 | VdS-Klasse | C
V24243-Z4043-A1 | Versorgungsspannung | 8 ... 16 V DC
V24243-Z4602-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 215 x 111 x 49
V24243-Z4602-A1 | Ausgangsspannung DC in V | Verbraucher (U1): 14<br>Batterie 1 (U2): 14,3<br>Batterie 2 (U3): 14,3
V24243-Z4602-A1 | Ausgangsstrom in A | Verbaucher (U1):<br>max. 2,2 A Dauerbelastung<br>max. 3,2 für 240 Sek.<br>elektronische Abschaltung bei Überlast >4 A<br>Batterie 1 (U2):<br>max. 2,25 A bei Anschluss von 2 Batterien<br>max. 5 A bei A
V24243-Z4602-A1 | Batteriekapazität in Ah | 1x 100 Ah an Batt1 (U2)<br>oder 2x 25 Ah oder 2x 45 Ah an Batt 1 und Batt 2 (U2 und U3)
V24243-Z4602-A1 | Batterietyp | EXIDE 500A, 12 V, 25/45/85 Ah<br>SUN 12 V, 45/100 Ah
V24243-Z4602-A1 | Eingangsspannung AC in V | 195 ... 264
V24243-Z4602-A1 | Gewicht Standard in kg | 0.72
V24243-Z4602-A1 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 ... 93 %
V24243-Z4602-A1 | Montage | in vorgesehenen Gehäusen
V24243-Z4602-A1 | Normenkonformität | EN 55022, Klasse A<br>EN 50131-3:2009, Grad 2, Klasse II<br>EN 50131-6, EV A
V24243-Z4602-A1 | Sicherung | Netzsicherung: 250 VAC / 6,3 A Träge / 5x20 mm<br>Batteriesicherung je Ladekreis: Littelfuse Flachsicherung 10 A
V24243-Z4602-A1 | Stromaufnahme in A | 0.55
V24243-Z4602-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +55
V24243-Z4602-A1 | Überspannungsschutz | >15 V
V24243-Z4602-A1 | Umweltklasse | II
V24243-Z4602-A1 | VdS-Anerkennung | G120025
V24243-Z4602-A1 | VdS-Klasse | C
V24243-Z4603-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 155 x 232 x 182
V24243-Z4603-A1 | Ausgangsspannung DC in V | Verbraucher (U1): 14<br>Batterie 1 (U2): 14,3<br>Batterie 2 (U3): 14,3
V24243-Z4603-A1 | Ausgangsstrom in A | Verbaucher (U1): max. 6 A Dauerbelastung<br>Batterie (U1): max.5 A, elektronisch begrenzt<br>Batterie (U2): max. 5 A, elektronisch begrenzt
V24243-Z4603-A1 | Batteriekapazität in Ah | bis zu je 85 Ah
V24243-Z4603-A1 | Batterietyp | EXIDE 500A, 12 V/ 85 Ah
V24243-Z4603-A1 | Eingangsspannung AC in V | 195 ... 264
V24243-Z4603-A1 | Gewicht Standard in kg | 2
V24243-Z4603-A1 | Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 ... 93 %
V24243-Z4603-A1 | Montage | in vorgesehenen Gehäusen
V24243-Z4603-A1 | Normenkonformität | EN 55022, Klasse A<br>EN 50131-3:2009, Grad 2, Klasse II<br>EN 50131-6, EV A
V24243-Z4603-A1 | Sicherung | Netzsicherung: 250 VAC / 3,15 A Träge / 5x20 mm<br>Batteriesicherung Ladekreis: Littelfuse Mini 10 A
V24243-Z4603-A1 | Sicherung DC-Batteriekreis in Stück | 1
V24243-Z4603-A1 | Stromaufnahme in A | 1.2
V24243-Z4603-A1 | Temperatur (Einsatz) in °C | -10 ... +55
V24243-Z4603-A1 | Temperatur (Umgebung) in °C | 40
V24243-Z4603-A1 | Überspannungsschutz | >15 V
V24243-Z4603-A1 | Umweltklasse | II
V24243-Z4603-A1 | VdS-Anerkennung | G117053
V24243-Z4603-A1 | VdS-Klasse | C
V24244-E4100-A1 | Abmessungen Durchmesser in mm | ca. 1,8 (Anschlusskabel Sender/Empfänger)
V24244-E4100-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 14 x 6 (Sender/Empfänger), 90 x 110 x 30 (Auswerteeinheit)
V24244-E4100-A1 | Alarmausgänge | Wechsler (max. DC 25 V/30 mA) potenzialfrei
V24244-E4100-A1 | Farbe | Weiß
V24244-E4100-A1 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-E4100-A1 | OC-Ausgänge Anzahl / Belastbarkeit | 2020-12-01
V24244-E4100-A1 | Rücksetzzeit | > 3 s
V24244-E4100-A1 | Schutzart | IP30 (Auswerteeinheit), IP67 (Sender/Empfänger)
V24244-E4100-A1 | Spannungsversorgung DC | 9,5 … 15
V24244-E4100-A1 | Stromaufnahme Alarm in A | 0,018 (26 bei LED EIN)
V24244-E4100-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.022
V24244-E4100-A1 | Überwachungsbereich | bis 25 m²
V24244-E4100-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -40 ... +85 (Send./Empf.), -10 … +75 (AWE)
V24244-E4100-A1 | Umweltklasse | II (VdS 2110)
V24244-E4100-A1 | VdS-Anerkennung | G188149
V24244-E4100-A1 | VdS-Klasse | C
V24244-E4100-A3 | Gewicht in g | 0.06
V24244-E4100-A6 | Gewicht in g | 0.25
V24244-Z4013-A20 | Abmessungen H x B x T in mm | 45 x 230 x 13 (Kontakt); 45 x 100 x 30 (Magnet)
V24244-Z4013-A20 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 6/LIYY 4 x 0,14
V24244-Z4013-A20 | Einzelidentifizierung | möglich
V24244-Z4013-A20 | Farbe | Weiß
V24244-Z4013-A20 | Fremdfeldüberwachung | nein
V24244-Z4013-A20 | Gehäuse | Alu-Druckguss/Polypropylen
V24244-Z4013-A20 | Gewicht in g | 0.66
V24244-Z4013-A20 | Kontaktbelastung DC V/AC V/A/VA | 100/-/0,5/3
V24244-Z4013-A20 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
V24244-Z4013-A20 | Schutzart | IP68 (EN 60529)
V24244-Z4013-A20 | Umgebungstemperatur in °C | -20 … +70 (Betriebsumgebungstemperatur)
V24244-Z4013-A20 | Umweltklasse | III (VdS 2110)
V24244-Z4013-A20 | VdS-Anerkennung | G191520
V24244-Z4013-A20 | VdS-Klasse | B
V24244-Z4033-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 115 x 55 x 18
V24244-Z4033-A1 | Gewicht in g | 0.06
V24244-Z4033-A1 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z4033-A1 | Schaltbelastung | 28 / - / 0,1 / - Alarm
V24244-Z4033-A1 | Schaltkontakt | Grau
V24244-Z4033-A1 | Schutzart | IP40
V24244-Z4033-A1 | Spannungsversorgung DC | 10,5 … 15
V24244-Z4033-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0.0013
V24244-Z4033-A1 | Umgebungstemperatur in °C | 0 … +50 (Betriebsumgebungstemperatur)
V24244-Z4033-A1 | VdS-Anerkennung | G184124
V24244-Z4033-A1 | VdS-Klasse | C
V24244-Z4611-A8 | Farbe Gehäuse | RAL 9010 (Weiß)
V24244-Z4611-A8 | Gehäuse | AP, Kunststoff mit Deckelkontakt
V24244-Z4611-A8 | Gehäuse Abmessungen | (H x B x T): 114 x 50 x 25 mm
V24244-Z4611-A8 | Gehäusematerial | Kunststoff
V24244-Z4611-A8 | Schutzart | IP 30
V24244-Z4611-A8 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
V24244-Z4611-A8 | VdS-Anerkennung | G102016
V24244-Z4611-A8 | VdS-Klasse | C
V24244-Z4611-A8 | Verteilerpunkte | 8 DA
V24244-Z4611-A9 | Farbe Gehäuse | RAL 9010 (Weiß)
V24244-Z4611-A9 | Gehäuse | AP, Kunststoff mit Deckelkontakt
V24244-Z4611-A9 | Gehäuse Abmessungen | (H x B x T): 114 x 114 x 25 mm
V24244-Z4611-A9 | Gehäusematerial | Kunststoff
V24244-Z4611-A9 | Schutzart | IP 30
V24244-Z4611-A9 | Temperaturbereich in °C | -25...+70
V24244-Z4611-A9 | VdS-Anerkennung | G102018
V24244-Z4611-A9 | VdS-Klasse | C
V24244-Z4611-A9 | Verteilerpunkte | 16 DA
V24244-Z5002-A20 | Abmessungen D x L in mm | 9 x 1000 (Metallschutzschlauch)
V24244-Z5002-A20 | Abmessungen H x B x T in mm | 146 x 50 x 16,5 (Kontakt)<br>66 x 40 x 35 (Magnet)
V24244-Z5002-A20 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | - / LIYY 4 x 0,14 CU, verzinnt
V24244-Z5002-A20 | Betriebsspannung DC in V | max. 40
V24244-Z5002-A20 | Farbe | Grau
V24244-Z5002-A20 | Gehäusematerial | Polyamid-GF-Kunststoff
V24244-Z5002-A20 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
V24244-Z5002-A20 | Schaltkontakt | 1-poliger Schließer
V24244-Z5002-A20 | Schaltspannung in V | 100
V24244-Z5002-A20 | Schaltstrom in A | 0.5
V24244-Z5002-A20 | Schutzart | IP67
V24244-Z5002-A20 | Umweltklasse | IV
V24244-Z5002-A20 | VdS-Anerkennung | G191021
V24244-Z5002-A20 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A21 | Kontaktbelastung max. in W | 3
V24244-Z5002-A21 | Schaltspannung max. | 30
V24244-Z5002-A21 | Schaltstrom max. in A | 0.3
V24244-Z5002-A21 | Schutzart | IP50
V24244-Z5002-A21 | VdS-Anerkennung | G107060
V24244-Z5002-A21 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A22 | Kabel | LIYY 3 x 0,14mm²
V24244-Z5002-A22 | Kontaktbelastung max. in W | 3
V24244-Z5002-A22 | Schaltspannung max. | 30
V24244-Z5002-A22 | Schaltstrom max. in A | 0.3
V24244-Z5002-A22 | Schutzart | IP67
V24244-Z5002-A22 | Umgebungstemperatur in °C | -25 bis +70 bei fest verlegtem Kabel<br>-5 bis +50 bei flexibel verlegtem Kabel
V24244-Z5002-A22 | VdS-Anerkennung | G107060
V24244-Z5002-A22 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A23 | Abmessungen in mm | 8 x 35
V24244-Z5002-A23 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A23 | Befestigung | Schrauben: 2 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A<br>1 St., Din 965 - M3 x 20, Messing vern. (für Magnet)
V24244-Z5002-A23 | Distanzhülsen | für Magnet: 3 St., 3, 5 , 7 mm, PA
V24244-Z5002-A23 | Innenleiter | weiß, weiß, braun, gelb
V24244-Z5002-A23 | Kabel | L 10 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A23 | Magnet | Ø 10 x 5 mm Neodym, axial polarisiert
V24244-Z5002-A23 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, A-B-S, PA
V24244-Z5002-A23 | Montage | Einbauflansch für Kontakt; für Holz, Kunststoff,<br>Aluminium und nichtmagnetische Metalle
V24244-Z5002-A23 | Schutzart | VdS-Umweltklasse IV, IP 67
V24244-Z5002-A23 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A23 | Stromaufnahme in A | LSN: ca. 0,0004
V24244-Z5002-A23 | Temperaturbereich in °C | -25 … +70
V24244-Z5002-A23 | VdS-Anerkennung | G105048 (für Verschlußüberwachung)
V24244-Z5002-A24 | Abmessungen in mm | 8 x 35
V24244-Z5002-A24 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A24 | Befestigung | Schrauben: 2 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A<br>1 St., Din 965 - M3 x 20, Messing vern. (für Magnet)
V24244-Z5002-A24 | Distanzhülsen | für Magnet: 3 St., 3, 5 , 7 mm, PA
V24244-Z5002-A24 | Innenleiter | grün, grün, braun, gelb
V24244-Z5002-A24 | Kabel | L 10 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A24 | Magnet | Ø 10 x 5 mm Neodym, axial polarisiert
V24244-Z5002-A24 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, A-B-S, PA
V24244-Z5002-A24 | Montage | Einbauflansch für Kontakt; für Holz, Kunststoff,<br>Aluminium und nichtmagnetische Metalle
V24244-Z5002-A24 | Schutzart | VdS-Umweltklasse IV, IP 67
V24244-Z5002-A24 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A24 | Stromaufnahme in A | LSN: ca. 0,0004
V24244-Z5002-A24 | Temperaturbereich in °C | -25 … +70
V24244-Z5002-A24 | VdS-Anerkennung | G105047
V24244-Z5002-A24 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A25 | Abmessungen H x B x T in mm | Abmessungen (HxBxT): 42,7x8,3x20,2mm<br>(ohne Betätigungshebel)<br>Abmessungen (HxBxT): 56,9x8,3x20,2mm<br>(mit Betätigungshebel)
V24244-Z5002-A25 | Anschlusskabel | LiYY (ST) 4x0,14mm² CU verzinnt, weiss,<br>LSA-Schneidklemmtechnik geeignet
V24244-Z5002-A25 | Kabellänge in m | 4
V24244-Z5002-A25 | Montage | an Innen- und Aussentüren
V24244-Z5002-A25 | Schutzart | IP67, wasserdicht
V24244-Z5002-A25 | Spannungsbereich DC in V | 15 ... 33
V24244-Z5002-A25 | Stromaufnahme in A | 0.0004
V24244-Z5002-A25 | Temperatur (Einsatz) in °C | bei fest verlegtem Kabel: -25 ... +70<br>bei bewegtem Kabel: -6 ... +50
V24244-Z5002-A25 | VdS-Anerkennung | G113007
V24244-Z5002-A25 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A26 | Abmessungen H x B x T in mm | Abmessungen (HxBxT): 42,7x8,3x20,2mm<br>(ohne Betätigungshebel)<br>Abmessungen (HxBxT): 56,9x8,3x20,2mm<br>(mit Betätigungshebel)
V24244-Z5002-A26 | Anschlusstyp | Lötanschluss
V24244-Z5002-A26 | Montage | an Innentüren
V24244-Z5002-A26 | Schutzart | IP50, nicht geschützt
V24244-Z5002-A26 | Spannungsbereich DC in V | 15 ... 33
V24244-Z5002-A26 | Stromaufnahme in A | 0.0004
V24244-Z5002-A26 | Temperatur (Einsatz) in °C | bei fest verlegtem Kabel: -25 ... +70<br>bei bewegtem Kabel: -5 ... +50
V24244-Z5002-A26 | VdS-Anerkennung | G113007
V24244-Z5002-A26 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A28 | Abmessungen D x L in mm | Magnet 8 x 30
V24244-Z5002-A28 | Abmessungen L x B x H in mm | Kontakt 40 x 8 x 8<br>Gehäuse 54 x 13 x 12,5
V24244-Z5002-A28 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 4 / LIYY 4 x 0,14 CU, verzinnt
V24244-Z5002-A28 | Farbe | Weiß
V24244-Z5002-A28 | Schaltkontakt | 1-poliger Schließer
V24244-Z5002-A28 | Schaltspannung max. | 100 V
V24244-Z5002-A28 | Schaltstrom max. in A | 0.5
V24244-Z5002-A28 | Schutzart | IP 67
V24244-Z5002-A28 | Umweltklasse | III
V24244-Z5002-A28 | VdS-Anerkennung | G109044
V24244-Z5002-A28 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A30 | Abmessungen in mm | Ø 8 x 35<br>vormontiert in schnappbarem Metalleinbauflansch (Bohrmaß Ø: 20 mm)
V24244-Z5002-A30 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A30 | Innenleiter | grün, grün, braun, gelb
V24244-Z5002-A30 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A30 | Magnet | Ø 8 x 31 mm in Kunststoffrohr,<br>AINiCo 5, axial polarisiert
V24244-Z5002-A30 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, A-B-S
V24244-Z5002-A30 | Normen | EN 50131-2-6 Grad 3
V24244-Z5002-A30 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A30 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A30 | Stromaufnahme in mA | LSN: ca. 0,4
V24244-Z5002-A30 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A30 | VdS-Anerkennung | G109110
V24244-Z5002-A30 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A32 | Abmessungen in mm | 8 x 35
V24244-Z5002-A32 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A32 | Befestigung | Schrauben: 4 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A
V24244-Z5002-A32 | Gehäuse | 54 x 13 x 12,5 mm
V24244-Z5002-A32 | Innenleiter | weiß, weiß, braun, gelb
V24244-Z5002-A32 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A32 | Magnet | Ø 6 x 30 mm AlNiCo 5, axial polarisiert
V24244-Z5002-A32 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, S-B oder A-B-S
V24244-Z5002-A32 | Montage | 2 Aufbaugehäuse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile 2 mm,<br>1 Unterlegteil 6 mm, 2 VdS Plombieraufkleber
V24244-Z5002-A32 | Rohr | Kunststoffrohr: Ø 8 x 31 mm für Magnet
V24244-Z5002-A32 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A32 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A32 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5002-A32 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A32 | VdS-Anerkennung | G110508, VdS-Klasse B<br>G110508, EN 50131-2-6 Grad 2
V24244-Z5002-A33 | Abmessungen in mm | 8 x 35
V24244-Z5002-A33 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A33 | Befestigung | Schrauben: 4 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A
V24244-Z5002-A33 | Innenleiter | grün, grün, braun, gelb
V24244-Z5002-A33 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A33 | Magnet | Ø 6 x 30 mm AlNiCo 5, axial polarisiert
V24244-Z5002-A33 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, A-B-S
V24244-Z5002-A33 | Montage | 2 Einbauflansche für Magnet und Kontakt; für Holz,<br>Kunststoff, Aluminium und nichtmagnetische Metalle
V24244-Z5002-A33 | Rohr | Kunststoffrohr: Ø 8 x 31 mm für Magnet
V24244-Z5002-A33 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A33 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A33 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5002-A33 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A33 | VdS-Anerkennung | G109110, VdS-Klasse C,<br>G109110, EN 50131-2-6 Grad 3
V24244-Z5002-A34 | Abmessungen in mm | 8 x 8 x 40
V24244-Z5002-A34 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A34 | Befestigung | Schrauben: 4 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A
V24244-Z5002-A34 | Gehäuse | 54 x 13 x 12,5 mm
V24244-Z5002-A34 | Innenleiter | grün, grün, braun, gelb
V24244-Z5002-A34 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A34 | Magnet | Ø 6 x 30 mm Neodym, axial polarisiert
V24244-Z5002-A34 | Material | Kunststoffteile: PBT-GF, A-B-S
V24244-Z5002-A34 | Montage | 2 Aufbaugehäuse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile 2 mm,<br>1 Unterlegteil 6 mm, 2 VdS Plombieraufkleber
V24244-Z5002-A34 | Rohr | Kunststoffrohr: Ø 8 x 40 mm für Magnet
V24244-Z5002-A34 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A34 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A34 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5002-A34 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A34 | VdS-Anerkennung | G109111, VdS-Klasse C,<br>G109111, EN 50131-2-6 Grad 3
V24244-Z5002-A35 | Abmessungen in mm | Kontaktgehäuse: 146 x 50 x 16,5<br>Magnetgehäuse: 66 x 40 x 35
V24244-Z5002-A35 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A35 | Befestigung | Satz: Schrauben (V 2 A) u. Dübel f. Kontakt- und Magnetgeh.<br>Schrauben: 4 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A
V24244-Z5002-A35 | Innenleiter | weiß, weiß, braun, gelb
V24244-Z5002-A35 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A35 | Magnet | Ø 12 x 55 mm AINiCo 5, axial polarisiert
V24244-Z5002-A35 | Material | Kunststoffteile: PA-GF
V24244-Z5002-A35 | Metallschlauch | L 1 m, Ø 6 x 9 mm, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, grau
V24244-Z5002-A35 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A35 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5002-A35 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5002-A35 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A35 | VdS-Anerkennung | G110509, VdS-Klasse B,<br>G110509, EN 50131-2-6 Grad 2
V24244-Z5002-A36 | Abmessungen L x B x H in mm | Kontaktgehäuse: 146 x 16,5 x 50<br>Magnetgehäuse: 66 x 35 x 40
V24244-Z5002-A36 | Anschlusskabel | LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt
V24244-Z5002-A36 | Befestigung | Satz: Schrauben (V 2 A) u. Dübel f. Kontakt- und Magnetgeh.<br>Schrauben: 4 St., DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A
V24244-Z5002-A36 | Innenleiter | grün, grün, braun, gelb
V24244-Z5002-A36 | Kabel | L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5002-A36 | Kontaktbelastung max. in W | 6
V24244-Z5002-A36 | Magnet | Ø 12 x 55 mm AINiCo 5, axial polarisiert
V24244-Z5002-A36 | Material | Kunststoffteile: PA-GF
V24244-Z5002-A36 | Metallschlauch | L 1 m, Ø 6 x 9 mm, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, grau
V24244-Z5002-A36 | Normenkonformität | EN 50131-2-6 Grad 3<br>EN-ST-000006
V24244-Z5002-A36 | Schaltstrom in A | max. 0,5
V24244-Z5002-A36 | Schutzart | EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67
V24244-Z5002-A36 | Spannung | Speisespannung LSN-Bus: DC 15 … 30 V
V24244-Z5002-A36 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5002-A36 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A36 | VdS-Anerkennung | G109109
V24244-Z5002-A36 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A38 | Abmessungen Durchmesser in mm | Innenmaß: 8 <br>Außenmaß: 20 (Bohrmaß)
V24244-Z5002-A38 | Material | Kunststoffmaterial: PA-GF
V24244-Z5002-A39 | Ausgangsspannung | max. 30 V
V24244-Z5002-A39 | Ausgangsstrom in A | max. 0,05
V24244-Z5002-A39 | Kabel | LIYY 9x0,14mm² Cu, verzinnt, Ø 5,8 mm
V24244-Z5002-A39 | Schutzart | IP67
V24244-Z5002-A39 | Signal | Elektronischer Schalter
V24244-Z5002-A39 | Spannungsbereich DC in V | 12 ... 24
V24244-Z5002-A39 | Stromverbrauch | Überwachungsmodus: ca. 5mA (typisch)<br>Einlernmodus, LED max.: 13mA
V24244-Z5002-A39 | Temperaturbereich in °C | -40 … +70
V24244-Z5002-A39 | Umweltklasse | III
V24244-Z5002-A39 | VdS-Anerkennung | G113032
V24244-Z5002-A39 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A39 | Zertifizierung | Grad 4, EN-ST-000122
V24244-Z5002-A410 | Abmessungen D x L in mm | 8 x 32 (Kontakt)<br>6 x 30 (Magnet)<br>8 x 31 (Kunstoffrohr für Magnet)
V24244-Z5002-A410 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 10 / LIYY 4x0,14 CU, verzinnt
V24244-Z5002-A410 | Farbe | Weiß
V24244-Z5002-A410 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
V24244-Z5002-A410 | Schaltkontakt | 1-poliger Schließer
V24244-Z5002-A410 | Schaltspannung max. | 100 VDC
V24244-Z5002-A410 | Schaltstrom in A | 0.5
V24244-Z5002-A410 | Schutzart | IP67
V24244-Z5002-A410 | Umweltklasse | IV
V24244-Z5002-A410 | VdS-Anerkennung | G109046
V24244-Z5002-A410 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5002-A416 | Abmessungen D x L in mm | 8 x 32 (Kontakt)<br>6 x 30 (Magnet)<br>8 x 31 (Kunstoffrohr für Magnet)
V24244-Z5002-A416 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 6 / LIYY 4x0,14 CU, verzinnt
V24244-Z5002-A416 | Farbe | Weiß
V24244-Z5002-A416 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
V24244-Z5002-A416 | Schaltkontakt | 1-poliger Schließer
V24244-Z5002-A416 | Schaltspannung max. | 100 VDC
V24244-Z5002-A416 | Schaltstrom in A | 0.5
V24244-Z5002-A416 | Schutzart | IP67
V24244-Z5002-A416 | Umweltklasse | IV
V24244-Z5002-A416 | VdS-Anerkennung | G109046
V24244-Z5002-A416 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A19 | Abmessungen Durchmesser in mm | 55
V24244-Z5005-A19 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A19 | VdS-Anerkennung | G102021
V24244-Z5005-A19 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A20 | Abmessungen Durchmesser in mm | 55
V24244-Z5005-A20 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A20 | VdS-Anerkennung | G102021
V24244-Z5005-A20 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A21 | Abmessungen B x H x L in mm | 40 x 9 x 80
V24244-Z5005-A21 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A21 | VdS-Anerkennung | G102022
V24244-Z5005-A21 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A22 | Abmessungen B x H x L in mm | 40 x 13 x 80
V24244-Z5005-A22 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A22 | VdS-Anerkennung | G102022
V24244-Z5005-A22 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A23 | Abmessungen B x H x L in mm | 40 x 12 x 120
V24244-Z5005-A23 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A23 | VdS-Anerkennung | G102023
V24244-Z5005-A23 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A24 | Abmessungen B x H x L in mm | 40 x 13 x 120
V24244-Z5005-A24 | Farbe | Weiß
V24244-Z5005-A24 | VdS-Anerkennung | G102023
V24244-Z5005-A24 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5005-A48 | Abmessungen D x H in mm | 76 x 38
V24244-Z5005-A48 | Farbe | Grauweiß (RAL 9002)
V24244-Z5005-A48 | Primärleitungseingänge | 2
V24244-Z5005-A48 | Schutzart | IP40
V24244-Z5005-A48 | Spannungsversorgung busseitig in V | 10 … 33
V24244-Z5005-A48 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5005-A48 | VdS-Anerkennung | G112091
V24244-Z5005-A48 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5006-A1 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
V24244-Z5006-A1 | Gewicht in g | 0.12
V24244-Z5006-A1 | Kontaktbelastung DC V/AC V/A/VA | 30/-/0,1/-
V24244-Z5006-A1 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z5006-A1 | Schutzart | IP40
V24244-Z5006-A1 | Umgebungstemperatur in °C | -15 … +60 (Betriebsumgebungstemperatur)
V24244-Z5006-A1 | Umweltklasse | II (VdS 2110)
V24244-Z5006-A1 | VdS-Anerkennung | G196044
V24244-Z5006-A1 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5006-A2 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
V24244-Z5006-A3 | Farbe | Signalweiß (RAL 9003)
V24244-Z5006-A3 | Gehäusematerial | ABS
V24244-Z5006-A3 | Gewicht in g | 0.1
V24244-Z5006-A3 | Kontaktbelastung | max. 24 V, 50 mA
V24244-Z5006-A3 | Montage | genormte uP Schalterdose<br>Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm
V24244-Z5006-A3 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z5006-A3 | Schutzart | IP40
V24244-Z5006-A3 | Umgebungstemperatur in °C | -15 … +60 (Betriebsumgebungstemperatur)
V24244-Z5006-A3 | Umweltklasse | II (VdS 2110 )
V24244-Z5006-A3 | VdS-Anerkennung | G196044
V24244-Z5006-A3 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5006-A4 | Farbe | Grauweiß (RAL 9002)
V24244-Z5006-A6 | Abmessungen H x B x T in mm | 81 x 81 x 29
V24244-Z5006-A6 | Farbe | Weiß
V24244-Z5006-A6 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z5006-A6 | Schutzart | IP50
V24244-Z5006-A6 | VdS-Anerkennung | G196043
V24244-Z5006-A6 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5006-A7 | Abmessungen H x B x T in mm | 81 x 81 x 29
V24244-Z5006-A7 | Farbe | Weiß
V24244-Z5006-A7 | Schutzart | IP50
V24244-Z5006-A7 | VdS-Anerkennung | G196043
V24244-Z5006-A7 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5006-A8 | Abmessungen D x H in mm | 81 x 31
V24244-Z5006-A8 | Farbe | Weiss/grau
V24244-Z5006-A8 | Spannungsversorgung busseitig in V | 12 … 30
V24244-Z5006-A8 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0005
V24244-Z5006-A8 | Umweltklasse | II
V24244-Z5006-A8 | VdS-Anerkennung | G101037
V24244-Z5006-A8 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5007-A4 | Gehäuse | 37 x 19 x 12 mm<br>Keramiksubstrat
V24244-Z5007-A4 | Innenleiter | weiß, weiß, gelb, braun
V24244-Z5007-A4 | Kabel | Anschlusskabel: LIYY (ST) 4 x 0,14 mm2, Cu verzinnt<br>L 4 m, Ø 3,2 mm (bis 10 m VdS-zugelassen)
V24244-Z5007-A4 | Material | Kunststoffteile: S-B, PA-GF
V24244-Z5007-A4 | Schutzart | VdS-Umweltklasse IV, IP 67
V24244-Z5007-A4 | Spannung | Speisespannung LSN: DC 15 … 33 V
V24244-Z5007-A4 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.0004
V24244-Z5007-A4 | Temperaturbereich in °C | -25 ... +70
V24244-Z5007-A4 | VdS-Anerkennung | G110501, VdS-Klasse B
V24244-Z5009-A10 | Abmessungen D x H in mm | 99,5 x 52 (ohne Sockel)
V24244-Z5009-A10 | Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010, matte Oberfläche)
V24244-Z5009-A10 | Montagehöhe in m | 16 (maximal)
V24244-Z5009-A10 | Schutzart | IP30
V24244-Z5009-A10 | Spannungsversorgung busseitig in V | 20 ... 33
V24244-Z5009-A10 | Stromaufnahme busseitig in A | 0.007
V24244-Z5009-A10 | Überwachungsbereich | 120 m² (maximal)
V24244-Z5009-A3 | Abmessungen Durchmesser in mm | 120
V24244-Z5009-A3 | Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010, matte Oberfläche)
V24244-Z5009-A4 | Abmessungen D x H in mm | 114 x 46
V24244-Z5009-A4 | Anschlüsse | Reihenklemmen, 2- und 3-polig
V24244-Z5009-A4 | Betriebsspannung DC in V | 8 … 24
V24244-Z5009-A4 | Farbe | Weiß (RAL 9003)
V24244-Z5009-A4 | Gasarten | Methan, Propan, Wasserstoff, Benzole
V24244-Z5009-A4 | Gehäuse | Kunststoff ABS
V24244-Z5009-A4 | Montage | Decken- oder Wandmontage
V24244-Z5009-A4 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z5009-A4 | Piezosummer | 80 dB(A)/1 m
V24244-Z5009-A4 | Schaltausgang | Potentialfreier Wechsler 250 V/2,5 A
V24244-Z5009-A4 | Schutzart | IP30
V24244-Z5009-A4 | Umgebungstemperatur in °C | -20 … +70
V24244-Z5009-A4 | Umweltklasse | II
V24244-Z5009-A5 | Abmessungen H x B x T in mm | 85 x 85 x 26
V24244-Z5009-A5 | Alarmausgänge | Wechselkontakt max. DC 30 V/1 A
V24244-Z5009-A5 | Betriebsspannung DC in V | 9 … 16
V24244-Z5009-A5 | Gehäuse | Blau
V24244-Z5009-A5 | Nennspannung DC in V | 12
V24244-Z5009-A5 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 2
V24244-Z5009-A5 | Optische Anzeige | eingebaute LED
V24244-Z5009-A5 | Signalgeber Typ / Lautstärke | Summer (abschaltbar) ca. 75 dB
V24244-Z5009-A5 | Stromaufnahme in A | 0,008 (mit Signalgeber 0,015)
V24244-Z5009-A5 | Umgebungstemperatur in °C | -10 … +55
V24244-Z5010-A1 | Abmessungen B x H x T in mm | 69 x 127 x 58
V24244-Z5010-A1 | Ausgänge | Serielle Datenübertragung über LSN-Bus
V24244-Z5010-A1 | Detektionsreichweite in m | verringerte Reichweitenoption: 8 ... 10
V24244-Z5010-A1 | Detektionsreichweite Weitwinkel in m | 12 x 12
V24244-Z5010-A1 | Erfassungswinkel (Weitwinkel) in ° | 90
V24244-Z5010-A1 | Farbe Gehäuse | weiss
V24244-Z5010-A1 | Gehäusematerial | ABS-Kunststoff, stoßfest
V24244-Z5010-A1 | Luftfeuchtigkeit in % | 0 ... 95
V24244-Z5010-A1 | Microwelle (MW) in GHz | 10525
V24244-Z5010-A1 | Montagehöhe in m | 2 ... 3
V24244-Z5010-A1 | Normenkonformität | EN 5012 (IK04)<br>EN 5013<br>EN 50131-1 Grad 3
V24244-Z5010-A1 | Spannungsversorgung busseitig in V | 15 ... 28
V24244-Z5010-A1 | Stromaufnahme in mA | 4.9
V24244-Z5010-A1 | Temperatur (Lagerung) in °C | -10 ... +55
V24244-Z5010-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -10 ... +55
V24244-Z5010-A1 | Umweltklasse | II
V24244-Z5010-A1 | VdS-Anerkennung | G 118052
V24244-Z5010-A1 | VdS-Klasse | C
V24244-Z5050-A1 | Abmessungen H x B x T in mm | 134 x 20 x 28 (Gehäuse)
V24244-Z5050-A1 | Abstand zum Objekt (min.) in mm | max. 8 (Stulp zum Gegenstück)
V24244-Z5050-A1 | Anschlusskabel Länge in m / Typ | 3.5
V24244-Z5050-A1 | Betriebsspannung DC in V | 9 … 15
V24244-Z5050-A1 | Impulsdauer Mindest | > 50 ms
V24244-Z5050-A1 | Nennspannung | 12
V24244-Z5050-A1 | Notwendige Anzahl Primäreingänge | 1
V24244-Z5050-A1 | Riegelweg | 12 mm
V24244-Z5050-A1 | Rückmeldeausgänge | 50 mA (OC-Ausgang)
V24244-Z5050-A1 | Scherkraft (zulässig) | 1 kN
V24244-Z5050-A1 | Schließ- / Öffnungszeit | < 0,5 s bei 14 V Betriebsspannung
V24244-Z5050-A1 | Schließkraft | > 5 N bei 14 V Betriebsspannung
V24244-Z5050-A1 | Schutzart | IP43
V24244-Z5050-A1 | Stromaufnahme bei Blockade | max. 120 mA
V24244-Z5050-A1 | Stromaufnahme Ruhe in A | 0,005 (Eingänge unbeschaltet)
V24244-Z5050-A1 | Stromaufnahme während Schließvorgang | max. 0,060
V24244-Z5050-A1 | Temperatur (Zulässig für Betrieb) in °C | -25 … +60
V24244-Z5050-A1 | Umweltklasse | III
V24244-Z5050-A1 | VdS-Anerkennung | G196089 (Sperrelement)<br>G197541 (Magnetkontakt)<br>
V24244-Z5050-A1 | VdS-Klasse | C (Sperrelement)<br>B (Magnetkontakt)
V24244-Z5050-A10 | Abmessungen H x B x T in mm | 33,5 x 180 x 10
V24244-Z5050-A10 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5050-A11 | Abmessungen H x B x T in mm | 18,5 x 180 x 10
V24244-Z5050-A11 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5050-A2 | Abmessungen H x B x T in mm | 29 x 11 x 19
V24244-Z5050-A2 | Durchmesser in mm | 8
V24244-Z5050-A2 | Scherkraft (zulässig) | 1 kN
V24244-Z5050-A3 | Abmessungen H x B x T in mm | 24 x 175 x 32
V24244-Z5050-A3 | Material | Edelstahl, Stärke 2 mm
V24244-Z5050-A5 | Abmessungen H x B x T in mm | 18 x 50 x 10
V24244-Z5050-A5 | Material | Edelstahl, Stärke 1,5 mm
V24244-Z5050-A6 | Abmessungen H x B x T in mm | 26 x 180 x 35 (Aufbaugehäuse)<br>26 x 180 x 20 (Gegenstück)
V24244-Z5050-A6 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5050-A6 | Material Befestigungswinkel | Edelstahl, Stärke 1,5 mm
V24244-Z5050-A7 | Abmessungen H x B x T in mm | 26 x 180 x 35 (Aufbaugehäuse)<br>26 x 180 x 20 (Gegenstück)
V24244-Z5050-A7 | Glasstärke | 10 … 15 mm
V24244-Z5050-A7 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5050-A7 | Material Befestigungswinkel | Edelstahl, Stärke 1,5 mm
V24244-Z5050-A8 | Abmessungen H x B x T in mm | 33,5 x 180 x 1/2/3
V24244-Z5050-A8 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5050-A9 | Abmessungen H x B x T in mm | 18,5 x 180 x 1/2/5
V24244-Z5050-A9 | Material | Alu natur eloxiert
V24244-Z5902-A2 | Abmessungen L x B x H in mm | 107 x 100 x 75
V24244-Z5902-A2 | Ethernet-Anschluss RJ45 | 2x RJ45 geschirmt
V24244-Z5902-A2 | Gewicht in g | 260
V24244-Z5902-A2 | Leistungsaufnahme in W | typisch 3 W (0,25 A bei 12 V)
V24244-Z5902-A2 | LON (TP/FT10) | Schraubklemme, steckbar
V24244-Z5902-A2 | Luftfeuchtigkeit in % | 10 … 90<br>nicht kondensierend
V24244-Z5902-A2 | Montage | Tragschienenmontage auf Tragschiene DIN EN 50022
V24244-Z5902-A2 | Schutzart | IP 40, IP 20 (Klemmen)
V24244-Z5902-A2 | Spannungsversorgung in V | Schraubklemme, steckbar
V24244-Z5902-A2 | Stromaufnahme 12 V in A | 0.25
V24244-Z5902-A2 | Temperatur (Umgebung) in °C | 0 … +50
V24244-Z5902-A2 | Versorgungsspannung | DC min. 11,5 ... max. 35 V
V54535-Z130-A100 | Abmessungen B x H x T in mm | 69 x 110 x 39
V54535-Z130-A100 | Alarmausgänge | 50mA / 50VDC
V54535-Z130-A100 | Farbe Gehäuse | weiss
V54535-Z130-A100 | Gehäusematerial | ABS Kunststoff
V54535-Z130-A100 | Gewicht in g | 126
V54535-Z130-A100 | Normenkonformität | EN50131-2-7-1
V54535-Z130-A100 | Sabotagekontakt | 50 mA bei 50 VDC
V54535-Z130-A100 | Spannungsbereich DC in V | 7 ... 30
V54535-Z130-A100 | Strom in mA | Ruhestrom 12 mA bei 12 VDC<br>Ruhestrom 8 mA bei 24 VDC
V54535-Z130-A100 | Umweltklasse | I
V54535-Z130-A100 | VdS-Klasse | B
VSK:HFS-LWA-AES | Abmessungen L x B x H in mm | 80 x 50 x 25
VSK:HFS-LWA-AES | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-LWA-AES | Farbe | eloxiert silber
VSK:HFS-LWA-AES | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-LWA-AES | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-1
VSK:HFS-LWA-AES | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-LWA-AES | Transponder | EM4102
VSK:HFS-LWA-APS | Abmessungen L x B x H in mm | 80 x 50 x 25
VSK:HFS-LWA-APS | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-LWA-APS | Farbe | silber
VSK:HFS-LWA-APS | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-LWA-APS | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-1
VSK:HFS-LWA-APS | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-LWA-APS | Transponder | EM4102
VSK:HFS-LWA-APW | Abmessungen L x B x H in mm | 80 x 50 x 25
VSK:HFS-LWA-APW | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-LWA-APW | Farbe | weiss
VSK:HFS-LWA-APW | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-LWA-APW | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-1
VSK:HFS-LWA-APW | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-LWA-APW | Transponder | EM4102
VSK:HFS-TKWA-AES | Abmessungen L x B x H in mm | 160 x 50 x 25
VSK:HFS-TKWA-AES | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-TKWA-AES | Farbe | eloxiert silber
VSK:HFS-TKWA-AES | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-TKWA-AES | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-3
VSK:HFS-TKWA-AES | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-TKWA-AES | Tastatur | stabile Edelstahltastatur
VSK:HFS-TKWA-AES | Transponder | EM4102
VSK:HFS-TKWA-AES | VdS-Anerkennung | VdS-C, Anerkennungsnummer siehe Steuerung
VSK:HFS-TKWA-APS | Abmessungen L x B x H in mm | 160 x 50 x 25
VSK:HFS-TKWA-APS | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-TKWA-APS | Farbe | silber
VSK:HFS-TKWA-APS | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-TKWA-APS | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-3
VSK:HFS-TKWA-APS | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-TKWA-APS | Tastatur | stabile Edelstahltastatur
VSK:HFS-TKWA-APS | Transponder | EM4102
VSK:HFS-TKWA-APS | Umweltklasse | IV (für Aussenbereich)
VSK:HFS-TKWA-APS | VdS-Anerkennung | VdS-C, Anerkennungsnummer siehe Steuerung
VSK:HFS-TKWA-APW | Abmessungen L x B x H in mm | 160 x 50 x 25
VSK:HFS-TKWA-APW | Anschlusskabel | 4 m
VSK:HFS-TKWA-APW | Farbe | weiss
VSK:HFS-TKWA-APW | Leseabstand in mm | ca. 20
VSK:HFS-TKWA-APW | Montage | Wandmontage: Aufputz<br>Unterputzmontage: Unterputzmontageset-3
VSK:HFS-TKWA-APW | Stromaufnahme in A | < 0,004 in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
VSK:HFS-TKWA-APW | Tastatur | stabile Edelstahltastatur
VSK:HFS-TKWA-APW | Transponder | EM4102
VSK:HFS-TKWA-APW | Umweltklasse | IV (für Aussenbereich)
VSK:HFS-TKWA-APW | VdS-Anerkennung | VdS-C, Anerkennungsnummer siehe Steuerung
VSK:HFS-TS-SW | Abmessungen L x B x H in mm | 46 x 30 x 2
VSK:HFS-TS-SW | Farbe | schwarz
XEO:CLB-180FT/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 105<br>Durchmesser: 180
XEO:CLB-180FT/EN | Anschlüsse | 1 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:CLB-180FT/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0245
XEO:CLB-180FT/EN | Farbe | weiß
XEO:CLB-180FT/EN | Gewicht Standard in kg | 1.1
XEO:CLB-180FT/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:CLB-180FT/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:CLB-180FT/EN | Schalldruckpegel in dB | 94 dB (1W/1m), 102 dB (6W/1m)
XEO:CLB-180FT/EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 15 kHz
XEO:CLB-220FT/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 115<br>Durchmesser: 220
XEO:CLB-220FT/EN | Anschlüsse | 1 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:CLB-220FT/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0167
XEO:CLB-220FT/EN | Farbe | weiß
XEO:CLB-220FT/EN | Gewicht Standard in kg | 1.5
XEO:CLB-220FT/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:CLB-220FT/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:CLB-220FT/EN | Schalldruckpegel in dB | 95 dB (1W/1m), 103 dB (6W/1m)
XEO:CLB-220FT/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 18 kHz
XEO:CLB-265AB/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 110<br>Durchmesser: 268
XEO:CLB-265AB/EN | Anschlüsse | 2 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:CLB-265AB/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0238
XEO:CLB-265AB/EN | Farbe | weiß
XEO:CLB-265AB/EN | Gewicht Standard in kg | 1.8
XEO:CLB-265AB/EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:CLB-265AB/EN | Nennbelastung | 2x 6 W
XEO:CLB-265AB/EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
XEO:CLB-265AB/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 20 kHz
XEO:CS-50WA/EN | Abmessungen H x B x T in mm | 615 x 150 x 100
XEO:CS-50WA/EN | Anschlüsse | 1 x 4-polig, verzinnt
XEO:CS-50WA/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0300
XEO:CS-50WA/EN | Farbe | weiß, schwarz
XEO:CS-50WA/EN | Gewicht Standard in kg | 3.9
XEO:CS-50WA/EN | Leistungsabgriffe | 50, 40, 30, 20 W
XEO:CS-50WA/EN | Nennbelastung | 50 W
XEO:CS-50WA/EN | Schalldruckpegel in dB | 98 dB (1W/1m), 115 dB (50W/1m)
XEO:CS-50WA/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 18 kHz
XEO:DESIGN-230/EN | Abmessungen B x H x T in mm | 230 x 170 x 80
XEO:DESIGN-230/EN | Anschlüsse | 1 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:DESIGN-230/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0233
XEO:DESIGN-230/EN | Farbe | weiß
XEO:DESIGN-230/EN | Gewicht Standard in kg | 1.2
XEO:DESIGN-230/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:DESIGN-230/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:DESIGN-230/EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
XEO:DESIGN-230/EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 15 kHz
XEO:DLS-180FT/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 105<br>Durchmesser: 180
XEO:DLS-180FT/EN | Anschlüsse | 1 x Druckklemme, 4-polig
XEO:DLS-180FT/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0239
XEO:DLS-180FT/EN | Farbe | weiß, (RAL 9010)
XEO:DLS-180FT/EN | Gewicht Standard in kg | 1.1
XEO:DLS-180FT/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:DLS-180FT/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:DLS-180FT/EN | Schalldruckpegel in dB | 94 dB (1W/1m), 102 dB (6W/1m)
XEO:DLS-180FT/EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 15 kHz
XEO:DLS-220FT/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 115<br>Durchmesser: 220
XEO:DLS-220FT/EN | Anschlüsse | 1 x Druckklemme, 4-polig
XEO:DLS-220FT/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0165
XEO:DLS-220FT/EN | Farbe | weiß, (RAL 9010)
XEO:DLS-220FT/EN | Gewicht Standard in kg | 1.5
XEO:DLS-220FT/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:DLS-220FT/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:DLS-220FT/EN | Schalldruckpegel in dB | 95 dB (1W/1m), 103 dB (6W/1m)
XEO:DLS-220FT/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 18 kHz
XEO:DLS-265AB/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 110<br>Durchmesser: 265
XEO:DLS-265AB/EN | Anschlüsse | 2 x Druckklemme, 4-polig
XEO:DLS-265AB/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0237
XEO:DLS-265AB/EN | Farbe | weiß, (RAL 9010)
XEO:DLS-265AB/EN | Gewicht Standard in kg | 2.3
XEO:DLS-265AB/EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:DLS-265AB/EN | Nennbelastung | 2x 6 W
XEO:DLS-265AB/EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
XEO:DLS-265AB/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 20 kHz
XEO:HC-15T/EN | Abmessungen in mm | Länge: 275<br>Durchmesser: 208
XEO:HC-15T/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0247
XEO:HC-15T/EN | Farbe | lichtgrau
XEO:HC-15T/EN | Gewicht Standard in kg | 2
XEO:HC-15T/EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
XEO:HC-15T/EN | Material | ABS Kunststoff
XEO:HC-15T/EN | Nennbelastung | 15 W
XEO:HC-15T/EN | Schalldruckpegel in dB | 109 dB (1W/1m), 120,5 dB (15W/1m)
XEO:HC-15T/EN | Schutzart | IP56
XEO:HC-15T/EN | Übertragungsbereich | 280 Hz - 10 kHz
XEO:KM-180T/EN | Abmessungen Durchmesser in mm | 180
XEO:KM-180T/EN | Anschlüsse | 1 x 4-polig, verzinnt
XEO:KM-180T/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0272
XEO:KM-180T/EN | Farbe | weiß
XEO:KM-180T/EN | Gewicht Standard in kg | 1.7
XEO:KM-180T/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:KM-180T/EN | Nennbelastung | 10 W
XEO:KM-180T/EN | Schalldruckpegel in dB | 95 dB (1W/1m), 105 dB (10W/1m)
XEO:KM-180T/EN | Übertragungsbereich | 120 Hz … 16 kHz
XEO:LA-BI-12W/EN | Abmessungen in mm | Länge: 186<br>Durchmesser: 146
XEO:LA-BI-12W/EN | Anschlüsse | 1 x 4-polig, verzinnt
XEO:LA-BI-12W/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0271
XEO:LA-BI-12W/EN | Farbe | weiß
XEO:LA-BI-12W/EN | Gewicht Standard in kg | 3.2
XEO:LA-BI-12W/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:LA-BI-12W/EN | Nennbelastung | 12 W
XEO:LA-BI-12W/EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 95 dB (1W/1m), 105 dB (12W/1m)
XEO:LA-BI-12W/EN | Übertragungsbereich | 70 Hz … 16 kHz
XEO:MHE-50T/EN | Abmessungen B x H x T in mm | 360x250x320
XEO:MHE-50T/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0269
XEO:MHE-50T/EN | Farbe | weiß-grau
XEO:MHE-50T/EN | Gewicht Standard in kg | 4.4
XEO:MHE-50T/EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
XEO:MHE-50T/EN | Material | ABS Kunststoff
XEO:MHE-50T/EN | Nennbelastung | 50 W
XEO:MHE-50T/EN | Schalldruckpegel in dB | 103 dB (1W/1m), 120 dB (50W/1m)
XEO:MHE-50T/EN | Übertragungsbereich | 90 Hz - 16 kHz
XEO:ML-260/EN | Abmessungen B x H x T in mm | 245 x 180 x 165
XEO:ML-260/EN | Anschlüsse | 1 x 4-polig, verzinnt
XEO:ML-260/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0302
XEO:ML-260/EN | Farbe | weiß, schwarz
XEO:ML-260/EN | Gewicht Standard in kg | 2.6
XEO:ML-260/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4,1/8 Leistung
XEO:ML-260/EN | Nennbelastung | 30 W
XEO:ML-260/EN | Schalldruckpegel in dB | 92 dB (1W/1m), 107 dB (30W/1m)
XEO:ML-260/EN | Übertragungsbereich | 60 Hz … 20 kHz
XEO:RG-180F/EN | Abmessungen in mm | Höhe: 70<br>Durchmesser: 180
XEO:RG-180F/EN | Anschlüsse | 1 x Druckklemme, 4-polig
XEO:RG-180F/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0231
XEO:RG-180F/EN | Farbe | weiß, (RAL 9010)
XEO:RG-180F/EN | Gewicht Standard in kg | 1
XEO:RG-180F/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:RG-180F/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:RG-180F/EN | Schalldruckpegel in dB | 96 dB (1W/1m), 104 dB (6W/1m)
XEO:RG-180F/EN | Übertragungsbereich | 100 Hz … 16 kHz
XEO:SPOT-2010T/EN | Abmessungen in mm | Länge: 205<br>Durchmesser: 138
XEO:SPOT-2010T/EN | Anschlüsse | 1 x 4-polig, verzinnt
XEO:SPOT-2010T/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0268
XEO:SPOT-2010T/EN | Farbe | weiß
XEO:SPOT-2010T/EN | Gewicht Standard in kg | 1.6
XEO:SPOT-2010T/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:SPOT-2010T/EN | Material | ABS Kunststoff
XEO:SPOT-2010T/EN | Nennbelastung | 20 W
XEO:SPOT-2010T/EN | Schalldruckpegel in dB | 95 dB (1W/1m), 108 dB (20W/1m)
XEO:SPOT-2010T/EN | Übertragungsbereich | 110 Hz … 17 kHz
XEO:VOICE-15T/EN | Abmessungen in mm | Länge: 235<br>Durchmesser: 200
XEO:VOICE-15T/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0248
XEO:VOICE-15T/EN | Farbe | weiß
XEO:VOICE-15T/EN | Gewicht Standard in kg | 1.3
XEO:VOICE-15T/EN | Leistungsabgriffe | 1/1, 1/2, 1/4 Leistung
XEO:VOICE-15T/EN | Material | ABS Kunststoff
XEO:VOICE-15T/EN | Nennbelastung | 15 W
XEO:VOICE-15T/EN | Schalldruckpegel in dB | 110 dB (1W/1m), 121,5 dB (15W/1m)
XEO:VOICE-15T/EN | Schutzart | IP66
XEO:VOICE-15T/EN | Übertragungsbereich | 320 Hz - 8 kHz
XEO:WLA-230AB/EN | Abmessungen B x H x T in mm | 247 x 198 x 77
XEO:WLA-230AB/EN | Anschlüsse | 2 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:WLA-230AB/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0230
XEO:WLA-230AB/EN | Farbe | weiß
XEO:WLA-230AB/EN | Gewicht Standard in kg | 1.4
XEO:WLA-230AB/EN | Leistungsabgriffe | 2x 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:WLA-230AB/EN | Nennbelastung | 2x 6 W
XEO:WLA-230AB/EN | Schalldruckpegel in dB | 2x 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
XEO:WLA-230AB/EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 20 kHz
XEO:WLA-230G/EN | Abmessungen B x H x T in mm | 230 x 170 x 80
XEO:WLA-230G/EN | Anschlüsse | 1 x Schraubklemme, 4-polig
XEO:WLA-230G/EN | EG-Konformitätszertifikat | 1293-CPD-0166
XEO:WLA-230G/EN | Farbe | weiß
XEO:WLA-230G/EN | Gewicht Standard in kg | 1.2
XEO:WLA-230G/EN | Leistungsabgriffe | 1/1,1/2,1/4 Leistung
XEO:WLA-230G/EN | Nennbelastung | 6 W
XEO:WLA-230G/EN | Schalldruckpegel in dB | 93 dB (1W/1m), 101 dB (6W/1m)
XEO:WLA-230G/EN | Übertragungsbereich | 80 Hz … 15 kHz
JWK:NBPG1711G01004 | Abmessungen (H x B x T) | 289 x 253 x 129 mm
JWK:NBPG1711G01004 | Abgangssicherungen | 2x 1 A, nicht erweiterbar
JWK:NBPG1711G01004 | Anzahl Abgänge | 2
JWK:NBPG1711G01004 | Ausgangsnennspannung | 24 VDC
JWK:NBPG1711G01004 | Ausgangsspannung | 20,4 … 27,8 VDC mit Temperaturnachführung
JWK:NBPG1711G01004 | Ausgangsnennstrom | 1,7 A
JWK:NBPG1711G01004 | Batteriekapazität | 12 Ah, vormontiert
JWK:NBPG1711G01004 | Eingangsspannung | 230 VAC (+10% / -15%)
JWK:NBPG1711G01004 | Eingangsspannungsbereich | 195,5 … 253 VAC
JWK:NBPG1711G01004 | Gewicht Standard | 11 kg
JWK:NBPG1711G01004 | Meldungen, potentialfrei | Batterieentladung, Netzbetrieb und Störung
JWK:NBPG1711G01004 | Schutzart | IP30
JWK:NBPG1711G01004 | Umgebungstemperatur | -5 ... +40 °C
JWK:NBPG1711G01004 | VdS-Anerkennung | G220045